## Datos
Planta | Transformador | Ubicacion | Compañía de Análisis | Fecha de Muestra | Fecha de Informe | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H4 | C2H6 | C2H2 | ppm | _FechaM_dt | _FechaI_dt
ATO | TRANSFORMADOR-1 LADO CARRETERA | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 6.69 | 6189.02 | 25837.07 | 0.18 | 117.4 | 78.55 | 2.52 | 0 | 0 | 126.79 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-1 LADO CARRETERA | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 15.69 | 14915.28 | 63751.75 | 0.43 | 125.92 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 147.28 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-1 LADO CARRETERA | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 15761.48 | 65441.12 | 0 | 84.94 | 122.17 | 2.96 | 0 | 0 | 87.9 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-1 LADO CARRETERA | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 10948.63 | 43735.12 | 0 | 29.71 | 77.63 | 1.3 | 0 | 28.93 | 59.94 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-1 LADO CARRETERA | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 11503.85 | 45086.81 | 0 | 71.45 | 109.14 | 2.23 | 0 | 0 | 73.68 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-1 LADO CARRETERA | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 21767 | 47532 | 3 | 260 | 1578 | 52 | 1 | 0 | 316 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-1 LADO CARRETERA | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 20984 | 43901 | 2 | 190 | 1425 | 44 | 1 | 0 | 237 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-2 LADO SILOS CR "B" | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 3604.31 | 29750.02 | 1.15 | 646.69 | 208.25 | 0 | 0 | 0 | 647.84 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-2 LADO SILOS CR "B" | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 7159.4 | 52394.71 | 1.44 | 866.54 | 510.04 | 0 | 0 | 0 | 867.98 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-2 LADO SILOS CR "B" | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 9090.37 | 48053.55 | 1.61 | 294.28 | 251.7 | 0 | 0 | 0 | 295.89 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-2 LADO SILOS CR "B" | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 30-May-22 | 30-May-22 | 0 | 8038.36 | 32984.22 | 0.33 | 45.04 | 106.3 | 0 | 0 | 0 | 45.37 | 2022-05-30 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-2 LADO SILOS CR "B" | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 11097.55 | 42648.57 | 0.96 | 49.7 | 186.08 | 0.55 | 0 | 0 | 51.21 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-2 LADO SILOS CR "B" | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 22526 | 54138 | 4 | 376 | 4101 | 21 | 2 | 0 | 403 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-2 LADO SILOS CR "B" | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 21592 | 46326 | 3 | 263 | 3409 | 20 | 2 | 0 | 288 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-3 LADO MCR-3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 5883.91 | 31079.14 | 0.31 | 33.19 | 131.83 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-3 LADO MCR-3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 6367.01 | 45897.58 | 0.6 | 71.95 | 190.52 | 0 | 0 | 0 | 72.55 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-3 LADO MCR-3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 8607.14 | 48513.8 | 1.11 | 19.18 | 51.61 | 0 | 0 | 0 | 20.29 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-3 LADO MCR-3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 9192 | 45761 | 0.6 | 14.87 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 15.47 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-3 LADO MCR-3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 16340.7 | 65735.08 | 0 | 20.11 | 119.98 | 0 | 0 | 0 | 20.11 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-3 LADO MCR-3 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 16343 | 49710 | 2 | 77 | 1259 | 2 | 1 | 0 | 82 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-3 LADO MCR-3 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 13453 | 53928 | 2 | 77 | 1266 | 1 | 1 | 0 | 81 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-4 LADO CANTERA | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 3.44 | 3455.19 | 28639.84 | 0.29 | 74.5 | 114.85 | 0.61 | 0 | 0 | 78.84 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-4 LADO CANTERA | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 10313.65 | 68032.95 | 1.63 | 84.08 | 254.75 | 0 | 0 | 0 | 85.71 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-4 LADO CANTERA | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 11120.45 | 64609.72 | 0.54 | 66.41 | 161.77 | 0 | 0 | 0 | 66.95 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-4 LADO CANTERA | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 9214 | 45488.38 | 0.36 | 30.28 | 127.81 | 0.32 | 0 | 0 | 30.96 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-4 LADO CANTERA | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 9068.12 | 47167.19 | 0.71 | 78.76 | 192.21 | 0.7 | 0.28 | 0 | 80.45 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-4 LADO CANTERA | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 23-Jun-23 | 15-Jul-23 | 0 | 19213 | 37763 | 1 | 47 | 805 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2023-06-23 | 2023-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-4 LADO CANTERA | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 27737 | 48805 | 1 | 60 | 1159 | 1 | 0 | 0 | 62 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-6 GRAL HORNO 4 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 6400.7 | 25606.69 | 0.23 | 83.64 | 77.73 | 0.43 | 0 | 0 | 84.3 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-6 GRAL HORNO 4 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 4.79 | 3785.88 | 27662.99 | 0.41 | 173.29 | 131.65 | 0.94 | 0 | 0 | 179.43 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-6 GRAL HORNO 4 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 14602.77 | 64433.34 | 0.71 | 101.12 | 217.68 | 1.84 | 0 | 0 | 103.67 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-6 GRAL HORNO 4 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 6769.87 | 28911.23 | 0.17 | 13.76 | 43.3 | 0.22 | 0 | 0 | 14.15 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-6 GRAL HORNO 4 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 12000.99 | 44903.14 | 0.52 | 49.63 | 93.89 | 0.69 | 0 | 0 | 50.84 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-6 GRAL HORNO 4 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 23224 | 46650 | 2 | 150 | 1245 | 17 | 0 | 0 | 169 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-6 GRAL HORNO 4 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 26822 | 50191 | 2 | 130 | 1142 | 15 | 0 | 0 | 147 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-7 GRAL MCR 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 26.86 | 3305.09 | 25450.45 | 2.3 | 300.85 | 472.58 | 54.86 | 29.31 | 0 | 414.18 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-7 GRAL MCR 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 21.37 | 11463.82 | 65908.67 | 3.91 | 283.05 | 1411.1 | 115.05 | 61.84 | 0 | 485.22 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-7 GRAL MCR 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 11365.51 | 55931.51 | 0.98 | 75.39 | 334.7 | 16.85 | 10.71 | 0 | 103.93 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-7 GRAL MCR 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 9.04 | 6863 | 39239.56 | 0.74 | 98.29 | 326.21 | 9.76 | 5.79 | 0 | 123.62 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-7 GRAL MCR 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 8659.51 | 43143.07 | 1.12 | 94 | 516.88 | 11.21 | 6.57 | 0 | 112.9 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-7 GRAL MCR 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 29 | 5568 | 49590 | 9 | 511 | 11299 | 262 | 220 | 0 | 120.3 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-7 GRAL MCR 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | GMT Laboratorios | 11-Nov-24 | 11-Dec-24 | 29 | 5568 | 49590 | 9 | 300 | 475 | 75 | 60 | 0 | 120.3 | 2024-11-11 | 2024-12-11
ATO | TRANSFORMADOR-8 GRAL MAT-PRIMAS | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 123.75 | 1889.71 | 29305.04 | 19.95 | 255.53 | 182.21 | 0 | 1.61 | 0 | 400.84 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-8 GRAL MAT-PRIMAS | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 156.47 | 2707.39 | 38444.84 | 25.64 | 283.56 | 286.18 | 0 | 2.5 | 0 | 468.17 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-8 GRAL MAT-PRIMAS | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 203.26 | 8310.21 | 62402.05 | 18.9 | 229.88 | 193.3 | 0 | 1.04 | 0 | 453.08 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-8 GRAL MAT-PRIMAS | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 35.44 | 12481 | 55591 | 3.35 | 45.84 | 115.21 | 0 | 0 | 0 | 84.63 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-8 GRAL MAT-PRIMAS | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 80.28 | 5010.52 | 39759.13 | 7.24 | 103.7 | 124.98 | 0 | 0.46 | 0 | 191.68 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-8 GRAL MAT-PRIMAS | SUBESTACION A | Oilreclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 156 | 5667 | 51142 | 62 | 347 | 2346 | 8 | 26 | 0 | 599 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-8 GRAL MAT-PRIMAS | SUBESTACION A | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 146 | 1471 | 49525 | 62 | 335 | 2241 | 8 | 28 | 0 | 579 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-42 MOTOR PPAL CTO 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 74.01 | 4471.58 | 34174.79 | 1.77 | 154.16 | 248.55 | 0.51 | 0.42 | 0 | 230.87 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-42 MOTOR PPAL CTO 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 24.41 | 4626.4 | 47081.38 | 2.72 | 73.33 | 360.42 | 1.45 | 0.66 | 0 | 102.57 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-42 MOTOR PPAL CTO 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 83.79 | 4800.22 | 41275.89 | 3.39 | 138.63 | 352.01 | 1.11 | 0.62 | 0 | 227.54 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-42 MOTOR PPAL CTO 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 52.29 | 10634 | 57174 | 2.61 | 73.09 | 196.45 | 0.66 | 0.43 | 0 | 129.08 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-42 MOTOR PPAL CTO 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 55.19 | 5727.19 | 36397.56 | 8.53 | 103.83 | 286.08 | 0.72 | 1.36 | 0 | 169.63 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-42 MOTOR PPAL CTO 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | oilreclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 137 | 2957 | 39549 | 28 | 256 | 2574 | 16 | 26 | 1 | 464 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR- 5 GRAL HORNO 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 7436.1 | 2988.55 | 0 | 38.62 | 54.87 | 0.52 | 0 | 0 | 39.14 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR- 5 GRAL HORNO 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 6518.7 | 45835.76 | 0.57 | 90.06 | 93.37 | 0 | 0 | 0 | 90.63 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR- 5 GRAL HORNO 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 15829.18 | 65416.75 | 0.41 | 29.18 | 88.87 | 0 | 0 | 0 | 29.59 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR- 5 GRAL HORNO 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 30-May-22 | 30-May-22 | 0 | 8980.28 | 37538.65 | 0 | 15.16 | 64.08 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 2022-05-30 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR- 5 GRAL HORNO 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 10984 | 42958.26 | 0.49 | 17.58 | 93.97 | 0.42 | 0 | 0 | 18.49 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR- 5 GRAL HORNO 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiminig | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 25239 | 48749 | 1 | 60 | 788 | 12 | 0 | 0 | 73 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR- 5 GRAL HORNO 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiminig | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 28623 | 49017 | 1 | 26 | 584 | 8 | 0 | 0 | 35 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-38 GRAL MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 6.54 | 5121.64 | 2637102 | 0.71 | 56.84 | 80.18 | 0 | 0 | 0 | 64.09 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-38 GRAL MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 10.82 | 1543.61 | 29420.16 | 0.33 | 68.22 | 98.84 | 0 | 0 | 0 | 79.37 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-38 GRAL MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 9.87 | 7374.29 | 46928.25 | 0.92 | 83.96 | 186.74 | 0 | 0 | 0 | 94.75 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-38 GRAL MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 3.68 | 8883.22 | 38018.78 | 0 | 8.33 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-38 GRAL MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 13742 | 54123.32 | 1.12 | 32.26 | 95.16 | 0 | 0 | 0 | 33.38 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-38 GRAL MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | Oilreclaiminig | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 7 | 25983 | 48304 | 1 | 39 | 967 | 3 | 0 | 0 | 50 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-38 GRAL MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | Oilreclaiminig | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 7 | 27435 | 47155 | 1 | 21 | 645 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-40 GRAL MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 6576.15 | 28131.23 | 0.31 | 18.5 | 112.11 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-40 GRAL MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 6843.28 | 54911.58 | 54911.58 | 0.55 | 58.04 | 135.64 | 0 | 0 | 58.59 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-40 GRAL MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 2.99 | 5014.88 | 31730.58 | 3.78 | 47.64 | 258.28 | 17.54 | 1.12 | 0 | 73.07 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-40 GRAL MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 4.85 | 7657.47 | 47522.17 | 0.34 | 31.92 | 160.57 | 2.4 | 0 | 0 | 39.51 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-40 GRAL MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 10184.1 | 40460.74 | 0.53 | 24.77 | 172.97 | 0.69 | 0 | 0 | 25.99 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-40 GRAL MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | Oilreclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 18821 | 52563 | 3 | 128 | 3256 | 8 | 3 | 0 | 142 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-43 GRAL - AUX - MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 4.12 | 4097.98 | 26170.12 | 0.35 | 379.29 | 330.37 | 6.72 | 0 | 0 | 390.48 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-43 GRAL - AUX - MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 7752.07 | 44439.01 | 0.52 | 341.71 | 520.67 | 12.05 | 0 | 0 | 354.28 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-43 GRAL - AUX - MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 3.21 | 5412.67 | 32597.05 | 0.7 | 240.26 | 424.7 | 10.06 | 0 | 0 | 254.23 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-43 GRAL - AUX - MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 13268.91 | 55902.54 | 0 | 57.09 | 200.11 | 3.66 | 0 | 0 | 60.75 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-43 GRAL - AUX - MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 9209.77 | 38767.17 | 0.38 | 35.14 | 187.75 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-43 GRAL - AUX - MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | Oilreclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 7 | 14968 | 43716 | 3 | 315 | 4356 | 10 | 1 | 0 | 336 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-43 GRAL - AUX - MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 8 | 17512 | 47826 | 3 | 348 | 4495 | 11 | 1 | 0 | 371 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-54.1 DRIVE MOTOR VTI HORNO 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 5350.13 | 52613.78 | 10.27 | 41.64 | 168.84 | 0 | 1.25 | 0 | 53.16 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-54.1 DRIVE MOTOR VTI HORNO 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 3447.93 | 32999.09 | 9.92 | 31.89 | 161.16 | 0 | 1.71 | 0 | 43.52 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-54.1 DRIVE MOTOR VTI HORNO 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 3.92 | 3001.13 | 35674.86 | 9.57 | 38.39 | 165.25 | 0 | 1.41 | 0 | 53.29 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-54.1 DRIVE MOTOR VTI HORNO 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 9430 | 44880 | 3.46 | 10.59 | 87.65 | 0 | 0.82 | 0 | 14.87 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-54.1 DRIVE MOTOR VTI HORNO 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 9951.4 | 63486.17 | 9.86 | 37.61 | 204.26 | 0 | 1.89 | 0 | 49.36 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-54.1 DRIVE MOTOR VTI HORNO 3 | HORNO 3 | Oilreclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 8 | 2953 | 67226 | 66 | 102 | 2528 | 7 | 58 | 0 | 241 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-54.1 DRIVE MOTOR VTI HORNO 3 | HORNO 3 | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 8 | 3589 | 62099 | 63 | 95 | 2225 | 6 | 58 | 0 | 230 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-18 AUX MOLINO CRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 7.4 | 3195.9 | 30272.64 | 2.27 | 334.77 | 471.87 | 0 | 0 | 0 | 344.44 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-18 AUX MOLINO CRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 7.76 | 3937.66 | 39958.57 | 3.08 | 364.82 | 845.76 | 0.54 | 0 | 0 | 376.2 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-18 AUX MOLINO CRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 5394.77 | 25689.91 | 0.38 | 35.86 | 59.83 | 0 | 0 | 0 | 36.24 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-18 AUX MOLINO CRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 7157 | 33670 | 0.48 | 35.94 | 118.19 | 0 | 0 | 0 | 36.42 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-18 AUX MOLINO CRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 7689.44 | 40034.79 | 1.25 | 92.89 | 219.46 | 0 | 0 | 0 | 94.14 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-18 AUX MOLINO CRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | Oilreclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 17 | 9416 | 67031 | 13 | 514 | 5271 | 19 | 5 | 1 | 569 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-18 AUX MOLINO CRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 14 | 8652 | 56696 | 13 | 449 | 5265 | 19 | 5 | 0 | 500 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-35 AUX-ALIMENT- HORNO 4 | HORNO 4 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 1597.88 | 31579.44 | 2.57 | 373.39 | 330.03 | 2.2 | 0.92 | 0 | 379.08 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-35 AUX-ALIMENT- HORNO 4 | HORNO 4 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 1121.44 | 32201.93 | 2.68 | 370.21 | 432.31 | 2.63 | 1.12 | 0 | 376.64 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-35 AUX-ALIMENT- HORNO 4 | HORNO 4 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 11833.47 | 61529.43 | 0.83 | 75.4 | 131.28 | 0.71 | 0 | 0 | 76.94 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-35 AUX-ALIMENT- HORNO 4 | HORNO 4 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 9268 | 37291.84 | 0 | 6.32 | 62.12 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-35 AUX-ALIMENT- HORNO 4 | HORNO 4 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 8431.84 | 47695.02 | 0.99 | 89.51 | 244.84 | 0.54 | 0 | 0 | 91.04 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-35 AUX-ALIMENT- HORNO 4 | HORNO 4 | Oil reclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 7 | 3128 | 5194 | 6 | 352 | 2835 | 19 | 1 | NA | 385 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-35 AUX-ALIMENT- HORNO 4 | HORNO 4 | Oil reclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 4035 | 56178 | 6 | 367 | 3205 | 19 | 1 | 0 | 393 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-37 AUX-ENFRIADOR HORNO 4 | HORNO 4 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 45.41 | 2172.1 | 36919.75 | 15.4 | 687.67 | 606.12 | 0 | 0.48 | 0 | 748.96 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-37 AUX-ENFRIADOR HORNO 4 | HORNO 4 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 18.09 | 8341.79 | 53662.8 | 12.17 | 296.68 | 611.91 | 0 | 0 | 0 | 326.94 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-37 AUX-ENFRIADOR HORNO 4 | HORNO 4 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 51.1 | 3585.41 | 48804.05 | 17.15 | 483.1 | 572.8 | 0 | 0.44 | 0 | 551.79 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-37 AUX-ENFRIADOR HORNO 4 | HORNO 4 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 11.81 | 7724.72 | 46389.31 | 7.34 | 131.13 | 301.24 | 0 | 0 | 0 | 150.28 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-37 AUX-ENFRIADOR HORNO 4 | HORNO 4 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 21.03 | 3903.74 | 28661.4 | 9.93 | 229.17 | 444.91 | 0.29 | 0.37 | 0 | 260.79 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-37 AUX-ENFRIADOR HORNO 4 | HORNO 4 | Oil reclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 62 | 2551 | 57928 | 82 | 945 | 7601 | 5 | 15 | 0 | 1109 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-37 AUX-ENFRIADOR HORNO 4 | HORNO 4 | Oil reclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 61 | 4093 | 61713 | 86 | 940 | 7844 | 5 | 14 | 0 | 1106 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-32 AUX-ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 6.17 | 1731.49 | 27206.04 | 1.3 | 246.28 | 383.37 | 0 | 0 | 0 | 253.75 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-32 AUX-ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 7.02 | 2977.07 | 36153.95 | 1.52 | 234.42 | 553.09 | 0 | 0 | 0 | 242.96 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-32 AUX-ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 3.44 | 6341.39 | 35694.15 | 0.73 | 57.47 | 162.56 | 0 | 0 | 0 | 61.64 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-32 AUX-ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 10753.18 | 48822.09 | 0.33 | 28.06 | 115.01 | 0 | 0 | 0 | 28.39 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-32 AUX-ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 7829.23 | 39972 | 0.83 | 63.67 | 252.3 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-32 AUX-ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | Oilreclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 11 | 5091 | 51274 | 8 | 330 | 5028 | 9 | 3 | 0 | 361 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-32 AUX-ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 11 | 5954 | 44869 | 7 | 296 | 5022 | 9 | 3 | 0 | 326 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-60 VENT GEMELOS MCRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 4.73 | 3232.34 | 28098.27 | 0.65 | 155.07 | 340.97 | 0.44 | 0 | 0 | 160.89 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-60 VENT GEMELOS MCRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 7.45 | 1370.36 | 31882.63 | 1.13 | 236.8 | 708.15 | 0.79 | 0 | 0 | 246.17 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-60 VENT GEMELOS MCRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 8511.46 | 48304.23 | 1.04 | 123.05 | 636.43 | 0.53 | 0 | 0 | 124.63 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-60 VENT GEMELOS MCRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 6.05 | 6678 | 47017 | 1.13 | 146.51 | 551.22 | 0.45 | 0 | 0 | 154.14 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-60 VENT GEMELOS MCRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 9456.13 | 59958.66 | 1.94 | 177.66 | 1151.12 | 0.82 | 0 | 0 | 180.42 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-60 VENT GEMELOS MCRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | Oil reclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 17 | 1980 | 51228 | 12 | 500 | 14949 | 15 | 2 | 0 | 546 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-60 VENT GEMELOS MCRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | Oil reclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 8 | 15019 | 56105 | 4 | 159 | 3582 | 7 | 1 | 1 | 180 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-60 VENT GEMELOS MCRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | GMT | 18-Jul-25 | 08-Aug-25 | 0.71129 | 7569 | 21550 | 53 | 7.119 | 45.069 | 0.08493 | 0.01088 | 0.01133 | NA | 2025-07-18 | 2025-08-08
ATO | TRANSFORMADOR-10 SISTEM.AGUA-TRIT. ADITIVOS | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 6137.12 | 29900.98 | 1 | 417.47 | 329.99 | 0 | 0 | 0 | 418.47 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-10 SISTEM.AGUA-TRIT. ADITIVOS | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-19 | 04-Jul-19 | 5.3 | 6492.76 | 36983.96 | 0.92 | 480.53 | 454.85 | 0 | 0 | 0 | 486.75 | 2019-12-03 | 2019-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-10 SISTEM.AGUA-TRIT. ADITIVOS | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 12586.67 | 62301.04 | 1.66 | 329.78 | 401.34 | 0 | 0 | 0 | 331.44 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-10 SISTEM.AGUA-TRIT. ADITIVOS | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 9861 | 42083 | 0.51 | 79.97 | 178.77 | 0 | 0 | 0 | 80.48 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-10 SISTEM.AGUA-TRIT. ADITIVOS | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 02-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 9166.67 | 46696.53 | 1.51 | 246.67 | 372.59 | 0 | 0 | 0 | 248.18 | 2023-06-02 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-10 SISTEM.AGUA-TRIT. ADITIVOS | SUBESTACION A | Oil reclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 8 | 12088 | 51932 | 8 | 800 | 5530 | 1 | 1 | 0 | 818 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-10 SISTEM.AGUA-TRIT. ADITIVOS | SUBESTACION A | Oil reclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 14366 | 50668 | 7 | 673 | 5147 | 1 | 1 | 0 | 682 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-11 AUX MCM 3 | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 6.51 | 10019.22 | 34936.36 | 0.28 | 8.54 | 120.94 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-11 AUX MCM 3 | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 8.72 | 66447.52 | 35449.06 | 0.56 | 25.97 | 162.68 | 0 | 0 | 0 | 35.25 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-11 AUX MCM 3 | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 14429.47 | 54857.27 | 0.86 | 23.78 | 158.72 | 0 | 0 | 0 | 24.64 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-11 AUX MCM 3 | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 5.08 | 10601.6 | 41586.73 | 0 | 7.41 | 94.99 | 0 | 0 | 0 | 12.49 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-11 AUX MCM 3 | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 9023.82 | 36330.77 | 0.47 | 27.06 | 182.15 | 0 | 0 | 0 | 27.53 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-11 AUX MCM 3 | SUBESTACION A | Oil reclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 43 | 26585 | 64430 | 3 | 101 | 3589 | 6 | 4 | 0 | 157 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-11 AUX MCM 3 | SUBESTACION A | Oil reclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 27 | 26626 | 55396 | 2 | 58 | 3110 | 5 | 4 | 0 | 96 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-11 AUX MCM 3 | SUBESTACION A | GMT | 18-Jul-25 | 08-Aug-25 | 1.045 | 7595 | 21732 | 47 | 3.3 | 50.065 | 0.1296 | 0.004 | 0.007 | NA | 2025-07-18 | 2025-08-08
ATO | TRANSFORMADOR-12 AUX ALIMENT H 2 Y E.F H 2 SILOS DE CRUDO A | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 9633.84 | 32572.31 | 0.29 | 21.49 | 86.49 | 1.15 | 0 | 0 | 22.93 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-12 AUX ALIMENT H 2 Y E.F H 2 SILOS DE CRUDO A | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 6.65 | 5012.36 | 36843.61 | 0.84 | 70.65 | 128.76 | 1.24 | 0 | 0 | 78.38 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-12 AUX ALIMENT H 2 Y E.F H 2 SILOS DE CRUDO A | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 16377.48 | 60994.14 | 0.73 | 31.63 | 142.16 | 1.42 | 0 | 0 | 33.78 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-12 AUX ALIMENT H 2 Y E.F H 2 SILOS DE CRUDO A | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 11406.05 | 44669 | 0 | 14.44 | 81.95 | 49 | 0 | 0 | 14.93 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-12 AUX ALIMENT H 2 Y E.F H 2 SILOS DE CRUDO A | SUBESTACION A | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 12011.9 | 44611.39 | 0.5 | 17.77 | 89.93 | 0.87 | 0 | 0 | 19.14 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-12 AUX ALIMENT H 2 Y E.F H 2 SILOS DE CRUDO A | SUBESTACION A | Oil reclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 23384 | 48314 | 1 | 79 | 1199 | 21 | 0 | 0 | 101 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-12 AUX ALIMENT H 2 Y E.F H 2 SILOS DE CRUDO A | SUBESTACION A | Oil reclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 22464 | 47573 | 4 | 26 | 706 | 17 | 5 | 4 | 56 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-25 AUX ENFRIADOR HORNO 1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 6486.15 | 24486.15 | 0.46 | 13.27 | 69.36 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-25 AUX ENFRIADOR HORNO 1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 8455.83 | 46662.32 | 0.56 | 45.59 | 193.9 | 0 | 0 | 0 | 46.15 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-25 AUX ENFRIADOR HORNO 1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 12380 | 56530.32 | 0.26 | 11.95 | 84.48 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-25 AUX ENFRIADOR HORNO 1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 10596 | 44074.15 | 0 | 2.36 | 49.45 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-25 AUX ENFRIADOR HORNO 1 | HORNO 1 | Oilreclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 24388 | 48591 | 1 | 44 | 1083 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-25 AUX ENFRIADOR HORNO 1 | HORNO 1 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 14986 | 49652 | 2 | 77 | 784 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-31 AUX ALIMENT H3 Y E.F H 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 5823.77 | 39002.24 | 2.06 | 221.07 | 735.84 | 0.57 | 0 | 0 | 223.7 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-31 AUX ALIMENT H3 Y E.F H 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 2603.89 | 36346.54 | 1.68 | 213.9 | 717.01 | 0.63 | 0.37 | 0 | 216.58 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-31 AUX ALIMENT H3 Y E.F H 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 8188.16 | 46089.87 | 0.94 | 57.4 | 221.25 | 0.96 | 0 | 0 | 59.3 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-31 AUX ALIMENT H3 Y E.F H 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 6503 | 34844 | 0.34 | 30.25 | 125.47 | 0.36 | 0 | 0 | 30.95 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-31 AUX ALIMENT H3 Y E.F H 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 10771.87 | 53664.71 | 1.22 | 92.03 | 357.04 | 1.14 | 0 | 0 | 94.39 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-31 AUX ALIMENT H3 Y E.F H 3 | HORNO 3 | Oil reclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 8 | 7185 | 54826 | 6 | 384 | 5545 | 24 | 2 | 1 | 425 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-31 AUX ALIMENT H3 Y E.F H 3 | HORNO 3 | Oil reclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 11 | 9151 | 52131 | 6 | 374 | 3112 | 13 | 0 | 0 | 404 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-39 AUX MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 4801.73 | 25705.42 | 3.66 | 40.11 | 190.4 | 0 | 2.37 | 0 | 46.14 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-39 AUX MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 7557.65 | 49714.03 | 4.66 | 90.74 | 281.79 | 0 | 2.96 | 0 | 98.36 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-39 AUX MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 3.56 | 3884.2 | 37116.32 | 5.29 | 131.88 | 336.84 | 0.98 | 3.59 | 0 | 145.3 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-39 AUX MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 12534.91 | 56374.35 | 1.44 | 33.81 | 162.54 | 0 | 1.22 | 0 | 36.47 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-39 AUX MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 3071.42 | 24796.6 | 2.53 | 63.87 | 150.58 | 0.4 | 1.16 | 0 | 67.96 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-39 AUX MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | Oil reclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 2637 | 64487 | 32 | 380 | 4647 | 16 | 80 | 0 | 508 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-39 AUX MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | Oil reclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 6 | 1230 | 77935 | 29 | 512 | 3882 | 10 | 42 | 0 | 599 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-41 AUX MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 1398.71 | 29507.33 | 2.88 | 184.58 | 209.67 | 0.6 | 0.58 | 0 | 188.64 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-41 AUX MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 8966.17 | 67424.24 | 4.9 | 165.51 | 395.67 | 1.2 | 1.2 | 0 | 172.81 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-41 AUX MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 4718.34 | 30952.7 | 0.65 | 62.41 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 63.06 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-41 AUX MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 9075.84 | 43483.85 | 0.38 | 34.6 | 94.06 | 0.41 | 0 | 0 | 35.39 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-41 AUX MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 6624.86 | 46853.69 | 2 | 108.74 | 152.91 | 0.71 | 0 | 0 | 111.45 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-41 AUX MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | Oil reclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 9 | 1727 | 69112 | 14 | 403 | 2633 | 18 | 8 | 0 | 452 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-41 AUX MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | Oil reclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 13 | 1191 | 60738 | 16 | 328 | 1524 | 20 | 5 | 0 | 382 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-44 AUX MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 7267.7 | 31324.42 | 3.33 | 29.95 | 172.86 | 17.23 | 1.83 | 0 | 52.34 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-44 AUX MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 9.32 | 3924.77 | 42313.69 | 5.18 | 98.4 | 221.59 | 19.88 | 2.69 | 0 | 135.47 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-44 AUX MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 4.61 | 3611.54 | 31955.78 | 0.39 | 57.34 | 158.94 | 2.94 | 0.6 | 0 | 65.88 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-44 AUX MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 12734.86 | 56295.8 | 0.65 | 17.27 | 117.9 | 0.5 | 0 | 0 | 18.42 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-44 AUX MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 7556.07 | 26133.87 | 0.81 | 36.62 | 258.75 | 0.44 | 0 | 0.65 | 38.52 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-44 AUX MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | Oilreclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 19281 | 48003 | 0 | 30 | 937 | 5 | 5 | 0 | 40 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-44 AUX MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 24560 | 49186 | 0 | 21 | 705 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-46 ALUMBRADO MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 9595.12 | 31039.87 | 0.41 | 16.9 | 171.25 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-46 ALUMBRADO MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 9605.31 | 42689.94 | 0.35 | 13.43 | 206.51 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-46 ALUMBRADO MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 8107.07 | 30285.62 | 0.36 | 26.71 | 159.74 | 0.45 | 0 | 0 | 27.52 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-46 ALUMBRADO MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 10426.94 | 43914.67 | 0 | 12.14 | 114.09 | 0.35 | 0 | 0 | 12.49 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-46 ALUMBRADO MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 9349.76 | 35515.6 | 0.49 | 22.7 | 126.79 | 0 | 0 | 0 | 23.19 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-46 ALUMBRADO MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | Oil reclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 23437 | 47006 | 0 | 50 | 2079 | 3 | 0 | 0 | 53 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-46 ALUMBRADO MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | Oil reclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 26874 | 47506 | 2 | 45 | 2217 | 5 | 1 | 0 | 53 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-61 AUXILIARES FIRSU | FIRSU | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 102.41 | 1867.17 | 32105.73 | 8.61 | 482.64 | 216.01 | 0 | 0.35 | 0 | 594.01 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-61 AUXILIARES FIRSU | FIRSU | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 67.83 | 1308.46 | 23988.94 | 5.53 | 296.41 | 215.73 | 0 | 0.39 | 0 | 370.16 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-61 AUXILIARES FIRSU | FIRSU | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 81.66 | 6366.86 | 49626.88 | 8.52 | 248.1 | 233.29 | 0 | 0.37 | 0 | 338.65 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-61 AUXILIARES FIRSU | FIRSU | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 31.45 | 8402.27 | 46295.31 | 3.97 | 102.38 | 136.22 | 0 | 0 | 0 | 137.8 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-61 AUXILIARES FIRSU | FIRSU | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 61.34 | 8693.77 | 55794.22 | 9.65 | 224.11 | 285.42 | 0 | 0.45 | 0 | 295.55 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-61 AUXILIARES FIRSU | FIRSU | Oilreclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 223 | 1675 | 58722 | 60 | 651 | 2667 | 2 | 11 | 0 | 947 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-61 AUXILIARES FIRSU | FIRSU | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 170 | 1846 | 57237 | 51 | 408 | 2241 | 2 | 6 | 0 | 637 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-48 AUX SECADOR PUZOLANA | PUZOLANA | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 17.06 | 5199.65 | 46885.79 | 1.66 | 269.24 | 427.3 | 0 | 0 | 0 | 287.98 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-48 AUX SECADOR PUZOLANA | PUZOLANA | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 15.49 | 7038.8 | 54813.29 | 2.38 | 220.09 | 534.9 | 0 | 0 | 0 | 237.96 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-48 AUX SECADOR PUZOLANA | PUZOLANA | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 8.85 | 6254.18 | 42107.98 | 1.65 | 122.95 | 299.99 | 0 | 0 | 0 | 133.45 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-48 AUX SECADOR PUZOLANA | PUZOLANA | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 9.82 | 8706.62 | 45548.8 | 1.05 | 68.66 | 240.57 | 0 | 0 | 0 | 79.53 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-48 AUX SECADOR PUZOLANA | PUZOLANA | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 6688.58 | 49504.26 | 2.76 | 148.57 | 434.28 | 0 | 0.33 | 0 | 151.66 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-48 AUX SECADOR PUZOLANA | PUZOLANA | Oilreclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 30 | 2017 | 64944 | 15 | 557 | 7531 | 8 | 12 | 0 | 622 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-48 AUX SECADOR PUZOLANA | PUZOLANA | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 32 | 2013 | 44472 | 12 | 365 | 3222 | 4 | 5 | 0 | 418 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-17 AUX MCR 1 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 1 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 4.38 | 2212.25 | 35010.81 | 1.37 | 124.74 | 190.91 | 1.82 | 0.95 | 0 | 133.26 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-17 AUX MCR 1 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 1 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 10828.28 | 84496.73 | 6.57 | 157.03 | 495.13 | 4.94 | 3.42 | 0 | 171.96 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-17 AUX MCR 1 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 1 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 5.61 | 2450.03 | 65675.29 | 6.16 | 165.41 | 423.85 | 4.15 | 3.38 | 0 | 184.71 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-17 AUX MCR 1 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 1 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 8387 | 46293 | 2.04 | 152.06 | 404.05 | 2.25 | 0 | 0 | 156.35 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-17 AUX MCR 1 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 1 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 6406.51 | 47026.55 | 2.58 | 60.44 | 208.6 | 1.35 | 1.15 | 0 | 65.52 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-17 AUX MCR 1 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 1 | Oil reclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 8750 | 53985 | 11 | 124 | 2786 | 24 | 40 | 0 | 199 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-17 AUX MCR 1 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 1 | Oil reclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 6 | 10657 | 58423 | 9 | 128 | 1717 | 12 | 17 | 0 | 172 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-15 AUX TERCIARIA | TERCIARIA | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 4.12 | 2443.68 | 31633.85 | 1.84 | 81.44 | 188.07 | 0 | 2.91 | 0 | 90.31 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-15 AUX TERCIARIA | TERCIARIA | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 1697.17 | 26660.03 | 2.36 | 67.07 | 189.72 | 0.28 | 2.62 | 0 | 72.33 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-15 AUX TERCIARIA | TERCIARIA | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 4757.78 | 37178.51 | 1.96 | 65.41 | 212.3 | 0.35 | 3.03 | 0 | 70.75 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-15 AUX TERCIARIA | TERCIARIA | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 3.49 | 5186.68 | 33122.99 | 1.63 | 36.41 | 130.28 | 0 | 1.61 | 0 | 43.14 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-15 AUX TERCIARIA | TERCIARIA | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 7135.78 | 49175.35 | 1.97 | 78.57 | 283.88 | 0.46 | 2.57 | 0 | 83.57 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-15 AUX TERCIARIA | TERCIARIA | Oil reclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 6878 | 57232 | 9 | 202 | 4218 | 8 | 85 | 0 | 304 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-15 AUX TERCIARIA | TERCIARIA | Oil reclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 7 | 6975 | 67739 | 8 | 243 | 2769 | 4 | 40 | 0 | 302 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-19 AUX SILOS CRUDO "B" | SILOS DE MATERIA PRIMA | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 34.01 | 4733.29 | 50716.24 | 7.85 | 226.54 | 748.07 | 0 | 2.33 | 0 | 270.73 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-19 AUX SILOS CRUDO "B" | SILOS DE MATERIA PRIMA | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 16.23 | 4402.49 | 34904.47 | 4.45 | 97.27 | 452.33 | 0 | 1.48 | 0 | 119.43 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-19 AUX SILOS CRUDO "B" | SILOS DE MATERIA PRIMA | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 34.17 | 1325.69 | 37881.59 | 8.48 | 176.06 | 715.8 | 0.67 | 2.58 | 0 | 221.96 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-19 AUX SILOS CRUDO "B" | SILOS DE MATERIA PRIMA | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 8770 | 45344 | 1.78 | 127.1 | 358.37 | 1.94 | 0 | 0 | 130.82 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-19 AUX SILOS CRUDO "B" | SILOS DE MATERIA PRIMA | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 25.63 | 2879.77 | 33174.05 | 4.3 | 103.4 | 332.61 | 0.26 | 0.99 | 0 | 134.58 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-19 AUX SILOS CRUDO "B" | SILOS DE MATERIA PRIMA | Oilreclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 15 | 6055 | 57247 | 34 | 265 | 7497 | 8 | 53 | 0 | 375 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-19 AUX SILOS CRUDO "B" | SILOS DE MATERIA PRIMA | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 68 | 1454 | 64133 | 36 | 398 | 4150 | 4 | 27 | 0 | 533 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-24 AUX EFILTRO Y ALIMENTACION H-1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 16.8 | 7312.63 | 45865.01 | 6.14 | 353.99 | 349.19 | 0 | 0 | 0 | 376.93 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-24 AUX EFILTRO Y ALIMENTACION H-1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 29.09 | 2625.95 | 41640.05 | 6.05 | 587.68 | 536.62 | 0.77 | 0 | 0 | 623.59 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-24 AUX EFILTRO Y ALIMENTACION H-1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 20.16 | 4297.78 | 43305.56 | 9.17 | 387.64 | 482.11 | 0.82 | 0.49 | 0 | 418.28 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-24 AUX EFILTRO Y ALIMENTACION H-1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 9.45 | 8508 | 46628 | 3.41 | 149.78 | 220.22 | 0 | 0 | 0 | 162.64 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-24 AUX EFILTRO Y ALIMENTACION H-1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 6722.54 | 48674.64 | 6.97 | 292.56 | 408.13 | 0.52 | 0.31 | 0 | 300.36 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-24 AUX EFILTRO Y ALIMENTACION H-1 | HORNO 1 | Oilreclaiming | 22-Jun-23 | 22-Jun-23 | 21 | 2771 | 54001 | 46 | 849 | 6149 | 12 | 12 | 0 | 940 | 2023-06-22 | 2023-06-22
ATO | TRANSFORMADOR-24 AUX EFILTRO Y ALIMENTACION H-1 | HORNO 1 | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 22 | 1418 | 68810 | 45 | 1191 | 4603 | 6 | 6 | 0 | 1270 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-36 DRIVE MOTOR PPAL H 4 | HORNO 4 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 7867.63 | 28842.92 | 0.61 | 122.92 | 411.88 | 0 | 0 | 0 | 123.53 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-36 DRIVE MOTOR PPAL H 4 | HORNO 4 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 4850.93 | 31225.23 | 0.59 | 107.59 | 456.83 | 0.48 | 0 | 0 | 108.66 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-36 DRIVE MOTOR PPAL H 4 | HORNO 4 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 11034.46 | 44154.78 | 0.34 | 37.23 | 304.6 | 0 | 0 | 0 | 37.57 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-36 DRIVE MOTOR PPAL H 4 | HORNO 4 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 9693.33 | 45715.52 | 1.22 | 181.74 | 702.3 | 0.63 | 0 | 0 | 183.59 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-36 DRIVE MOTOR PPAL H 4 | HORNO 4 | Oilreclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 10 | 11085 | 48896 | 7 | 650 | 12327 | 18 | 6 | 0 | 691 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-36 DRIVE MOTOR PPAL H 4 | HORNO 4 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 12 | 9846 | 53537 | 7 | 799 | 9364 | 11 | 3 | 0 | 832 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-45 DRIVE SEPARADOR MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 7.73 | 6367.3 | 26662.51 | 1.76 | 101.74 | 284.71 | 1.37 | 0 | 0 | 112.6 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-45 DRIVE SEPARADOR MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 10.23 | 9814.59 | 52843.87 | 2.89 | 122.63 | 555.21 | 3.68 | 0 | 0 | 139.43 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-45 DRIVE SEPARADOR MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 5.63 | 6736.99 | 28556.12 | 1.58 | 69.85 | 331.79 | 2.87 | 0.29 | 0 | 80.22 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-45 DRIVE SEPARADOR MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 5.37 | 11582.03 | 51744.27 | 0.81 | 39.76 | 198.47 | 1.72 | 0 | 0 | 47.66 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-45 DRIVE SEPARADOR MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 10453.53 | 45512.52 | 2.08 | 76.48 | 359.38 | 3.3 | 0 | 0 | 81.86 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-45 DRIVE SEPARADOR MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | Oilreclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 21 | 17942 | 60184 | 14 | 389 | 6741 | 102 | 10 | 0 | 536 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-45 DRIVE SEPARADOR MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 15015 | 39013 | 2 | 30 | 695 | 10 | 1 | 0 | 43 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-49 SILOS A DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 94.77 | 3147.49 | 33063.07 | 1.83 | 258.2 | 413.58 | 0 | 2.81 | 0 | 357.61 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-49 SILOS A DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 43.6 | 8628.53 | 54208.33 | 2.27 | 125.06 | 493.68 | 0 | 3.35 | 0 | 174.28 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-49 SILOS A DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 102.4 | 6577.45 | 2.15 | 186.45 | 370.45 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 293.06 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-49 SILOS A DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 15.54 | 9358.5 | 45807.65 | 0.81 | 39.21 | 179.38 | 0 | 1.23 | 0 | 56.79 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-49 SILOS A DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 77.3 | 6711.84 | 46455.39 | 2.44 | 154.76 | 505.14 | 0 | 3.25 | 0 | 237.75 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-49 SILOS A DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | Oilcreclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 197 | 1688 | 56866 | 15 | 508 | 6940 | 3 | 94 | 0 | 817 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-49 SILOS A DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | Oilcreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 206 | 1421 | 47332 | 14 | 438 | 3328 | 0 | 43 | 0 | 701 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-50 SILOS B DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 34.45 | 9483.32 | 30240.77 | 0 | 4.29 | 74.38 | 0 | 0 | 0 | 38.74 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-50 SILOS B DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-19 | 04-Jul-19 | 12.98 | 12265.97 | 55707 | 0.59 | 0 | 148.62 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 2019-12-03 | 2019-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-50 SILOS B DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 128.3 | 5112.44 | 22277.76 | 0 | 8.12 | 41.29 | 0 | 0 | 0 | 136.42 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-50 SILOS B DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 8.83 | 10947.99 | 44238.45 | 0 | 1.71 | 65.46 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-50 SILOS B DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | REPSER ANALiTICOS | 21-Jun-23 | 14-Jul-23 | 60.92 | 16313.96 | 60170.19 | 0 | 10.38 | 126.48 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 2023-06-21 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-50 SILOS B DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | Oilreclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 51 | 26355 | 49452 | 1 | 16 | 844 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-50 SILOS B DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 61 | 20053 | 48158 | 0 | 7 | 439 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-33 DRIVE COLECTOR ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 6.15 | 8580.97 | 31844.52 | 0.94 | 9.44 | 65.17 | 0 | 1.1 | 0 | 17.63 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-33 DRIVE COLECTOR ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 962.74 | 40221.88 | 0.62 | 24.04 | 183.44 | 0 | 0 | 0 | 24.66 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-33 DRIVE COLECTOR ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 7340.7 | 34781.17 | 0.45 | 67.17 | 170.54 | 0 | 0 | 0 | 67.62 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-33 DRIVE COLECTOR ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 10042.68 | 44319.45 | 0 | 15.94 | 122.46 | 0 | 0 | 0 | 15.94 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-33 DRIVE COLECTOR ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 10203.83 | 46239.26 | 0.69 | 76.92 | 265.93 | 0 | 0 | 0 | 77.61 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-33 DRIVE COLECTOR ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | Oilreclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 10 | 12002 | 47366 | 3 | 287 | 4067 | 2 | 1 | 0 | 303 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-33 DRIVE COLECTOR ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 10 | 12448 | 46666 | 3 | 294 | 4438 | 2 | 1 | 0 | 310 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-16 AUXILIARES SISTEMA DE BARRO TERCIARIA | TERCIARIA | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 2366.23 | 24264.32 | 1.12 | 108.91 | 128.4 | 1.67 | 0 | 0 | 111.7 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-16 AUXILIARES SISTEMA DE BARRO TERCIARIA | TERCIARIA | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 1648.29 | 13975.6 | 0.74 | 50.72 | 84.4 | 1.03 | 0 | 0 | 52.49 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-16 AUXILIARES SISTEMA DE BARRO TERCIARIA | TERCIARIA | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 12359.24 | 69160.77 | 2.06 | 98.36 | 229.47 | 3.15 | 0 | 0 | 103.57 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-16 AUXILIARES SISTEMA DE BARRO TERCIARIA | TERCIARIA | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 6202.57 | 33015.78 | 0.54 | 43.91 | 90.46 | 0.94 | 0 | 0 | 45.39 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-16 AUXILIARES SISTEMA DE BARRO TERCIARIA | TERCIARIA | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 7706.82 | 48327.38 | 1.76 | 89.09 | 205.88 | 2.5 | 0 | 0 | 93.35 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-16 AUXILIARES SISTEMA DE BARRO TERCIARIA | TERCIARIA | Oilreclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 4367 | 61636 | 12 | 302 | 3328 | 63 | 3 | 0 | 380 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-16 AUXILIARES SISTEMA DE BARRO TERCIARIA | TERCIARIA | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 4153 | 56554 | 12 | 287 | 3478 | 65 | 3 | 0 | 367 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-47 TRANSPORTE CLINKER | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 13.99 | 3967.43 | 32241.33 | 2.42 | 105.75 | 288.97 | 0 | 0 | 0 | 122.16 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-47 TRANSPORTE CLINKER | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 31 | 4617.02 | 44201.05 | 4.24 | 144.47 | 475.33 | 0 | 0.75 | 0 | 180.46 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-47 TRANSPORTE CLINKER | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 43.05 | 2211.79 | 32859.08 | 5.08 | 128.07 | 473.29 | 0.4 | 0.72 | 0 | 177.32 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-47 TRANSPORTE CLINKER | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 4.91 | 9500 | 45496.74 | 1.11 | 26.53 | 154.07 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-47 TRANSPORTE CLINKER | MOLINO DE CEMENTO 6 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jul-23 | 14-Jul-23 | 0 | 7229.05 | 37416.02 | 1.34 | 149.24 | 746.94 | 0 | 0 | 0 | 150.58 | 2023-07-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-47 TRANSPORTE CLINKER | MOLINO DE CEMENTO 6 | Oilreclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 1649 | 55418 | 7 | 321 | 12394 | 7 | 3 | 0 | 338 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-47 TRANSPORTE CLINKER | MOLINO DE CEMENTO 6 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 28 | 18425 | 47977 | 6 | 154 | 10036 | 9 | 3 | 0 | 200 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-30 DRIVE MOTOR PPAL H 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 8839.74 | 44100.12 | 1.07 | 79.81 | 227.76 | 227.76 | 0 | 0 | 80.88 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-30 DRIVE MOTOR PPAL H 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 3.18 | 1928.62 | 27089.42 | 0.97 | 139.77 | 203.79 | 0 | 0 | 0 | 143.92 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-30 DRIVE MOTOR PPAL H 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 7244.01 | 35511.19 | 0.47 | 40.06 | 122.12 | 0 | 0 | 0 | 40.43 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-30 DRIVE MOTOR PPAL H 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 8839.53 | 46509.3 | 0.3 | 40.82 | 145.76 | 0 | 0 | 0 | 41.12 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-30 DRIVE MOTOR PPAL H 3 | HORNO 3 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 8531.07 | 44558.87 | 0.8 | 66.9 | 224.86 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-30 DRIVE MOTOR PPAL H 3 | HORNO 3 | Oilreclaiming | 03-Jul-24 | 03-Jul-24 | 9 | 2574 | 60792 | 5 | 356 | 3950 | 3 | 2 | 0 | 375 | 2024-07-03 | 2024-07-03
ATO | TRANSFORMADOR-30 DRIVE MOTOR PPAL H 3 | HORNO 3 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 8 | 1628 | 50454 | 5 | 320 | 3802 | 3 | 2 | 0 | 338 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-54 ENVASADORA 4 | ENVASE | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 6.08 | 1874.47 | 34074.03 | 3.37 | 388.02 | 551.5 | 2.6 | 0 | 0 | 400.07 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-54 ENVASADORA 4 | ENVASE | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 6885.74 | 57179.33 | 4.06 | 323.07 | 753.51 | 3.47 | 0 | 0 | 330.6 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-54 ENVASADORA 4 | ENVASE | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 5.45 | 9027 | 56500.17 | 4.23 | 193.79 | 549.04 | 2.2 | 0 | 0 | 205.67 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-54 ENVASADORA 4 | ENVASE | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 10287.27 | 44588.46 | 1.16 | 34.29 | 215.97 | 1.04 | 0 | 0 | 36.49 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-54 ENVASADORA 4 | ENVASE | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 4056.81 | 34932.66 | 3.56 | 146.43 | 386.43 | 1.48 | 0 | 0 | 151.47 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-54 ENVASADORA 4 | ENVASE | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 13 | 4987 | 58112 | 32 | 551 | 8725 | 42 | 8 | 0 | 646 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-55 ENVASADORA 5 | ENVASE | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 1877.31 | 34717.22 | 6.69 | 106.95 | 158.21 | 0.51 | 2.31 | 0 | 116.46 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-55 ENVASADORA 5 | ENVASE | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 11084.22 | 65259.84 | 6.53 | 37.46 | 240.25 | 0 | 3.1 | 0 | 47.09 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-55 ENVASADORA 5 | ENVASE | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 9078.52 | 57580.3 | 6.09 | 65.76 | 175.74 | 0 | 2.16 | 0 | 74.01 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-55 ENVASADORA 5 | ENVASE | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 10070 | 45341.7 | 1.5 | 14.45 | 73.83 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-55 ENVASADORA 5 | ENVASE | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 5810.13 | 42077.63 | 4.82 | 58.14 | 153.67 | 0.45 | 1.61 | 0 | 65.02 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-55 ENVASADORA 5 | ENVASE | Oilreclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 1439 | 66400 | 43 | 212 | 2429 | 10 | 75 | 0 | 340 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-55 ENVASADORA 5 | ENVASE | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 2247 | 58039 | 39 | 199 | 2389 | 10 | 71 | 0 | 319 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-51 SILO "C" DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 94.36 | 2605.93 | 33443.75 | 2.57 | 384.58 | 475.21 | 4.08 | 1.7 | 0 | 487.29 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-51 SILO "C" DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 78.56 | 8774.99 | 61402.21 | 3.75 | 299.89 | 755.7 | 6.15 | 2.58 | 0 | 390.93 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-51 SILO "C" DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 51.84 | 7098.77 | 44928.33 | 2.9 | 199.28 | 390.71 | 2.66 | 1.12 | 0 | 257.8 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-51 SILO "C" DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 17.56 | 9762 | 44944.25 | 1.03 | 57.04 | 207.14 | 1.61 | 0.78 | 0 | 78.02 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-51 SILO "C" DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 106.24 | 7866.45 | 48361.17 | 3.29 | 154.39 | 415.1 | 3.11 | 1.38 | 0 | 268.41 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-51 SILO "C" DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | Oilreclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 537 | 4454 | 55895 | 26 | 540 | 8976 | 78 | 56 | 0 | 1237 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-51 SILO "C" DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | GMT Laboratorios | 11-Nov-24 | 11-Dec-24 | 98 | 4454 | 55895 | 26 | 290 | 480 | 6.1 | 56 | 0 | 487 | 2024-11-11 | 2024-12-11
ATO | TRANSFORMADOR-51 SILO "C" DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 871 | 10729 | 46208 | 7 | 133 | 4555 | 26 | 19 | 0 | 1056 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-26 DRIVE COL ENFRIADOR H 1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 12957.19 | 46002.42 | 3.5 | 56.07 | 179.55 | 0 | 0 | 0 | 59.57 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-26 DRIVE COL ENFRIADOR H 1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 8490.02 | 40428.32 | 0.51 | 96.46 | 193.24 | 0 | 0 | 0 | 96.97 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-26 DRIVE COL ENFRIADOR H 1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 10685.34 | 45493.68 | 0.89 | 158.95 | 252.4 | 0 | 0 | 0 | 159.84 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-26 DRIVE COL ENFRIADOR H 1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 11027.19 | 44444.14 | 0.25 | 30.02 | 115.23 | 0 | 0 | 0 | 30.27 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-26 DRIVE COL ENFRIADOR H 1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 11145.78 | 45084.42 | 0.84 | 74.32 | 170.88 | 0 | 0 | 0 | 75.16 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-26 DRIVE COL ENFRIADOR H 1 | HORNO 1 | Oilreclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 22352 | 52280 | 4 | 270 | 2764 | 3 | 1 | 0 | 278 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-26 DRIVE COL ENFRIADOR H 1 | HORNO 1 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 22693 | 51360 | 4 | 286 | 2939 | 3 | 1 | 0 | 294 | 2025-02-18 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-21 DRIVE MOTOR PRINCIPAL HORNO 1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 6625.46 | 28141.1 | 0.23 | 15.5 | 79.27 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-21 DRIVE MOTOR PRINCIPAL HORNO 1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 11148.49 | 50036.57 | 0 | 14.86 | 161.49 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-21 DRIVE MOTOR PRINCIPAL HORNO 1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 07-Jun-21 | 07-Jun-21 | 0 | 8929.34 | 36454.27 | 0.3 | 29.52 | 107.88 | 0 | 0 | 0 | 29.82 | 2021-06-07 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-21 DRIVE MOTOR PRINCIPAL HORNO 1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 9767.33 | 45290 | 0.42 | 32.69 | 150.18 | 0 | 0 | 0 | 33.11 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-21 DRIVE MOTOR PRINCIPAL HORNO 1 | HORNO 1 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 7716.19 | 28666.31 | 0.31 | 12.46 | 84.35 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-21 DRIVE MOTOR PRINCIPAL HORNO 1 | HORNO 1 | Oil reclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 25032 | 48439 | 1 | 43 | 1301 | 2 | 0 | 0 | 46 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-21 DRIVE MOTOR PRINCIPAL HORNO 1 | HORNO 1 | Oil reclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 26319 | 45226 | 1 | 28 | 1209 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-13 AUX TRIT PRIMARIA | PRIMARIA | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 6986.53 | 30066.91 | 2.93 | 111.48 | 439.99 | 2.85 | 0.37 | 0 | 117.63 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-13 AUX TRIT PRIMARIA | PRIMARIA | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 6521.13 | 33276.97 | 1.68 | 61.77 | 336.71 | 1.7 | 0 | 0 | 65.15 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-13 AUX TRIT PRIMARIA | PRIMARIA | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 4252.33 | 22769.16 | 2.64 | 89.66 | 451.81 | 2.98 | 0.42 | 0 | 97.6 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-13 AUX TRIT PRIMARIA | PRIMARIA | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 10561.84 | 45480.16 | 1.01 | 40.54 | 308 | 1.65 | 0 | 0 | 43.2 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-13 AUX TRIT PRIMARIA | PRIMARIA | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 8466.59 | 38817.47 | 2.31 | 75.37 | 516.8 | 2.63 | 0.44 | 0 | 80.75 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-13 AUX TRIT PRIMARIA | PRIMARIA | Oil reclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 7 | 17687 | 57201 | 16 | 296 | 9228 | 75 | 18 | 0 | 412 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-13 AUX TRIT PRIMARIA | PRIMARIA | Oil reclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 12407 | 25667 | 2 | 9 | 345 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-14 AUX TRIT´S SECUNDARIAS | SECUNDARIA | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 0 | 7615.6 | 24691.18 | 0.21 | 6.77 | 85.55 | 0.33 | 0 | 0 | 7.31 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-14 AUX TRIT´S SECUNDARIAS | SECUNDARIA | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 0 | 8966.07 | 33137.48 | 1.08 | 13.6 | 136.16 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-14 AUX TRIT´S SECUNDARIAS | SECUNDARIA | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 7241.15 | 26013.94 | 0.36 | 10.79 | 73.42 | 0.31 | 0 | 0 | 11.46 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-14 AUX TRIT´S SECUNDARIAS | SECUNDARIA | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 8756.22 | 33403.49 | 0.25 | 4.75 | 66.93 | 0.28 | 0 | 0 | 5.28 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-14 AUX TRIT´S SECUNDARIAS | SECUNDARIA | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 8863.46 | 33244.16 | 0.32 | 11.09 | 102.83 | 0.36 | 0 | 0 | 11.77 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-14 AUX TRIT´S SECUNDARIAS | SECUNDARIA | Oil reclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 28154 | 55047 | 2 | 50 | 1588 | 11 | 1 | 0 | 64 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-14 AUX TRIT´S SECUNDARIAS | SECUNDARIA | Oil reclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 28457 | 48904 | 1 | 25 | 1381 | 10 | 1 | 0 | 37 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-53 POZO PROFUNDO 5 COLONIA | SISTEMA DE AGUA | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 5.6 | 10072.51 | 47540.61 | 1.04 | 151.96 | 133.73 | 0 | 0 | 0 | 158.6 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-53 POZO PROFUNDO 5 COLONIA | SISTEMA DE AGUA | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 6.42 | 8728.71 | 48281.33 | 0.85 | 135.58 | 155.38 | 0.67 | 0 | 0 | 143.52 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-53 POZO PROFUNDO 5 COLONIA | SISTEMA DE AGUA | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 5.53 | 8767.56 | 45963.63 | 1.21 | 138.65 | 177.53 | 0.68 | 0 | 0 | 146.07 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-53 POZO PROFUNDO 5 COLONIA | SISTEMA DE AGUA | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 10047.68 | 43815 | 0.44 | 31.2 | 85 | 0.49 | 0 | 0 | 32.13 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-53 POZO PROFUNDO 5 COLONIA | SISTEMA DE AGUA | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 8617.16 | 47685.92 | 2 | 96.95 | 149.84 | 1 | 0 | 0 | 99.95 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-53 POZO PROFUNDO 5 COLONIA | SISTEMA DE AGUA | Oil reclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 15 | 4819 | 68628 | 7 | 616 | 2196 | 20 | 1 | 0 | 659 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-53 POZO PROFUNDO 5 COLONIA | SISTEMA DE AGUA | Oil reclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 10 | 5360 | 50773 | 8 | 404 | 2111 | 26 | 2 | 0 | 450 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR-52 POZO PROFUNDO 6 | SISTEMA DE AGUA | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 16.9 | 4504.51 | 46554.44 | 3.34 | 353.98 | 1487.48 | 2.37 | 0 | 0 | 376.59 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR-52 POZO PROFUNDO 6 | SISTEMA DE AGUA | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 16.22 | 5641.39 | 47151.38 | 4.2 | 276.68 | 1906.97 | 3.05 | 0 | 0 | 300.15 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR-52 POZO PROFUNDO 6 | SISTEMA DE AGUA | REPSER ANALiTICOS | 19-May-21 | 07-Jun-21 | 0 | 7495.45 | 39298.95 | 0.75 | 57.46 | 234.51 | 0.65 | 0 | 0 | 58.86 | 2021-05-19 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR-52 POZO PROFUNDO 6 | SISTEMA DE AGUA | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 0 | 9256.83 | 45745.7 | 0.42 | 33.73 | 154.33 | 0.39 | 0 | 0 | 34.54 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR-52 POZO PROFUNDO 6 | SISTEMA DE AGUA | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 8209.22 | 31525.82 | 0.6 | 13.85 | 82.82 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR-52 POZO PROFUNDO 6 | SISTEMA DE AGUA | Oil reclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 9 | 18585 | 54071 | 7 | 220 | 4551 | 5 | 2 | 0 | 243 | 2024-07-04 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR-52 POZO PROFUNDO 6 | SISTEMA DE AGUA | Oil reclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 10 | 14053 | 49029 | 3 | 118 | 1362 | 6 | 2 | 1 | 140 | 2025-02-19 | 2025-03-07
ATO | TRANSFORMADOR 66 AUX MOLINO DE CRUDO 2 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 2 | REPSER ANALiTICOS | 28-Mar-19 | 19-Apr-19 | 6.65 | 3356.86 | 38178.25 | 2.97 | 550.62 | 526.13 | 2.83 | 0 | 0 | 563.07 | 2019-03-28 | 2019-04-19
ATO | TRANSFORMADOR 66 AUX MOLINO DE CRUDO 2 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 2 | REPSER ANALiTICOS | 03-Dec-20 | 04-Jul-20 | 3.92 | 2716.9 | 36072.78 | 2.04 | 393.36 | 531.71 | 2.9 | 0 | 0 | 403.41 | 2020-12-03 | 2020-07-04
ATO | TRANSFORMADOR 66 AUX MOLINO DE CRUDO 2 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 2 | REPSER ANALiTICOS | 07-Jun-21 | 07-Jun-21 | 0 | 10407.02 | 63616.71 | 3.34 | 346.42 | 585.81 | 3.23 | 0 | 0 | 352.99 | 2021-06-07 | 2021-06-07
ATO | TRANSFORMADOR 66 AUX MOLINO DE CRUDO 2 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 2 | REPSER ANALiTICOS | 20-Apr-22 | 30-May-22 | 10.94 | 8095.78 | 46310.43 | 2.9 | 61.37 | 299.83 | 0 | 0.99 | 0 | 76.2 | 2022-04-20 | 2022-05-30
ATO | TRANSFORMADOR 66 AUX MOLINO DE CRUDO 2 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 2 | REPSER ANALiTICOS | 22-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 12028.43 | 66048.94 | 3.48 | 302.66 | 706.01 | 3.48 | 0.39 | 0 | 310.01 | 2023-06-22 | 2023-07-14
ATO | TRANSFORMADOR 66 AUX MOLINO DE CRUDO 2 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 2 | Oil reclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 12 | 3684 | 54837 | 21 | 1075 | 9214 | 64 | 12 | 0 | 1184 | 2024-07-03 | 2024-07-15
ATO | TRANSFORMADOR 66 AUX MOLINO DE CRUDO 2 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 2 | Oil reclaiming | 19-Feb-05 | 07-Mar-25 | 13 | 6301 | 60538 | 22 | 1181 | 9570 | 63 | 12 | 0 | 1291 | 2005-02-19 | 2025-03-07
BAR | Transformador TR 1 | Subestación Principal | OilReclaiming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 23 | 26187 | 57014 | 3 | 92 | 1195 | 1 | 2 | 1 | 122 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 1 | Subestación Principal | OilReclaiming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 23 | 13289 | 66811 | 2 | 61 | 705 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 1 | Subestación Principal | OilReclaiming | 09-May-21 | 21-May-21 | 0 | 13972 | 31542 | 0 | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2021-05-09 | 2021-05-21
BAR | Transformador TR 1 | Subestación Principal | OilReclaiming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 2 | 15426 | 36958 | 1 | 19 | 256 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 1 | Subestación Principal | OilReclaiming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 5 | 22957 | 49053 | 2 | 47 | 689 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 1 | Subestación Principal | OilReclaiming | 30-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 23721 | 47310 | 2 | 39 | 1321 | 2 | 1 | 0 | 44 | 2023-06-30 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 1 | Subestación Principal | OilReclaiming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 7 | 23119 | 41765 | 2 | 31 | 1005 | 1 | 1 | 0 | 42 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 1 | Subestación Principal | OilReclaiming | 13-Feb-25 | 03-Mar-25 | 9 | 27484 | 50915 | 3 | 31 | 1165 | 1 | 1 | 0 | 45 | 2025-02-13 | 2025-03-03
BAR | Transformador TR 1 | Subestación Principal | OilReclaiming | 07-May-25 | 26-May-25 | 1 | 21473 | 45430 | 2 | 26 | 518 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 3 | Subestación Principal | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 9 | 3318 | 41484 | 52 | 84 | 1166 | 4 | 84 | 0 | 233 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 3 | Subestación Principal | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 13 | 3373 | 41307 | 55 | 83 | 1254 | 6 | 110 | 0 | 267 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 3 | Subestación Principal | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 3 | 2504 | 42006 | 54 | 84 | 1247 | 5 | 94 | 0 | 240 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 3 | Subestación Principal | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 15 | 3129 | 41572 | 53 | 74 | 1093 | 4 | 87 | 0 | 233 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 3 | Subestación Principal | Oil Reclaming | 30-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 2743 | 38464 | 58 | 73 | 2162 | 6 | 140 | 0 | 277 | 2023-06-30 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 3 | Subestación Principal | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 0 | 4570 | 35724 | 56 | 62 | 1683 | 5 | 144 | 0 | 267 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 3 | Subestación Principal | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 8 | 1134 | 32209 | 60 | 64 | 1419 | 5 | 142 | 0 | 279 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 4 | Subestacion 3 | oil reclaiming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 0 | 19598 | 47929 | 3 | 112 | 1021 | 3 | 1 | 0 | 119 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 4 | Subestacion 3 | repser | 23-Oct-21 | 01-Nov-21 | 0 | 6633.71 | 27679.52 | 0.29 | 27.52 | 70.93 | 0.24 | 0 | 0 | 28 | 2021-10-23 | 2021-11-01
BAR | Transformador TR 4 | Subestacion 3 | oil reclaiming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 0 | 29154 | 83836 | 2 | 93 | 839 | 4 | 1 | 0 | 100 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 4 | Subestacion 3 | oil reclaiming | 29-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 25324 | 49933 | 3 | 155 | 2186 | 10 | 2 | 0 | 170 | 2023-06-29 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 4 | Subestacion 3 | oil reclaiming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 0 | 21914 | 41955 | 3 | 137 | 1593 | 8 | 2 | 0 | 150 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 4 | Subestacion 3 | oil reclaiming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 23908 | 42664 | 3 | 148 | 1777 | 9 | 2 | 0 | 162 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 5 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 324 | 2142 | 69565 | 76 | 1006 | 3098 | 3 | 11 | 0 | 1420 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 5 | Subestacion 1 | oilreclaiming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 298 | 2235 | 62511 | 71 | 1097 | 3870 | 3 | 11 | 0 | 1480 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 5 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 20 | 12903 | 50863 | 4 | 56 | 228 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 5 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 362 | 1121 | 67468 | 75 | 1042 | 4836 | 4 | 15 | 0 | 1498 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 5 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 30-Jun-23 | 14-Jul-23 | 284 | 5642 | 53286 | 65 | 831 | 4531 | 3 | 15 | 0 | 1198 | 2023-06-30 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 5 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 05-Mar-24 | 05-Mar-24 | 152 | 4718 | 44401 | 21 | 403 | 2237 | 4 | 6 | 0 | 586 | 2024-03-05 | 2024-03-05
BAR | Transformador TR 5 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 209 | 5791 | 58471 | 33 | 557 | 3393 | 6 | 8 | 0 | 813 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 5 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 13-Feb-25 | 03-Mar-25 | 223 | 6459 | 54457 | 42 | 578 | 3332 | 6 | 9 | 0 | 858 | 2025-02-13 | 2025-03-03
BAR | Transformador TR 5 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 231 | 6261 | 52138 | 47 | 551 | 3249 | 6 | 9 | 0 | 844 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 5 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 16-Oct-25 | 21-Oct-25 | 161 | 8828 | 44464 | 16 | 284 | 1380 | 5 | 4 | 0 | 470 | 2025-10-16 | 2025-10-21
BAR | Transformador TR 6 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 4 | 17553 | 57384 | 11 | 345 | 7482 | 96 | 6 | 0 | 462 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 6 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 2 | 16309 | 49024 | 4 | 283 | 7261 | 100 | 5 | 0 | 394 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 6 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 3 | 15517 | 45832 | 4 | 328 | 6648 | 97 | 4 | 0 | 436 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 6 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 14 | 12104 | 48493 | 5 | 513 | 6021 | 103 | 4 | 0 | 639 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 6 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 15-Mar-23 | 24-Mar-23 | NA | 17644 | 42283 | 4 | 188 | 9015 | 160 | 6 | NA | 358 | 2023-03-15 | 2023-03-24
BAR | Transformador TR 6 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 30-Jun-23 | 14-Jul-23 | NA | 21519 | 52549 | 5 | 231 | 11439 | 166 | 6 | NA | 408 | 2023-06-30 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 6 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 41 | 11480 | 47674 | 10 | 153 | 11302 | 147 | 9 | 0 | 360 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 6 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 16016 | 43020 | 9 | 259 | 11483 | 158 | 9 | 0 | 435 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 7 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 2 | 32380 | 76804 | 3 | 70 | 2086 | 7 | 1 | 0 | 83 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 7 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 1 | 21476 | 49537 | 2 | 36 | 1570 | 6 | 1 | 0 | 46 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 7 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 16 | 19725 | 46101 | 2 | 63 | 2007 | 10 | 1 | 0 | 92 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 7 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 14 | 25977 | 79124 | 3 | 73 | 2169 | 11 | 1 | 0 | 102 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 7 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 30-Jun-23 | 14-Jul-23 | 38 | 19797 | 53977 | 11 | 241 | 7473 | 44 | 6 | 0 | 340 | 2023-06-30 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 7 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 15 | 20608 | 43655 | 6 | 124 | 3784 | 32 | 4 | 0 | 181 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 7 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 15 | 23721 | 44155 | 7 | 111 | 3179 | 23 | 4 | 0 | 160 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 8 | Subestacion 2 | Oil reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 1 | 24354 | 46608 | 2 | 23 | 464 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 8 | Subestacion 2 | Oil reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 1 | 24398 | 44034 | 2 | 19 | 402 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 8 | Subestacion 2 | Oil reclaming | 29-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 28945 | 53734 | 2 | 33 | 920 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2023-06-29 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 8 | Subestacion 2 | Oil reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 0 | 31214 | 54933 | 3 | 29 | 774 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 8 | Subestacion 2 | Oil reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 26833 | 45396 | 3 | 32 | 802 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 9 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 3 | 1581 | 68847 | 96 | 63 | 752 | 8 | 252 | 0 | 421 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 9 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 2 | 1891 | 64280 | 101 | 64 | 865 | 9 | 303 | 0 | 479 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 9 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 1 | 2575 | 64674 | 87 | 57 | 854 | 7 | 249 | 0 | 401 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 9 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 2 | 1503 | 66563 | 97 | 61 | 858 | 7 | 242 | 0 | 409 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 9 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 29-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 1523 | 67383 | 103 | 62 | 1569 | 10 | 389 | 0 | 564 | 2023-06-29 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 9 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 0 | 1444 | 64823 | 99 | 54 | 1300 | 9 | 389 | 0 | 551 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 9 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 1359 | 51000 | 104 | 52 | 1237 | 9 | 370 | 0 | 535 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 9A | Subestacion 2 - Vieja | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 150 | 2943 | 66227 | 71 | 866 | 5546 | 3 | 10 | 0 | 1100 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 9A | Subestacion 2 - Vieja | Oil Reclaming | 22-Jul-21 | 04-Aug-20 | 113 | 2195 | 62311 | 74 | 840 | 5631 | 3 | 10 | 0 | 1040 | 2021-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 9A | Subestacion 2 - Vieja | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 101 | 1897 | 64919 | 71 | 940 | 6199 | 3 | 10 | 0 | 1125 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 9A | Subestacion 2 - Vieja | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 98 | 2746 | 64263 | 72 | 802 | 5363 | 3 | 10 | 0 | 985 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 9A | Subestacion 2 - Vieja | Oil Reclaming | 29-Jun-23 | 14-Jul-23 | 73 | 4093 | 60697 | 74 | 710 | 9958 | 5 | 16 | 0 | 878 | 2023-06-29 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 9A | Subestacion 2 - Vieja | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 67 | 3969 | 57660 | 71 | 656 | 8619 | 4 | 16 | 0 | 814 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 9A | Subestacion 2 - Vieja | Oil Reclaming | 13-Feb-25 | 03-Mar-25 | 57 | 3836 | 52627 | 67 | 619 | 8429 | 5 | 16 | 0 | 764 | 2025-02-13 | 2025-03-03
BAR | Transformador TR 9A | Subestacion 2 - Vieja | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 58 | 3641 | 50893 | 77 | 660 | 8724 | 5 | 16 | 0 | 816 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 10 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 15 | 23369 | 57145 | 5 | 214 | 2371 | 7 | 2 | 0 | 243 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 10 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 10 | 19476 | 48754 | 4 | 205 | 2097 | 8 | 2 | 0 | 229 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 10 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 9 | 22809 | 46219 | 4 | 173 | 2250 | 8 | 2 | 0 | 196 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 10 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 8 | 28441 | 81821 | 3 | 116 | 1119 | 6 | 1 | 0 | 134 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 10 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 29-Jun-23 | 14-Jul-23 | 10 | 23488 | 46705 | 4 | 175 | 2576 | 15 | 2 | 0 | 206 | 2023-06-29 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 10 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 25 | 22458 | 50455 | 7 | 313 | 3198 | 19 | 2 | 0 | 366 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 10 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 18 | 19107 | 42093 | 8 | 317 | 3369 | 25 | 2 | 0 | 370 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 11 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 182 | 2325 | 65993 | 52 | 416 | 2336 | 16 | 1263 | 0 | 829 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 11 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-21 | 162 | 1651 | 60223 | 59 | 411 | 2496 | 18 | 181 | 0 | 831 | 2020-07-22 | 2021-08-04
BAR | Transformador TR 11 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 114 | 7914 | 85570 | 50 | 418 | 2284 | 13 | 128 | 0 | 723 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 11 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 146 | 2427 | 64375 | 68 | 399 | 2308 | 18 | 180 | 0 | 811 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 11 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 29-Jun-23 | 14-Jul-23 | 48 | 6426 | 56073 | 55 | 275 | 3490 | 24 | 279 | 0 | 681 | 2023-06-29 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 11 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 21 | 9517 | 46874 | 43 | 195 | 3092 | 20 | 261 | 0 | 540 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 11 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 13 | 10423 | 45850 | 38 | 182 | 3405 | 21 | 255 | 0 | 5098 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 13 | CCM Molino 7 | Oil Reclaiming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 1 | 17603 | 44655 | 1 | 48 | 1554 | 1 | 0 | 0 | 51 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 13 | CCM Molino 7 | Oil Reclaiming | 27-Aug-21 | 03-Sep-21 | 2 | 30005 | 86475 | 0 | 50 | 2108 | 1 | 1 | 0 | 54 | 2021-08-27 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 13 | CCM Molino 7 | Oil Reclaiming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 5 | 23910 | 55509 | 2 | 66 | 2068 | 1 | 1 | 0 | 75 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 13 | CCM Molino 7 | Oil Reclaiming | 29-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 20071 | 48177 | 2 | 72 | 2943 | 1 | 1 | 0 | 76 | 2023-06-29 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 13 | CCM Molino 7 | Oil Reclaiming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 0 | 25204 | 49497 | 3 | 57 | 2749 | 1 | 1 | 0 | 62 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 13 | CCM Molino 7 | Oil Reclaiming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 23286 | 46888 | 3 | 53 | 3042 | 1 | 1 | 0 | 58 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 13A | CCM Molino 7 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 2 | 20503 | 57790 | 3 | 79 | 2047 | 1 | 0 | 0 | 85 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 13A | CCM Molino 7 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 8 | 2634 | 55470 | 18 | 743 | 6834 | 3 | 5 | 0 | 777 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 13A | CCM Molino 7 | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 7 | 8641 | 80675 | 14 | 748 | 5351 | 2 | 4 | 0 | 775 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 13A | CCM Molino 7 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 3 | 9395 | 75179 | 62 | 171 | 2090 | 6 | 95 | 0 | 337 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 13A | CCM Molino 7 | Oil Reclaming | 29-Jun-23 | 14-Jul-23 | 11 | 1128 | 63679 | 23 | 843 | 10296 | 5 | 10 | 0 | 892 | 2023-06-29 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 13A | CCM Molino 7 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 10 | 1326 | 60219 | 22 | 771 | 10174 | 4 | 10 | 0 | 817 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 13A | CCM Molino 7 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 9 | 2188 | 52239 | 22 | 721 | 10619 | 4 | 11 | 0 | 767 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 14 | CCM Homogenizacion | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 16 | 17163 | 67479 | 7 | 296 | 7050 | 14 | 2 | 0 | 335 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 14 | CCM Homogenizacion | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | NA | 19 | 13004 | 54841 | 9 | 324 | 8583 | 21 | 3 | 0 | 376 | 2020-07-22 | NA
BAR | Transformador TR 14 | CCM Homogenizacion | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 14 | 13997 | 65111 | 7 | 254 | 4912 | 12 | 2 | 0 | 289 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 14 | CCM Homogenizacion | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 13 | 1677 | 71609 | 22 | 994 | 7216 | 3 | 6 | 0 | 1038 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 14 | CCM Homogenizacion | Oil Reclaming | 29-Jun-23 | 14-Jul-23 | 20 | 8433 | 49127 | 10 | 352 | 14136 | 33 | 5 | 0 | 420 | 2023-06-29 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 14 | CCM Homogenizacion | Oil Reclaming | 05-Mar-24 | 05-Mar-24 | 9 | 13477 | 51972 | 4 | 49 | 2602 | 8 | 2 | 0 | 72 | 2024-03-05 | 2024-03-05
BAR | Transformador TR 14 | CCM Homogenizacion | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 16 | 22837 | 57342 | 6 | 88 | 3512 | 10 | 3 | 0 | 123 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 14 | CCM Homogenizacion | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 22307 | 46775 | 2 | 27 | 2057 | 5 | 2 | 0 | 36 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 15 | CCM Homogenizacion | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 4 | 1224 | 57308 | 69 | 267 | 2994 | 10 | 143 | 0 | 493 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 15 | CCM Homogenizacion | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 4 | 1827 | 66531 | 88 | 280 | 4300 | 14 | 204 | 0 | 590 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 15 | CCM Homogenizacion | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 5 | 1473 | 61728 | 64 | 205 | 3602 | 9 | 142 | 0 | 425 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 15 | CCM Homogenizacion | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 27 | 14471 | 60950 | 11 | 420 | 9528 | 25 | 4 | 0 | 487 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 15 | CCM Homogenizacion | Oil Reclaming | 29-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 1842 | 62724 | 100 | 226 | 5350 | 16 | 295 | 0 | 637 | 2023-06-29 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 15 | CCM Homogenizacion | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 0 | 3535 | 60098 | 105 | 188 | 5535 | 14 | 310 | 0 | 617 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 15 | CCM Homogenizacion | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 1741 | 52048 | 108 | 158 | 5370 | 15 | 335 | 0 | 616 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 16 | CCM Recepcion de Cemento | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 0 | 14775 | 57702 | 0 | 5 | 159 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 16 | CCM Recepcion de Cemento | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 1 | 20574 | 45961 | 2 | 38 | 1382 | 20 | 0 | 0 | 61 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 16 | CCM Recepcion de Cemento | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 1 | 23921 | 45067 | 2 | 42 | 1458 | 19 | 0 | 0 | 64 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 16 | CCM Recepcion de Cemento | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 0 | 20204 | 55140 | 2 | 46 | 1199 | 19 | 0 | 0 | 67 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 16 | CCM Recepcion de Cemento | Oil Reclaming | 29-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 25666 | 50804 | 2 | 52 | 1787 | 28 | 1 | 0 | 83 | 2023-06-29 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 16 | CCM Recepcion de Cemento | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 0 | 27523 | 49294 | 3 | 46 | 1854 | 31 | 1 | 0 | 81 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 16 | CCM Recepcion de Cemento | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 23174 | 44701 | 3 | 44 | 1976 | 32 | 1 | 0 | 80 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 17 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 31 | 4828 | 58017 | 55 | 844 | 7006 | 63 | 13 | 0 | 1006 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 17 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 40 | 3539 | 57362 | 55 | 974 | 8858 | 67 | 14 | 0 | 1150 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 17 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 42 | 2561 | 59633 | 59 | 974 | 7899 | 76 | 15 | 0 | 1166 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 17 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 64 | 3221 | 56183 | 67 | 913 | 10812 | 107 | 22 | 0 | 1173 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 17 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 30-Jun-23 | 14-Jul-23 | 78 | 1634 | 59340 | 69 | 968 | 10598 | 102 | 24 | 0 | 1241 | 2023-06-30 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 17 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 05-Mar-24 | 15-Mar-24 | 0 | 12622 | 44811 | 3 | 74 | 863 | 3 | 1 | 0 | 81 | 2024-03-05 | 2024-03-15
BAR | Transformador TR 17 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 0 | 22999 | 51572 | 3 | 71 | 1153 | 3 | 1 | 0 | 78 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 17 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 21210 | 46163 | 4 | 100 | 2073 | 4 | 1 | 0 | 109 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 18 | CCM Laboratorio | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 2 | 15013 | 64229 | 18 | 891 | 4190 | 28 | 4 | 0 | 943 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 18 | CCM Laboratorio | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 3 | 13665 | 54398 | 19 | 863 | 4186 | 32 | 4 | 0 | 921 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 18 | CCM Laboratorio | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 3 | 12583 | 12092 | 18 | 822 | 3376 | 28 | 4 | 0 | 875 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 18 | CCM Laboratorio | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 0 | 12583 | 49001 | 20 | 704 | 4744 | 46 | 6 | 0 | 776 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 18 | CCM Laboratorio | Oil Reclaming | 29-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 11935 | 52726 | 20 | 758 | 4943 | 46 | 6 | 0 | 830 | 2023-06-29 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 18 | CCM Laboratorio | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 0 | 15903 | 63362 | 24 | 888 | 5538 | 48 | 6 | 0 | 966 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 18 | CCM Laboratorio | Oil Reclaming | 13-Feb-25 | 03-Mar-25 | 0 | 13195 | 55764 | 22 | 820 | 5465 | 48 | 6 | 0 | 896 | 2025-02-13 | 2025-03-03
BAR | Transformador TR 18 | CCM Laboratorio | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 12824 | 54603 | 23 | 820 | 5434 | 53 | 6 | 0 | 902 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 19 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 15 | 10024 | 54470 | 8 | 318 | 4349 | 11 | 6 | 0 | 358 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 19 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 14 | 13577 | 52835 | 6 | 272 | 3994 | 9 | 5 | 0 | 306 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 19 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 20 | 16809 | 71979 | 5 | 329 | 3463 | 4 | 3 | 0 | 361 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 19 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 25 | 9901 | 55873 | 8 | 382 | 6895 | 10 | 7 | 0 | 432 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 19 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 29-Jun-23 | 14-Jul-23 | 11 | 13671 | 53998 | 6 | 281 | 5191 | 8 | 5 | 0 | 311 | 2023-06-29 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 19 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 11 | 17690 | 54206 | 7 | 318 | 5836 | 10 | 5 | 0 | 351 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 19 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 11 | 15555 | 53810 | 8 | 310 | 6069 | 17 | 5 | 0 | 351 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 24 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 21 | 2441 | 61516 | 17 | 209 | 2419 | 5 | 32 | 0 | 284 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 24 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 24 | 2493 | 63276 | 18 | 224 | 3442 | 6 | 41 | 0 | 313 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 24 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 13 | 11513 | 89887 | 11 | 140 | 2747 | 3 | 22 | 0 | 189 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 24 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 31 | 1828 | 67732 | 20 | 222 | 4937 | 7 | 53 | 0 | 333 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 24 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 30-Jun-23 | 14-Jul-23 | 31 | 1953 | 67437 | 20 | 219 | 5097 | 7 | 54 | 0 | 331 | 2023-06-30 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 24 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 22 | 2068 | 61154 | 19 | 212 | 5300 | 6 | 52 | 0 | 311 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 24 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 24 | 1472 | 55579 | 21 | 222 | 5522 | 6 | 53 | 0 | 326 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 21 | CCM CIOS Aux Horno 9 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 114 | 2058 | 59066 | 33 | 426 | 4506 | 16 | 12 | 0 | 601 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 21 | CCM CIOS Aux Horno 9 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 110 | 3173 | 63185 | 36 | 495 | 6502 | 22 | 22 | 0 | 679 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 21 | CCM CIOS Aux Horno 9 | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 90 | 1475 | 58888 | 30 | 499 | 5429 | 16 | 12 | 0 | 647 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 21 | CCM CIOS Aux Horno 9 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 103 | 5748 | 61473 | 37 | 475 | 7925 | 27 | 20 | 0 | 662 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 21 | CCM CIOS Aux Horno 9 | Oil Reclaming | 30-Jun-23 | 14-Jul-23 | 85 | 4679 | 59103 | 36 | 453 | 7814 | 25 | 20 | 0 | 619 | 2023-06-30 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 21 | CCM CIOS Aux Horno 9 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 82 | 1359 | 60847 | 36 | 435 | 8264 | 23 | 20 | 0 | 596 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 21 | CCM CIOS Aux Horno 9 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 65 | 1023 | 52890 | 35 | 403 | 8081 | 23 | 20 | 0 | 546 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 22 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 152 | 2161 | 53880 | 33 | 306 | 1642 | 4 | 25 | 0 | 520 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 22 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 137 | 2580 | 57928 | 22 | 369 | 2043 | 3 | 24 | 0 | 555 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 22 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 154 | 3169 | 61533 | 15 | 418 | 2314 | 1 | 10 | 0 | 598 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 22 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 178 | 2175 | 58265 | 19 | 403 | 3017 | 5 | 20 | 0 | 625 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 22 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 29-Jun-23 | 14-Jul-23 | 116 | 5230 | 61100 | 11 | 366 | 2679 | 2 | 8 | 0 | 503 | 2023-06-29 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 22 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 143 | 5802 | 59033 | 11 | 455 | 3840 | 2 | 7 | 0 | 618 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 22 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 6331 | 2256 | 41503 | 23490 | 572 | 3897 | 21123 | 9758 | 72 | 61346 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 22 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 16-Oct-25 | 22-Oct-25 | 467 | 10855 | 28217 | 826 | 67 | 951 | 1022 | 355 | 22 | 2759 | 2025-10-16 | 2025-10-22
BAR | Transformador TR 23 | CCM Molino 10 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 25 | 2007 | 67093 | 42 | 776 | 8340 | 6 | 22 | 0 | 871 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 23 | CCM Molino 10 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 25 | 1817 | 64020 | 47 | 677 | 7348 | 7 | 26 | 0 | 782 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 23 | CCM Molino 10 | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 18 | 9009 | 69015 | 30 | 446 | 3347 | 3 | 14 | 0 | 511 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 23 | CCM Molino 10 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 27 | 1569 | 62448 | 52 | 645 | 9399 | 10 | 44 | 0 | 778 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 23 | CCM Molino 10 | Oil Reclaming | 29-Jun-23 | 14-Jul-23 | 26 | 1229 | 63603 | 55 | 648 | 8915 | 9 | 48 | 0 | 786 | 2023-06-29 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 23 | CCM Molino 10 | Oil Reclaming | 03-May-24 | 07-Jun-24 | 28 | 2419 | 72152 | 61 | 675 | 9543 | 8 | 53 | 0 | 825 | 2024-05-03 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 23 | CCM Molino 10 | Oil Reclaming | 13-Feb-25 | 03-Mar-25 | 24 | 1926 | 60268 | 57 | 579 | 9094 | 8 | 54 | 0 | 722 | 2025-02-13 | 2025-03-03
BAR | Transformador TR 23 | CCM Molino 10 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 22 | 1342 | 57922 | 57 | 573 | 8604 | 8 | 56 | 0 | 716 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 25 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 0 | 21438 | 55744 | 2 | 34 | 860 | 7 | 0 | 0 | 43 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 25 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Jul-20 | 0 | 19733 | 47573 | 1 | 24 | 586 | 5 | 0 | 0 | 30 | 2020-07-22 | 2020-07-04
BAR | Transformador TR 25 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 0 | 22647 | 42404 | 1 | 20 | 613 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 25 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 0 | 25363 | 49157 | 2 | 38 | 1106 | 9 | 0 | 0 | 49 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 25 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 30-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 25750 | 52612 | 2 | 56 | 1536 | 14 | 0 | 0 | 72 | 2023-06-30 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 25 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 0 | 29345 | 54255 | 3 | 54 | 1696 | 14 | 1 | 0 | 72 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 25 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 23780 | 41982 | 3 | 38 | 1614 | 15 | 1 | 0 | 57 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 26 | CCM Molino 7 ( Envase ) | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 3 | 17750 | 49031 | 5 | 50 | 1086 | 52 | 19 | 1 | 130 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 26 | CCM Molino 7 ( Envase ) | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 2 | 20693 | 49537 | 3 | 48 | 1231 | 24 | 12 | 0 | 89 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 26 | CCM Molino 7 ( Envase ) | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 7 | 24599 | 45919 | 49 | 40 | 1058 | 78 | 18 | 2 | 194 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 26 | CCM Molino 7 ( Envase ) | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 18 | 22777 | 49475 | 74 | 44 | 1378 | 196 | 43 | 5 | 380 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 26 | CCM Molino 7 ( Envase ) | Oil Reclaming | 29-Jun-23 | 14-Jul-23 | 7 | 22562 | 50840 | 23 | 49 | 1500 | 144 | 37 | 3 | 263 | 2023-06-29 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 26 | CCM Molino 7 ( Envase ) | Oil Reclaming | 30-May-23 | 10-Jul-24 | 0 | 29149 | 54037 | 8 | 42 | 1512 | 62 | 22 | 1 | 135 | 2023-05-30 | 2024-07-10
BAR | Transformador TR 26 | CCM Molino 7 ( Envase ) | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 25527 | 47924 | 4 | 34 | 1520 | 26 | 13 | 0 | 77 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 28 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 10 | 7613 | 58383 | 26 | 795 | 3444 | 4 | 3 | 0 | 838 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 28 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 12 | 6277 | 53900 | 26 | 834 | 3976 | 5 | 3 | 0 | 880 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 28 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 11 | 6175 | 62392 | 27 | 1017 | 4531 | 5 | 3 | 0 | 1063 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 28 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 16 | 7042 | 64779 | 33 | 1023 | 6056 | 8 | 5 | 0 | 1085 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 28 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 30-Jun-23 | 14-Jul-23 | 15 | 6444 | 65820 | 33 | 1058 | 6022 | 7 | 5 | 0 | 1118 | 2023-06-30 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 28 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 10-Jul-24 | 12 | 5260 | 52208 | 29 | 847 | 6164 | 7 | 5 | 0 | 900 | 2024-05-30 | 2024-07-10
BAR | Transformador TR 28 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 13-Feb-25 | 03-Mar-25 | 17 | 5866 | 65110 | 34 | 1074 | 6515 | 7 | 5 | 0 | 1137 | 2025-02-13 | 2025-03-03
BAR | Transformador TR 28 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 11 | 4450 | 48577 | 30 | 827 | 5783 | 6 | 5 | 0 | 879 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 29 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 13 | 6796 | 58935 | 20 | 999 | 7393 | 18 | 2 | 0 | 1052 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 29 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 15 | 5546 | 53927 | 19 | 960 | 7335 | 19 | 2 | 0 | 1015 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 29 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 24-Aug-21 | 03-Sep-21 | 15 | 4236 | 61419 | 20 | 1224 | 7628 | 20 | 2 | 0 | 1281 | 2021-08-24 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 29 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 15 | 3715 | 54179 | 23 | 1042 | 10605 | 31 | 4 | 0 | 1115 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 29 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 30-Jun-23 | 14-Jul-23 | 17 | 2779 | 62902 | 25 | 1227 | 10849 | 31 | 4 | 0 | 1304 | 2023-06-30 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 29 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 10-Jun-24 | 15 | 2849 | 52991 | 23 | 1054 | 11758 | 31 | 4 | 0 | 1127 | 2024-05-30 | 2024-06-10
BAR | Transformador TR 29 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 13-Feb-25 | 03-Mar-25 | 16 | 2546 | 57841 | 25 | 1175 | 11436 | 30 | 4 | 0 | 1250 | 2025-02-13 | 2025-03-03
BAR | Transformador TR 29 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 17 | 2234 | 59818 | 26 | 1234 | 11167 | 29 | 4 | 0 | 1310 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 30 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 6 | 2131 | 66207 | 13 | 490 | 4569 | 2 | 2 | 0 | 512 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 30 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 6 | 4385 | 79121 | 14 | 502 | 4396 | 1 | 0 | 0 | 523 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 30 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 9 | 1818 | 61144 | 11 | 493 | 4677 | 1 | 2 | 0 | 516 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 30 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 0 | 1796 | 61002 | 13 | 473 | 6699 | 1 | 4 | 0 | 491 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 30 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 30-Jun-23 | 14-Jul-23 | 0 | 1818 | 60684 | 13 | 463 | 6601 | 1 | 4 | 0 | 481 | 2023-06-30 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 30 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 0 | 3601 | 60099 | 13 | 451 | 7493 | 1 | 4 | 0 | 469 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 30 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 2597 | 58430 | 13 | 444 | 6652 | 1 | 4 | 0 | 462 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 35 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 33 | 15416 | 53502 | 25 | 534 | 13643 | 156 | 36 | 0 | 784 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 35 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 29 | 13425 | 56015 | 28 | 537 | 10497 | 142 | 34 | 0 | 770 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 35 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 22 | 15635 | 47799 | 21 | 503 | 10215 | 126 | 29 | 0 | 701 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 35 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 35 | 16541 | 50853 | 16 | 517 | 16876 | 153 | 39 | 0 | 760 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 35 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 29-Jun-23 | 14-Jul-23 | 34 | 15265 | 47879 | 25 | 463 | 14690 | 163 | 39 | 0 | 724 | 2023-06-29 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 35 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 42 | 15443 | 51318 | 20 | 555 | 18439 | 144 | 37 | 0 | 798 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 35 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 13-Feb-25 | 03-Mar-25 | 55 | 19275 | 52281 | 18 | 446 | 16844 | 118 | 33 | 0 | 670 | 2025-02-13 | 2025-03-03
BAR | Transformador TR 35 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 55 | 17803 | 49163 | 21 | 422 | 15363 | 118 | 33 | 0 | 649 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 35 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 16-Oct-25 | 22-Oct-25 | 561 | 12329 | 29297 | 19 | 72 | 1043 | 3 | 5 | 0 | 660 | 2025-10-16 | 2025-10-22
BAR | Transformador TR 36 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 4 | 2000 | 63683 | 78 | 377 | 1961 | 6 | 32 | 0 | 497 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 36 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 3 | 2058 | 59905 | 76 | 338 | 4390 | 5 | 38 | 0 | 460 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 36 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 26-Aug-21 | 03-Sep-21 | 4 | 1514 | 63746 | 75 | 387 | 5907 | 3 | 36 | 0 | 505 | 2021-08-26 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 36 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 0 | 1198 | 59753 | 86 | 337 | 9636 | 5 | 58 | 0 | 486 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 36 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 30-Jun-23 | 14-Jul-23 | 10 | 17326 | 56407 | 12 | 492 | 2623 | 37 | 6 | 2 | 559 | 2023-06-30 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 36 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 10-Jun-24 | 15 | 2832 | 58033 | 18 | 1063 | 5361 | 54 | 8 | 1 | 1159 | 2024-05-30 | 2024-06-10
BAR | Transformador TR 36 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 13-Feb-25 | 03-Mar-25 | 16 | 5007 | 61283 | 21 | 1224 | 5452 | 53 | 9 | 1 | 1324 | 2025-02-13 | 2025-03-03
BAR | Transformador TR 36 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 14 | 2634 | 57271 | 21 | 1155 | 5256 | 51 | 9 | 0 | 1250 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 37 | CCM Horno 8 | Oil Reclaming | 01-Jul-19 | 26-Jul-19 | 111 | 8086 | 75002 | 37 | 1011 | 3443 | 3 | 5 | 0 | 1167 | 2019-07-01 | 2019-07-26
BAR | Transformador TR 37 | CCM Horno 8 | Oil Reclaming | 22-Jul-20 | 04-Aug-20 | 109 | 2868 | 61132 | 44 | 1101 | 4501 | 4 | 8 | 0 | 1266 | 2020-07-22 | 2020-08-04
BAR | Transformador TR 37 | CCM Horno 8 | Oil Reclaming | 24-Aug-21 | 03-Sep-21 | 83 | 2617 | 56401 | 40 | 965 | 3634 | 3 | 6 | 0 | 1097 | 2021-08-24 | 2021-09-03
BAR | Transformador TR 37 | CCM Horno 8 | Oil Reclaming | 01-Jul-22 | 07-Jul-22 | 91 | 1372 | 60435 | 46 | 999 | 5855 | 5 | 11 | 0 | 1152 | 2022-07-01 | 2022-07-07
BAR | Transformador TR 37 | CCM Horno 8 | Oil Reclaming | 30-Jun-23 | 14-Jul-23 | 85 | 1205 | 65605 | 48 | 1072 | 6113 | 5 | 11 | 0 | 1221 | 2023-06-30 | 2023-07-14
BAR | Transformador TR 37 | CCM Horno 8 | Oil Reclaming | 30-May-24 | 07-Jun-24 | 74 | 1347 | 59223 | 47 | 974 | 6735 | 5 | 12 | 0 | 1112 | 2024-05-30 | 2024-06-07
BAR | Transformador TR 37 | CCM Horno 8 | Oil Reclaming | 13-Feb-25 | 03-Mar-25 | 72 | 1404 | 61571 | 48 | 1025 | 6553 | 5 | 12 | 0 | 1162 | 2025-02-13 | 2025-03-03
BAR | Transformador TR 37 | CCM Horno 8 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 73 | 6431 | 64272 | 50 | 1077 | 6572 | 5 | 12 | 0 | 1217 | 2025-05-07 | 2025-05-26
BAR | Transformador TR 2 | Subestación Principal | OilReclaiming | 17-Jul-25 | 24-Jul-25 | 31 | 14517 | 44345 | 4 | 328 | 779 | 1 | 1 | 0 | 365 | 2025-07-17 | 2025-07-24
CPN | Transformador Principal T1 | Subestación Principal | OILRECLAMING | 28-Oct-20 | 13-Nov-20 | 11 | 14115 | 51751 | 1 | 89 | 1204 | 0 | 1 | 0 | 102 | 2020-10-28 | 2020-11-13
CPN | Transformador Principal T1 | Subestación Principal | OILRECLAMING | 23-Feb-22 | 10-Mar-22 | 4 | 22686 | 50882 | 1 | 41 | 998 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2022-02-23 | 2022-03-10
CPN | Transformador Principal T1 | Subestación Principal | OILRECLAMING | 19-Apr-23 | 04-May-23 | 29 | 22855 | 50191 | 0 | 53 | 799 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2023-04-19 | 2023-05-04
CPN | Transformador Principal T1 | Subestación Principal | OILRECLAMING | 14-Mar-24 | 02-Apr-24 | 19 | 21130 | 45963 | 1 | 67 | 1964 | 1 | 1 | 0 | 89 | 2024-03-14 | 2024-04-02
CPN | Transformador Principal T1 | Subestación Principal | OILRECLAMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 14 | 28422 | 53065 | 1 | 65 | 2188 | 1 | 1 | 0 | 82 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador Principal T2 | Subestación Principal | OILRECLAMING | 28-Oct-20 | 13-Nov-20 | 170 | 14735 | 57136 | 4 | 130 | 918 | 1 | 6 | 0 | 311 | 2020-10-28 | 2020-11-13
CPN | Transformador Principal T2 | Subestación Principal | OILRECLAMING | 23-Feb-22 | 10-Mar-22 | 97 | 23888 | 48430 | 1 | 52 | 553 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2022-02-23 | 2022-03-10
CPN | Transformador Principal T2 | Subestación Principal | OILRECLAMING | 19-Apr-23 | 04-May-23 | 60 | 10649 | 48579 | 1 | 86 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2023-04-19 | 2023-05-04
CPN | Transformador Principal T2 | Subestación Principal | OILRECLAMING | 14-Mar-24 | 01-Apr-24 | 63 | 28363 | 56952 | 2 | 118 | 2526 | 2 | 1 | 4 | 190 | 2024-03-14 | 2024-04-01
CPN | Transformador Principal T2 | Subestación Principal | OILRECLAMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 36 | 26921 | 48329 | 2 | 95 | 1866 | 1 | 1 | 0 | 135 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador Principal T3 | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 28-Oct-20 | 10-Nov-20 | 13 | 25004 | 47662 | 1 | 85 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2020-10-28 | 2020-11-10
CPN | Transformador Principal T3 | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 23-Feb-22 | 10-Mar-22 | 5 | 29687 | 55405 | 1 | 34 | 955 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2022-02-23 | 2022-03-10
CPN | Transformador Principal T3 | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 19-Apr-23 | 04-May-23 | 11 | 22056 | 54397 | 0 | 46 | 762 | 4 | 0 | 0 | 61 | 2023-04-19 | 2023-05-04
CPN | Transformador Principal T3 | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 14-Mar-24 | 02-Apr-24 | 9 | 21581 | 56005 | 2 | 75 | 2546 | 5 | 3 | 0 | 94 | 2024-03-14 | 2024-04-02
CPN | Transformador Principal T3 | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 9 | 30011 | 57195 | 2 | 62 | 2551 | 3 | 1 | 0 | 77 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Trasnformador TX-2 F1009 | Subestación Precalentador | OIL RECLAIMING | 29-Oct-20 | 13-Nov-20 | 4 | 19566 | 61606 | 13 | 215 | 16732 | 40 | 6 | 0 | 278 | 2020-10-29 | 2020-11-13
CPN | Trasnformador TX-2 F1009 | Subestación Precalentador | OIL RECLAIMING | 23-Feb-22 | 10-Mar-22 | 4 | 20235 | 53216 | 9 | 215 | 11453 | 62 | 8 | 0 | 299 | 2022-02-23 | 2022-03-10
CPN | Trasnformador TX-2 F1009 | Subestación Precalentador | OIL RECLAIMING | 19-Apr-23 | 04-May-23 | 7 | 15280 | 41014 | 10 | 255 | 14766 | 84 | 10 | 0 | 366 | 2023-04-19 | 2023-05-04
CPN | Trasnformador TX-2 F1009 | Subestación Precalentador | OIL RECLAIMING | 14-Mar-24 | 02-Apr-24 | 0 | 22120 | 50493 | 9 | 222 | 13734 | 78 | 9 | 0 | 318 | 2024-03-14 | 2024-04-02
CPN | Trasnformador TX-2 F1009 | Subestación Precalentador | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 254621 | 41438 | 4 | 58 | 8881 | 57 | 7 | 0 | 126 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador TX-6 F1044 | Subestación Enfriador | OIL RECLAIMING | 29-Oct-20 | 13-Nov-20 | 17 | 1081 | 6022 | 84 | 77 | 4255 | 20 | 170 | 0 | 368 | 2020-10-29 | 2020-11-13
CPN | Transformador TX-6 F1044 | Subestación Enfriador | OIL RECLAIMING | 22-Feb-22 | 16-Mar-22 | 38 | 1378 | 75486 | 21 | 79 | 1564 | 6 | 57 | 0 | 201 | 2022-02-22 | 2022-03-16
CPN | Transformador TX-6 F1044 | Subestación Enfriador | OIL RECLAIMING | 19-Apr-23 | 04-May-23 | 38 | 1380 | 52111 | 45 | 85 | 2329 | 9 | 224 | 0 | 411 | 2023-04-19 | 2023-05-04
CPN | Transformador TX-6 F1044 | Subestación Enfriador | OIL RECLAIMING | 14-Mar-24 | 02-Apr-24 | 59 | 783 | 59712 | 72 | 114 | 2535 | 19 | 293 | 0 | 557 | 2024-03-14 | 2024-04-02
CPN | Transformador TX-6 F1044 | Subestación Enfriador | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 88 | 1183 | 78530 | 83 | 143 | 2845 | 20 | 312 | 0 | 646 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Tranfosmador TX-3 F1089 | Subestacion Precalentador | OIL RECLAIMING | 29-Oct-20 | 13-Nov-20 | 14 | 1858 | 61644 | 39 | 592 | 29245 | 3 | 9 | 0 | 657 | 2020-10-29 | 2020-11-13
CPN | Tranfosmador TX-3 F1089 | Subestacion Precalentador | OIL RECLAIMING | 22-Feb-22 | 16-Mar-22 | 5 | 6929 | 44888 | 21 | 348 | 16294 | 17 | 9 | 0 | 400 | 2022-02-22 | 2022-03-16
CPN | Tranfosmador TX-3 F1089 | Subestacion Precalentador | OIL RECLAIMING | 04-May-23 | 04-May-23 | 9 | 3274 | 48619 | 30 | 425 | 27134 | 41 | 16 | 0 | 521 | 2023-05-04 | 2023-05-04
CPN | Tranfosmador TX-3 F1089 | Subestacion Precalentador | OIL RECLAIMING | 14-Mar-24 | 02-Apr-24 | 0 | 16521 | 57085 | 26 | 297 | 25290 | 38 | 16 | 0 | 377 | 2024-03-14 | 2024-04-02
CPN | Tranfosmador TX-3 F1089 | Subestacion Precalentador | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 22963 | 40623 | 10 | 72 | 15893 | 38 | 13 | 0 | 133 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transfomador TX-1 | Subestacion Precalentador | OIL RECLAIMING | 29-Oct-20 | 13-Nov-20 | 2 | 20288 | 52412 | 3 | 143 | 2952 | 58 | 1 | 0 | 207 | 2020-10-29 | 2020-11-13
CPN | Transfomador TX-1 | Subestacion Precalentador | OIL RECLAIMING | 23-Feb-22 | 10-Mar-22 | 15 | 21745 | 52778 | 19 | 394 | 4261 | 146 | 7 | 1 | 582 | 2022-02-23 | 2022-03-10
CPN | Transfomador TX-1 | Subestacion Precalentador | OIL RECLAIMING | 18-Apr-23 | 04-May-23 | 9 | 22696 | 41356 | 33 | 83 | 1976 | 113 | 16 | 1 | 255 | 2023-04-18 | 2023-05-04
CPN | Transfomador TX-1 | Subestacion Precalentador | OIL RECLAIMING | 14-Mar-24 | 02-Apr-24 | 0 | 27740 | 49246 | 30 | 118 | 2676 | 117 | 18 | 1 | 284 | 2024-03-14 | 2024-04-02
CPN | Transfomador TX-1 | Subestacion Precalentador | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 25135 | 39471 | 16 | 63 | 2594 | 95 | 16 | 1 | 191 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador TX-4 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 29-Oct-20 | 13-Nov-20 | 0 | 25897 | 49519 | 1 | 8 | 632 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2020-10-29 | 2020-11-13
CPN | Transformador TX-4 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 23-Feb-22 | 10-Mar-22 | 0 | 32797 | 51414 | 0 | 6 | 898 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2022-02-23 | 2022-03-10
CPN | Transformador TX-4 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 18-Apr-23 | 04-May-23 | 0 | 28651 | 44302 | 1 | 6 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2023-04-18 | 2023-05-04
CPN | Transformador TX-4 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 14-Mar-24 | 02-Apr-24 | 0 | 26604 | 43406 | 1 | 10 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2024-03-14 | 2024-04-02
CPN | Transformador TX-4 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 30084 | 46612 | 1 | 6 | 919 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador TX-7 F1017 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 29-Oct-20 | 13-Nov-20 | 96 | 1721 | 79334 | 83 | 139 | 11322 | 5 | 135 | 0 | 458 | 2020-10-29 | 2020-11-13
CPN | Transformador TX-7 F1017 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 23-Feb-22 | 10-Mar-22 | 74 | 1473 | 72545 | 67 | 156 | 8211 | 8 | 169 | 0 | 474 | 2022-02-23 | 2022-03-10
CPN | Transformador TX-7 F1017 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 19-Apr-23 | 04-May-23 | 67 | 1199 | 53392 | 67 | 135 | 9180 | 9 | 230 | 0 | 508 | 2023-04-19 | 2023-05-04
CPN | Transformador TX-7 F1017 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 14-Mar-24 | 02-Apr-24 | 60 | 1447 | 62420 | 77 | 164 | 9433 | 9 | 235 | 0 | 545 | 2024-03-14 | 2024-04-02
CPN | Transformador TX-7 F1017 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 29 | 2354 | 56692 | 63 | 145 | 8133 | 13 | 221 | 0 | 471 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador TX-8 F1018 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 29-Oct-20 | 13-Nov-20 | 109 | 2012 | 58771 | 36 | 127 | 3129 | 5 | 126 | 0 | 403 | 2020-10-29 | 2020-11-13
CPN | Transformador TX-8 F1018 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 23-Feb-22 | 10-Mar-22 | 33 | 25783 | 69580 | 3 | 41 | 1313 | 2 | 32 | 0 | 111 | 2022-02-23 | 2022-03-10
CPN | Transformador TX-8 F1018 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 19-Apr-23 | 04-May-23 | 33 | 23247 | 45158 | 2 | 53 | 2960 | 4 | 23 | 0 | 115 | 2023-04-19 | 2023-05-04
CPN | Transformador TX-8 F1018 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 14-Mar-24 | 02-Apr-24 | 34 | 21283 | 40581 | 3 | 46 | 3142 | 3 | 16 | 0 | 102 | 2024-03-14 | 2024-04-02
CPN | Transformador TX-8 F1018 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 17 | 26726 | 44614 | 2 | 25 | 1587 | 2 | 8 | 0 | 54 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador TX-9 F1019-24 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 29-Oct-20 | 13-Nov-20 | 9 | 6807 | 75551 | 38 | 75 | 4293 | 2 | 59 | 0 | 183 | 2020-10-29 | 2020-11-13
CPN | Transformador TX-9 F1019-24 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 23-Feb-22 | 10-Mar-22 | 12 | 1745 | 53710 | 39 | 166 | 1320 | 14 | 42 | 1 | 274 | 2022-02-23 | 2022-03-10
CPN | Transformador TX-9 F1019-24 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 19-Apr-23 | 04-May-23 | 9 | 1211 | 57078 | 39 | 122 | 2190 | 20 | 67 | 0 | 257 | 2023-04-19 | 2023-05-04
CPN | Transformador TX-9 F1019-24 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 14-Mar-24 | 02-Apr-24 | 0 | 2402 | 52259 | 43 | 112 | 2269 | 18 | 83 | 0 | 256 | 2024-03-14 | 2024-04-02
CPN | Transformador TX-9 F1019-24 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 9 | 792 | 63756 | 53 | 133 | 2440 | 19 | 98 | 0 | 312 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador T-15B | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 23-Feb-22 | 10-Mar-22 | 32 | 25086 | 61053 | 10 | 268 | 4373 | 4 | 5 | 0 | 319 | 2022-02-23 | 2022-03-10
CPN | Transformador T-15B | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 19-Apr-23 | 04-May-23 | 24 | 14042 | 45768 | 9 | 416 | 8543 | 11 | 4 | 0 | 464 | 2023-04-19 | 2023-05-04
CPN | Transformador T-15B | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 14-Mar-24 | 02-Apr-24 | 28 | 2945 | 50455 | 18 | 780 | 18883 | 18 | 6 | 0 | 850 | 2024-03-14 | 2024-04-02
CPN | Transformador T-15B | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 11 | 9398 | 52479 | 15 | 599 | 16725 | 19 | 6 | 0 | 650 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador T-15A | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 28-Oct-20 | 13-Nov-20 | 11 | 1138 | 54401 | 46 | 765 | 10695 | 11 | 43 | 0 | 876 | 2020-10-28 | 2020-11-13
CPN | Transformador T-15A | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 23-Feb-22 | 18-Mar-22 | 33 | 5825 | 61043 | 33 | 457 | 7586 | 11 | 66 | 0 | 600 | 2022-02-23 | 2022-03-18
CPN | Transformador T-15A | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 19-Apr-23 | 04-May-23 | 0 | 18136 | 44539 | 2 | 100 | 1960 | 3 | 2 | 0 | 107 | 2023-04-19 | 2023-05-04
CPN | Transformador T-15A | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 14-Mar-24 | 02-Apr-24 | 0 | 17152 | 55422 | 4 | 252 | 3951 | 4 | 3 | 0 | 263 | 2024-03-14 | 2024-04-02
CPN | Transformador T-15A | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 30196 | 45634 | 1 | 18 | 1121 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador T-13B | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 28-Oct-20 | 13-Nov-20 | 4 | 1403 | 62678 | 35 | 519 | 8670 | 5 | 47 | 0 | 610 | 2020-10-28 | 2020-11-13
CPN | Transformador T-13B | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 23-Feb-22 | 10-Mar-22 | 10 | 746 | 75749 | 50 | 539 | 7030 | 6 | 91 | 0 | 696 | 2022-02-23 | 2022-03-10
CPN | Transformador T-13B | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 19-Apr-23 | 04-May-23 | 0 | 5850 | 49060 | 34 | 343 | 7736 | 8 | 98 | 0 | 483 | 2023-04-19 | 2023-05-04
CPN | Transformador T-13B | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 14-Mar-24 | 02-Apr-24 | 0 | 1982 | 53997 | 40 | 380 | 8345 | 7 | 112 | 0 | 539 | 2024-03-14 | 2024-04-02
CPN | Transformador T-13B | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 2947 | 56017 | 44 | 389 | 8307 | 8 | 122 | 0 | 563 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador H30-100 | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 28-Oct-20 | 13-Nov-20 | 33 | 7039 | 63390 | 55 | 1122 | 7653 | 5 | 7 | 0 | 1222 | 2020-10-28 | 2020-11-13
CPN | Transformador H30-100 | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 23-Feb-22 | 10-Mar-22 | 18 | 20458 | 57681 | 22 | 253 | 3844 | 6 | 8 | 0 | 307 | 2022-02-23 | 2022-03-10
CPN | Transformador H30-100 | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 19-Apr-23 | 04-May-23 | 16 | 19366 | 51951 | 18 | 303 | 5479 | 11 | 9 | 0 | 357 | 2023-04-19 | 2023-05-04
CPN | Transformador H30-100 | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 16 | 15443 | 49189 | 22 | 393 | 6590 | 15 | 10 | 0 | 456 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | Transformador H30-100 | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 24 | 14995 | 55964 | 28 | 567 | 7845 | 21 | 11 | 0 | 651 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador H30-12 | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 28-Oct-20 | 13-Nov-20 | 43 | 11149 | 58216 | 4 | 126 | 3269 | 2 | 27 | 0 | 202 | 2020-10-28 | 2020-11-13
CPN | Transformador H30-12 | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 23-Feb-22 | 16-Mar-22 | 17 | 20604 | 48051 | 2 | 53 | 1410 | 3 | 7 | 0 | 82 | 2022-02-23 | 2022-03-16
CPN | Transformador H30-12 | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 19-Apr-23 | 04-May-23 | 15 | 25244 | 44460 | 2 | 64 | 2774 | 4 | 12 | 1 | 98 | 2023-04-19 | 2023-05-04
CPN | Transformador H30-12 | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 29 | 18488 | 48592 | 3 | 133 | 3655 | 4 | 12 | 0 | 181 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | Transformador T-13A | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 28-Oct-20 | 13-Nov-20 | 0 | 10241 | 50750 | 1 | 17 | 651 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2020-10-28 | 2020-11-13
CPN | Transformador T-13A | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 23-Feb-22 | 10-Mar-22 | 2 | 30256 | 55836 | 1 | 9 | 740 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2022-02-23 | 2022-03-10
CPN | Transformador T-13A | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 19-Apr-23 | 04-May-23 | 0 | 27337 | 41495 | 2 | 9 | 860 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2023-04-19 | 2023-05-04
CPN | Transformador T-13A | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 14-Mar-24 | 02-Apr-24 | 0 | 28713 | 49882 | 2 | 13 | 946 | 2 | 2 | 0 | 19 | 2024-03-14 | 2024-04-02
CPN | Transformador T-13A | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 28890 | 42577 | 1 | 6 | 917 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador TX-5 | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 02-Nov-20 | 13-Nov-20 | 0 | 10274 | 53304 | 2 | 63 | 1237 | 41 | 0 | 0 | 106 | 2020-11-02 | 2020-11-13
CPN | Transformador TX-5 | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 23-Feb-22 | 10-Mar-22 | 1 | 33178 | 68801 | 2 | 40 | 1954 | 35 | 1 | 1 | 80 | 2022-02-23 | 2022-03-10
CPN | Transformador TX-5 | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 19-Apr-23 | 04-May-23 | 0 | 29091 | 48221 | 2 | 63 | 2149 | 60 | 2 | 0 | 127 | 2023-04-19 | 2023-05-04
CPN | Transformador TX-5 | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 14-Mar-24 | 02-Apr-24 | 0 | 27370 | 47890 | 2 | 95 | 2758 | 69 | 2 | 0 | 168 | 2024-03-14 | 2024-04-02
CPN | Transformador TX-5 | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 29348 | 49827 | 2 | 95 | 3216 | 77 | 2 | 0 | 176 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador H45-172M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 30-Oct-20 | 13-Nov-20 | 1 | 4091 | 66595 | 26 | 65 | 2817 | 3 | 97 | 0 | 192 | 2020-10-30 | 2020-11-13
CPN | Transformador H45-172M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 24-Feb-22 | 03-Mar-22 | 2 | 23160 | 66756 | 2 | 37 | 1821 | 1 | 22 | 0 | 64 | 2022-02-24 | 2022-03-03
CPN | Transformador H45-172M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 18-Apr-23 | 04-May-23 | 0 | 20657 | 45691 | 3 | 134 | 2573 | 7 | 22 | 0 | 166 | 2023-04-18 | 2023-05-04
CPN | Transformador H45-172M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 10 | 14123 | 61172 | 6 | 343 | 3803 | 17 | 23 | 0 | 399 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | Transformador H45-172M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 10 | 8963 | 53511 | 7 | 400 | 4614 | 28 | 24 | 0 | 469 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador T-7B | Subestacion Cribas | OIL RECLAIMING | 02-Nov-20 | 13-Nov-20 | 29 | 1190 | 55398 | 148 | 221 | 1647 | 25 | 341 | 0 | 764 | 2020-11-02 | 2020-11-13
CPN | Transformador T-7B | Subestacion Cribas | OIL RECLAIMING | 24-Feb-22 | 18-Mar-22 | 60 | 6610 | 83534 | 21 | 545 | 4806 | 49 | 115 | 0 | 790 | 2022-02-24 | 2022-03-18
CPN | Transformador T-7B | Subestacion Cribas | OIL RECLAIMING | 18-Apr-23 | 04-May-23 | 60 | 2955 | 60046 | 25 | 523 | 4361 | 49 | 113 | 0 | 770 | 2023-04-18 | 2023-05-04
CPN | Transformador T-7B | Subestacion Cribas | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 49 | 1186 | 59733 | 52 | 580 | 7484 | 77 | 187 | 0 | 945 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | Transformador T-7B | Subestacion Cribas | OIL RECLAIMING | 12-Feb-25 | 04-Mar-25 | 35 | 3575 | 53852 | 63 | 516 | 7577 | 76 | 196 | 0 | 886 | 2025-02-12 | 2025-03-04
CPN | Transfromador T-7A | Subestacion Trituracion Sec. | OIL RECLAIMING | 02-Nov-20 | 13-Nov-20 | 9 | 959 | 64223 | 141 | 245 | 245 | 15 | 409 | 0 | 819 | 2020-11-02 | 2020-11-13
CPN | Transfromador T-7A | Subestacion Trituracion Sec. | OIL RECLAIMING | 24-Feb-22 | 16-Mar-22 | 13 | 5286 | 70116 | 21 | 433 | 3687 | 8 | 88 | 0 | 563 | 2022-02-24 | 2022-03-16
CPN | Transfromador T-7A | Subestacion Trituracion Sec. | OIL RECLAIMING | 18-Apr-23 | 04-May-23 | 0 | 17590 | 48805 | 0 | 80 | 1969 | 7 | 23 | 0 | 110 | 2023-04-18 | 2023-05-04
CPN | Transfromador T-7A | Subestacion Trituracion Sec. | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 0 | 19199 | 48215 | 2 | 97 | 4138 | 18 | 29 | 0 | 146 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | Transfromador T-7A | Subestacion Trituracion Sec. | OIL RECLAIMING | 12-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 19696 | 39523 | 2 | 73 | 4504 | 19 | 20 | 0 | 114 | 2025-02-12 | 2025-03-04
CPN | Transformador T-11A | Molinos de Mat. Prima | OIL RECLAIMING | 29-Oct-20 | 13-Nov-20 | 4 | 1878 | 73217 | 94 | 98 | 1181 | 6 | 153 | 0 | 355 | 2020-10-29 | 2020-11-13
CPN | Transformador T-11A | Molinos de Mat. Prima | OIL RECLAIMING | 22-Feb-22 | 16-Mar-22 | 9 | 19671 | 75522 | 5 | 129 | 975 | 4 | 27 | 0 | 174 | 2022-02-22 | 2022-03-16
CPN | Transformador T-11A | Molinos de Mat. Prima | OIL RECLAIMING | 18-Apr-23 | 04-May-23 | 0 | 21268 | 56260 | 0 | 11 | 465 | 2 | 9 | 0 | 22 | 2023-04-18 | 2023-05-04
CPN | Transformador T-11A | Molinos de Mat. Prima | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 28 | 4421 | 69027 | 12 | 543 | 3727 | 25 | 61 | 0 | 669 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | Transformador T-11A | Molinos de Mat. Prima | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 26824 | 48061 | 1 | 28 | 1288 | 6 | 18 | 0 | 53 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador T-17A | Molinos de Mat. Prima | OIL RECLAIMING | 29-Oct-20 | 13-Nov-20 | 11 | 3249 | 90718 | 80 | 448 | 6046 | 4 | 70 | 0 | 613 | 2020-10-29 | 2020-11-13
CPN | Transformador T-17A | Molinos de Mat. Prima | OIL RECLAIMING | 23-Feb-22 | 10-Mar-22 | 8 | 11458 | 52169 | 11 | 266 | 2836 | 5 | 18 | 0 | 308 | 2022-02-23 | 2022-03-10
CPN | Transformador T-17A | Molinos de Mat. Prima | OIL RECLAIMING | 04-May-23 | 04-May-23 | 15 | 2634 | 50351 | 15 | 443 | 6102 | 10 | 30 | 1 | 514 | 2023-05-04 | 2023-05-04
CPN | Transformador T-17A | Molinos de Mat. Prima | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 18 | 2081 | 59395 | 27 | 573 | 7939 | 15 | 40 | 0 | 673 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | Transformador T-17A | Molinos de Mat. Prima | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 18 | 1110 | 60090 | 32 | 590 | 8517 | 15 | 45 | 0 | 700 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador TX H45-272M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 30-Oct-20 | 13-Nov-20 | 158 | 1887 | 64902 | 26 | 256 | 5361 | 4 | 50 | 0 | 494 | 2020-10-30 | 2020-11-13
CPN | Transformador TX H45-272M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 24-Feb-22 | 03-Mar-22 | 8 | 12088 | 70793 | 3 | 114 | 4717 | 1 | 18 | 0 | 144 | 2022-02-24 | 2022-03-03
CPN | Transformador TX H45-272M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 18-Apr-23 | 04-May-23 | 9 | 13933 | 51458 | 3 | 142 | 3498 | 2 | 6 | 0 | 162 | 2023-04-18 | 2023-05-04
CPN | Transformador TX H45-272M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 14 | 2835 | 50337 | 5 | 218 | 5027 | 3 | 7 | 0 | 247 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | Transformador TX H45-272M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 12-Feb-25 | 04-Mar-25 | 15 | 4969 | 56759 | 7 | 240 | 5902 | 3 | 8 | 0 | 273 | 2025-02-12 | 2025-03-04
CPN | Transformador TX-M2 | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 30-Oct-20 | 13-Nov-20 | 31 | 13602 | 50976 | 5 | 327 | 4602 | 2 | 0 | 0 | 365 | 2020-10-30 | 2020-11-13
CPN | Transformador TX-M2 | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 24-Feb-22 | 03-Mar-22 | 38 | 13838 | 86895 | 5 | 679 | 8082 | 3 | 3 | 0 | 728 | 2022-02-24 | 2022-03-03
CPN | Transformador TX-M2 | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 18-Apr-23 | 04-May-23 | 18 | 18658 | 53535 | 3 | 156 | 2781 | 2 | 1 | 0 | 180 | 2023-04-18 | 2023-05-04
CPN | Transformador TX-M2 | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 36 | 10214 | 61640 | 5 | 326 | 5103 | 3 | 2 | 0 | 372 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | Transformador TX-M2 | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 12-Feb-25 | 04-Mar-25 | 57 | 7252 | 69969 | 7 | 494 | 7027 | 4 | 2 | 0 | 564 | 2025-02-12 | 2025-03-04
CPN | Transformador TX-H45-280M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 29-Oct-20 | 13-Nov-20 | 35 | 17536 | 81933 | 16 | 241 | 3297 | 2 | 17 | 0 | 311 | 2020-10-29 | 2020-11-13
CPN | Transformador TX-H45-280M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 24-Feb-22 | 03-Mar-22 | 36 | 1292 | 80366 | 37 | 581 | 7477 | 4 | 42 | 0 | 700 | 2022-02-24 | 2022-03-03
CPN | Transformador TX-H45-280M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 18-Apr-23 | 04-May-23 | 0 | 27563 | 49385 | 1 | 45 | 1528 | 1 | 2 | 0 | 49 | 2023-04-18 | 2023-05-04
CPN | Transformador TX-H45-280M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 0 | 19120 | 44551 | 1 | 49 | 1560 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | Transformador TX-H45-280M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 29549 | 52933 | 1 | 30 | 1374 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador TX-H45-180M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 29-Oct-20 | 13-Nov-20 | 4 | 23868 | 49617 | 1 | 23 | 701 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2020-10-29 | 2020-11-13
CPN | Transformador TX-H45-180M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 24-Feb-22 | 03-Mar-22 | 1 | 37260 | 73009 | 1 | 5 | 374 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2022-02-24 | 2022-03-03
CPN | Transformador TX-H45-180M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 18-Apr-23 | 04-May-23 | 0 | 24908 | 44223 | 1 | 36 | 1651 | 1 | 3 | 0 | 41 | 2023-04-18 | 2023-05-04
CPN | Transformador TX-H45-180M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 7 | 17426 | 49461 | 2 | 90 | 3305 | 2 | 3 | 0 | 104 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | Transformador TX-H45-180M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 25532 | 46596 | 2 | 39 | 2840 | 2 | 2 | 0 | 45 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador T-8A | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 29-Oct-20 | 13-Nov-20 | 1 | 23651 | 51472 | 1 | 29 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2020-10-29 | 2020-11-13
CPN | Transformador T-8A | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 24-Feb-22 | 03-Mar-22 | 0 | 31814 | 61687 | 1 | 6 | 671 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2022-02-24 | 2022-03-03
CPN | Transformador T-8A | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 18-Apr-23 | 04-May-23 | 0 | 29748 | 47685 | 1 | 13 | 1063 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2023-04-18 | 2023-05-04
CPN | Transformador T-8A | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 0 | 24956 | 45320 | 1 | 16 | 1387 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | Transformador T-8A | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 32559 | 51874 | 1 | 11 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador T-16A | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 29-Oct-20 | 13-Nov-20 | 0 | 23418 | 47176 | 1 | 43 | 1022 | 13 | 0 | 0 | 57 | 2020-10-29 | 2020-11-13
CPN | Transformador T-16A | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 24-Feb-22 | 03-Mar-22 | 0 | 25880 | 50138 | 1 | 13 | 459 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2022-02-24 | 2022-03-03
CPN | Transformador T-16A | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 18-Apr-23 | 04-May-23 | 0 | 26489 | 39773 | 1 | 25 | 804 | 11 | 0 | 0 | 37 | 2023-04-18 | 2023-05-04
CPN | Transformador T-16A | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 0 | 31315 | 48509 | 1 | 31 | 958 | 14 | 0 | 0 | 46 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | Transformador T-16A | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 31232 | 46545 | 2 | 21 | 934 | 18 | 1 | 0 | 42 | 2025-02-11 | 2025-03-04
CPN | Transformador T-18B | Subestacion Envase | OIL RECLAIMING | 30-Oct-20 | 13-Nov-20 | 22 | 24264 | 46570 | 2 | 46 | 3926 | 1 | 0 | 0 | 71 | 2020-10-30 | 2020-11-13
CPN | Transformador T-18B | Subestacion Envase | OIL RECLAIMING | 24-Feb-22 | 10-Mar-22 | 13 | 35978 | 74852 | 1 | 6 | 893 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2022-02-24 | 2022-03-10
CPN | Transformador T-18B | Subestacion Envase | OIL RECLAIMING | 18-Apr-23 | 04-May-23 | 27 | 29660 | 44299 | 1 | 7 | 1527 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2023-04-18 | 2023-05-04
CPN | Transformador T-18B | Subestacion Envase | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 57 | 30326 | 46556 | 2 | 10 | 1963 | 1 | 1 | 0 | 71 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | Transformador T-18A | Subestacion Envase | OIL RECLAIMING | 30-Oct-20 | 13-Nov-20 | 6 | 1584 | 65881 | 123 | 241 | 3499 | 18 | 255 | 0 | 643 | 2020-10-30 | 2020-11-13
CPN | Transformador T-18A | Subestacion Envase | OIL RECLAIMING | 24-Feb-22 | 16-Mar-22 | 3 | 1047 | 86051 | 85 | 154 | 5010 | 16 | 422 | 0 | 680 | 2022-02-24 | 2022-03-16
CPN | Transformador T-18A | Subestacion Envase | OIL RECLAIMING | 18-Apr-23 | 04-May-23 | 0 | 2126 | 61346 | 125 | 206 | 4328 | 26 | 424 | 0 | 781 | 2023-04-18 | 2023-05-04
CPN | Transformador T-18A | Subestacion Envase | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 0 | 961 | 59317 | 129 | 206 | 4561 | 23 | 438 | 0 | 796 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | Transformador T-18A | Subestacion Envase | OIL RECLAIMING | 12-Feb-25 | 03-Apr-25 | 0 | 1503 | 58393 | 130 | 201 | 4444 | 24 | 438 | 0 | 793 | 2025-02-12 | 2025-04-03
CPN | Transformador T-9A | Subestacion Envase | OIL RECLAIMING | 30-Oct-20 | 13-Nov-20 | 3 | 1510 | 75988 | 44 | 630 | 8353 | 12 | 93 | 0 | 782 | 2020-10-30 | 2020-11-13
CPN | Transformador T-9A | Subestacion Envase | OIL RECLAIMING | 24-Feb-22 | 10-Mar-22 | 1 | 21234 | 68455 | 3 | 123 | 2760 | 4 | 3 | 0 | 134 | 2022-02-24 | 2022-03-10
CPN | Transformador T-9A | Subestacion Envase | OIL RECLAIMING | 18-Apr-23 | 04-May-23 | 0 | 19831 | 54760 | 6 | 301 | 4044 | 10 | 6 | 0 | 323 | 2023-04-18 | 2023-05-04
CPN | Transformador T-9A | Subestacion Envase | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 0 | 12722 | 52396 | 7 | 409 | 5480 | 12 | 7 | 0 | 435 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | Transformador T-9A | Subestacion Envase | OIL RECLAIMING | 12-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 15167 | 50762 | 7 | 441 | 6006 | 14 | 7 | 0 | 469 | 2025-02-12 | 2025-03-04
CPN | Transformador Coque Pulverizado | Subestacion Horno 1 | OIL RECLAIMING | 30-Oct-20 | 13-Nov-20 | 14 | 1453 | 68739 | 77 | 493 | 3573 | 22 | 80 | 0 | 686 | 2020-10-30 | 2020-11-13
CPN | Transformador Coque Pulverizado | Subestacion Horno 1 | OIL RECLAIMING | 24-Feb-22 | 10-Mar-22 | 11 | 1517 | 102295 | 52 | 759 | 5746 | 16 | 60 | 0 | 898 | 2022-02-24 | 2022-03-10
CPN | Transformador Coque Pulverizado | Subestacion Horno 1 | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 7 | 1358 | 64400 | 75 | 502 | 4096 | 20 | 85 | 0 | 689 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | Transformador Coque Pulverizado | Subestacion Horno 1 | OIL RECLAIMING | 12-Feb-25 | 04-Mar-25 | 7 | 2730 | 51310 | 81 | 378 | 5365 | 25 | 152 | 0 | 643 | 2025-02-12 | 2025-03-04
CPN | "La bolsa" Transformador pozo recreativo | Recreativo | OIL RECLAIMING | 18-Apr-23 | 04-May-23 | 449 | 680 | 54274 | 507 | 525 | 15108 | 277 | 1544 | 0 | 3302 | 2023-04-18 | 2023-05-04
CPN | "La bolsa" Transformador pozo recreativo | Recreativo | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 613 | 1155 | 58757 | 595 | 568 | 19749 | 298 | 1697 | 0 | 3771 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | "La bolsa" Transformador pozo recreativo | Recreativo | OIL RECLAIMING | 12-Feb-25 | 04-Mar-25 | 140 | 1461 | 51950 | 428 | 444 | 18816 | 270 | 165 | 0 | 2937 | 2025-02-12 | 2025-03-04
CPN | "Los Yaquis" Transformador de pozo | Recreativo | OIL RECLAIMING | 19-Apr-23 | 04-May-23 | 48 | 1613 | 54753 | 65 | 274 | 7757 | 18 | 194 | 0 | 599 | 2023-04-19 | 2023-05-04
CPN | "Los Yaquis" Transformador de pozo | Recreativo | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 56 | 1530 | 63312 | 74 | 316 | 9234 | 17 | 213 | 0 | 676 | 2024-03-13 | 2024-04-02
CPN | "Los Yaquis" Transformador de pozo | Recreativo | OIL RECLAIMING | 12-Feb-25 | 04-Mar-25 | 56 | 1256 | 56452 | 71 | 287 | 9682 | 17 | 210 | 0 | 641 | 2025-02-12 | 2025-03-04
CPN | Interruptor T3 | Subestacion principal | OIL RECLAIMING | 30-Oct-20 | 13-Nov-20 | 5 | 25187 | 48902 | 2 | 23 | 543 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2020-10-30 | 2020-11-13
CPN | Interruptor T3 | Subestacion principal | OIL RECLAIMING | 23-Feb-22 | 10-Mar-22 | 0 | 26203 | 75927 | 1 | 7 | 211 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2022-02-23 | 2022-03-10
CPN | Interruptor T3 | Subestacion principal | OIL RECLAIMING | 19-Apr-23 | 04-May-23 | 0 | 17842 | 50234 | 2 | 31 | 504 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2023-04-19 | 2023-05-04
CPN | Interruptor T3 | Subestacion principal | OIL RECLAIMING | 14-Mar-24 | 02-Apr-24 | 0 | 18064 | 49522 | 2 | 33 | 667 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2024-03-14 | 2024-04-02
CPN | Interruptor T3 | Subestacion principal | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 24161 | 38878 | 1 | 12 | 641 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2025-02-11 | 2025-03-04
ENS | Transformador Principal Norte | Subestación Principal | TRANSFORMER OIL | 14-Apr-19 | 30-Jun-19 | 5 | NA | NA | 124 | 446 | 1433 | 21 | 279 | 1 | 870 | 2019-04-14 | 2019-06-30
ENS | Transformador Principal Norte | Subestación Principal | TRANSFORMER OIL | 03-Jul-20 | 31-Jul-20 | 5 | 44903 | 91572 | 121 | 418 | 1304 | 20 | 284 | 1 | 843 | 2020-07-03 | 2020-07-31
ENS | Transformador Principal Norte | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 0 | 2371 | 58352 | 106 | 298 | 1013 | 16 | 210 | 0 | 630 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador Principal Norte | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 09-Nov-22 | NA | 0 | 1433 | 72833 | 111 | 357 | 986 | 14 | 195 | 0 | 677 | 2022-11-09 | NA
ENS | Transformador Principal Norte | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 25-Jul-23 | NA | 0 | 1357 | 71685 | 86 | 341 | 877 | 11 | 182 | 0 | 620 | 2023-07-25 | NA
ENS | Transformador Principal Norte | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 29-May-24 | 11-Jun-24 | 0 | 655 | 60496 | 114 | 280 | 1235 | 18 | 329 | 0 | 741 | 2024-05-29 | 2024-06-11
ENS | Transformador Principal Norte | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 0 | 1590 | 63330 | 119 | 295 | 1377 | 19 | 339 | 0 | 772 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Principal Sur | Subestación Principal | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 14-Apr-19 | 30-Jun-19 | 165 | NA | NA | 157 | 528 | 2485 | 17 | 396 | 1 | 1263 | 2019-04-14 | 2019-06-30
ENS | Transformador Principal Sur | Subestación Principal | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 03-Jul-20 | 31-Jul-20 | 5 | 87749 | 262942 | 166 | 503 | 2406 | 17 | 416 | 1 | 1102 | 2020-07-03 | 2020-07-31
ENS | Transformador Principal Sur | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 1 | 1857 | 60644 | 155 | 365 | 1944 | 14 | 306 | 0 | 481 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador Principal Sur | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 09-Nov-22 | NA | 0 | 1907 | 54923 | 147 | 291 | 1484 | 11 | 293 | 0 | 742 | 2022-11-09 | NA
ENS | Transformador Principal Sur | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 25-Jul-23 | 10-Aug-23 | 0 | 1592 | 68361 | 115 | 370 | 1660 | 8 | 256 | 0 | 749 | 2023-07-25 | 2023-08-10
ENS | Transformador Principal Sur | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 29-May-24 | 11-Jun-24 | 0 | 5140 | 64930 | 171 | 341 | 2489 | 15 | 502 | 0 | 1029 | 2024-05-29 | 2024-06-11
ENS | Transformador Principal Sur | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 0 | 3693 | 53859 | 168 | 296 | 2472 | 18 | 521 | 0 | 1003 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Principal Sur | Subestación Principal | IBEROIL | 10-Oct-25 | 24-Oct-25 | 0 | 355.89 | 34011.95 | 108.99 | 166.33 | 1753.28 | 15.24 | 493.65 | 0 | 784.21 | 2025-10-10 | 2025-10-24
ENS | Transformador Sur | Subestacion Distribucion | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 12-Apr-19 | 30-Jun-19 | 9 | NA | NA | 1 | 66 | 1311 | 12 | 1 | 1 | 87 | 2019-04-12 | 2019-06-30
ENS | Transformador Sur | Subestacion Distribucion | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 10-Jul-20 | 31-Jul-20 | 5 | 40896 | 83463 | 1 | 83 | 1349 | 13 | 1 | 1 | 96 | 2020-07-10 | 2020-07-31
ENS | Transformador Sur | Subestacion Distribucion | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 3 | 24208 | 45683 | 1 | 74 | 1193 | 11 | 1 | 0 | 90 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador Sur | Subestacion Distribucion | OILRECLAIMING | 09-Nov-22 | NA | 0 | 28700 | 44688 | 1 | 74 | 1707 | 17 | 0 | 0 | 92 | 2022-11-09 | NA
ENS | Transformador Sur | Subestacion Distribucion | OILRECLAIMING | 25-Jul-23 | 10-Aug-23 | 0 | 22735 | 459884 | 0 | 66 | 967 | 9 | 1 | 0 | 76 | 2023-07-25 | 2023-08-10
ENS | Transformador Sur | Subestacion Distribucion | OILRECLAIMING | 29-May-24 | 11-Jun-24 | 0 | 28273 | 42702 | 1 | 50 | 1496 | 13 | 0 | 0 | 64 | 2024-05-29 | 2024-06-11
ENS | Transformador Sur | Subestacion Distribucion | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 0 | 28553 | 41841 | 1 | 47 | 1474 | 13 | 0 | 0 | 61 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Norte | Subestacion Distribucion | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 19-Apr-19 | 30-Jun-19 | 60 | NA | NA | 11 | 1001 | 6939 | 500 | 10 | 1 | 1582 | 2019-04-19 | 2019-06-30
ENS | Transformador Norte | Subestacion Distribucion | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 03-Jul-20 | 31-Jul-20 | 34 | 52978 | 122400 | 11 | 1004 | 7248 | 48 | 9 | 1 | 1106 | 2020-07-03 | 2020-07-31
ENS | Transformador Norte | Subestacion Distribucion | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 28 | 4150 | 64315 | 11 | 973 | 5470 | 40 | 7 | 0 | 1059 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador Norte | Subestacion Distribucion | OILRECLAIMING | 09-Nov-22 | NA | 36 | 1853 | 58930 | 12 | 908 | 7834 | 53 | 10 | 0 | 1019 | 2022-11-09 | NA
ENS | Transformador Norte | Subestacion Distribucion | OILRECLAIMING | 25-Jul-23 | 10-Aug-23 | 35 | 2769 | 63282 | 7 | 918 | 4598 | 33 | 5 | 0 | 998 | 2023-07-25 | 2023-08-10
ENS | Transformador Norte | Subestacion Distribucion | OILRECLAIMING | 29-May-24 | 11-Jun-24 | 33 | 1342 | 68001 | 14 | 1028 | 8972 | 52 | 11 | 0 | 1138 | 2024-05-29 | 2024-06-11
ENS | Transformador Norte | Subestacion Distribucion | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 25 | 1737 | 56255 | 15 | 908 | 8925 | 53 | 11 | 0 | 1012 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Impulso Principal | CCM Precalentador | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 19-Apr-19 | 30-Jun-19 | 57 | NA | NA | 5 | 241 | 7132 | 2 | 21 | -1 | 326 | 2019-04-19 | 2019-06-30
ENS | Transformador Impulso Principal | CCM Precalentador | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 03-Jul-20 | 16-Oct-20 | 36 | 39602 | 79089 | 4 | 166 | 6095 | 2 | 18 | -1 | 226 | 2020-07-03 | 2020-10-16
ENS | Transformador Impulso Principal | CCM Precalentador | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 44 | 17476 | 47000 | 5 | 232 | 5344 | 3 | 14 | 0 | 298 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador Impulso Principal | CCM Precalentador | OILRECLAIMING | 09-Nov-22 | NA | 62 | 14630 | 43033 | 6 | 282 | 8724 | 5 | 22 | 0 | 377 | 2022-11-09 | NA
ENS | Transformador Impulso Principal | CCM Precalentador | OILRECLAIMING | 25-Jul-23 | 10-Aug-23 | 94 | 14478 | 60513 | 7 | 387 | 7908 | 5 | 23 | 0 | 516 | 2023-07-25 | 2023-08-10
ENS | Transformador Impulso Principal | CCM Precalentador | OILRECLAIMING | 29-May-24 | 11-Jun-24 | 98 | 14883 | 63795 | 8 | 413 | 9649 | 5 | 24 | 0 | 548 | 2024-05-29 | 2024-06-11
ENS | Transformador Impulso Principal | CCM Precalentador | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 84 | 12932 | 51428 | 8 | 408 | 10013 | 5 | 26 | 0 | 531 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Impulso Principal | CCM Precalentador | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ENS | Transformador Alimentación | CCM Precalentador | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 14-Apr-19 | 30-Jun-19 | 303 | NA | NA | 27 | 696 | 14430 | 3 | 8 | 0 | 1037 | 2019-04-14 | 2019-06-30
ENS | Transformador Alimentación | CCM Precalentador | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 03-Jul-20 | 16-Oct-20 | 227 | 33650 | 73693 | 23 | 592 | 13425 | 3 | 7 | 0 | 852 | 2020-07-03 | 2020-10-16
ENS | Transformador Alimentación | CCM Precalentador | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 143 | 3310 | 57329 | 26 | 509 | 9052 | 3 | 5 | 0 | 686 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador Alimentación | CCM Precalentador | OILRECLAIMING | 09-Nov-22 | NA | 132 | 1121 | 56712 | 29 | 571 | 15471 | 5 | 7 | 0 | 744 | 2022-11-09 | NA
ENS | Transformador Alimentación | CCM Precalentador | OILRECLAIMING | 25-Jul-23 | 10-Aug-23 | 117 | 1325 | 52439 | 27 | 514 | 13890 | 4 | 7 | 0 | 669 | 2023-07-25 | 2023-08-10
ENS | Transformador Alimentación | CCM Precalentador | OILRECLAIMING | 26-Nov-23 | 07-Dec-23 | 0 | 3825 | 9529 | 0 | 6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2023-11-26 | 2023-12-07
ENS | Transformador Alimentación | CCM Precalentador | OILRECLAIMING | 29-May-24 | 11-Jun-24 | 19 | 15965 | 48202 | 2 | 105 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2024-05-29 | 2024-06-11
ENS | Transformador Alimentación | CCM Precalentador | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 19 | 13208 | 54727 | 4 | 238 | 4791 | 1 | 1 | 0 | 263 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Tansformador Descarga | CCM Descarga | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 06-Sep-19 | 08-Nov-19 | 5 | NA | NA | 1 | 92 | 9547 | 6 | 5 | 1 | 103 | 2019-09-06 | 2019-11-08
ENS | Tansformador Descarga | CCM Descarga | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 03-Jul-20 | 16-Oct-20 | 18 | 45303 | 97848 | 7 | 400 | 14021 | 8 | 6 | -1 | 439 | 2020-07-03 | 2020-10-16
ENS | Tansformador Descarga | CCM Descarga | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 14 | 14473 | 48458 | 13 | 563 | 10008 | 9 | 4 | 3 | 606 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Tansformador Descarga | CCM Descarga | OILRECLAIMING | 09-Nov-22 | NA | 26 | 9629 | 54495 | 19 | 858 | 20515 | 19 | 8 | 4 | 934 | 2022-11-09 | NA
ENS | Tansformador Descarga | CCM Descarga | OILRECLAIMING | 25-Jul-23 | 10-Aug-23 | 25 | 6356 | 49830 | 19 | 840 | 18574 | 21 | 8 | 4 | 917 | 2023-07-25 | 2023-08-10
ENS | Tansformador Descarga | CCM Descarga | OILRECLAIMING | 26-Nov-23 | 07-Dec-23 | 0 | 4783 | 2103 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2023-11-26 | 2023-12-07
ENS | Tansformador Descarga | CCM Descarga | OILRECLAIMING | 30-May-24 | 11-Jun-24 | 8 | 15755 | 46416 | 3 | 232 | 2443 | 3 | 0 | 0 | 246 | 2024-05-30 | 2024-06-11
ENS | Tansformador Descarga | CCM Descarga | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 12 | 13914 | 47731 | 5 | 347 | 4876 | 4 | 1 | 0 | 369 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador MMP3 | CCM MMP3 | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 14-Apr-19 | 30-Jun-19 | 136 | NA | NA | 10 | 39 | 2414 | 1 | 12 | 1 | 198 | 2019-04-14 | 2019-06-30
ENS | Transformador MMP3 | CCM MMP3 | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 03-Jul-20 | 16-Oct-20 | 142 | 32142 | 71089 | 9 | 37 | 2419 | 1 | 11 | 1 | 199 | 2020-07-03 | 2020-10-16
ENS | Transformador MMP3 | CCM MMP3 | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 9 | 16159 | 48356 | 7 | 93 | 4018 | 2 | 8 | 0 | 119 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador MMP3 | CCM MMP3 | OILRECLAIMING | 09-Nov-22 | NA | 12 | 17077 | 57163 | 10 | 192 | 7397 | 3 | 14 | 0 | 231 | 2022-11-09 | NA
ENS | Transformador MMP3 | CCM MMP3 | OILRECLAIMING | 25-Jul-23 | 10-Aug-23 | 11 | 14362 | 48785 | 9 | 184 | 7173 | 3 | 14 | 0 | 221 | 2023-07-25 | 2023-08-10
ENS | Transformador MMP3 | CCM MMP3 | OILRECLAIMING | 29-May-24 | 11-Jun-24 | 9 | 15168 | 49185 | 9 | 196 | 9498 | 3 | 15 | 0 | 232 | 2024-05-29 | 2024-06-11
ENS | Transformador MMP3 | CCM MMP3 | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 0 | 19838 | 37498 | 6 | 87 | 7975 | 3 | 13 | 0 | 109 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador MC2 | CCM MC2 | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 14-Apr-19 | 30-Jun-19 | 20 | NA | NA | 12 | 723 | 13487 | 7 | 12 | 1 | 774 | 2019-04-14 | 2019-06-30
ENS | Transformador MC2 | CCM MC2 | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 12 | 9002 | 51523 | 13 | 584 | 8307 | 6 | 8 | 0 | 623 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador MC2 | CCM MC2 | OILRECLAIMING | 09-Nov-22 | NA | 12 | 7295 | 51648 | 15 | 657 | 14251 | 9 | 12 | 0 | 705 | 2022-11-09 | NA
ENS | Transformador MC2 | CCM MC2 | OILRECLAIMING | 25-Jul-23 | 10-Aug-23 | 13 | 6924 | 55925 | 15 | 691 | 13327 | 9 | 13 | 0 | 741 | 2023-07-25 | 2023-08-10
ENS | Transformador MC2 | CCM MC2 | OILRECLAIMING | 30-May-24 | 11-Jun-24 | 12 | 5378 | 52884 | 15 | 675 | 15938 | 8 | 13 | 0 | 723 | 2024-05-30 | 2024-06-11
ENS | Transformador MC2 | CCM MC2 | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 11 | 7266 | 46775 | 14 | 603 | 14645 | 8 | 13 | 0 | 649 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Separador Osepa | CCM MC2 | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 14-Apr-19 | 30-Jun-19 | 31 | NA | NA | 2 | 273 | 6646 | 28 | 3 | 1 | 337 | 2019-04-14 | 2019-06-30
ENS | Transformador Separador Osepa | CCM MC2 | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 54 | 18081 | 58351 | 5 | 564 | 6338 | 27 | 2 | 0 | 652 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador Separador Osepa | CCM MC2 | OILRECLAIMING | 09-Nov-22 | NA | 40 | 14498 | 44945 | 6 | 433 | 10029 | 48 | 4 | 0 | 531 | 2022-11-09 | NA
ENS | Transformador Separador Osepa | CCM MC2 | OILRECLAIMING | 25-Jul-23 | 10-Aug-23 | 46 | 13132 | 51913 | 7 | 513 | 9298 | 49 | 4 | 0 | 619 | 2023-07-25 | 2023-08-10
ENS | Transformador Separador Osepa | CCM MC2 | OILRECLAIMING | 30-May-24 | 11-Jun-24 | 49 | 14421 | 56254 | 8 | 565 | 11842 | 51 | 5 | 0 | 678 | 2024-05-30 | 2024-06-11
ENS | Transformador Separador Osepa | CCM MC2 | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 46 | 11916 | 47716 | 7 | 527 | 11338 | 57 | 5 | 0 | 642 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 19-Apr-19 | 30-Jun-19 | 721 | NA | NA | 90 | 528 | 6416 | 33 | 34 | 1 | 1406 | 2019-04-19 | 2019-06-30
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 03-Jul-20 | 16-Oct-20 | 783 | 35037 | 81346 | 85 | 516 | 6268 | 31 | 28 | -1 | 1443 | 2020-07-03 | 2020-10-16
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 637 | 1888 | 59974 | 82 | 420 | 4693 | 25 | 24 | 0 | 1188 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia | OILRECLAIMING | 09-Nov-22 | NA | 620 | 679 | 60902 | 91 | 430 | 6307 | 33 | 34 | 0 | 1208 | 2022-11-09 | NA
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia | OILRECLAIMING | 25-Jul-23 | 10-Aug-23 | 523 | 5497 | 51807 | 80 | 350 | 5545 | 30 | 33 | 0 | 1016 | 2023-07-25 | 2023-08-10
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia | OILRECLAIMING | 29-May-24 | 11-Jun-24 | 609 | 3116 | 60054 | 92 | 350 | 6534 | 31 | 36 | 0 | 1172 | 2024-05-29 | 2024-06-11
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 550 | 2478 | 58708 | 89 | 350 | 6167 | 29 | 35 | 0 | 1112 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia | IBEROIL | 10-Oct-25 | 24-Oct-25 | 348.14 | 540.51 | 31794.11 | 49.33 | 191.35 | 3987.34 | 25.67 | 30.98 | 0 | 645.47 | 2025-10-10 | 2025-10-24
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ENS | Transformador Impulso Principal MCG04 | CCM MC4 | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 14-Apr-19 | 30-Jun-19 | 10 | NA | NA | 12 | 1117 | 7077 | 105 | 12 | 1 | 1256 | 2019-04-14 | 2019-06-30
ENS | Transformador Impulso Principal MCG04 | CCM MC4 | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 03-Jul-20 | 16-Oct-20 | 12 | 65311 | 179334 | 14 | 1282 | 8653 | 109 | 11 | -1 | 1428 | 2020-07-03 | 2020-10-16
ENS | Transformador Impulso Principal MCG04 | CCM MC4 | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 7 | 10189 | 56064 | 14 | 965 | 5542 | 95 | 9 | 0 | 1090 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador Impulso Principal MCG04 | CCM MC4 | OILRECLAIMING | 09-Nov-22 | NA | 7 | 9859 | 55201 | 14 | 1008 | 7661 | 117 | 12 | 0 | 1158 | 2022-11-09 | NA
ENS | Transformador Impulso Principal MCG04 | CCM MC4 | OILRECLAIMING | 25-Jul-23 | 10-Aug-23 | 0 | 9313 | 48864 | 13 | 852 | 6808 | 112 | 12 | 0 | 989 | 2023-07-25 | 2023-08-10
ENS | Transformador Impulso Principal MCG04 | CCM MC4 | OILRECLAIMING | 29-May-24 | 11-Jun-24 | 8 | 10649 | 61528 | 14 | 852 | 7611 | 113 | 13 | 0 | 1172 | 2024-05-29 | 2024-06-11
ENS | Transformador Impulso Principal MCG04 | CCM MC4 | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 7 | 9516 | 56157 | 14 | 975 | 7426 | 113 | 12 | 0 | 1121 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Auxiliares MCG04 | CCM MC4 | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 19-Apr-19 | 30-Jun-19 | -5 | NA | NA | 124 | 446 | 1433 | 21 | 279 | -1 | 870 | 2019-04-19 | 2019-06-30
ENS | Transformador Auxiliares MCG04 | CCM MC4 | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 03-Jul-20 | 16-Oct-20 | 7 | 64145 | 178337 | 13 | 217 | 4022 | 3 | 16 | -1 | 256 | 2020-07-03 | 2020-10-16
ENS | Transformador Auxiliares MCG04 | CCM MC4 | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 9 | 10202 | 68108 | 13 | 221 | 2287 | 1 | 7 | 0 | 251 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador Auxiliares MCG04 | CCM MC4 | OILRECLAIMING | 09-Nov-22 | NA | 11 | 4150 | 58611 | 21 | 348 | 5080 | 3 | 19 | 0 | 402 | 2022-11-09 | NA
ENS | Transformador Auxiliares MCG04 | CCM MC4 | OILRECLAIMING | 25-Jul-23 | 10-Aug-23 | 10 | 2342 | 57627 | 21 | 335 | 4907 | 3 | 19 | 0 | 388 | 2023-07-25 | 2023-08-10
ENS | Transformador Auxiliares MCG04 | CCM MC4 | OILRECLAIMING | 29-May-24 | 11-Jun-24 | 8 | 1665 | 55722 | 22 | 309 | 5397 | 3 | 22 | 0 | 364 | 2024-05-29 | 2024-06-11
ENS | Transformador Auxiliares MCG04 | CCM MC4 | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 8 | 1503 | 57918 | 23 | 355 | 5516 | 3 | 24 | 0 | 413 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Auxiliares Mol. Coque | CCM MCOQUE | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 19-Apr-19 | 30-Jun-19 | 19 | NA | NA | 37 | 1140 | 4297 | 2 | 12 | -1 | 1210 | 2019-04-19 | 2019-06-30
ENS | Transformador Auxiliares Mol. Coque | CCM MCOQUE | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 03-Jul-20 | 16-Oct-20 | 80 | 31684 | 70104 | 34 | 999 | 4286 | 3 | 19 | -1 | 1135 | 2020-07-03 | 2020-10-16
ENS | Transformador Auxiliares Mol. Coque | CCM MCOQUE | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 10 | 2292 | 60230 | 33 | 828 | 3585 | 2 | 8 | 0 | 881 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador Auxiliares Mol. Coque | CCM MCOQUE | OILRECLAIMING | 09-Nov-22 | NA | 9 | 1207 | 62294 | 36 | 861 | 4710 | 2 | 12 | 0 | 920 | 2022-11-09 | NA
ENS | Transformador Auxiliares Mol. Coque | CCM MCOQUE | OILRECLAIMING | 25-Jul-23 | 10-Aug-23 | 0 | 2579 | 53546 | 33 | 729 | 4399 | 2 | 12 | 0 | 776 | 2023-07-25 | 2023-08-10
ENS | Transformador Auxiliares Mol. Coque | CCM MCOQUE | OILRECLAIMING | 29-May-24 | 11-Jun-24 | 0 | 2332 | 55961 | 34 | 752 | 4793 | 2 | 13 | 0 | 801 | 2024-05-29 | 2024-06-11
ENS | Transformador Auxiliares Mol. Coque | CCM MCOQUE | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 0 | 5082 | 63250 | 36 | 838 | 4793 | 2 | 14 | 0 | 890 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Trituradora de llantas | CCM Trituradora llantas | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 14-Apr-19 | 30-Jun-19 | 5 | NA | NA | 13 | 75 | 2240 | 4 | 59 | -1 | 151 | 2019-04-14 | 2019-06-30
ENS | Transformador Trituradora de llantas | CCM Trituradora llantas | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 03-Jul-20 | 16-Oct-20 | 31 | 42933 | 99755 | 19 | 152 | 2721 | 5 | 74 | -1 | 281 | 2020-07-03 | 2020-10-16
ENS | Transformador Trituradora de llantas | CCM Trituradora llantas | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 11 | 1379 | 61289 | 19 | 115 | 2172 | 4 | 58 | 0 | 207 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador Trituradora de llantas | CCM Trituradora llantas | OILRECLAIMING | 09-Nov-22 | 01-Dec-22 | 10 | 1637 | 59669 | 22 | 119 | 2653 | 5 | 84 | 0 | 240 | 2022-11-09 | 2022-12-01
ENS | Transformador Trituradora de llantas | CCM Trituradora llantas | OILRECLAIMING | 25-Jul-23 | 10-Aug-23 | 10 | 2115 | 63135 | 22 | 121 | 2538 | 5 | 86 | 0 | 244 | 2023-07-25 | 2023-08-10
ENS | Transformador Trituradora de llantas | CCM Trituradora llantas | OILRECLAIMING | 29-May-24 | 11-Jun-24 | 9 | 661 | 58971 | 24 | 109 | 2811 | 4 | 91 | 0 | 237 | 2024-05-29 | 2024-06-11
ENS | Transformador Trituradora de llantas | CCM Trituradora llantas | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 9 | 1349 | 56857 | 24 | 112 | 2839 | 4 | 93 | 0 | 242 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Trituradora Materias Primas | CCM Trituradora de Materias P | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 19-Apr-19 | 30-Jun-19 | 18 | NA | NA | 25 | 295 | 5223 | 27 | 43 | -1 | 408 | 2019-04-19 | 2019-06-30
ENS | Transformador Trituradora Materias Primas | CCM Trituradora de Materias P | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 03-Jul-20 | 16-Oct-20 | 136 | 66230 | 210291 | 12 | 81 | 3565 | 1 | 15 | -1 | 245 | 2020-07-03 | 2020-10-16
ENS | Transformador Trituradora Materias Primas | CCM Trituradora de Materias P | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 13 | 3341 | 66751 | 24 | 224 | 4374 | 21 | 34 | 0 | 316 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador Trituradora Materias Primas | CCM Trituradora de Materias P | OILRECLAIMING | 09-Nov-22 | 01-Dec-22 | 10 | 1562 | 49418 | 24 | 181 | 5419 | 26 | 47 | 0 | 288 | 2022-11-09 | 2022-12-01
ENS | Transformador Trituradora Materias Primas | CCM Trituradora de Materias P | OILRECLAIMING | 25-Jul-23 | 10-Aug-23 | 20 | 1917 | 81153 | 29 | 277 | 5242 | 25 | 49 | 0 | 400 | 2023-07-25 | 2023-08-10
ENS | Transformador Trituradora Materias Primas | CCM Trituradora de Materias P | OILRECLAIMING | 29-May-24 | 11-Jun-24 | 11 | 5751 | 60967 | 27 | 215 | 5762 | 22 | 46 | 0 | 231 | 2024-05-29 | 2024-06-11
ENS | Transformador Trituradora Materias Primas | CCM Trituradora de Materias P | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 10 | 5922 | 57921 | 26 | 216 | 5744 | 23 | 47 | 0 | 322 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Terminal Maritima | CCM TM | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 19-Apr-19 | 30-Jun-19 | 5 | NA | NA | -1 | 25 | 949 | 4 | -1 | 1 | 27 | 2019-04-19 | 2019-06-30
ENS | Transformador Terminal Maritima | CCM TM | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 03-Jul-20 | 04-Jul-20 | -5 | 36231 | 78289 | -1 | 36 | 1126 | 5 | -1 | -1 | 41 | 2020-07-03 | 2020-07-04
ENS | Transformador Terminal Maritima | CCM TM | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 2 | 24217 | 42020 | 1 | 35 | 969 | 5 | 0 | 0 | 43 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador Terminal Maritima | CCM TM | OILRECLAIMING | 09-Nov-22 | 01-Dec-22 | 0 | 31298 | 47207 | 2 | 40 | 1362 | 7 | 1 | 0 | 50 | 2022-11-09 | 2022-12-01
ENS | Transformador Terminal Maritima | CCM TM | OILRECLAIMING | 26-Jul-23 | 10-Aug-23 | 0 | 29813 | 45661 | 1 | 35 | 1200 | 7 | 1 | 0 | 44 | 2023-07-26 | 2023-08-10
ENS | Transformador Terminal Maritima | CCM TM | OILRECLAIMING | 30-May-24 | 11-Jun-24 | 0 | 31638 | 48303 | 2 | 30 | 1327 | 6 | 1 | 0 | 39 | 2024-05-30 | 2024-06-11
ENS | Transformador Terminal Maritima | CCM TM | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 0 | 29671 | 43307 | 1 | 26 | 1298 | 6 | 1 | 0 | 34 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Principal Cantera | Subestacion 115 KV CANTERA | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 21-Jun-19 | 30-Jun-19 | 12 | NA | NA | 1 | 25 | 701 | 4 | 1 | 1 | 29 | 2019-06-21 | 2019-06-30
ENS | Transformador Principal Cantera | Subestacion 115 KV CANTERA | trANSFORMER OIL ANALISIS | 11-Sep-20 | 16-Oct-20 | 6 | 36700 | 77627 | 1 | 87 | 4651 | 3 | -1 | -1 | 97 | 2020-09-11 | 2020-10-16
ENS | Transformador Principal Cantera | Subestacion 115 KV CANTERA | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 8 | 15206 | 50103 | 2 | 134 | 4522 | 2 | 0 | 0 | 146 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador Principal Cantera | Subestacion 115 KV CANTERA | OILRECLAIMING | 10-Nov-22 | 01-Dec-22 | 11 | 15560 | 54037 | 2 | 142 | 4346 | 2 | 0 | 0 | 157 | 2022-11-10 | 2022-12-01
ENS | Transformador Principal Cantera | Subestacion 115 KV CANTERA | OILRECLAIMING | 26-Jul-23 | 10-Aug-23 | 0 | 4120 | 63151 | 3 | 139 | 6766 | 3 | 1 | 0 | 146 | 2023-07-26 | 2023-08-10
ENS | Transformador Principal Cantera | Subestacion 115 KV CANTERA | OILRECLAIMING | 30-May-24 | 11-Jun-24 | 10 | 13536 | 63675 | 2 | 123 | 9472 | 2 | 1 | 0 | 138 | 2024-05-30 | 2024-06-11
ENS | Transformador Principal Cantera | Subestacion 115 KV CANTERA | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 14 | 8830 | 70787 | 3 | 147 | 10157 | 3 | 1 | 0 | 168 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Trituradora Hazemag | CCM HAZEMAG | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 17-May-19 | 30-Jun-19 | 106 | NA | NA | 23 | 216 | 10715 | 6 | 69 | -1 | 420 | 2019-05-17 | 2019-06-30
ENS | Transformador Trituradora Hazemag | CCM HAZEMAG | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 11-Sep-20 | 16-Oct-20 | 76 | 30603 | 62461 | 16 | 217 | 10816 | 6 | 62 | -1 | 377 | 2020-09-11 | 2020-10-16
ENS | Transformador Trituradora Hazemag | CCM HAZEMAG | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 23 | 19968 | 49670 | 5 | 458 | 3001 | 29 | 1 | 0 | 516 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador Trituradora Hazemag | CCM HAZEMAG | OILRECLAIMING | 10-Nov-22 | 01-Dec-22 | 11 | 22923 | 48789 | 6 | 55 | 7283 | 6 | 53 | 0 | 131 | 2022-11-10 | 2022-12-01
ENS | Transformador Trituradora Hazemag | CCM HAZEMAG | OILRECLAIMING | 26-Jul-23 | 10-Aug-23 | 7 | 23161 | 45073 | 3 | 28 | 4411 | 4 | 41 | 0 | 83 | 2023-07-26 | 2023-08-10
ENS | Transformador Trituradora Hazemag | CCM HAZEMAG | OILRECLAIMING | 30-May-24 | 11-Jun-24 | 10 | 12028 | 55012 | 2 | 10 | 662 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2024-05-30 | 2024-06-11
ENS | Transformador Trituradora Hazemag | CCM HAZEMAG | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 9 | 10225 | 46866 | 2 | 23 | 1142 | 1 | 3 | 0 | 38 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Rotores Hazemag | Subestacion 115 KV CANTERA | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 17-May-19 | 30-Jun-19 | 8 | NA | NA | 1 | 325 | 2912 | 34 | 1 | 1 | 367 | 2019-05-17 | 2019-06-30
ENS | Transformador Rotores Hazemag | Subestacion 115 KV CANTERA | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 11-Sep-20 | 16-Oct-20 | 7 | 30977 | 61433 | 3 | 318 | 3071 | 32 | 1 | -1 | 361 | 2020-09-11 | 2020-10-16
ENS | Transformador Rotores Hazemag | Subestacion 115 KV CANTERA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ENS | Transformador Rotores Hazemag | Subestacion 115 KV CANTERA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ENS | Transformador Rotores Hazemag | Subestacion 115 KV CANTERA | Oilreclaiming | 26-Jul-23 | 10-Aug-23 | 14 | 25597 | 57930 | 5 | 415 | 3320 | 34 | 2 | 0 | 470 | 2023-07-26 | 2023-08-10
ENS | Transformador Rotores Hazemag | Subestacion 115 KV CANTERA | OILRECLAIMING | 30-May-24 | 11-Jun-24 | 14 | 26290 | 59534 | 5 | 408 | 3584 | 31 | 1 | 0 | 459 | 2024-05-30 | 2024-06-11
ENS | Transformador Rotores Hazemag | Subestacion 115 KV CANTERA | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 9 | 22428 | 49737 | 4 | 370 | 3490 | 31 | 1 | 0 | 415 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Cribado Taller Campamento | CCM CRIBADO CANTERA | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 15-Jun-19 | 30-Jun-19 | 5 | NA | NA | 5 | 25 | 1619 | 1 | 1 | -1 | 27 | 2019-06-15 | 2019-06-30
ENS | Transformador Cribado Taller Campamento | CCM CRIBADO CANTERA | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 11-Sep-20 | 16-Oct-20 | 17 | 36949 | 73704 | 1 | 41 | 1792 | -1 | 1 | -1 | 60 | 2020-09-11 | 2020-10-16
ENS | Transformador Cribado Taller Campamento | CCM CRIBADO CANTERA | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 29 | 23428 | 47484 | 2 | 95 | 2292 | 1 | 1 | 0 | 128 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador Cribado Taller Campamento | CCM CRIBADO CANTERA | OILRECLAIMING | 10-Nov-22 | 01-Dec-22 | 35 | 20411 | 52398 | 4 | 142 | 3452 | 2 | 2 | 0 | 185 | 2022-11-10 | 2022-12-01
ENS | Transformador Cribado Taller Campamento | CCM CRIBADO CANTERA | OILRECLAIMING | 26-Jul-23 | 10-Aug-23 | 31 | 18594 | 50313 | 4 | 134 | 3386 | 2 | 2 | 0 | 173 | 2023-07-26 | 2023-08-10
ENS | Transformador Cribado Taller Campamento | CCM CRIBADO CANTERA | OILRECLAIMING | 30-May-24 | 11-Jun-24 | 28 | 17919 | 48359 | 4 | 132 | 4163 | 1 | 3 | 0 | 168 | 2024-05-30 | 2024-06-11
ENS | Transformador Cribado Taller Campamento | CCM CRIBADO CANTERA | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 26 | 19767 | 46729 | 4 | 138 | 4459 | 1 | 3 | 0 | 172 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Taller y Campamento | CMM Taller | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 15-Jun-19 | 30-Jun-19 | 5 | NA | NA | 169 | 101 | 3518 | 42 | 824 | 1 | 1136 | 2019-06-15 | 2019-06-30
ENS | Transformador Taller y Campamento | CMM Taller | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 11-Sep-20 | 16-Oct-20 | -5 | 33330 | 74935 | 124 | 52 | 2833 | 36 | 838 | -1 | 1050 | 2020-09-11 | 2020-10-16
ENS | Transformador Taller y Campamento | CMM Taller | OILRECLAIMING | 26-Jul-23 | 10-Aug-23 | 10 | 2024 | 62221 | 60 | 93 | 3046 | 23 | 613 | 0 | 799 | 2023-07-26 | 2023-08-10
ENS | Transformador Taller y Campamento | CMM Taller | OILRECLAIMING | 30-May-24 | 11-Jun-24 | 14 | 2094 | 81152 | 74 | 113 | 3815 | 22 | 661 | 0 | 884 | 2024-05-30 | 2024-06-11
ENS | Transformador Taller y Campamento | CMM Taller | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 9 | 1060 | 53970 | 66 | 89 | 3803 | 24 | 652 | 0 | 839 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Trituradora GDI | CCM Trituradora Hazemag | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 17-May-19 | 30-Jun-19 | 12 | NA | NA | 438 | 122 | 4759 | 13 | 5 | 1 | 590 | 2019-05-17 | 2019-06-30
ENS | Transformador Trituradora GDI | CCM Trituradora Hazemag | TRANSFORMER OIL ANALISIS | 11-Sep-20 | 16-Oct-20 | 14 | 77914 | 229681 | 7 | 133 | 4932 | 12 | 6 | -1 | 172 | 2020-09-11 | 2020-10-16
ENS | Transformador Trituradora GDI | CCM Trituradora Hazemag | OILRECLAIMING | 12-Oct-21 | 01-Nov-21 | 15 | 22178 | 66390 | 9 | 130 | 3450 | 9 | 3 | 0 | 166 | 2021-10-12 | 2021-11-01
ENS | Transformador Trituradora GDI | CCM Trituradora Hazemag | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ENS | Transformador Trituradora GDI | CCM Trituradora Hazemag | OILRECLAIMING | 26-Jul-23 | 10-Aug-23 | 17 | 15313 | 49100 | 15 | 154 | 5428 | 29 | 9 | 1 | 225 | 2023-07-26 | 2023-08-10
ENS | Transformador Trituradora GDI | CCM Trituradora Hazemag | OILRECLAIMING | 30-May-24 | 11-Jun-24 | 22 | 16486 | 55114 | 20 | 174 | 6676 | 34 | 12 | 1 | 263 | 2024-05-30 | 2024-06-11
ENS | Transformador Trituradora GDI | CCM Trituradora Hazemag | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 22 | 10000 | 50764 | 23 | 174 | 6278 | 39 | 15 | 0 | 273 | 2025-04-23 | 2025-05-20
ENS | Transformador Firsu | CCM Descarga del Horno | OILRECLAIMING | 11-Oct-21 | 01-Nov-21 | 11 | 2021 | 60077 | 14 | 545 | 1943 | 40 | 3 | 0 | 613 | 2021-10-11 | 2021-11-01
ENS | Transformador Firsu | CCM Descarga del Horno | OILRECLAIMING | 09-Nov-22 | NA | 10 | 979 | 53680 | 16 | 495 | 2454 | 50 | 5 | 0 | 576 | 2022-11-09 | NA
ENS | Transformador Firsu | CCM Descarga del Horno | OILRECLAIMING | 25-Jul-23 | 10-Aug-23 | 10 | 5561 | 62562 | 18 | 548 | 2334 | 48 | 5 | 0 | 629 | 2023-07-25 | 2023-08-10
ENS | Transformador Firsu | CCM Descarga del Horno | OILRECLAIMING | 29-May-24 | 11-Jun-24 | 12 | 4412 | 69425 | 22 | 598 | 2750 | 48 | 6 | 0 | 686 | 2024-05-29 | 2024-06-11
ENS | Transformador Firsu | CCM Descarga del Horno | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 8 | 5110 | 53744 | 19 | 478 | 2540 | 49 | 6 | 0 | 560 | 2025-04-23 | 2025-05-20
GDL | T1SR Sub. principal | Subestación Reductora | IBEROIL | 21-Dec-16 | 03-Jan-17 | 60.68 | 18650 | 37774 | 1.22 | 39.82 | 441.87 | 0 | 0 | 0 | 101.72 | 2016-12-21 | 2017-01-03
GDL | T1SR Sub. principal | Subestación Reductora | CORSSA | 13-Oct-17 | 01-Dec-17 | 0 | 8119 | 18391 | 1 | 42 | 407 | 4 | 0 | 1 | 48 | 2017-10-13 | 2017-12-01
GDL | T1SR Sub. principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 8 | 13348 | 58185 | 5 | 418 | 3796 | 20 | 0 | 0 | 451 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | T1SR Sub. principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 03-Jun-20 | 23-Jun-20 | 9 | 9957 | 60808 | 7 | 747 | 5870 | 34 | 1 | 0 | 798 | 2020-06-03 | 2020-06-23
GDL | T1SR Sub. principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 05-Oct-20 | 23-Nov-20 | 3 | 8288 | 56335 | 4 | 288 | 3179 | 22 | 0 | 0 | 317 | 2020-10-05 | 2020-11-23
GDL | T1SR Sub. principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 1 | 5779 | 55647 | 1 | 68 | 796 | 8 | 0 | 0 | 78 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | T1SR Sub. principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 8756 | 44971 | 1 | 36 | 710 | 8 | 0 | 0 | 45 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | T1SR Sub. principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 0 | 8416 | 59735 | 2 | 63 | 932 | 10 | 0 | 0 | 75 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | T1SR Sub. principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 3731 | 60430 | 2 | 113 | 2062 | 16 | 1 | 0 | 132 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | T1SR Sub. principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 0 | 2017 | 52445 | 4 | 162 | 2976 | 23 | 1 | 0 | 190 | 2025-10-02 | 2025-10-02
GDL | T2SR Sub. principal | Subestación Reductora | OilReclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 6 | 15369 | 59152 | 3 | 344 | 2839 | 17 | 0 | 0 | 370 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | T2SR Sub. principal | Subestación Reductora | OilReclaiming | 05-Oct-20 | 23-Nov-20 | 7 | 10311 | 52732 | 6 | 110 | 795 | 8 | 6 | 0 | 137 | 2020-10-05 | 2020-11-23
GDL | T2SR Sub. principal | Subestación Reductora | OilReclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 3 | 1648 | 56321 | 5 | 81 | 1226 | 16 | 1 | 0 | 106 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | T2SR Sub. principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 05-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 15879 | 61046 | 1 | 61 | 660 | 4 | 0 | 0 | 66 | 2022-12-05 | 2022-12-22
GDL | T2SR Sub. principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 0 | 17047 | 43707 | 4 | 93 | 1384 | 16 | 1 | 2 | 116 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | T2SR Sub. principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 7244 | 56827 | 5 | 226 | 3471 | 32 | 1 | 1 | 265 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | T2SR Sub. principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 0 | 6638 | 41785 | 2 | 71 | 917 | 9 | 1 | 0 | 83 | 2025-10-02 | 2025-10-02
GDL | T3SR Sub. Principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 46 | 10000 | 51074 | 3 | 110 | 657 | 3 | 7 | 1 | 170 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | T3SR Sub. Principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 03-Jun-20 | 23-Jun-20 | 18 | 13576 | 54170 | 6 | 440 | 1604 | 4 | 5 | 0 | 473 | 2020-06-03 | 2020-06-23
GDL | T3SR Sub. Principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 3 | 16437 | 46585 | 4 | 267 | 1452 | 4 | 3 | 0 | 281 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | T3SR Sub. Principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 17897 | 46155 | 2 | 142 | 1060 | 4 | 2 | 0 | 150 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | T3SR Sub. Principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 0 | 29069 | 57834 | 3 | 204 | 1740 | 8 | 3 | 0 | 218 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | T3SR Sub. Principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 24764 | 46752 | 3 | 140 | 1522 | 9 | 2 | 0 | 154 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | T3SR Sub. Principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 0 | 28951 | 54387 | 3 | 154 | 1419 | 10 | 2 | 0 | 169 | 2025-10-02 | 2025-10-02
GDL | T1SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 2 | 13496 | 51914 | 4 | 306 | 2920 | 18 | 4 | 1 | 335 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | T1SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 3 | 20530 | 61679 | 5 | 451 | 4350 | 14 | 3 | 0 | 476 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | T1SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 3 | 18933 | 49535 | 6 | 316 | 4897 | 22 | 5 | 0 | 352 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | T1SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 19711 | 52551 | 8 | 483 | 9040 | 34 | 8 | 1 | 534 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | T1SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 0 | 12163 | 43150 | 0 | 31 | 971 | 4 | 0 | 0 | 35 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | T1SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 5170 | 61729 | 4 | 293 | 4015 | 11 | 2 | 0 | 310 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | T1SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | CABALLERO | 27-Aug-25 | 27-Aug-25 | 0 | 11342 | 57068 | 5.84 | 490.4 | 4316 | 13.6 | 2.54 | 0 | 417 | 2025-08-27 | 2025-08-27
GDL | T2SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 1 | 20460 | 55025 | 1 | 74 | 1180 | 3 | 0 | 0 | 79 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | T2SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 20-Jun-20 | 1 | 28234 | 63911 | 1 | 34 | 600 | 2 | 0 | 0 | 38 | 2020-06-04 | 2020-06-20
GDL | T2SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 1 | 21113 | 44656 | 2 | 87 | 1175 | 3 | 0 | 0 | 93 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | T2SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 27708 | 47629 | 2 | 78 | 1819 | 6 | 1 | 0 | 87 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | T2SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 0 | 22875 | 47619 | 1 | 93 | 1307 | 4 | 0 | 0 | 98 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | T2SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 28162 | 55050 | 2 | 106 | 2066 | 6 | 1 | 0 | 115 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | T2SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | CABALLERO | 27-Aug-25 | 27-Aug-25 | 2.41 | 2470.05 | 85038 | 18.26 | 231.74 | 2201 | 84 | 11.08 | 0.43 | 347.92 | 2025-08-27 | 2025-08-27
GDL | T3SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 0 | 12894 | 46096 | 1 | 38 | 847 | 14 | 2 | 0 | 55 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | T3SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 20-Jun-20 | 1 | 18540 | 52030 | 1 | 48 | 554 | 5 | 1 | 0 | 56 | 2020-06-04 | 2020-06-20
GDL | T3SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 71 | 20530 | 48373 | 296 | 173 | 1381 | 878 | 101 | 12 | 1531 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | T3SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 10-Mar-22 | 19-Apr-22 | 5 | 7338 | 52648 | 17 | 56 | 557 | 154 | 24 | 2 | 258 | 2022-03-10 | 2022-04-19
GDL | T3SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 06-Dec-22 | 0 | 6565 | 61275 | 16 | 53 | 473 | 100 | 15 | 2 | 186 | 2022-12-06 | 2022-12-06
GDL | T3SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 0 | 2259 | 60224 | 17 | 144 | 1543 | 149 | 22 | 2 | 334 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | T3SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 1208 | 60579 | 22 | 168 | 3116 | 194 | 35 | 1 | 420 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | T3SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Caballero | 04-Aug-25 | 14-Aug-25 | 2.41 | 2470.05 | 85083.83 | 18.26 | 231.74 | 2201 | 84.01 | 11 | 0.43 | 347 | 2025-08-04 | 2025-08-14
GDL | CCM Silos coque - Horno | Ext. CCM Silos de coque | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 392 | 8628 | 59149 | 31 | 664 | 8352 | 5 | 6 | 0 | 1098 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | CCM Silos coque - Horno | Ext. CCM Silos de coque | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 198 | 12610 | 60336 | 21 | 334 | 2110 | 2 | 4 | 0 | 559 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | CCM Silos coque - Horno | Ext. CCM Silos de coque | Oil Reclaiming | 05-Oct-20 | 23-Nov-20 | 38 | 18493 | 46301 | 8 | 109 | 3667 | 4 | 2 | 0 | 161 | 2020-10-05 | 2020-11-23
GDL | CCM Silos coque - Horno | Ext. CCM Silos de coque | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 17 | 19211 | 50662 | 2 | 33 | 913 | 3 | 0 | 1 | 56 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | CCM Silos coque - Horno | Ext. CCM Silos de coque | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 334 | 11268 | 48700 | 23 | 467 | 5182 | 7 | 7 | 0 | 838 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | CCM Silos coque - Horno | Ext. CCM Silos de coque | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 648 | 5906 | 57680 | 39 | 789 | 7526 | 8 | 11 | 0 | 1495 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | CCM Silos coque - Horno | Ext. CCM Silos de coque | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 713 | 3612 | 53852 | 50 | 806 | 8740 | 8 | 14 | 0 | 1591 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | CCM Silos coque - Horno | Ext. CCM Silos de coque | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 85 | 20419 | 52546 | 8 | 135 | 3288 | 3 | 2 | 0 | 233 | 2025-10-02 | 2025-10-02
GDL | CCM Precalentador - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 3 | 18876 | 56340 | 4 | 432 | 3973 | 8 | 0 | 0 | 447 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | CCM Precalentador - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 2 | 18255 | 52724 | 5 | 484 | 5264 | 13 | 1 | 0 | 505 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | CCM Precalentador - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 06-Oct-20 | 23-Nov-20 | 0 | 21651 | 65642 | 3 | 142 | 1057 | 4 | 0 | 0 | 149 | 2020-10-06 | 2020-11-23
GDL | CCM Precalentador - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 2 | 19176 | 44800 | 2 | 37 | 829 | 4 | 0 | 1 | 46 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | CCM Precalentador - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 07-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 21791 | 42936 | 3 | 119 | 2055 | 9 | 1 | 1 | 133 | 2022-12-07 | 2022-12-22
GDL | CCM Precalentador - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 0 | 20460 | 48694 | 3 | 212 | 2478 | 8 | 0 | 0 | 223 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | CCM Precalentador - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 23996 | 55935 | 4 | 284 | 3608 | 14 | 1 | 1 | 304 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | CCM Precalentador - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 0 | 20579 | 49677 | 5 | 338 | 4125 | 18 | 1 | 0 | 362 | 2025-10-02 | 2025-10-02
GDL | Drive VTI Sur - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 3 | 1287 | 37315 | 25 | 210 | 12316 | 2 | 31 | 0 | 271 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | Drive VTI Sur - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 2 | 1813 | 57927 | 41 | 358 | 13889 | 1 | 28 | 0 | 430 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | Drive VTI Sur - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 13-Oct-20 | 23-Nov-20 | 0 | 6636 | 59966 | 16 | 305 | 3095 | 3 | 5 | 0 | 329 | 2020-10-13 | 2020-11-23
GDL | Drive VTI Sur - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 2 | 16022 | 45092 | 2 | 71 | 2381 | 3 | 1 | 0 | 79 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | Drive VTI Sur - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 05-Dec-22 | 22-Dec-22 | 7 | 3644 | 50634 | 14 | 489 | 14852 | 5 | 8 | 0 | 523 | 2022-12-05 | 2022-12-22
GDL | Drive VTI Sur - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 7 | 1822 | 52784 | 15 | 579 | 9185 | 2 | 5 | 0 | 608 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | Drive VTI Sur - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 9 | 5214 | 62634 | 26 | 677 | 17258 | 5 | 15 | 0 | 732 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | Drive VTI Sur - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 7 | 4513 | 61663 | 30 | 664 | 20441 | 5 | 21 | 0 | 727 | 2025-10-02 | 2025-10-02
GDL | Drive VTI Nte - En Desuso | Ext. CCM Precalentador | OilReclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 0 | 9903 | 59540 | 10 | 576 | 3613 | 1 | 2 | 0 | 589 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | Drive VTI Nte - En Desuso | Ext. CCM Precalentador | OilReclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 3 | 8618 | 49457 | 8 | 619 | 4060 | 1 | 2 | 0 | 633 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | Drive VTI Nte - En Desuso | Ext. CCM Precalentador | OilReclaiming | 05-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 9981 | 55603 | 8 | 371 | 3287 | 0 | 2 | 0 | 381 | 2022-12-05 | 2022-12-22
GDL | Drive VTI Nte - En Desuso | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 0 | 8766 | 52005 | 7 | 616 | 4121 | 0 | 1 | 0 | 624 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | Drive VTI Nte - En Desuso | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 10173 | 55142 | 9 | 610 | 5980 | 1 | 4 | 0 | 624 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | Drive VTI Nte - En Desuso | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 0 | 10641 | 55364 | 9 | 631 | 5816 | 1 | 4 | 0 | 645 | 2025-10-02 | 2025-10-02
GDL | Drive Motor ppal - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 10-Jan-18 | 22-Jan-18 | 8 | 11609 | 34153 | 1 | 1 | 428 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2018-01-10 | 2018-01-22
GDL | Drive Motor ppal - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 3 | 22310 | 48835 | 4 | 16 | 755 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | Drive Motor ppal - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 3 | 27353 | 52201 | 1 | 16 | 669 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | Drive Motor ppal - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 1 | 20255 | 43671 | 1 | 10 | 285 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | Drive Motor ppal - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 05-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 27184 | 43606 | 1 | 18 | 1001 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2022-12-05 | 2022-12-22
GDL | Drive Motor ppal - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 0 | 30106 | 50614 | 1 | 18 | 822 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | Drive Motor ppal - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 28634 | 47707 | 1 | 18 | 1053 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | Drive Motor ppal - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 0 | 29619 | 49548 | 1 | 19 | 860 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2025-10-02 | 2025-10-02
GDL | CCM Descarga Nte | Int. CCM Descarga del horno | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 3 | 9151 | 48989 | 9 | 375 | 4198 | 33 | 9 | 1 | 430 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | CCM Descarga Nte | Int. CCM Descarga del horno | Oil Reclaiming | 03-Jun-20 | 20-Jun-20 | 5 | 10836 | 52400 | 9 | 482 | 5379 | 42 | 8 | 0 | 546 | 2020-06-03 | 2020-06-20
GDL | CCM Descarga Nte | Int. CCM Descarga del horno | Oil Reclaiming | 05-Oct-20 | 23-Nov-20 | 4 | 9534 | 53171 | 5 | 300 | 1850 | 22 | 3 | 0 | 334 | 2020-10-05 | 2020-11-23
GDL | CCM Descarga Nte | Int. CCM Descarga del horno | Oil Reclaiming | 10-Sep-21 | 25-Sep-21 | 7 | 5325 | 53944 | 7 | 560 | 3792 | 24 | 4 | 0 | 602 | 2021-09-10 | 2021-09-25
GDL | CCM Descarga Nte | Int. CCM Descarga del horno | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 10 | 6385 | 55064 | 8 | 287 | 3418 | 23 | 8 | 1 | 337 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | CCM Descarga Nte | Int. CCM Descarga del horno | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 10 | 2974 | 58952 | 7 | 747 | 5269 | 39 | 2 | 0 | 805 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | CCM Descarga Nte | Int. CCM Descarga del horno | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 9 | 6095 | 57780 | 11 | 732 | 8453 | 61 | 5 | 0 | 818 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | CCM Descarga Sur | Int. CCM Descarga del horno | Oil Reclaiming | 16-Sep-17 | 27-Sep-17 | 4 | 9835 | 35661 | 0 | 2 | 697 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017-09-16 | 2017-09-27
GDL | CCM Descarga Sur | Int. CCM Descarga del horno | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 6 | 4126 | 56908 | 7 | 686 | 6625 | 11 | 2 | 0 | 712 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | CCM Descarga Sur | Int. CCM Descarga del horno | Oil Reclaiming | 05-Oct-20 | 23-Nov-20 | 3 | 11922 | 53280 | 2 | 190 | 1439 | 5 | 0 | 0 | 200 | 2020-10-05 | 2020-11-23
GDL | CCM Descarga Sur | Int. CCM Descarga del horno | Oil Reclaiming | 10-Sep-21 | 25-Sep-21 | 6 | 7386 | 46520 | 4 | 450 | 3477 | 12 | 1 | 0 | 473 | 2021-09-10 | 2021-09-25
GDL | CCM Descarga Sur | Int. CCM Descarga del horno | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 8 | 2791 | 46954 | 21 | 628 | 7849 | 103 | 10 | 0 | 770 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | CCM Descarga Sur | Int. CCM Descarga del horno | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 14213 | 48556 | 4 | 292 | 3998 | 22 | 3 | 0 | 321 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | CCM Descarga Sur | Int. CCM Descarga del horno | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 10 | 4601 | 57111 | 8 | 786 | 8663 | 39 | 4 | 0 | 847 | 2025-10-02 | 2025-10-02
GDL | Drive VTI Folax - Horno | Ext. CCM descarga del horno | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 2 | 8140 | 49343 | 6 | 399 | 3491 | 9 | 1 | 0 | 417 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | Drive VTI Folax - Horno | Ext. CCM descarga del horno | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 0 | 6518 | 20916 | 4 | 275 | 2110 | 6 | 10 | 0 | 295 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | Drive VTI Folax - Horno | Ext. CCM descarga del horno | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 1 | 15077 | 41056 | 2 | 46 | 1237 | 5 | 1 | 0 | 55 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | Drive VTI Folax - Horno | Ext. CCM descarga del horno | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 18641 | 48590 | 5 | 216 | 3880 | 25 | 1 | 0 | 247 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | Drive VTI Folax - Horno | Ext. CCM descarga del horno | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 7 | 8663 | 51420 | 8 | 548 | 4576 | 31 | 2 | 0 | 596 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | Drive VTI Folax - Horno | Ext. CCM descarga del horno | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 21410 | 52824 | 8 | 284 | 5871 | 45 | 4 | 0 | 341 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | Drive VTI Folax - Horno | Ext. CCM descarga del horno | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 0 | 25810 | 53142 | 5 | 200 | 5026 | 48 | 3 | 0 | 256 | 2025-10-02 | 2025-10-02
GDL | CCM Aliment. Ote - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 16-Sep-17 | 27-Sep-17 | 0 | 6550 | 33311 | 0 | 5 | 571 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2017-09-16 | 2017-09-27
GDL | CCM Aliment. Ote - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 61 | 7498 | 56802 | 8 | 580 | 4563 | 6 | 2 | 0 | 657 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | CCM Aliment. Ote - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 05-Oct-20 | 23-Nov-20 | 7 | 13625 | 46871 | 2 | 113 | 1215 | 3 | 0 | 0 | 125 | 2020-10-05 | 2020-11-23
GDL | CCM Aliment. Ote - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 10-Sep-21 | 25-Sep-21 | 9 | 10018 | 52308 | 4 | 537 | 3589 | 7 | 1 | 0 | 558 | 2021-09-10 | 2021-09-25
GDL | CCM Aliment. Ote - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 6 | 8762 | 43528 | 5 | 372 | 4011 | 13 | 2 | 0 | 398 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | CCM Aliment. Ote - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 8 | 4363 | 50481 | 8 | 651 | 6173 | 17 | 2 | 0 | 686 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | CCM Aliment. Ote - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 9 | 2692 | 53795 | 9 | 734 | 7590 | 19 | 3 | 0 | 774 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | CCM Aliment. Ote - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 11 | 3754 | 63979 | 12 | 993 | 9664 | 22 | 3 | 0 | 1041 | 2025-10-02 | 2025-10-02
GDL | CCM Aliment. Pte - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 15-Sep-17 | 27-Sep-17 | 0 | 12740 | 32611 | 0 | 1 | 848 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017-09-15 | 2017-09-27
GDL | CCM Aliment. Pte - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 1 | 28270 | 58806 | 3 | 146 | 4379 | 2 | 0 | 0 | 152 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | CCM Aliment. Pte - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 0 | 20387 | 50327 | 2 | 109 | 3665 | 2 | 1 | 0 | 114 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | CCM Aliment. Pte - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 05-Oct-20 | 23-Nov-20 | 2 | 19913 | 52625 | 2 | 62 | 1025 | 3 | 0 | 0 | 69 | 2020-10-05 | 2020-11-23
GDL | CCM Aliment. Pte - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 10-Sep-21 | 25-Sep-21 | 1 | 22972 | 73123 | 1 | 50 | 1375 | 1 | 0 | 0 | 53 | 2021-09-10 | 2021-09-25
GDL | CCM Aliment. Pte - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 21727 | 43410 | 4 | 150 | 5936 | 11 | 2 | 0 | 167 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | CCM Aliment. Pte - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 0 | 28137 | 52476 | 2 | 66 | 2342 | 9 | 1 | 1 | 79 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | CCM Aliment. Pte - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 27275 | 51909 | 2 | 109 | 4400 | 13 | 1 | 0 | 125 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | CCM Aliment. Pte - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 0 | 22514 | 47241 | 3 | 203 | 7019 | 22 | 2 | 0 | 230 | 2025-10-02 | 2025-10-02
GDL | CCM MCG-4 | Int. CCM Molinos de Cemento | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 1 | 22248 | 53317 | 3 | 155 | 3567 | 13 | 1 | 0 | 173 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | CCM MCG-4 | Int. CCM Molinos de Cemento | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 2 | 26382 | 50512 | 3 | 162 | 4685 | 17 | 1 | 0 | 185 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | CCM MCG-4 | Int. CCM Molinos de Cemento | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 1 | 22819 | 62096 | 1 | 40 | 1031 | 6 | 0 | 0 | 48 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | CCM MCG-4 | Int. CCM Molinos de Cemento | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 26152 | 50372 | 3 | 141 | 4053 | 21 | 1 | 0 | 166 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | CCM MCG-4 | Int. CCM Molinos de Cemento | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 0 | 23415 | 44837 | 2 | 115 | 4240 | 23 | 1 | 0 | 141 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | CCM MCG-4 | Int. CCM Molinos de Cemento | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 25660 | 56339 | 3 | 145 | 5307 | 29 | 2 | 0 | 179 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | CCM MCG-4 | Int. CCM Molinos de Cemento | CABALLERO. | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 0 | 16637 | 53319 | 3 | 188 | 4551 | 32.6 | 0 | 0 | 133.63 | 2025-08-28 | 2025-08-28
GDL | CCM MMP-2 Sur Interior | Interior CCM MMP-2 | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 1 | 18208 | 44487 | 1 | 64 | 1739 | 13 | 1 | 0 | 80 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | CCM MMP-2 Sur Interior | Interior CCM MMP-2 | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 5 | 21670 | 105078 | 3 | 551 | 5301 | 21 | 1 | 0 | 581 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | CCM MMP-2 Sur Interior | Interior CCM MMP-2 | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 1 | 20167 | 47905 | 2 | 47 | 1425 | 7 | 1 | 0 | 58 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | CCM MMP-2 Sur Interior | Interior CCM MMP-2 | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 18758 | 45518 | 2 | 131 | 2941 | 15 | 1 | 0 | 149 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | CCM MMP-2 Sur Interior | Interior CCM MMP-2 | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 15 | 5780 | 54636 | 6 | 360 | 5866 | 16 | 3 | 0 | 400 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | CCM MMP-2 Sur Interior | Interior CCM MMP-2 | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 26016 | 49859 | 2 | 82 | 3498 | 3 | 1 | 0 | 88 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | CCM MMP-2 Sur Interior | Interior CCM MMP-2 | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 0 | 28783 | 53763 | 2 | 99 | 3117 | 7 | 1 | 0 | 109 | 2025-10-02 | 2025-10-02
GDL | CCM MMP-2 Nte Exterior | Ext. CCM MMP-2 | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 16 | 3008 | 61695 | 25 | 162 | 2774 | 57 | 21 | 0 | 281 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | CCM MMP-2 Nte Exterior | Ext. CCM MMP-2 | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 20 | 738 | 62583 | 34 | 240 | 2817 | 69 | 28 | 0 | 391 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | CCM MMP-2 Nte Exterior | Ext. CCM MMP-2 | Oil Reclaiming | 06-Oct-20 | 23-Nov-20 | 9 | 5998 | 46591 | 6 | 65 | 416 | 13 | 1 | 0 | 94 | 2020-10-06 | 2020-11-23
GDL | CCM MMP-2 Nte Exterior | Ext. CCM MMP-2 | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 5 | 19638 | 89593 | 4 | 135 | 923 | 7 | 3 | 0 | 154 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | CCM MMP-2 Nte Exterior | Ext. CCM MMP-2 | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 10444 | 51498 | 6 | 417 | 4901 | 47 | 4 | 0 | 474 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | CCM MMP-2 Nte Exterior | Ext. CCM MMP-2 | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 16 | 6228 | 61853 | 7 | 363 | 3310 | 17 | 5 | 0 | 408 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | CCM MMP-2 Nte Exterior | Ext. CCM MMP-2 | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 16 | 1678 | 59899 | 10 | 386 | 5198 | 24 | 9 | 0 | 445 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | CCM MMP-2 Nte Exterior | Ext. CCM MMP-2 | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 22 | 2587 | 66132 | 12 | 473 | 5650 | 26 | 10 | 0 | 543 | 2025-10-02 | 2025-10-02
GDL | CCM Molino Coque | Ext. CCM Molino de Coque | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 102 | 3287 | 52664 | 15 | 480 | 4168 | 4 | 14 | 0 | 615 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | CCM Molino Coque | Ext. CCM Molino de Coque | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 101 | 3555 | 68116 | 31 | 506 | 3614 | 5 | 22 | 0 | 665 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | CCM Molino Coque | Ext. CCM Molino de Coque | Oil Reclaiming | 06-Oct-20 | 23-Nov-20 | 6 | 15170 | 41584 | 4 | 87 | 1942 | 3 | 6 | 0 | 106 | 2020-10-06 | 2020-11-23
GDL | CCM Molino Coque | Ext. CCM Molino de Coque | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 17 | 9775 | 50122 | 7 | 281 | 2835 | 4 | 7 | 0 | 316 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | CCM Molino Coque | Ext. CCM Molino de Coque | Oil Reclaiming | 15-May-22 | 14-Jun-22 | 6 | 19898 | 54530 | 3 | 77 | 1191 | 2 | 1 | 0 | 89 | 2022-05-15 | 2022-06-14
GDL | CCM Molino Coque | Ext. CCM Molino de Coque | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 23400 | 46462 | 3 | 93 | 2047 | 4 | 3 | 0 | 103 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | CCM Molino Coque | Ext. CCM Molino de Coque | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 9 | 17343 | 45475 | 3 | 131 | 2583 | 3 | 3 | 0 | 149 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | CCM Molino Coque | Ext. CCM Molino de Coque | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 13 | 19860 | 54640 | 4 | 164 | 3336 | 4 | 3 | 0 | 188 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | CCM Molino Coque | Ext. CCM Molino de Coque | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 13 | 22711 | 56545 | 5 | 178 | 3604 | 4 | 3 | 0 | 203 | 2025-10-02 | 2025-10-02
GDL | CCM Carga Coque | Ext. CCM Carga de Coque | Oil Reclaiming | 11-Jan-18 | 22-Jan-18 | 8 | 11646 | 33220 | 2 | 19 | 1304 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2018-01-11 | 2018-01-22
GDL | CCM Carga Coque | Ext. CCM Carga de Coque | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 1219 | 10526 | 46895 | 135 | 187 | 2654 | 5 | 17 | 0 | 1563 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | CCM Carga Coque | Ext. CCM Carga de Coque | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 2317 | 10056 | 50234 | 215 | 310 | 3488 | 9 | 31 | 0 | 2882 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | CCM Carga Coque | Ext. CCM Carga de Coque | Oil Reclaiming | 05-Oct-20 | 23-Nov-20 | 86 | 19809 | 51288 | 19 | 62 | 985 | 3 | 4 | 0 | 174 | 2020-10-05 | 2020-11-23
GDL | CCM Carga Coque | Ext. CCM Carga de Coque | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 195 | 19634 | 46281 | 23 | 95 | 1288 | 6 | 7 | 0 | 326 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | CCM Carga Coque | Ext. CCM Carga de Coque | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 327 | 8615 | 42377 | 40 | 163 | 1490 | 9 | 9 | 0 | 548 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | CCM Carga Coque | Ext. CCM Carga de Coque | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 926 | 17526 | 53202 | 92 | 384 | 4086 | 27 | 28 | 0 | 1457 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | CCM Carga Coque | Ext. CCM Carga de Coque | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 1018 | 16447 | 53930 | 109 | 411 | 5117 | 32 | 34 | 0 | 1604 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | CCM Carga Coque | Ext. CCM Carga de Coque | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 10 | 25689 | 45244 | 4 | 34 | 930 | 3 | 3 | 0 | 54 | 2025-10-02 | 2025-10-02
GDL | Oficinas Generales | Int. CCM Envase 2 | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 29 | 8106 | 45602 | 9 | 466 | 5019 | 2 | 1 | 0 | 507 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | Oficinas Generales | Int. CCM Envase 2 | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 45 | 2265 | 51174 | 17 | 805 | 16378 | 6 | 5 | 0 | 878 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | Oficinas Generales | Int. CCM Envase 2 | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 48 | 2743 | 55510 | 18 | 792 | 7982 | 5 | 5 | 0 | 868 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | Oficinas Generales | Int. CCM Envase 2 | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 32 | 8447 | 56111 | 10 | 551 | 6038 | 4 | 2 | 0 | 599 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | Oficinas Generales | Int. CCM Envase 2 | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 28 | 3781 | 51676 | 15 | 607 | 9592 | 7 | 3 | 0 | 660 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | CCM Secador Flash | Int. CCM Secador Flash | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 0 | 23158 | 51776 | 2 | 100 | 2110 | 29 | 0 | 0 | 131 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | CCM Secador Flash | Int. CCM Secador Flash | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 1 | 19616 | 44043 | 2 | 88 | 1618 | 23 | 1 | 0 | 115 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | CCM Secador Flash | Int. CCM Secador Flash | Oil Reclaiming | 06-Oct-20 | 23-Nov-20 | 1 | 24756 | 58871 | 2 | 58 | 554 | 9 | 0 | 0 | 70 | 2020-10-06 | 2020-11-23
GDL | CCM Secador Flash | Int. CCM Secador Flash | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 1 | 25508 | 63668 | 1 | 40 | 537 | 6 | 0 | 0 | 48 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | CCM Secador Flash | Int. CCM Secador Flash | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 27452 | 51037 | 2 | 134 | 2356 | 37 | 1 | 0 | 174 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | CCM Secador Flash | Int. CCM Secador Flash | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 0 | 22552 | 43604 | 3 | 162 | 3087 | 54 | 1 | 0 | 220 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | CCM Secador Flash | Int. CCM Secador Flash | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 24179 | 46239 | 3 | 172 | 3800 | 69 | 1 | 0 | 245 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | CCM Secador Flash | Int. CCM Secador Flash | CABALLERO. | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 0 | 17418 | 51345 | 3.75 | 197.4 | 2976 | 73.9 | 0 | 0 | 201 | 2025-08-28 | 2025-08-28
GDL | CCM Envase | Int. CCM Envase | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 3 | 9267 | 56852 | 7 | 477 | 7360 | 16 | 2 | 1 | 506 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | CCM Envase | Int. CCM Envase | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 5 | 6827 | 59042 | 9 | 722 | 7152 | 19 | 4 | 0 | 759 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | CCM Envase | Int. CCM Envase | Oil Reclaiming | 06-Oct-20 | 23-Nov-20 | 2 | 13683 | 52023 | 2 | 216 | 1707 | 6 | 0 | 0 | 226 | 2020-10-06 | 2020-11-23
GDL | CCM Envase | Int. CCM Envase | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 3 | 10642 | 51430 | 4 | 448 | 3350 | 18 | 2 | 0 | 475 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | CCM Envase | Int. CCM Envase | Oil Reclaiming | 14-May-22 | 14-Jun-22 | 2 | 15814 | 49608 | 2 | 204 | 1657 | 10 | 0 | 0 | 218 | 2022-05-14 | 2022-06-14
GDL | CCM Envase | Int. CCM Envase | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 13923 | 44858 | 3 | 306 | 3412 | 24 | 1 | 0 | 334 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | CCM Envase | Int. CCM Envase | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 0 | 6747 | 55819 | 5 | 666 | 5585 | 37 | 1 | 0 | 709 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | CCM Envase | Int. CCM Envase | Oil Reclaiming | 06-Sep-24 | 24-Sep-24 | 7 | 2326 | 62136 | 8 | 900 | 7411 | 50 | 2 | 0 | 967 | 2024-09-06 | 2024-09-24
GDL | CCM Envase | Int. CCM Envase | CABALLERO. | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 0 | 11493 | 58797 | 9 | 1027 | 6747 | 53.4 | 0 | 0 | 781 | 2025-08-28 | 2025-08-28
GDL | CCM Serv. Grales. PTE | Int. CCM Servicios | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 1 | 17807 | 53658 | 1 | 101 | 2194 | 54 | 0 | 0 | 157 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | CCM Serv. Grales. PTE | Int. CCM Servicios | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 1 | 25838 | 64019 | 2 | 143 | 2433 | 36 | 0 | 0 | 182 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | CCM Serv. Grales. PTE | Int. CCM Servicios | Oil Reclaiming | 06-Oct-20 | 23-Nov-20 | 3 | 13452 | 58741 | 2 | 153 | 835 | 11 | 0 | 0 | 169 | 2020-10-06 | 2020-11-23
GDL | CCM Serv. Grales. PTE | Int. CCM Servicios | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 2 | 26400 | 62045 | 2 | 138 | 2663 | 27 | 1 | 0 | 170 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | CCM Serv. Grales. PTE | Int. CCM Servicios | Oil Reclaiming | 05-Dec-22 | 05-Dec-22 | 0 | 22856 | 43608 | 2 | 138 | 4007 | 52 | 1 | 0 | 193 | 2022-12-05 | 2022-12-05
GDL | CCM Serv. Grales. PTE | Int. CCM Servicios | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 0 | 21048 | 48332 | 2 | 125 | 3695 | 40 | 0 | 0 | 167 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | CCM Serv. Grales. PTE | Int. CCM Servicios | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 19047 | 51496 | 3 | 264 | 7329 | 60 | 3 | 0 | 330 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | CCM Serv. Grales. PTE | Int. CCM Servicios | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 27 | 1760 | 63751 | 9 | 649 | 8933 | 29 | 4 | 0 | 718 | 2025-10-02 | 2025-10-02
GDL | CCM Serv. Grales. SUR | Int. CCM Servicios | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 1 | 17851 | 52171 | 1 | 67 | 1904 | 29 | 0 | 0 | 98 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | CCM Serv. Grales. SUR | Int. CCM Servicios | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 2 | 26050 | 51177 | 4 | 98 | 2082 | 26 | 1 | 0 | 129 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | CCM Serv. Grales. SUR | Int. CCM Servicios | Oil Reclaiming | 06-Oct-20 | 23-Nov-20 | 3 | 1722 | 52123 | 2 | 76 | 693 | 9 | 0 | 0 | 90 | 2020-10-06 | 2020-11-23
GDL | CCM Serv. Grales. SUR | Int. CCM Servicios | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 2 | 20819 | 55793 | 1 | 93 | 1826 | 18 | 0 | 0 | 114 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | CCM Serv. Grales. SUR | Int. CCM Servicios | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 29664 | 52422 | 1 | 60 | 1772 | 20 | 1 | 0 | 82 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | CCM Serv. Grales. SUR | Int. CCM Servicios | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 0 | 24115 | 47633 | 0 | 49 | 1585 | 17 | 0 | 0 | 66 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | CCM Serv. Grales. SUR | Int. CCM Servicios | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 8 | 27316 | 53184 | 2 | 93 | 2903 | 34 | 1 | 0 | 138 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | CCM Serv. Grales. SUR | Int. CCM Servicios | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 9 | 25253 | 49502 | 2 | 105 | 2332 | 36 | 1 | 0 | 153 | 2025-10-02 | 2025-10-02
GDL | CCM Trit-2 | Int. CCM Trituradora 2 | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 1 | 14043 | 54797 | 6 | 414 | 5042 | 5 | 1 | 0 | 427 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | CCM Trit-2 | Int. CCM Trituradora 2 | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 1 | 12893 | 61976 | 4 | 238 | 2809 | 4 | 1 | 0 | 248 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | CCM Trit-2 | Int. CCM Trituradora 2 | Oil Reclaiming | 10-Sep-21 | 25-Sep-21 | 4 | 5828 | 59185 | 12 | 897 | 7368 | 10 | 3 | 0 | 926 | 2021-09-10 | 2021-09-25
GDL | CCM Trit-2 | Int. CCM Trituradora 2 | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 24656 | 39643 | 1 | 14 | 633 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | CCM Trit-2 | Int. CCM Trituradora 2 | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 21 | 27387 | 48083 | 5 | 18 | 610 | 0 | 4 | 0 | 48 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | CCM Trit-2 | Int. CCM Trituradora 2 | Oil Reclaiming | 06-Sep-24 | 24-Sep-24 | 16 | 26886 | 46462 | 5 | 21 | 696 | 1 | 3 | 0 | 46 | 2024-09-06 | 2024-09-24
GDL | CCM Trit-2 | Int. CCM Trituradora 2 | CABALLERO. | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 25.3 | 19225 | 53537 | 5 | 42.7 | 783.5 | 1.98 | 0 | 0 | 515 | 2025-08-28 | 2025-08-28
GDL | Electrofiltro S. Flash - Sur | Int. CCM Filtro Sec. Flash | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 7 | 22399 | 50314 | 10 | 44 | 1008 | 19 | 4 | 1 | 85 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | Electrofiltro S. Flash - Sur | Int. CCM Filtro Sec. Flash | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 3 | 25404 | 50355 | 5 | 35 | 962 | 16 | 5 | 1 | 65 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | Electrofiltro S. Flash - Sur | Int. CCM Filtro Sec. Flash | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 6 | 26950 | 48392 | 2 | 26 | 691 | 7 | 2 | 0 | 43 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | Electrofiltro S. Flash - Sur | Int. CCM Filtro Sec. Flash | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 72 | 26386 | 50711 | 270 | 78 | 1136 | 547 | 133 | 10 | 1110 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | Electrofiltro S. Flash - Sur | Int. CCM Filtro Sec. Flash | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 209 | 24074 | 54016 | 649 | 163 | 2321 | 1360 | 324 | 6 | 2711 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | Electrofiltro S. Flash - Sur | Int. CCM Filtro Sec. Flash | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 7 | 25617 | 45163 | 5 | 47 | 1673 | 9 | 3 | 0 | 71 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | Electrofiltro S. Flash - Sur | Int. CCM Filtro Sec. Flash | CABALLERO. | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 0 | 18409 | 50940 | 5.07 | 75.8 | 1433 | 10.1 | 0 | 0 | 77 | 2025-08-28 | 2025-08-28
GDL | Electrofiltro S. Flash - Centro | Int. CCM Filtro Sec. Flash | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 133 | 14162 | 34592 | 340 | 185 | 3249 | 763 | 192 | 16 | 1629 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | Electrofiltro S. Flash - Centro | Int. CCM Filtro Sec. Flash | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Apr-20 | 59 | 24571 | 53754 | 241 | 123 | 2500 | 681 | 167 | 12 | 1283 | 2020-06-04 | 2020-04-23
GDL | Electrofiltro S. Flash - Centro | Int. CCM Filtro Sec. Flash | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 0 | 28184 | 50423 | 1 | 8 | 285 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | Electrofiltro S. Flash - Centro | Int. CCM Filtro Sec. Flash | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 33919 | 54631 | 1 | 3 | 474 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | Electrofiltro S. Flash - Centro | Int. CCM Filtro Sec. Flash | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 31062 | 50623 | 1 | 4 | 545 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | Electrofiltro S. Flash - Centro | Int. CCM Filtro Sec. Flash | CABALLERO. | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 0 | 19629 | 52118 | 1.03 | 8.28 | 548.8 | 1.72 | 0 | 0 | 144 | 2025-08-28 | 2025-08-28
GDL | Electrofiltro S. Flash - Nte | Int. CCM Filtro Sec. Flash | Oil Reclaiming | 22-Dec-18 | 11-Jan-19 | 81 | 19993 | 48803 | 418 | 135 | 1843 | 886 | 194 | 5 | 1719 | 2018-12-22 | 2019-01-11
GDL | Electrofiltro S. Flash - Nte | Int. CCM Filtro Sec. Flash | Oil Reclaiming | 04-Jun-20 | 23-Jun-20 | 31 | 26306 | 51558 | 161 | 77 | 1251 | 693 | 167 | 4 | 1133 | 2020-06-04 | 2020-06-23
GDL | Electrofiltro S. Flash - Nte | Int. CCM Filtro Sec. Flash | Oil Reclaiming | 09-Sep-21 | 25-Sep-21 | 95 | 20097 | 44562 | 371 | 89 | 959 | 690 | 191 | 2 | 1438 | 2021-09-09 | 2021-09-25
GDL | Electrofiltro S. Flash - Nte | Int. CCM Filtro Sec. Flash | Oil Reclaiming | 14-May-22 | 14-Jun-22 | 23 | 17802 | 50778 | 26 | 40 | 474 | 63 | 21 | 8 | 181 | 2022-05-14 | 2022-06-14
GDL | Electrofiltro S. Flash - Nte | Int. CCM Filtro Sec. Flash | Oil Reclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 0 | 15372 | 59644 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | Electrofiltro S. Flash - Nte | Int. CCM Filtro Sec. Flash | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 7 | 27680 | 50168 | 5 | 49 | 1744 | 11 | 2 | 0 | 74 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | Electrofiltro S. Flash - Nte | Int. CCM Filtro Sec. Flash | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 270 | 23140 | 53747 | 1141 | 200 | 3009 | 2261 | 556 | 8 | 4436 | 2024-09-05 | 2024-09-24
GDL | Electrofiltro S. Flash - Nte | Int. CCM Filtro Sec. Flash | CABALLERO. | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 235.3 | 17525 | 52794 | 1016 | 213.1 | 2336 | 2078 | 482.2 | 11.9 | 4723 | 2025-08-28 | 2025-08-28
GDL | Almacen General - No tiene Valvula para muestra | Int. CCM Secador Flash | IBEROIL | 21-Dec-16 | 03-Jan-17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 117.01 | NA | NA | 2016-12-21 | 2017-01-03
GDL | Almacen General - No tiene Valvula para muestra | Int. CCM Secador Flash | CORSSA | 15-Oct-17 | 01-Dec-17 | 0 | 15949 | 34596 | 5 | 80 | 1259 | 2 | 14 | 0 | 101 | 2017-10-15 | 2017-12-01
GDL | Almacen General - No tiene Valvula para muestra | Int. CCM Secador Flash | OilReclaiming | 20-Mar-22 | 22-Apr-22 | 12 | 3395 | 58656 | 26 | 514 | 6342 | 13 | 23 | 0 | 588 | 2022-03-20 | 2022-04-22
GDL | Almacen General - No tiene Valvula para muestra | Int. CCM Secador Flash | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 13 | 7865 | 52290 | 23 | 396 | 11482 | 28 | 35 | 0 | 495 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | Almacen General - No tiene Valvula para muestra | Int. CCM Secador Flash | Oil Reclaiming | 06-Sep-24 | 24-Sep-24 | 15 | 6913 | 52520 | 24 | 441 | 11339 | 34 | 35 | 0 | 549 | 2024-09-06 | 2024-09-24
GDL | CCM Cantera Tecolotlan | Int. CCM Cantera Tecolotlan | IBEROIL | 23-Mar-17 | 05-Jul-17 | 0 | 27.91 | 32246.31 | 27.91 | 100.73 | 1472.94 | 3.23 | 32.33 | 2.65 | 166.85 | 2017-03-23 | 2017-07-05
GDL | CCM Cantera Tecolotlan | Int. CCM Cantera Tecolotlan | CORSSA | 14-Oct-17 | 01-Dec-17 | 0 | 7741 | 37799 | 100 | 293 | 4429 | 6 | 115 | 0 | 514 | 2017-10-14 | 2017-12-01
GDL | CCM Cantera Tecolotlan | Int. CCM Cantera Tecolotlan | OilReclaiming | 13-Jan-22 | 04-May-22 | 13 | 1004 | 59982 | 151 | 458 | 3949 | 7 | 190 | 0 | 819 | 2022-01-13 | 2022-05-04
GDL | CCM Cantera Tecolotlan | Int. CCM Cantera Tecolotlan | OilReclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 6 | 9984 | 56050 | 110 | 250 | 5051 | 5 | 141 | 0 | 512 | 2022-12-06 | 2022-12-22
GDL | Alumbrado CCM TRIT-1 | CCM Trit-1 | Oil Reclaiming | 13-Oct-23 | 08-Nov-23 | 0 | 8382 | 45761 | 4 | 258 | 6225 | 7 | 4 | 0 | 273 | 2023-10-13 | 2023-11-08
GDL | Alumbrado CCM TRIT-1 | CCM Trit-1 | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 17428 | 46135 | 1 | 132 | 1152 | 1 | 0 | 0 | 134 | 2024-09-05 | 2024-09-24
HGO | TR 1 | SUBESTACION PRINCIPAL | Proindulek | 30-May-21 | 30-Jun-21 | 0 | 21846 | 31704 | 2 | 105 | 1423 | 2 | 0 | 0 | 110 | 2021-05-30 | 2021-06-30
HGO | TR 1 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 12-Aug-22 | 18-Aug-22 | 0 | 21934 | 47191 | 3 | 114 | 1013 | 2 | 0 | 0 | 119 | 2022-08-12 | 2022-08-18
HGO | TR 1 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 05-Aug-23 | 02-Sep-23 | 0 | 23692 | 42345 | 3 | 111 | 2374 | 3 | 1 | 1 | 119 | 2023-08-05 | 2023-09-02
HGO | TR 1 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 18-Aug-24 | 29-Aug-24 | 0 | 27294 | 49919 | 3 | 119 | 3009 | 3 | 1 | 0 | 126 | 2024-08-18 | 2024-08-29
HGO | TR 1 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 0 | 24888 | 44357 | 2 | 111 | 2403 | 3 | 1 | 0 | 117 | 2025-08-12 | 2025-08-19
HGO | SERVICIOS GENERALES | SUBESTACION ACCESO 2 | Proindulek | 30-May-21 | 03-Jun-21 | 5 | 7143 | 38069 | 12 | 839 | 4681 | 20 | 2 | 0 | 877 | 2021-05-30 | 2021-06-03
HGO | SERVICIOS GENERALES | SUBESTACION ACCESO 2 | Oilreclaiming | 12-Aug-22 | 23-Aug-22 | 24 | 6950 | 56348 | 11 | 674 | 4151 | 14 | 2 | 0 | 725 | 2022-08-12 | 2022-08-23
HGO | SERVICIOS GENERALES | SUBESTACION ACCESO 2 | Oilreclaiming | 05-Aug-23 | 02-Sep-23 | 27 | 5740 | 64459 | 13 | 904 | 8641 | 24 | 4 | 0 | 972 | 2023-08-05 | 2023-09-02
HGO | SERVICIOS GENERALES | SUBESTACION ACCESO 2 | Oilreclaiming | 18-Aug-24 | 29-Aug-24 | 26 | 3476 | 55421 | 13 | 819 | 9408 | 25 | 4 | 0 | 887 | 2024-08-18 | 2024-08-29
HGO | SERVICIOS GENERALES | SUBESTACION ACCESO 2 | Oilreclaiming | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 24 | 4070 | 57370 | 14 | 875 | 9854 | 30 | 4 | 0 | 947 | 2025-08-12 | 2025-08-19
HGO | TRITURACION | SUBESTACION TRITURACION | Proindulek | 30-May-21 | 30-Jun-21 | 34 | 308 | 41268 | 92 | 936 | 3528 | 63 | 23 | 0 | 1147 | 2021-05-30 | 2021-06-30
HGO | TRITURACION | SUBESTACION TRITURACION | OILRECLAIMING | 12-Aug-22 | 23-Aug-22 | 12 | 15007 | 65799 | 8 | 311 | 3073 | 17 | 16 | 0 | 364 | 2022-08-12 | 2022-08-23
HGO | TRITURACION | SUBESTACION TRITURACION | OILRECLAIMING | 05-Aug-23 | 02-Sep-23 | 7 | 20482 | 46898 | 3 | 157 | 4440 | 17 | 22 | 0 | 206 | 2023-08-05 | 2023-09-02
HGO | TRITURACION | SUBESTACION TRITURACION | OILRECLAIMING | 18-Aug-24 | 29-Aug-24 | 9 | 22081 | 54210 | 2 | 157 | 3785 | 10 | 16 | 0 | 194 | 2024-08-18 | 2024-08-29
HGO | TRITURACION | SUBESTACION TRITURACION | OILRECLAIMING | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 7 | 18934 | 56196 | 2 | 122 | 915 | 3 | 3 | 0 | 138 | 2025-08-12 | 2025-08-19
HGO | COMPRESORES | SUBESTACION COMPRESORES | PROINDULEK | 30-May-21 | 08-Jun-21 | 13 | 20080 | 34054 | 2 | 85 | 1902 | 2 | 2 | 0 | 105 | 2021-05-30 | 2021-06-08
HGO | COMPRESORES | SUBESTACION COMPRESORES | OILRECLAIMING | 12-Aug-22 | 23-Aug-22 | 34 | 15878 | 48598 | 4 | 181 | 2832 | 2 | 2 | 0 | 223 | 2022-08-12 | 2022-08-23
HGO | COMPRESORES | SUBESTACION COMPRESORES | OILRECLAIMING | 05-Aug-23 | 02-Sep-23 | 27 | 19138 | 46412 | 4 | 151 | 4521 | 3 | 4 | 0 | 189 | 2023-08-05 | 2023-09-02
HGO | COMPRESORES | SUBESTACION COMPRESORES | OILRECLAIMING | 18-Aug-24 | 29-Aug-24 | 31 | 16686 | 58021 | 6 | 237 | 7114 | 4 | 5 | 0 | 283 | 2024-08-18 | 2024-08-29
HGO | COMPRESORES | SUBESTACION COMPRESORES | OILRECLAIMING | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 14 | 23395 | 53610 | 3 | 93 | 2093 | 3 | 1 | 1 | 115 | 2025-08-12 | 2025-08-19
HGO | TR5 | ENVASE 1Y 2 | PROINDULEK | 30-May-21 | 03-Jun-21 | 0 | 23667 | 34746 | 3 | 90 | 1611 | 17 | 1 | 0 | 111 | 2021-05-30 | 2021-06-03
HGO | TR5 | ENVASE 1Y 2 | OILRECLAIMING | 12-Aug-22 | 23-Aug-22 | 0 | 22122 | 47925 | 2 | 86 | 1737 | 13 | 2 | 0 | 103 | 2022-08-12 | 2022-08-23
HGO | TR5 | ENVASE 1Y 2 | OILRECLAIMING | 05-Aug-23 | 02-Sep-23 | 126 | 871 | 55322 | 25 | 255 | 2695 | 4 | 59 | 0 | 469 | 2023-08-05 | 2023-09-02
HGO | TR5 | ENVASE 1Y 2 | OILRECLAIMING | 18-Aug-24 | 29-Aug-24 | 0 | 28219 | 55651 | 3 | 114 | 3178 | 22 | 3 | 0 | 142 | 2024-08-18 | 2024-08-29
HGO | TR5 | ENVASE 1Y 2 | OILRECLAIMING | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 0 | 24431 | 47511 | 3 | 110 | 2808 | 22 | 3 | 0 | 134 | 2025-08-12 | 2025-08-19
HGO | TR MOLINO 1 | SUBESTACION MOLINOS | OILRECLAIMING | 12-Aug-22 | 23-Aug-22 | 55 | 8688 | 59917 | 75 | 707 | 6231 | 159 | 24 | 4 | 1024 | 2022-08-12 | 2022-08-23
HGO | TR MOLINO 1 | SUBESTACION MOLINOS | OILRECLAIMING | 05-Aug-23 | 02-Sep-23 | 8 | 27143 | 50835 | 30 | 87 | 1273 | 99 | 15 | 2 | 241 | 2023-08-05 | 2023-09-02
HGO | TR MOLINO 1 | SUBESTACION MOLINOS | OILRECLAIMING | 18-Aug-24 | 29-Aug-24 | 30 | 25288 | 57221 | 87 | 207 | 2771 | 244 | 37 | 5 | 610 | 2024-08-18 | 2024-08-29
HGO | TR MOLINO 1 | SUBESTACION MOLINOS | OILRECLAIMING | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 46 | 20211 | 47251 | 158 | 257 | 3404 | 480 | 73 | 9 | 1023 | 2025-08-12 | 2025-08-19
HGO | CALCINACION DRACO | SUBESTACION PRECALENTADOR | PROINDULEK | 30-May-21 | 03-Jun-21 | 16 | 2848 | 37719 | 9 | 865 | 6306 | 14 | 5 | 0 | 909 | 2021-05-30 | 2021-06-03
HGO | CALCINACION DRACO | SUBESTACION PRECALENTADOR | Oilreclaiming | 18-Aug-24 | 29-Aug-24 | 14 | 2840 | 63627 | 11 | 892 | 12666 | 17 | 13 | 0 | 947 | 2024-08-18 | 2024-08-29
HGO | CALCINACION DRACO | SUBESTACION PRECALENTADOR | Oilreclaiming | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 11 | 1853 | 52669 | 11 | 768 | 12661 | 18 | 13 | 0 | 821 | 2025-08-12 | 2025-08-19
HGO | IMPULSO PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | PROINDULEK | 30-May-21 | 08-Jun-21 | 0 | 21316 | 29755 | 2 | 86 | 1323 | 7 | 2 | 0 | 96 | 2021-05-30 | 2021-06-08
HGO | IMPULSO PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | OILRECLAMINIG | 12-Aug-22 | 23-Aug-22 | 0 | 24251 | 47644 | 2 | 86 | 1615 | 5 | 2 | 0 | 95 | 2022-08-12 | 2022-08-23
HGO | IMPULSO PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | OILRECLAMINIG | 05-Aug-23 | 02-Sep-23 | 0 | 28166 | 46684 | 2 | 91 | 2186 | 9 | 4 | 0 | 106 | 2023-08-05 | 2023-09-02
HGO | IMPULSO PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | OILRECLAMINIG | 18-Aug-24 | 29-Aug-24 | 0 | 31579 | 57639 | 2 | 114 | 2706 | 10 | 4 | 0 | 130 | 2024-08-18 | 2024-08-29
HGO | IMPULSO PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | OILRECLAIMING | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 0 | 26614 | 46793 | 2 | 105 | 2411 | 11 | 4 | 0 | 122 | 2025-08-12 | 2025-08-19
HGO | VTI PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | PROINDULEK | 30-May-21 | 03-Jun-21 | 52 | 74 | 37561 | 10 | 101 | 1926 | 18 | 30 | 0 | 2.11 | 2021-05-30 | 2021-06-03
HGO | VTI PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | OILRECLAIMING | 12-Aug-22 | 23-Aug-22 | 49 | 12238 | 76408 | 7 | 48 | 628 | 6 | 19 | 0 | 129 | 2022-08-12 | 2022-08-23
HGO | VTI PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | OILRECLAIMING | 05-Aug-23 | 02-Sep-23 | 105 | 753 | 69146 | 10 | 120 | 3084 | 13 | 70 | 0 | 318 | 2023-08-05 | 2023-09-02
HGO | VTI PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | OILRECLAIMING | 18-Aug-24 | 29-Aug-24 | 97 | 885 | 61514 | 13 | 126 | 3688 | 13 | 82 | 0 | 331 | 2024-08-18 | 2024-08-29
HGO | VTI PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | OILRECLAIMING | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 173 | 536 | 73064 | 18 | 175 | 3646 | 14 | 98 | 0 | 478 | 2025-08-12 | 2025-08-19
HGO | VENTILADOR RESIDUAL AAF | SUBESTACION HORNO | PROINDULEK | 30-May-21 | 03-Jun-21 | 139 | 345 | 39268 | 25 | 288 | 2326 | 6 | 36 | 0 | 494 | 2021-05-30 | 2021-06-03
HGO | VENTILADOR RESIDUAL AAF | SUBESTACION HORNO | OILRECLAIMING | 12-Aug-22 | 23-Aug-22 | 129 | 1279 | 64918 | 121 | 281 | 2435 | 4 | 56 | 0 | 496 | 2022-08-12 | 2022-08-23
HGO | VENTILADOR RESIDUAL AAF | SUBESTACION HORNO | OILRECLAIMING | 05-Aug-23 | 02-Sep-23 | 126 | 871 | 55322 | 25 | 255 | 2695 | 4 | 59 | 0 | 469 | 2023-08-05 | 2023-09-02
HGO | VENTILADOR RESIDUAL AAF | SUBESTACION HORNO | OILRECLAIMING | 18-Aug-24 | 29-Aug-24 | 136 | 1817 | 76370 | 32 | 322 | 4303 | 6 | 92 | 0 | 588 | 2024-08-18 | 2024-08-29
HGO | VENTILADOR RESIDUAL AAF | SUBESTACION HORNO | OILRECLAIMING | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 143 | 1414 | 72579 | 29 | 301 | 3737 | 6 | 89 | 0 | 568 | 2025-08-12 | 2025-08-19
HGO | TR 2 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 12-Aug-22 | 23-Aug-22 | 0 | 21328 | 43633 | 1 | 40 | 331 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2022-08-12 | 2022-08-23
HGO | TR 2 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 05-Aug-23 | 02-Sep-23 | 0 | 35156 | 60472 | 1 | 58 | 754 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2023-08-05 | 2023-09-02
HGO | TR 2 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 18-Aug-24 | 29-Aug-24 | 0 | 35849 | 58298 | 1 | 54 | 923 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2024-08-18 | 2024-08-29
HGO | TR 2 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 0 | 31111 | 47722 | 1 | 50 | 790 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2025-08-12 | 2025-08-19
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 28.43 | 2209.8 | 45540.84 | 1.64 | 358.97 | 421.66 | 0 | 0.17 | 0 | 389.21 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 13-May-16 | 21-May-16 | 21.05 | 1683.83 | 31143.81 | 1.49 | 331.43 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 353.97 | 2016-05-13 | 2016-05-21
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 31.78 | 1763.92 | 36745.84 | 0.54 | 387.68 | 435.28 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 13-May-19 | 17-May-19 | 8.81 | 4642.36 | 31877.99 | 0.88 | 85.44 | 109.68 | 0 | 0 | 0 | 95.13 | 2019-05-13 | 2019-05-17
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 03-Mar-20 | 11-Mar-20 | 10.21 | 5399.76 | 28968.95 | 0.3 | 73.52 | 103.32 | 0 | 0 | 0 | 84.03 | 2020-03-03 | 2020-03-11
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 9412.82 | 68041.03 | 1.85 | 160.59 | 247.21 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 9.13 | 6154.71 | 48254.44 | 0.5 | 58.2 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 11788.59 | 57302.4 | 0.71 | 36.33 | 129.05 | 0 | 0 | 0 | 37.04 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION PRINCIPAL | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 44 | 2820 | 46690 | 3 | 177 | 1700 | 1 | 1 | 0 | 226 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION PRINCIPAL | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 110 | 11239 | 55690 | 5 | 449 | 3770 | 1 | 2 | 0 | 567 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 7.38 | 7944.25 | 45568.54 | 1.17 | 176.39 | 317.86 | 0 | 0 | 0 | 184.94 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 13-May-16 | 21-May-16 | 0 | 7978.58 | 30461.73 | 0.71 | 136.69 | 156.74 | 0 | 0 | 0 | 137.4 | 2016-05-13 | 2016-05-21
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 22-Mar-17 | 03-Mar-17 | 0 | 10469.61 | 38295.28 | 0.38 | 137.74 | 239.75 | 0.28 | 0 | 0 | 138.4 | 2017-03-22 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 13-May-19 | 17-May-19 | 2.62 | 6073.15 | 20282.11 | 0.22 | 52.17 | 65.79 | 0 | 0 | 0 | 55.01 | 2019-05-13 | 2019-05-17
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 03-Mar-20 | 11-Mar-20 | 3.71 | 6420.2 | 25774.69 | 0.25 | 54.97 | 70.56 | 0 | 0 | 0 | 58.93 | 2020-03-03 | 2020-03-11
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 9968.76 | 40586.35 | 0.68 | 55.18 | 84.34 | 0 | 0 | 0 | 55.86 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 13078.28 | 54820.15 | 0.45 | 56.69 | 82.43 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 13300.35 | 55236.22 | 1.2 | 46.52 | 95.44 | 0 | 0 | 0 | 47.72 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION PRINCIPAL | OILRECLAIMING | 30-Jan-24 | 03-Feb-24 | 40 | 21776 | 24469 | 6 | 100 | 890 | 5 | 2 | 17 | 170 | 2024-01-30 | 2024-02-03
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION PRINCIPAL | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 7 | 21449 | 38594 | 1 | 57 | 924 | 2 | 1 | 2 | 70 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 13-May-16 | 21-May-16 | 129.43 | 1811.62 | 35696.23 | 5.38 | 535.92 | 332.13 | 0 | 0.42 | 0 | 671.15 | 2016-05-13 | 2016-05-21
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 113.36 | 1510.37 | 34513.36 | 4.11 | 446.08 | 467.11 | 0.47 | 1.02 | 0 | 565.04 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 13-May-19 | 17-May-19 | 76.71 | 1413.27 | 24822.28 | 2.23 | 216.65 | 153.89 | 0 | 0.57 | 0 | 296.16 | 2019-05-13 | 2019-05-17
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 03-Mar-20 | 11-Mar-20 | 73.06 | 1715.89 | 24608.52 | 0.85 | 151.31 | 195.06 | 0 | 0 | 0 | 225.22 | 2020-03-03 | 2020-03-11
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 67.25 | 2759.09 | 28885.24 | 1.62 | 126.03 | 136.4 | 0 | 0.26 | 0 | 195.16 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 95.94 | 6215.61 | 53133.67 | 3.12 | 255.06 | 215.05 | 0 | 0 | 0 | 354.12 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 88.65 | 6949.31 | 57645.41 | 2.98 | 190.32 | 257.76 | 0 | 0 | 0 | 291.95 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION PRINCIPAL | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 156 | 7530 | 57719 | 17 | 516 | 2872 | 3 | 3 | 0 | 685 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION PRINCIPAL | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 25199 | 45781 | 1 | 50 | 777 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 11.62 | 1082.34 | 30445.63 | 4.72 | 242.12 | 285.46 | 0.2 | 1.03 | 0 | 259.69 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 8.69 | 1394.62 | 36212.31 | 2.6 | 352.42 | 285.6 | 0.23 | 0.4 | 0 | 364.34 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 26-Mar-18 | 28-Mar-18 | 11.03 | 1865.55 | 24248.38 | 0.33 | 165.88 | 111.41 | 0 | 0 | 0 | 177.24 | 2018-03-26 | 2018-03-28
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 13-May-19 | 17-May-19 | 15.14 | 1336.06 | 24825.75 | 1.82 | 281.2 | 125.58 | 0 | 0 | 0 | 298.16 | 2019-05-13 | 2019-05-17
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 03-Mar-20 | 11-Mar-20 | 7.59 | 2906.35 | 31427.95 | 1.02 | 193.81 | 137.63 | 0 | 0 | 0 | 202.42 | 2020-03-03 | 2020-03-11
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 8456.09 | 54085.26 | 1.68 | 133 | 225.64 | 0 | 0 | 0 | 134.68 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 10.44 | 9241.92 | 64184.59 | 1.05 | 161.73 | 154.9 | 0 | 0 | 0 | 173.22 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 13172.88 | 57234.05 | 0.96 | 59.43 | 117.75 | 0.55 | 0 | 0 | 60.94 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION PRINCIPAL | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 50 | 22792 | 41612 | 4 | 129 | 999 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION PRINCIPAL | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 58 | 23608 | 46267 | 6 | 161 | 2101 | 2 | 3 | 0 | 230 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 29.71 | 8670.65 | 37457.44 | 2.53 | 174.19 | 402.95 | 0.33 | 0.27 | 0 | 207.03 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 13-May-16 | 21-May-16 | 26.23 | 8273.38 | 32453.52 | 1.75 | 97.66 | 198.24 | 0 | 0 | 0 | 125.64 | 2016-05-13 | 2016-05-21
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 24.89 | 7399.47 | 37113.81 | 1.23 | 87.87 | 179.79 | 0.43 | 0 | 0 | 114.42 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 13-May-19 | 17-May-19 | 14.82 | 9583.19 | 51054.36 | 0.77 | 97.56 | 153.77 | 0 | 0 | 0 | 113.15 | 2019-05-13 | 2019-05-17
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 03-Mar-20 | 11-Mar-20 | 10.38 | 6591.55 | 25535.9 | 0.39 | 65.41 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 76.18 | 2020-03-03 | 2020-03-11
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 7.01 | 6296.74 | 25840.24 | 0.49 | 35.55 | 70.41 | 0.34 | 0 | 0 | 45.39 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 10.16 | 12188.56 | 53157.03 | 0.64 | 63.18 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 73.98 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION PRINCIPAL | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 13297.98 | 5443.7 | 0.69 | 40.59 | 111.89 | 0.53 | 0 | 0 | 41.81 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION PRINCIPAL | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 18 | 23188 | 47950 | 3 | 145 | 1436 | 13 | 1 | 0 | 180 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION PRINCIPAL | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 21 | 22516 | 48066 | 4 | 236 | 2676 | 21 | 2 | 0 | 284 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 9.12 | 1710.26 | 37072.16 | 2.91 | 78.18 | 226.97 | 0.22 | 0.79 | 0 | 91.22 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 13-May-16 | 21-May-16 | 6.82 | 2087.93 | 32979.03 | 0.8 | 61.68 | 157.58 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 2016-05-13 | 2016-05-21
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 4.39 | 9352.01 | 35467.31 | 0.44 | 23.35 | 173.35 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 13-May-19 | 17-May-19 | 5.07 | 4353.66 | 38128.17 | 1.27 | 36.84 | 123.37 | 0 | 0 | 0 | 43.18 | 2019-05-13 | 2019-05-17
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 03-Mar-20 | 11-Mar-20 | 0 | 7823.96 | 27008.99 | 0.24 | 11.44 | 101.75 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 2020-03-03 | 2020-03-11
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 14782.27 | 63239.34 | 0.53 | 23.37 | 149.98 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 4.28 | 7984.42 | 38583.87 | 0.25 | 8.28 | 63.71 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 12327.97 | 60215.97 | 0 | 8.05 | 92.19 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 14661 | 49732 | 2 | 47 | 810 | 3 | 1 | 1 | 54 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 16813 | 44496 | 1 | 60 | 1512 | 2 | 1 | 0 | 64 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 9.53 | 1065.64 | 42203.79 | 5.48 | 255.31 | 330.16 | 0.31 | 0.97 | 0 | 271.6 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 13-May-16 | 21-May-16 | 5.65 | 7298.41 | 25726.78 | 0.52 | 51.8 | 111.91 | 0 | 0 | 0 | 57.97 | 2016-05-13 | 2016-05-21
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 13-May-19 | 17-May-19 | 0 | 4733 | 26963.74 | 0.27 | 59.7 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 2019-05-13 | 2019-05-17
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 03-Mar-20 | 11-Mar-20 | 0 | 10653.63 | 37510.46 | 0.34 | 41.85 | 169.8 | 0 | 0 | 0 | 42.19 | 2020-03-03 | 2020-03-11
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 12499.38 | 48357.02 | 0.81 | 26.54 | 139.52 | 0 | 0 | 0 | 27.35 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 13027.76 | 52438.24 | 0.49 | 30.32 | 139.08 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 14674.42 | 63226.31 | 0.74 | 48.28 | 178 | 0 | 0 | 0 | 49.02 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 24771 | 50059 | 2 | 134 | 1920 | 5 | 1 | 0 | 142 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 26438 | 50468 | 2 | 107 | 1717 | 5 | 1 | 0 | 115 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 29.32 | 2437.43 | 51925.87 | 4.69 | 171.79 | 438.14 | 0.86 | 1.59 | 0 | 208.25 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 13-May-16 | 21-May-16 | 12.37 | 708.7 | 24335.03 | 0.53 | 63.85 | 87.37 | 0 | 0 | 0 | 76.75 | 2016-05-13 | 2016-05-21
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 8.62 | 4486.13 | 21630.01 | 0.42 | 33.62 | 103.86 | 0 | 0 | 0 | 42.66 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 13-May-19 | 17-May-19 | 13.52 | 6045.09 | 49634.28 | 1.85 | 59.3 | 116.71 | 0 | 0 | 0 | 74.67 | 2019-05-13 | 2019-05-17
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 03-Mar-20 | 11-Mar-20 | 13.36 | 2114.28 | 27100 | 0.38 | 62.08 | 124.91 | 0 | 0 | 0 | 75.82 | 2020-03-03 | 2020-03-11
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 18.84 | 7892.93 | 58209.34 | 0.76 | 56.03 | 142.95 | 0 | 0 | 0 | 85.63 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 14.38 | 5826.64 | 40538.68 | 0.37 | 47.31 | 93.03 | 0 | 0 | 0 | 62.06 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 30.39 | 10040.79 | 65270.5 | 2.57 | 67.59 | 191.38 | 1.19 | 0 | 0 | 101.74 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 32 | 5196 | 49181 | 14 | 139 | 1744 | 47 | 8 | 0 | 240 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 25143 | 44073 | 1 | 34 | 612 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 9.53 | 1065.64 | 42203.79 | 5.48 | 255.31 | 330.16 | 0.31 | 0.97 | 0 | 271.6 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 13-May-16 | 21-May-16 | 11.8 | 1126.77 | 30795.55 | 3.03 | 450.8 | 262.38 | 0 | 0 | 0 | 465.63 | 2016-05-13 | 2016-05-21
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 13-May-16 | 21-May-16 | 13.18 | 949.71 | 34011.91 | 5.01 | 319.64 | 181.61 | 0 | 0.45 | 0 | 338.28 | 2016-05-13 | 2016-05-21
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 6.92 | 1806.94 | 24159.37 | 1.41 | 146.97 | 111.57 | 0 | 0.19 | 0 | 155.49 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 13-May-19 | 17-May-19 | 9.34 | 6844.44 | 51082.68 | 5.36 | 207.35 | 162.16 | 0 | 0 | 0 | 222.05 | 2019-05-13 | 2019-05-17
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 03-Mar-20 | 11-Mar-20 | 7.4 | 1571.36 | 24804.61 | 2.71 | 167.4 | 102.42 | 0 | 0 | 0 | 177.51 | 2020-03-03 | 2020-03-11
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 14782.27 | 63239.34 | 0.53 | 23.37 | 149.98 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 10.69 | 7875.09 | 65759 | 4.5 | 222.14 | 149.81 | 0 | 0 | 0 | 237.33 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 9116.49 | 65420.87 | 5.37 | 167.49 | 209.32 | 0 | 0 | 0 | 173.36 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 8 | 15560 | 38244 | 4 | 147 | 1056 | 2 | 1 | 0 | 162 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 19 | 17023 | 39737 | 5 | 245 | 1885 | 3 | 2 | 0 | 274 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 6326.86 | 36657.1 | 0.55 | 46.95 | 147.51 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 13-May-16 | 21-May-16 | 0 | 6857.25 | 31194.67 | 0.49 | 32.08 | 111.96 | 0 | 0 | 0 | 32.57 | 2016-05-13 | 2016-05-21
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 5.09 | 8119.68 | 28719.41 | 0.68 | 24.62 | 87.03 | 0 | 0.32 | 0 | 30.71 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 13-May-19 | 17-May-19 | 0 | 5363.84 | 41360.96 | 0.88 | 90.98 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 91.86 | 2019-05-13 | 2019-05-17
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 03-Mar-20 | 11-Mar-20 | 0 | 6498.76 | 28319.36 | 0.31 | 49.51 | 91.19 | 0 | 0 | 0 | 49.82 | 2020-03-03 | 2020-03-11
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 12141.77 | 54503.51 | 0.53 | 41.29 | 109.24 | 0 | 0 | 0 | 41.82 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 8364.22 | 38218.74 | 0.44 | 16.08 | 60.21 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 8804.25 | 44908.7 | 0.59 | 30.36 | 95.99 | 0 | 0 | 0 | 30.95 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 24732 | 46222 | 2 | 67 | 1027 | 1 | 0 | 0 | 70 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 26414 | 47737 | 2 | 67 | 1418 | 1 | 1 | 0 | 71 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR R-X CONTROL DE CALIDAD | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 6.85 | 1590.16 | 45677.48 | 9.65 | 238.83 | 511.63 | 0.81 | 8.79 | 0.59 | 265.52 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR R-X CONTROL DE CALIDAD | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 13-May-16 | 21-May-16 | 8.36 | 1431.23 | 33585.48 | 4.96 | 292.49 | 282.88 | 0.34 | 3.38 | 0 | 309.53 | 2016-05-13 | 2016-05-21
HUI | TRANSFORMADOR R-X CONTROL DE CALIDAD | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 0 | 7790.29 | 44514.75 | 2.92 | 55.31 | 341.64 | 0.44 | 4.01 | 0 | 62.68 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR R-X CONTROL DE CALIDAD | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 4.47 | 5278.68 | 21703.55 | 0.38 | 20.44 | 127.94 | 0.19 | 1.04 | 0 | 26.52 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR R-X CONTROL DE CALIDAD | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 13-May-19 | 17-May-19 | 0 | 4860.13 | 37312.45 | 1.37 | 15.75 | 164.7 | 0 | 1.56 | 0 | 18.68 | 2019-05-13 | 2019-05-17
HUI | TRANSFORMADOR R-X CONTROL DE CALIDAD | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 03-Mar-20 | 11-Mar-20 | 0 | 7220.83 | 27577.78 | 0.29 | 10.89 | 123.35 | 0 | 0.67 | 0 | 11.85 | 2020-03-03 | 2020-03-11
HUI | TRANSFORMADOR R-X CONTROL DE CALIDAD | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 11382.85 | 52324.19 | 0.89 | 18.53 | 147.27 | 0 | 0.87 | 0 | 20.29 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR R-X CONTROL DE CALIDAD | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 9652.91 | 45090.46 | 0.36 | 6.67 | 127.77 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR R-X CONTROL DE CALIDAD | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 12033.77 | 62033.32 | 1.1 | 30.01 | 171.9 | 0.93 | 0.34 | 0 | 32.88 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR R-X CONTROL DE CALIDAD | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 9184 | 52643 | 3 | 103 | 2549 | 18 | 7 | 0 | 131 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR R-X CONTROL DE CALIDAD | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 16766 | 54361 | 3 | 115 | 3435 | 25 | 6 | 0 | 149 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM S. INTERMEDIA | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 7.1 | 2348.03 | 46292.39 | 11.08 | 178.14 | 372.99 | 2.43 | 8.53 | 0 | 207.28 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR CCM S. INTERMEDIA | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 13-May-16 | 21-May-16 | 10.76 | 924.48 | 34065.67 | 6.39 | 220.29 | 217.05 | 1.32 | 4.64 | 0 | 243.4 | 2016-05-13 | 2016-05-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM S. INTERMEDIA | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 11.08 | 1548.94 | 34899.58 | 5.05 | 170.63 | 235.84 | 1.43 | 4.27 | 0 | 192.46 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM S. INTERMEDIA | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 7.81 | 1545.74 | 25339.53 | 1.56 | 93.8 | 139.96 | 0.85 | 2.97 | 0 | 106.99 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR CCM S. INTERMEDIA | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 13-May-19 | 17-May-19 | 9.33 | 5588.85 | 48738.87 | 5.38 | 125.1 | 223.06 | 1.32 | 4.89 | 0 | 146.02 | 2019-05-13 | 2019-05-17
HUI | TRANSFORMADOR CCM S. INTERMEDIA | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 6261.16 | 52043.14 | 6 | 91.17 | 207.17 | 1.35 | 4.61 | 0 | 103.13 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM S. INTERMEDIA | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 8.15 | 6649.99 | 47826.98 | 4.74 | 79.99 | 167.51 | 0.89 | 3.66 | 0 | 97.43 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM S. INTERMEDIA | SUBESTACION INTERMEDIA | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 4241.19 | 31219.28 | 2.95 | 43.21 | 113.16 | 0.66 | 2.31 | 0 | 49.13 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM S. INTERMEDIA | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 18 | 613 | 57968 | 35 | 257 | 3255 | 26 | 146 | 0 | 482 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM S. INTERMEDIA | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 19 | 825 | 56142 | 35 | 246 | 3448 | 24 | 146 | 0 | 470 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR TRIT. CALIZA 10 MVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 28-Aug-15 | 11-Sep-15 | 7.04 | 11056.81 | 41118.22 | 2.7 | 149.91 | 941.19 | 1.74 | 0.55 | 0 | 161.94 | 2015-08-28 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR TRIT. CALIZA 10 MVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 01-Dec-16 | 10-Dec-16 | 0 | 9166.21 | 31384.09 | 0.47 | 81.64 | 368.28 | 0.47 | 0 | 0 | 82.58 | 2016-12-01 | 2016-12-10
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR TRIT. CALIZA 10 MVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 26-Sep-17 | 07-Oct-17 | 0 | 5931.96 | 21033.66 | 0.45 | 54.76 | 208.37 | 0.24 | 0 | 0 | 55.45 | 2017-09-26 | 2017-10-07
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR TRIT. CALIZA 10 MVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 0 | 5155.67 | 22027.25 | 1.17 | 63.18 | 191.48 | 0.17 | 0 | 0 | 64.52 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR TRIT. CALIZA 10 MVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 12-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 10983.18 | 41994.3 | 1.03 | 75.14 | 480.53 | 0 | 0 | 0 | 76.17 | 2020-02-12 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR TRIT. CALIZA 10 MVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 11946.35 | 49258.57 | 0.94 | 45.59 | 217.49 | 0 | 0 | 0 | 46.53 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR TRIT. CALIZA 10 MVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 28-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 8078.04 | 30443.34 | 0.38 | 37.14 | 197.21 | 0 | 0 | 0 | 37.52 | 2022-01-28 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR TRIT. CALIZA 10 MVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 11946.39 | 51190.63 | 0.8 | 77.84 | 385.71 | 0 | 0 | 0 | 78.64 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR TRIT. CALIZA 10 MVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 26 | 21392 | 40009 | 3 | 120 | 4767 | 4 | 3 | 0 | 156 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR TRIT. CALIZA 10 MVA | TRITURADOR DE CALIZA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 22815 | 48526 | 3 | 150 | 4990 | 4 | 3 | 0 | 160 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CALIZA 1250 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 31-Aug-15 | 11-Sep-15 | 67.6 | 1781.68 | 48301.26 | 22.4 | 174.83 | 2091.68 | 2.27 | 7.93 | 0 | 275.03 | 2015-08-31 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CALIZA 1250 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 01-Dec-16 | 10-Dec-16 | 60.7 | 2513.87 | 49279.51 | 9.68 | 180.06 | 1714.94 | 1.89 | 6.36 | 0 | 258.69 | 2016-12-01 | 2016-12-10
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CALIZA 1250 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 14.06 | 6655.07 | 33661.08 | 6.08 | 39.95 | 548.03 | 0.56 | 2.19 | 0 | 62.84 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CALIZA 1250 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 51.54 | 1448.42 | 34783.08 | 12.49 | 121.39 | 942.65 | 0.88 | 3.35 | 0 | 189.65 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CALIZA 1250 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 45.59 | 5700.74 | 51204.21 | 8.69 | 81.51 | 405.52 | 0.6 | 2.32 | 0 | 135.71 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CALIZA 1250 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 28-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 16186.1 | 64136.85 | 0.67 | 23.05 | 194.77 | 0 | 0 | 0 | 23.72 | 2022-01-28 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CALIZA 1250 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 4604.29 | 17201.03 | 0.37 | 31.39 | 105.9 | 0.16 | 0 | 0 | 31.92 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CALIZA 1250 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 21458 | 40335 | 2 | 85 | 2317 | 11 | 3 | 0 | 101 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CALIZA 1250 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 25287 | 48361 | 2 | 110 | 3073 | 18 | 4 | 0 | 134 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR LAMINAS 150 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 31-Aug-15 | 11-Sep-15 | 25.64 | 1897.6 | 47180.92 | 5.94 | 1008.42 | 2342.68 | 1.05 | 0 | 0 | 1041.05 | 2015-08-31 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR LAMINAS 150 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 01-Dec-16 | 10-Dec-16 | 11.6 | 7775.98 | 45334.05 | 0 | 397.5 | 1091.93 | 0.45 | 0 | 0 | 409.55 | 2016-12-01 | 2016-12-10
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR LAMINAS 150 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 26-Sep-17 | 07-Oct-17 | 12.09 | 9937.81 | 56505.54 | 0.95 | 453.3 | 1214.35 | 0.46 | 0 | 0 | 466.8 | 2017-09-26 | 2017-10-07
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR LAMINAS 150 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 17.45 | 2108.13 | 34647.36 | 0.39 | 541.35 | 902.93 | 0.33 | 0 | 0 | 559.52 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR LAMINAS 150 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 20.09 | 1863.62 | 36452.31 | 3.09 | 625.45 | 1476.38 | 0.43 | 0 | 0 | 649.06 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR LAMINAS 150 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 6152.43 | 48188.13 | 3.46 | 293.83 | 579.1 | 0 | 0 | 0 | 297.29 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR LAMINAS 150 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 28-Jan-22 | 16-Feb-22 | 17.69 | 10111.17 | 67802.81 | 4.22 | 589.75 | 1597.19 | 0 | 0 | 0 | 611.66 | 2022-01-28 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR LAMINAS 150 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 14.02 | 1313.77 | 25054.15 | 2.88 | 283.28 | 841.97 | 0.23 | 0.11 | 0 | 300.52 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR LAMINAS 150 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 22 | 1351 | 47499 | 19 | 744 | 16476 | 6 | 7 | 0 | 798 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR LAMINAS 150 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 20 | 4255 | 45312 | 19 | 745 | 16732 | 6 | 7 | 0 | 797 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. PUZOLANA 750 KVA | TRITURADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 28-Aug-15 | 29-Aug-15 | 0 | 13850.85 | 37504.7 | 0.69 | 0 | 170.14 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 2015-08-28 | 2015-08-29
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. PUZOLANA 750 KVA | TRITURADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 01-Dec-16 | 10-Dec-16 | 0 | 5608.55 | 37682.33 | 0.37 | 40.28 | 106.77 | 0 | 0 | 0 | 40.65 | 2016-12-01 | 2016-12-10
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. PUZOLANA 750 KVA | TRITURADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 26-Sep-17 | 07-Oct-17 | 0 | 7986.64 | 32620.1 | 0.61 | 20.53 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 21.14 | 2017-09-26 | 2017-10-07
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. PUZOLANA 750 KVA | TRITURADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 2.56 | 5090.08 | 22183.13 | 0.32 | 24.03 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. PUZOLANA 750 KVA | TRITURADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 5.83 | 2616.45 | 34630.14 | 0.94 | 97.73 | 199.68 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. PUZOLANA 750 KVA | TRITURADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 13362.09 | 42322.72 | 0.89 | 5.45 | 48.44 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. PUZOLANA 750 KVA | TRITURADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 28-Jan-22 | 16-Feb-22 | 30.73 | 6373.26 | 29823.9 | 0.98 | 16.8 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 48.51 | 2022-01-28 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. PUZOLANA 750 KVA | TRITURADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 131.95 | 8690.66 | 39579.84 | 4.44 | 80.67 | 190.79 | 0 | 0.21 | 0 | 217.27 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. PUZOLANA 750 KVA | TRITURADOR DE PUZOLANA | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 203 | 17234 | 46885 | 21 | 200 | 1846 | 5 | 3 | 0 | 432 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. PUZOLANA 750 KVA | TRITURADOR DE PUZOLANA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 171 | 19909 | 46021 | 25 | 242 | 3293 | 9 | 7 | 0 | 454 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR VTI-09 SEC. PUZOLANA 1000 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 26-Aug-15 | 11-Sep-15 | 0 | 8332.19 | 33631.96 | 1.21 | 15.84 | 182.6 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 2015-08-26 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR VTI-09 SEC. PUZOLANA 1000 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 01-Dec-16 | 10-Dec-16 | 0 | 25011.59 | 87622.05 | 1.1 | 0 | 279.68 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2016-12-01 | 2016-12-10
HUI | TRANSFORMADOR VTI-09 SEC. PUZOLANA 1000 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 26-Sep-17 | 07-Oct-17 | 0 | 5799 | 21373.46 | 0.32 | 7.78 | 41.95 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 2017-09-26 | 2017-10-07
HUI | TRANSFORMADOR VTI-09 SEC. PUZOLANA 1000 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 17.66 | 5944.71 | 49903.68 | 1.29 | 136.84 | 215.9 | 0 | 0 | 0 | 155.79 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR VTI-09 SEC. PUZOLANA 1000 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 11068.77 | 70303.69 | 2.04 | 96.18 | 132.16 | 0 | 0 | 0 | 98.22 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTI-09 SEC. PUZOLANA 1000 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 28-Jan-22 | 16-Feb-22 | 8.89 | 4592.01 | 34296.78 | 1.6 | 76.95 | 102.47 | 0 | 0 | 0 | 87.44 | 2022-01-28 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTI-09 SEC. PUZOLANA 1000 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 8914.49 | 32620.94 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR VTI-09 SEC. PUZOLANA 1000 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 112.85 | 11334.81 | 43611.21 | 3.79 | 48.63 | 147.15 | 0 | 0 | 0 | 165.27 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR VTI-09 SEC. PUZOLANA 1000 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 1.72 | 5904.19 | 13196.78 | 1.65 | 7.81 | 65.62 | 0.71 | 0.91 | 0 | 12.8 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR VTI-09 SEC. PUZOLANA 1000 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 19 | 27997 | 45127 | 4 | 16 | 797 | 2 | 3 | 0 | 44 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM SEC. PUZOLANA 1250 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 26-Aug-15 | 11-Sep-15 | 19.68 | 4462.43 | 40813.45 | 7.74 | 684.95 | 849.19 | 0 | 0.53 | 0 | 712.9 | 2015-08-26 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR CCM SEC. PUZOLANA 1250 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 01-Dec-16 | 10-Dec-16 | 14.22 | 3864.14 | 30326.5 | 0 | 405.32 | 336.35 | 0 | 0 | 0 | 419.54 | 2016-12-01 | 2016-12-10
HUI | TRANSFORMADOR CCM SEC. PUZOLANA 1250 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 26-Sep-17 | 07-Oct-17 | 16.18 | 3553.93 | 31195.25 | 0.34 | 465.01 | 332.1 | 0 | 0.19 | 0 | 481.72 | 2017-09-26 | 2017-10-07
HUI | TRANSFORMADOR CCM SEC. PUZOLANA 1250 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 13.59 | 2532.65 | 24236.43 | 1.22 | 346.49 | 288.28 | 0 | 0.22 | 0 | 361.52 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM SEC. PUZOLANA 1250 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 9.64 | 5860.18 | 32975.14 | 6.14 | 463.45 | 900.9 | 0 | 0.82 | 0 | 480.05 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM SEC. PUZOLANA 1250 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 11.19 | 7450.39 | 46341.71 | 3.19 | 214.38 | 331.99 | 0 | 0 | 0 | 229.01 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM SEC. PUZOLANA 1250 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 28-Jan-22 | 16-Feb-22 | 7.4 | 5567.94 | 30732.72 | 1.43 | 190.09 | 177.73 | 0 | 0 | 0 | 198.92 | 2022-01-28 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM SEC. PUZOLANA 1250 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 17.3 | 5710.38 | 42562.8 | 3.48 | 261.67 | 331.7 | 0 | 0.23 | 0 | 282.68 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM SEC. PUZOLANA 1250 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 4.41 | 1471.05 | 15773.23 | 7.35 | 232 | 1419.14 | 1.32 | 2.37 | 0 | 247.45 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM SEC. PUZOLANA 1250 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 28 | 5862 | 52894 | 24 | 791 | 6303 | 5 | 11 | 0 | 859 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 SEC. PUZOLANA 750 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 26-Aug-15 | 11-Sep-15 | 0 | 2217.5 | 41576.43 | 19.03 | 161.14 | 398.57 | 0.67 | 8.46 | 0 | 189.3 | 2015-08-26 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 SEC. PUZOLANA 750 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 01-Dec-16 | 10-Dec-16 | 0 | 2937.55 | 42572.96 | 8.22 | 144.23 | 204.73 | 0.36 | 5.1 | 0 | 157.91 | 2016-12-01 | 2016-12-10
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 SEC. PUZOLANA 750 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 26-Sep-17 | 07-Oct-17 | 0 | 1899.65 | 33027.16 | 6.81 | 117.49 | 138.14 | 0.21 | 3.58 | 0 | 128.09 | 2017-09-26 | 2017-10-07
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 SEC. PUZOLANA 750 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 3.69 | 2092.14 | 38768.11 | 7.39 | 126.8 | 151.09 | 0.29 | 4.46 | 0 | 142.63 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 SEC. PUZOLANA 750 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 7194.33 | 24896.63 | 0.34 | 8.69 | 68.29 | 0 | 0.54 | 0 | 9.57 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 SEC. PUZOLANA 750 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 9012.54 | 58258.2 | 1.02 | 47.74 | 75.3 | 0 | 0.48 | 0 | 49.24 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 SEC. PUZOLANA 750 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 28-Jan-22 | 16-Feb-22 | 5.04 | 4591.17 | 34509.18 | 0.75 | 39.08 | 83.16 | 0 | 0 | 0 | 44.88 | 2022-01-28 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 SEC. PUZOLANA 750 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 02-Mar-22 | 19-Mar-22 | 0 | 10681.14 | 36963.55 | 0 | 0 | 29.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-02 | 2022-03-19
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 SEC. PUZOLANA 750 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 7210.1 | 28679.17 | 0.6 | 16.99 | 70.98 | 0 | 0 | 0 | 17.59 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 SEC. PUZOLANA 750 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 31.21 | 8186.73 | 24132.37 | 4.98 | 77.13 | 499.62 | 2.48 | 1.28 | 0 | 117.08 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 SEC. PUZOLANA 750 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 124 | 22283 | 51008 | 14 | 226 | 2194 | 7 | 5 | 0 | 376 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. YESO 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | REPSER ANALITICOS | 11-Sep-15 | 31-Aug-15 | 6.87 | 4479.34 | 42396.98 | 1.95 | 308.98 | 127.41 | 0 | 0 | 0 | 317.8 | 2015-09-11 | 2015-08-31
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. YESO 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | REPSER ANALITICOS | 01-Dec-16 | 10-Dec-16 | 9.05 | 14857.26 | 45718.42 | 1.07 | 0 | 176.71 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 2016-12-01 | 2016-12-10
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. YESO 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | REPSER ANALITICOS | 26-Sep-17 | 07-Oct-17 | 6.51 | 8317.91 | 27014.77 | 0.6 | 0 | 75.82 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 2017-09-26 | 2017-10-07
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. YESO 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 4.49 | 7112.73 | 25240.63 | 0.32 | 3.96 | 69.25 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. YESO 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 11536.25 | 442944.85 | 0.48 | 6.06 | 57.32 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. YESO 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | REPSER ANALITICOS | 28-Jan-22 | 16-Feb-22 | 3.09 | 7476.77 | 28822.44 | 0.25 | 5.03 | 62.57 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 2022-01-28 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. YESO 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 4033.7 | 15207.07 | 0.26 | 6.43 | 66.69 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. YESO 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 9827.34 | 21325.28 | 1.26 | 16.32 | 584.53 | 0.36 | 0.6 | 0 | 18.54 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. YESO 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 26942 | 45243 | 3 | 32 | 2299 | 0 | 2 | 0 | 37 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM GENER. HORNO-01 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | REPSER ANALITICOS | 11-Sep-15 | 31-Aug-15 | 0 | 2894.28 | 41205.8 | 0.93 | 20.56 | 174.59 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 2015-09-11 | 2015-08-31
HUI | TRANSFORMADOR CCM GENER. HORNO-01 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | REPSER ANALITICOS | 01-Dec-16 | 10-Dec-16 | 0 | 8094.03 | 35760 | 0.29 | 0 | 56.03 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 2016-12-01 | 2016-12-10
HUI | TRANSFORMADOR CCM GENER. HORNO-01 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | REPSER ANALITICOS | 26-Sep-17 | 07-Oct-17 | 0 | 5272.72 | 21965.16 | 0.15 | 0 | 36.94 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2017-09-26 | 2017-10-07
HUI | TRANSFORMADOR CCM GENER. HORNO-01 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 0 | 5551.42 | 21707.61 | 0 | 2.96 | 45.38 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM GENER. HORNO-01 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 0 | 2850.07 | 25817.39 | 0.17 | 8.92 | 79.32 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM GENER. HORNO-01 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 8455.79 | 47518.08 | 0.49 | 10.06 | 33.48 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM GENER. HORNO-01 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | REPSER ANALITICOS | 28-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 4791.61 | 31582.98 | 0 | 7.14 | 38.35 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 2022-01-28 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM GENER. HORNO-01 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 1952.89 | 25378.99 | 0.35 | 14.58 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 14.93 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM GENER. HORNO-01 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | REPSER ANALITICOS | 12-Jun-23 | 12-Jun-23 | 0 | 5065.66 | 0 | 1.33 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 2023-06-12 | 2023-06-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM GENER. HORNO-01 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 6160.25 | 18749.69 | 0.55 | 7.86 | 61.44 | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM GENER. HORNO-01 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 29333 | 47936 | 1 | 11 | 836 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CERRO PARDO 750 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 31-Aug-15 | 11-Sep-15 | 10.99 | 10180.06 | 53402.8 | 3.5 | 104.21 | 562.2 | 0.54 | 2.25 | 0 | 121.49 | 2015-08-31 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CERRO PARDO 750 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 01-Dec-16 | 10-Dec-16 | 6.87 | 7842.63 | 40369.35 | 1.27 | 89.98 | 369.51 | 0.4 | 1.57 | 0 | 100.09 | 2016-12-01 | 2016-12-10
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CERRO PARDO 750 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 26-Sep-17 | 07-Oct-17 | 4.34 | 3662.17 | 23124.76 | 0.77 | 61.36 | 175.77 | 0.2 | 0.82 | 0 | 67.49 | 2017-09-26 | 2017-10-07
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CERRO PARDO 750 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 3.9 | 5210.03 | 26781.72 | 0.85 | 42.35 | 192.21 | 0 | 0.76 | 0 | 47.86 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CERRO PARDO 750 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 20-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 7304.99 | 48654.16 | 1.1 | 57.84 | 123.66 | 0 | 0.67 | 0 | 59.61 | 2021-01-20 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CERRO PARDO 750 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 11252.73 | 41215.07 | 0.37 | 10.56 | 76.42 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CERRO PARDO 750 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 13560.23 | 53389.36 | 1.09 | 30.6 | 144.55 | 0 | 0 | 0 | 31.69 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CERRO PARDO 750 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 19362 | 45095 | 2 | 127 | 1461 | 2 | 0 | 0 | 131 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CERRO PARDO 750 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 23447 | 47683 | 4 | 176 | 2378 | 4 | 2 | 0 | 186 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR TRIT. CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 31-Aug-15 | 11-Sep-15 | 0 | 8905.71 | 36592.45 | 1.92 | 132.06 | 864.44 | 0 | 0 | 0 | 133.98 | 2015-08-31 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR TRIT. CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 01-Dec-16 | 10-Dec-16 | 0 | 10847.2 | 42910.38 | 0.53 | 77.42 | 496.65 | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 2016-12-01 | 2016-12-10
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR TRIT. CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 26-Sep-17 | 07-Oct-17 | 0 | 8305.46 | 34296.27 | 0.43 | 188.09 | 678.77 | 0 | 0 | 0 | 188.52 | 2017-09-26 | 2017-10-07
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR TRIT. CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 6232.56 | 25726.6 | 0.4 | 62.18 | 252.16 | 0 | 0 | 0 | 62.58 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR TRIT. CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 20-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 10234.58 | 50790.78 | 1.15 | 120.8 | 300.27 | 0 | 0 | 0 | 121.95 | 2021-01-20 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR TRIT. CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 31-Jan-22 | 0 | 7994.67 | 30250.85 | 0.28 | 11.7 | 72.54 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 2022-01-27 | 2022-01-31
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR TRIT. CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 12834 | 51827.04 | 1.9 | 37.39 | 186.29 | 0 | 0 | 0 | 39.29 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR TRIT. CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 18679 | 46067 | 2 | 147 | 2110 | 3 | 0 | 0 | 152 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR TRIT. CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 22897 | 51341 | 3 | 235 | 3756 | 7 | 1 | 0 | 246 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR BANDA DES. TRIT. CERRO PARDO 45 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 31-Aug-15 | 11-Sep-15 | 0 | 6881.18 | 38678.92 | 6.4 | 128.54 | 523.12 | 0.63 | 5.96 | 0 | 141.53 | 2015-08-31 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR BANDA DES. TRIT. CERRO PARDO 45 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 01-Dec-16 | 10-Dec-16 | 0 | 6970.14 | 33561.31 | 1.92 | 111.5 | 292.79 | 0.68 | 2.64 | 0 | 116.74 | 2016-12-01 | 2016-12-10
HUI | TRANSFORMADOR BANDA DES. TRIT. CERRO PARDO 45 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 26-Sep-17 | 07-Oct-17 | 0 | 9171.21 | 39241.84 | 3.01 | 147.55 | 375.83 | 0.99 | 3.39 | 0 | 154.94 | 2017-09-26 | 2017-10-07
HUI | TRANSFORMADOR BANDA DES. TRIT. CERRO PARDO 45 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 4619.11 | 27405.89 | 2.43 | 101.21 | 191.81 | 1.55 | 1.78 | 0 | 106.97 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR BANDA DES. TRIT. CERRO PARDO 45 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 20-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 8395.43 | 47365.43 | 3.59 | 95.84 | 159.1 | 1.97 | 2.19 | 0 | 104.59 | 2021-01-20 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR BANDA DES. TRIT. CERRO PARDO 45 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 7709.48 | 30955.73 | 1.42 | 25.32 | 148.05 | 1.05 | 1.13 | 0 | 28.92 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR BANDA DES. TRIT. CERRO PARDO 45 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 9972.97 | 43533.22 | 2 | 40.16 | 218.39 | 1.44 | 1.59 | 0 | 45.19 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR BANDA DES. TRIT. CERRO PARDO 45 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 19213 | 49489 | 8 | 109 | 2197 | 22 | 26 | 0 | 165 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR BANDA DES. TRIT. CERRO PARDO 45 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 21535 | 54723 | 16 | 206 | 4209 | 51 | 61 | 0 | 334 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR LABORATORIO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | REPSER ANALITICOS | 31-Aug-15 | 11-Sep-15 | 0 | 12254.47 | 39120.08 | 1.22 | 0 | 211.95 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 2015-08-31 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR LABORATORIO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | REPSER ANALITICOS | 01-Dec-16 | 10-Dec-16 | 0 | 10893.56 | 37267.32 | 0 | 0 | 110.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 2016-12-10
HUI | TRANSFORMADOR LABORATORIO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | REPSER ANALITICOS | 26-Sep-17 | 07-Oct-17 | 4.23 | 8368.05 | 26933.64 | 0.5 | 0 | 62.79 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 2017-09-26 | 2017-10-07
HUI | TRANSFORMADOR LABORATORIO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 7816.91 | 26670.41 | 0.3 | 7.89 | 75.81 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR LABORATORIO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | REPSER ANALITICOS | 20-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 10848.83 | 44743.65 | 2.54 | 12.22 | 47.19 | 0 | 0.4 | 0 | 15.16 | 2021-01-20 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR LABORATORIO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 6155.61 | 21627.45 | 0 | 0.56 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR LABORATORIO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 11146.64 | 42361.2 | 0.57 | 10.23 | 79 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR LABORATORIO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 23323 | 49951 | 0 | 28 | 893 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR LABORATORIO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 28552 | 47150 | 1 | 11 | 818 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR SUBESTACION CERRO PARDO 2000 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | REPSER ANALITICOS | 31-Aug-15 | 11-Sep-15 | 670.81 | 8107.9 | 36913.71 | 62.61 | 87.02 | 445.65 | 0.43 | 7.72 | 0 | 828.59 | 2015-08-31 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR SUBESTACION CERRO PARDO 2000 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | REPSER ANALITICOS | 01-Dec-16 | 10-Dec-16 | 1272.72 | 7933.06 | 35982.56 | 116.15 | 72.44 | 317.2 | 0.29 | 7.37 | 0 | 1468.97 | 2016-12-01 | 2016-12-10
HUI | TRANSFORMADOR SUBESTACION CERRO PARDO 2000 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | REPSER ANALITICOS | 26-Sep-17 | 07-Oct-17 | 1073.62 | 7009.85 | 32348.28 | 103.04 | 85.59 | 256.69 | 0.25 | 7.48 | 0 | 1269.98 | 2017-09-26 | 2017-10-07
HUI | TRANSFORMADOR SUBESTACION CERRO PARDO 2000 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 506.24 | 4472.99 | 31935.59 | 65.17 | 74.21 | 270.31 | 0 | 9.29 | 0 | 654.91 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR SUBESTACION CERRO PARDO 2000 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | REPSER ANALITICOS | 20-Jan-21 | 16-Feb-21 | 264.56 | 8342.95 | 47173.05 | 30.91 | 44.82 | 135.59 | 0.42 | 6.86 | 0 | 347.57 | 2021-01-20 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR SUBESTACION CERRO PARDO 2000 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 31-Jan-22 | 78.81 | 9553.17 | 39864.45 | 17.14 | 26.31 | 177.18 | 0 | 4.89 | 0 | 127.15 | 2022-01-27 | 2022-01-31
HUI | TRANSFORMADOR SUBESTACION CERRO PARDO 2000 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | REPSER ANALITICOS | 01-Jul-22 | 08-Jul-22 | 2.62 | 5510.47 | 22917.53 | 0.96 | 0 | 22.75 | 0 | 0.17 | 0 | 3.75 | 2022-07-01 | 2022-07-08
HUI | TRANSFORMADOR SUBESTACION CERRO PARDO 2000 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 165.84 | 14166.4 | 56164.79 | 9.07 | 9.72 | 100.72 | 0 | 0.77 | 0 | 185.4 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR SUBESTACION CERRO PARDO 2000 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 373 | 22374 | 48468 | 54 | 0 | 708 | 0 | 24 | 0 | 451 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR SUBESTACION CERRO PARDO 2000 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 281 | 24414 | 42890 | 60 | 21 | 1079 | 0 | 49 | 0 | 411 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECLAMO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 31-Aug-15 | 11-Sep-15 | 7.32 | 9783.19 | 41506.33 | 4.42 | 54.8 | 296.59 | 1.03 | 13.95 | 0 | 81.52 | 2015-08-31 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECLAMO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 01-Dec-16 | 10-Dec-16 | 0 | 7033.99 | 28055.49 | 0.35 | 65.36 | 155.41 | 0.87 | 2.89 | 0 | 69.47 | 2016-12-01 | 2016-12-10
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECLAMO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 26-Sep-17 | 07-Oct-17 | 0 | 10009.02 | 44084.63 | 0.88 | 108.7 | 241.7 | 1.71 | 3.46 | 0 | 114.75 | 2017-09-26 | 2017-10-07
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECLAMO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 4.74 | 6618.89 | 35623.14 | 0.73 | 91.83 | 220.47 | 1.83 | 1.73 | 0 | 100.86 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECLAMO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 20-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 4409.62 | 44962.37 | 1.64 | 128.45 | 219.11 | 3.01 | 2.55 | 0 | 135.66 | 2021-01-20 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECLAMO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 31-Jan-22 | 0 | 11806.13 | 43338.24 | 0.77 | 24.69 | 102.62 | 0 | 0 | 0 | 25.46 | 2022-01-27 | 2022-01-31
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECLAMO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 11824.48 | 50102.27 | 1.56 | 57.94 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECLAMO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 13 | 16966 | 51169 | 6 | 319 | 3201 | 8 | 2 | 0 | 348 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECLAMO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 21 | 16367 | 50309 | 10 | 382 | 5168 | 15 | 6 | 0 | 434 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR BANDA RECLAMO CERRO PARDO 150 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 31-Aug-15 | 11-Sep-15 | 0 | 7133.18 | 43095.14 | 8.02 | 216.7 | 992.94 | 0.5 | 5.95 | 0 | 231.17 | 2015-08-31 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR BANDA RECLAMO CERRO PARDO 150 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 01-Dec-16 | 10-Dec-16 | 0 | 6683.57 | 43867.4 | 0.77 | 249.23 | 591.95 | 0.41 | 2.58 | 0 | 252.99 | 2016-12-01 | 2016-12-10
HUI | TRANSFORMADOR BANDA RECLAMO CERRO PARDO 150 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 26-Sep-17 | 07-Oct-17 | 0 | 3826.33 | 30608.83 | 1.44 | 257.51 | 588.63 | 0.57 | 3.18 | 0 | 262.7 | 2017-09-26 | 2017-10-07
HUI | TRANSFORMADOR BANDA RECLAMO CERRO PARDO 150 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 3.44 | 1444.06 | 29912.72 | 3.32 | 263.54 | 452.8 | 0.49 | 1.96 | 0 | 272.75 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR BANDA RECLAMO CERRO PARDO 150 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 20-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 6678.22 | 56374.58 | 5.24 | 189.07 | 335.09 | 0.61 | 2.63 | 0 | 197.55 | 2021-01-20 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR BANDA RECLAMO CERRO PARDO 150 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 5464.93 | 22099.7 | 0.49 | 15.39 | 67.24 | 0 | 0 | 0 | 15.88 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR BANDA RECLAMO CERRO PARDO 150 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 13.41 | 14749.08 | 60731.37 | 1.43 | 63.49 | 240.96 | 0 | 0 | 0 | 78.33 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR BANDA RECLAMO CERRO PARDO 150 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 24127 | 53430 | 5 | 321 | 4090 | 5 | 5 | 0 | 336 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR BANDA RECLAMO CERRO PARDO 150 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 17119 | 47813 | 6 | 425 | 5260 | 7 | 6 | 0 | 444 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR RECLAMO CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 31-Aug-15 | 11-Sep-15 | 0 | 9381.56 | 41345.01 | 4.94 | 158.5 | 872.12 | 0 | 2.98 | 0 | 166.42 | 2015-08-31 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR RECLAMO CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 01-Dec-16 | 10-Dec-16 | 0 | 6803.63 | 36076.07 | 0.43 | 211.68 | 513.53 | 0.21 | 1.36 | 0 | 213.68 | 2016-12-01 | 2016-12-10
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR RECLAMO CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 26-Sep-17 | 07-Oct-17 | 0 | 5734.76 | 29291.59 | 0.82 | 131.5 | 310.71 | 0 | 0.83 | 0 | 133.15 | 2017-09-26 | 2017-10-07
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR RECLAMO CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 3673.54 | 32929.02 | 2.41 | 303.16 | 564.19 | 0 | 1.27 | 0 | 306.84 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR RECLAMO CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 20-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 6671.22 | 48040.92 | 3.08 | 246.74 | 397.79 | 0.56 | 1.53 | 0 | 251.91 | 2021-01-20 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR RECLAMO CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 31-Jan-22 | 0 | 5744.77 | 32398.24 | 1.33 | 154.3 | 279.22 | 0 | 0.64 | 0 | 156.27 | 2022-01-27 | 2022-01-31
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR RECLAMO CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 8296.04 | 45570.15 | 2.07 | 139.08 | 486.1 | 0 | 0.94 | 0 | 142.09 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR RECLAMO CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 11813 | 61121 | 16 | 623 | 8728 | 9 | 37 | 0 | 685 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR RECLAMO CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 8457 | 48258 | 13 | 476 | 7636 | 9 | 33 | 0 | 531 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-01 1250 KVA | MMP-01 | REPSER ANALITICOS | 26-Aug-15 | 11-Sep-15 | 14.76 | 2036.48 | 44528.65 | 17.89 | 120.69 | 774.82 | 2.13 | 8.69 | 0 | 164.16 | 2015-08-26 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-01 1250 KVA | MMP-01 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 7.55 | 1001.05 | 24710.44 | 7.74 | 70.11 | 338.92 | 0.91 | 3.9 | 0 | 90.21 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-01 1250 KVA | MMP-01 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 8.48 | 1048.66 | 25443.47 | 5.59 | 64.5 | 339.85 | 0.9 | 4.05 | 0 | 83.52 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-01 1250 KVA | MMP-01 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 9.55 | 2281.51 | 33782.11 | 8.91 | 73.63 | 429.41 | 0.91 | 4.15 | 0 | 97.15 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-01 1250 KVA | MMP-01 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 4419.59 | 37419.7 | 6.73 | 40.13 | 167.08 | 0.74 | 3.65 | 0 | 51.25 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-01 1250 KVA | MMP-01 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 6.26 | 2404.81 | 25090.63 | 4.54 | 39.92 | 165.91 | 0.37 | 2 | 0 | 52.09 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-01 1250 KVA | MMP-01 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 14767.29 | 63247.98 | 0 | 4.73 | 72.14 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-01 1250 KVA | MMP-01 | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 2711.55 | 11660.94 | 0.97 | 33.39 | 272.73 | 0.61 | 0.81 | 0 | 35.78 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-01 1250 KVA | MMP-01 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 121589 | 48875 | 4 | 203 | 2874 | 2 | 5 | 0 | 214 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-02 1250 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 26-Aug-15 | 11-Sep-15 | 0 | 15181.58 | 38728.89 | 0.72 | 0 | 123.22 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 2015-08-26 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-02 1250 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 0 | 6612.27 | 19818.82 | 0.39 | 17.33 | 92.93 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-02 1250 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 0 | 5772.31 | 20490 | 0.25 | 23.68 | 83.53 | 0 | 0 | 0 | 23.93 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-02 1250 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 12-Feb-20 | 21-Feb-20 | 4 | 7153.13 | 24931.53 | 0.42 | 51.37 | 112.63 | 0 | 0 | 0 | 55.79 | 2020-02-12 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-02 1250 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 20-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 6161.95 | 49469.56 | 3.03 | 136.91 | 185.42 | 0.35 | 0.58 | 0 | 140.87 | 2021-01-20 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-02 1250 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 2.3 | 5619.8 | 21987.81 | 0.51 | 24.65 | 83.34 | 0 | 0 | 0 | 27.46 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-02 1250 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 5479.38 | 21460.57 | 0.64 | 39.17 | 124.01 | 0 | 0 | 0 | 39.81 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-02 1250 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 5701.22 | 14329.11 | 1.48 | 55.49 | 681.76 | 0 | 0.28 | 0 | 57.25 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-02 1250 KVA | MMP-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 12 | 24741 | 50042 | 5 | 222 | 3951 | 0 | 1 | 0 | 240 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-02 2000 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 11.47 | 11313.11 | 36477.09 | 1.09 | 23.31 | 165.17 | 0.69 | 0 | 0 | 36.56 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-02 2000 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 6.62 | 5616.29 | 20669.97 | 0.52 | 23.31 | 111.4 | 0.65 | 0 | 0 | 31.1 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-02 2000 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 13.52 | 10744.68 | 34440.3 | 1.49 | 44.5 | 226.4 | 1.72 | 0 | 0 | 61.23 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-02 2000 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 20-Jan-21 | 16-Feb-21 | 7.55 | 11728.65 | 44092 | 0.84 | 20.32 | 80.31 | 0.79 | 0 | 0 | 29.5 | 2021-01-20 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-02 2000 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 16333.22 | 64365.32 | 0.75 | 13.27 | 116.97 | 0.86 | 0 | 0 | 14.88 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-02 2000 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 12.16 | 11674.84 | 50541.25 | 1.01 | 35.05 | 110.05 | 0.66 | 0 | 0 | 48.88 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-02 2000 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 6303.81 | 13676.71 | 1.1 | 13.18 | 218.75 | 4.14 | 0 | 0 | 18.42 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-02 2000 KVA | MMP-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 17 | 27709 | 50214 | 4 | 58 | 1724 | 17 | 2 | 0 | 98 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-02 500 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 26-Aug-15 | 11-Sep-15 | 0 | 15586.77 | 46140.85 | 2.86 | 73.1 | 818.92 | 0 | 0 | 0 | 75.96 | 2015-08-26 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-02 500 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 0 | 12213.54 | 40012.33 | 1.69 | 110.47 | 517.92 | 0 | 0 | 0 | 112.16 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-02 500 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 2.59 | 5411.32 | 20869.33 | 0.87 | 67.48 | 228.02 | 0 | 0 | 0 | 70.94 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-02 500 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 5983.99 | 20642.26 | 0.61 | 28.87 | 179.88 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-02 500 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 20-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 11649.04 | 44074.31 | 0.84 | 17.96 | 133.49 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 2021-01-20 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-02 500 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 6864.79 | 26318.7 | 0.53 | 4.04 | 115.28 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-02 500 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 5565.4 | 21513.69 | 0.54 | 24.78 | 133.75 | 0 | 0 | 0 | 25.32 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-02 500 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 6921.1 | 16075.68 | 1.75 | 35.11 | 1018.47 | 0 | 1.2 | 0 | 38.06 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-02 500 KVA | MMP-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 30032 | 54571 | 4 | 93 | 3889 | 1 | 4 | 0 | 102 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-02 750 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 26-Aug-15 | 11-Sep-15 | 11.29 | 7561.04 | 43959.87 | 5.75 | 239.42 | 522.22 | 0.54 | 1.57 | 0 | 258.57 | 2015-08-26 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-02 750 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 8.98 | 5385.68 | 41656.52 | 2.48 | 175.7 | 317.58 | 0 | 1.03 | 0 | 188.19 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-02 750 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 6.36 | 1082.41 | 25030.86 | 0.99 | 77.94 | 165.78 | 0 | 0.71 | 0 | 86 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-02 750 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 5.35 | 1613.96 | 24921.54 | 1.63 | 53.33 | 140.64 | 0 | 0.71 | 0 | 61.02 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-02 750 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 20-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 7766.37 | 53573.3 | 2.97 | 43.7 | 145.17 | 0 | 1.43 | 0 | 48.1 | 2021-01-20 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-02 750 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 7.54 | 5124.81 | 49751.24 | 3.24 | 52.85 | 199.08 | 0 | 1.45 | 0 | 65.08 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-02 750 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 4265.57 | 49236.79 | 4.03 | 55 | 209.06 | 0 | 1.75 | 0 | 60.78 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-02 750 KVA | MMP-02 | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0.53 | 655.16 | 18378.47 | 7.27 | 34.43 | 689.47 | 1.18 | 17.2 | 0 | 60.61 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-02 750 KVA | MMP-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 16 | 1661 | 59055 | 26 | 128 | 3680 | 4 | 82 | 0 | 256 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-03 1250 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 26-Aug-15 | 11-Sep-15 | 0 | 16258.53 | 41282.5 | 0.86 | 0 | 118.74 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 2015-08-26 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-03 1250 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 0 | 12099.12 | 32889.3 | 0.37 | 0 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-03 1250 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 0 | 6240.6 | 20142.08 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-03 1250 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 7647.83 | 24603.13 | 0 | 1.61 | 40.78 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-03 1250 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 20-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 11977.19 | 43989.44 | 0.41 | 2.19 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2021-01-20 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-03 1250 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 6294.6 | 21260.07 | 0 | 0 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-03 1250 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 9972.5 | 33337.17 | 0.35 | 2.89 | 62.03 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-03 1250 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 12371.14 | 24746.07 | 0.6 | 3.57 | 74.34 | 0 | 0.07 | 0 | 4.24 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-03 1250 KVA | MMP-03 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 27975 | 44266 | 1 | 5 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-03 2000 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 0 | 15608.63 | 47582.59 | 0.48 | 0 | 209.31 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-03 2000 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 3.06 | 5699.12 | 20596.63 | 0.22 | 10.56 | 112.42 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-03 2000 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 3.34 | 5542.14 | 21175.17 | 0.16 | 10.45 | 102.73 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-03 2000 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 20-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 10704.13 | 51293.23 | 0.54 | 19.27 | 77.37 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 2021-01-20 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-03 2000 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 5856.33 | 21576.94 | 0 | 3.42 | 41.86 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-03 2000 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 7669.12 | 40509.26 | 0.94 | 28.1 | 123.52 | 0 | 0 | 0 | 29.04 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-03 2000 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 8811.87 | 24288.41 | 0.76 | 28.33 | 568.07 | 0 | 0.18 | 0 | 29.27 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-03 2000 KVA | MMP-03 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 27295 | 49792 | 1 | 30 | 1360 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-03 500 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 01-Jul-14 | 09-Jul-14 | 0 | 15468.65 | 40663.76 | 0.72 | 4 | 138.02 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 2014-07-01 | 2014-07-09
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-03 500 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 0 | 6615.03 | 19730.25 | 0.18 | 0 | 45.64 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-03 500 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 0 | 6159.53 | 20323.72 | 0 | 4.65 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-03 500 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 8792.4 | 28670.59 | 0 | 7.82 | 72.17 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-03 500 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 20-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 12747.6 | 48064.31 | 0.4 | 6.67 | 43.07 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 2021-01-20 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-03 500 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 5863.3 | 21698.19 | 0.16 | 4.37 | 26.29 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-03 500 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 10183.26 | 36335.3 | 0.56 | 17.32 | 103.69 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-03 500 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 5120.29 | 11046.54 | 0.4 | 5.38 | 18.24 | 0.85 | 0 | 0 | 6.63 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-03 500 KVA | MMP-03 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 30124 | 50158 | 1 | 16 | 843 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-03 750 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 26-Aug-15 | 11-Sep-15 | 0 | 15787.76 | 46569.06 | 2.19 | 0 | 1092.65 | 0 | 0.87 | 0 | 3.06 | 2015-08-26 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-03 750 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 0 | 6765.28 | 19637.98 | 0.14 | 0 | 51.76 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-03 750 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 0 | 5864.86 | 20449.38 | 0.21 | 7.76 | 66.65 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-03 750 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 8314.2 | 26373.53 | 0.2 | 5.35 | 64.61 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-03 750 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 14155.69 | 51858.38 | 0.36 | 1.54 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-03 750 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 9298.42 | 36555.36 | 0.43 | 8.85 | 86.99 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-03 750 KVA | MMP-03 | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0.4 | 10706.84 | 22546.29 | 0.7 | 9.44 | 247.59 | 0.33 | 0.18 | 0 | 11.05 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-03 750 KVA | MMP-03 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 28590 | 47034 | 1 | 24 | 916 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM TMP 1250 KVA | TMP | REPSER ANALITICOS | 01-Jul-14 | 09-Jul-14 | 41.1 | 4509.31 | 57699.37 | 5.33 | 420.85 | 1038.95 | 1.39 | 1.31 | 0 | 469.98 | 2014-07-01 | 2014-07-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM TMP 1250 KVA | TMP | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 26.73 | 2082.22 | 31384.23 | 1.25 | 312.76 | 419.63 | 0.52 | 0.48 | 0 | 341.74 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM TMP 1250 KVA | TMP | REPSER ANALITICOS | 06-Dec-19 | 12-Dec-19 | 23.09 | 1782.94 | 29438.63 | 2.03 | 230.72 | 335.31 | 0 | 0.35 | 0 | 256.19 | 2019-12-06 | 2019-12-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM TMP 1250 KVA | TMP | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 6161.95 | 49469.56 | 3.03 | 136.91 | 185.42 | 0.35 | 0.58 | 0 | 140.87 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM TMP 1250 KVA | TMP | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 15.23 | 3032.07 | 24350.89 | 1.24 | 120.55 | 135.8 | 0 | 0 | 0 | 137.02 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM TMP 1250 KVA | TMP | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 2789.7 | 24255.53 | 1.52 | 73.01 | 201.24 | 0.26 | 0.32 | 0 | 75.11 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM TMP 1250 KVA | TMP | REPSER ANALITICOS | 26-Sep-23 | 05-Oct-23 | 0 | 6068.47 | 22037.23 | 0 | 8.61 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 2023-09-26 | 2023-10-05
HUI | TRANSFORMADOR CCM TMP 1250 KVA | TMP | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 40.41 | 5836.71 | 14606.55 | 5.79 | 18.61 | 182.84 | 0.54 | 1.21 | 0 | 66.56 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM TMP 1250 KVA | TMP | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 934 | 21725 | 51667 | 85 | 176 | 2007 | 5 | 25 | 0 | 1225 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECEPCION COQUE 1250 KVA | TMP | REPSER ANALITICOS | 26-Aug-15 | 11-Sep-15 | 0 | 17238.59 | 53336.52 | 0.98 | 0 | 269.55 | 1.27 | 0 | 0 | 2.25 | 2015-08-26 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECEPCION COQUE 1250 KVA | TMP | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 0 | 11509.65 | 33462.15 | 0.61 | 0 | 96.82 | 1.04 | 0 | 0 | 1.65 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECEPCION COQUE 1250 KVA | TMP | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 0 | 10542.33 | 31525.18 | 4.56 | 0 | 84.9 | 4.92 | 1.72 | 0 | 11.2 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECEPCION COQUE 1250 KVA | TMP | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 16905.2 | 58407.61 | 4.03 | 10.67 | 152.54 | 1.15 | 0.52 | 0 | 16.37 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECEPCION COQUE 1250 KVA | TMP | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 16905.2 | 58407.61 | 4.03 | 10.67 | 152.54 | 1.15 | 0.52 | 0 | 16.37 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECEPCION COQUE 1250 KVA | TMP | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 11110.1 | 44029.35 | 1.99 | 0 | 47.32 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECEPCION COQUE 1250 KVA | TMP | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 16683.42 | 62362.56 | 1.36 | 2.82 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECEPCION COQUE 1250 KVA | TMP | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 8761.24 | 18175.13 | 2.32 | 4.05 | 79.25 | 7.99 | 1.18 | 0 | 15.54 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECEPCION COQUE 1250 KVA | TMP | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 32142 | 53103 | 7 | 8 | 592 | 20 | 4 | 0 | 39 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR MOLINO DE COQUE 1470 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 26-Aug-15 | 11-Sep-15 | 37.53 | 9802.02 | 42701.65 | 61.13 | 76.47 | 216.63 | 37.95 | 3.79 | 0 | 216.87 | 2015-08-26 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR MOLINO DE COQUE 1470 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 79.41 | 2568.87 | 23099.05 | 51.69 | 257.71 | 315.78 | 32.47 | 4.98 | 0 | 426.26 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR MOLINO DE COQUE 1470 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 159.74 | 1556.84 | 24346.04 | 272.63 | 50.59 | 377.41 | 29.89 | 5.11 | 0 | 517.96 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR MOLINO DE COQUE 1470 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 208.26 | 3436.89 | 37415.85 | 112.7 | 397.82 | 602.95 | 49.44 | 9.08 | 0 | 777.3 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR MOLINO DE COQUE 1470 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 226.06 | 3820.98 | 42552 | 125.28 | 293.4 | 613.79 | 55.76 | 9.72 | 0 | 710.22 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR MOLINO DE COQUE 1470 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 142.68 | 2287.67 | 24624.98 | 62.37 | 246.49 | 223.9 | 23.77 | 3.92 | 0 | 479.23 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR MOLINO DE COQUE 1470 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 15769.53 | 60399.34 | 0.37 | 1.99 | 85.42 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR MOLINO DE COQUE 1470 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 10867.6 | 23034.67 | 0.49 | 12.25 | 99.9 | 0.67 | 0.08 | 0 | 13.49 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR MOLINO DE COQUE 1470 KVA | MOLINO DE COQUE | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 29683 | 49433 | 1 | 16 | 538 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR VTI-43 COQUE 1017 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 26-Aug-15 | 11-Sep-15 | 9.44 | 3894.18 | 44394.33 | 6.83 | 703.62 | 1299.39 | 6.01 | 0 | 0 | 725.9 | 2015-08-26 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR VTI-43 COQUE 1017 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 5.03 | 2560.64 | 33666.63 | 1.6 | 544.44 | 529.01 | 2.12 | 0 | 0 | 553.19 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR VTI-43 COQUE 1017 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 4.46 | 1339.48 | 24858.02 | 0.72 | 393.31 | 538.37 | 2.21 | 0 | 0 | 400.7 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR VTI-43 COQUE 1017 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 5.7 | 2370.43 | 41111.65 | 5.67 | 674.91 | 1084.33 | 3.69 | 0 | 0 | 689.97 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR VTI-43 COQUE 1017 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 3166.06 | 42977.61 | 5.46 | 385.09 | 759.8 | 2.72 | 0 | 0 | 393.27 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR VTI-43 COQUE 1017 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 9.46 | 7187.24 | 57580.78 | 6.77 | 482.28 | 594.53 | 3.18 | 0 | 0 | 501.69 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR VTI-43 COQUE 1017 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 14881.91 | 55519.08 | 0 | 10.38 | 101.51 | 0.46 | 0 | 0 | 10.84 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR VTI-43 COQUE 1017 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 7809.39 | 17038.59 | 0.45 | 19.51 | 121.09 | 4.26 | 0.06 | 0 | 24.28 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR VTI-43 COQUE 1017 KVA | MOLINO DE COQUE | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 29745 | 51097 | 1 | 37 | 718 | 9 | 0 | 0 | 47 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM MOLINO DE COQUE 1250 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 26-Aug-15 | 11-Sep-15 | 15.24 | 6324.39 | 46379.35 | 3.65 | 305.96 | 365.69 | 0 | 0 | 0 | 324.85 | 2015-08-26 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR CCM MOLINO DE COQUE 1250 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 9.19 | 4104.33 | 32636.02 | 1.51 | 238.68 | 161.77 | 0 | 0 | 0 | 249.38 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM MOLINO DE COQUE 1250 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 8.32 | 2266.53 | 23631.69 | 1.37 | 198.13 | 164.26 | 0 | 0 | 0 | 207.82 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR CCM MOLINO DE COQUE 1250 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 12.84 | 3318.42 | 38423.93 | 3.41 | 340.49 | 294.76 | 0 | 0 | 0 | 356.74 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM MOLINO DE COQUE 1250 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 4029.16 | 40376.29 | 2.94 | 202.05 | 223.71 | 0 | 0 | 0 | 204.99 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM MOLINO DE COQUE 1250 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 10.32 | 8257.47 | 60099.74 | 2.78 | 254.42 | 179.15 | 0 | 0 | 0 | 267.52 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM MOLINO DE COQUE 1250 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 8603.05 | 55602.08 | 2.8 | 153.54 | 231.74 | 0 | 0 | 0 | 156.34 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM MOLINO DE COQUE 1250 KVA | MOLINO DE COQUE | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 2.44 | 1193.85 | 19642.54 | 4.9 | 154.46 | 675.2 | 0.23 | 1.28 | 0 | 163.31 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM MOLINO DE COQUE 1250 KVA | MOLINO DE COQUE | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 18 | 1012 | 54657 | 15 | 448 | 2644 | 1 | 5 | 0 | 487 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM PROAMBIENTE 500 KVA | PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 28-Aug-15 | 11-Sep-15 | 35.39 | 1448.1 | 46704.1 | 19.57 | 161.66 | 920.8 | 1.61 | 10.18 | 0 | 228.41 | 2015-08-28 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR CCM PROAMBIENTE 500 KVA | PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 25.19 | 1294.47 | 24509.54 | 6.23 | 82.87 | 276.45 | 0.41 | 2.78 | 0 | 117.48 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM PROAMBIENTE 500 KVA | PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 22.51 | 1949.12 | 24981.52 | 3.97 | 58.84 | 197.03 | 0.27 | 2.11 | 0 | 87.7 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM PROAMBIENTE 500 KVA | PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 21.18 | 1906.62 | 29224.36 | 7.61 | 82.51 | 333.29 | 0.34 | 3.02 | 0 | 114.66 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM PROAMBIENTE 500 KVA | PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 10-Dec-20 | 12-Jan-21 | 34.45 | 1641.15 | 36783.96 | 12.3 | 97.19 | 482.87 | 0.59 | 4.68 | 0 | 148.94 | 2020-12-10 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM PROAMBIENTE 500 KVA | PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 24.68 | 2356.44 | 30550.72 | 5.86 | 80.03 | 285.89 | 0 | 2.43 | 0 | 113 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM PROAMBIENTE 500 KVA | PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 21.24 | 6272.68 | 48168.38 | 7.84 | 57.68 | 390.4 | 0.4 | 3.69 | 0 | 90.85 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM PROAMBIENTE 500 KVA | PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 25-May-23 | 25-May-23 | 0 | 6692.09 | 32111.6 | 0.91 | 13.65 | 44.97 | 1.45 | 0.57 | 0 | 16.58 | 2023-05-25 | 2023-05-25
HUI | TRANSFORMADOR CCM PROAMBIENTE 500 KVA | PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 189.61 | 6465.11 | 26878.8 | 17.49 | 172.22 | 1454.81 | 1.11 | 5.33 | 0 | 385.76 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM PROAMBIENTE 500 KVA | PROAMBIENTE | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 667 | 8326 | 57031 | 61 | 660 | 7364 | 4 | 23 | 0 | 1415 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA COMBUSTIBLES ALTERNOS Liquidos | PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 10-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 3846.28 | 34266.27 | 2.47 | 185.36 | 2520.01 | 0.52 | 0.23 | 0 | 188.58 | 2020-12-10 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA COMBUSTIBLES ALTERNOS Liquidos | PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 8.4 | 1629.86 | 22118.08 | 1.01 | 165.03 | 947.91 | 0 | 0 | 0 | 174.44 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA COMBUSTIBLES ALTERNOS Liquidos | PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 11571.24 | 55627.83 | 1.78 | 71.21 | 1599.64 | 0 | 0 | 0 | 72.99 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA COMBUSTIBLES ALTERNOS Liquidos | PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 25-May-23 | 25-May-23 | 0 | 5599.59 | 36134.28 | 0.54 | 2.66 | 34.24 | 0.83 | 0.31 | 0 | 4.34 | 2023-05-25 | 2023-05-25
HUI | TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA COMBUSTIBLES ALTERNOS Liquidos | PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 1930.29 | 14745.54 | 1.02 | 54.06 | 1610.66 | 0.49 | 0.18 | 0 | 55.75 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA COMBUSTIBLES ALTERNOS Liquidos | PROAMBIENTE | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 29 | 1287 | 60689 | 6 | 314 | 14393 | 3 | 1 | 0 | 353 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT 1 FIRSUFIRSU 750 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 28-Aug-15 | 11-Sep-15 | 40.5 | 1580.75 | 48926.75 | 14.53 | 165.82 | 645.86 | 0.62 | 6.22 | 0 | 227.69 | 2015-08-28 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT 1 FIRSUFIRSU 750 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | NA | 13.83 | 1692 | 32244.83 | 5.06 | 88.18 | 201.22 | 0 | 1.83 | 0 | 108.9 | 2017-02-21 | NA
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT 1 FIRSUFIRSU 750 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 19.95 | 2702.33 | 34803.78 | 4.44 | 67.22 | 188.98 | 0 | 2.38 | 0 | 93.99 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT 1 FIRSUFIRSU 750 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 16.93 | 1841.43 | 38206.57 | 9.4 | 98.87 | 298.87 | 0 | 3.66 | 0 | 128.86 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT 1 FIRSUFIRSU 750 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 10-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 3229.03 | 46758.43 | 10.27 | 90.57 | 378.77 | 0 | 4.52 | 0 | 105.36 | 2020-12-10 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT 1 FIRSUFIRSU 750 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 7145.69 | 39533.65 | 0.34 | 37.47 | 42.96 | 0 | 0 | 0 | 37.81 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT 1 FIRSUFIRSU 750 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 44.8 | 12071.99 | 56536.8 | 5.43 | 95.12 | 181.98 | 0 | 0.55 | 0 | 145.9 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT 1 FIRSUFIRSU 750 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 37.63 | 2237.18 | 18401.73 | 16.38 | 211.14 | 735.13 | 1.28 | 5.1 | 0 | 271.53 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT 1 FIRSUFIRSU 750 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 103 | 1292 | 34613 | 41 | 492 | 2680 | 3 | 17 | 0 | 656 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRITURACION FIRSU 1150 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 31-Aug-15 | 11-Sep-15 | 9.12 | 13631.46 | 38871.04 | 1.87 | 15.94 | 290.01 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 2015-08-31 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRITURACION FIRSU 1150 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 01-Dec-16 | 10-Dec-16 | 5.12 | 5103.43 | 38509.62 | 0 | 214.94 | 40.38 | 0 | 0 | 0 | 220.06 | 2016-12-01 | 2016-12-10
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRITURACION FIRSU 1150 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 26-Sep-17 | 07-Oct-17 | 3.83 | 2608.76 | 24313.19 | 0.19 | 179.7 | 32.36 | 0 | 0 | 0 | 183.72 | 2017-09-26 | 2017-10-07
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRITURACION FIRSU 1150 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 4.66 | 2643.65 | 26937.49 | 0.17 | 203.46 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 208.29 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRITURACION FIRSU 1150 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 7.47 | 2139.42 | 37874.56 | 1.1 | 330.35 | 81.04 | 0 | 0 | 0 | 338.92 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRITURACION FIRSU 1150 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 10-Dec-20 | 12-Jan-21 | 8.02 | 3818.64 | 46636.7 | 2.34 | 246.27 | 112.08 | 0 | 0.29 | 0 | 256.92 | 2020-12-10 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRITURACION FIRSU 1150 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 6.11 | 1415.29 | 25973.76 | 0.92 | 216.98 | 44.45 | 0 | 0 | 0 | 224.01 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRITURACION FIRSU 1150 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 7534.13 | 47097.99 | 1.4 | 153.58 | 83.44 | 0 | 0 | 0 | 154.98 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRITURACION FIRSU 1150 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 1.15 | 2257.25 | 16695.11 | 1.9 | 107.46 | 143.99 | 0.9 | 0.33 | 0 | 111.74 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRITURACION FIRSU 1150 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 7 | 2607 | 47587 | 6 | 362 | 837 | 2 | 1 | 0 | 378 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA CRUDA 500 KVA | AGUA CRUDA-TANQUE DE 500 M3 | REPSER ANALITICOS | 28-Aug-15 | 11-Sep-15 | 716.22 | 7980.46 | 42741.75 | 31.96 | 172.04 | 735.65 | 0.71 | 2.73 | 0 | 923.66 | 2015-08-28 | 2015-09-11
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA CRUDA 500 KVA | AGUA CRUDA-TANQUE DE 500 M3 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 1358.41 | 6731.65 | 38383.85 | 32.63 | 322.83 | 827.27 | 1.06 | 3.9 | 0 | 1718.83 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA CRUDA 500 KVA | AGUA CRUDA-TANQUE DE 500 M3 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 1013.25 | 3552.93 | 22283.58 | 7.46 | 196.2 | 324.38 | 0.51 | 1.78 | 0 | 1219.2 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA CRUDA 500 KVA | AGUA CRUDA-TANQUE DE 500 M3 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 30.05 | 6520.5 | 24842.03 | 2.46 | 10.26 | 220 | 0.7 | 1.66 | 0 | 45.13 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA CRUDA 500 KVA | AGUA CRUDA-TANQUE DE 500 M3 | REPSER ANALITICOS | 10-Dec-20 | 12-Jan-21 | 31.16 | 11459.02 | 44248.39 | 1.87 | 27.09 | 311.75 | 0.48 | 0.96 | 0 | 61.56 | 2020-12-10 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA CRUDA 500 KVA | AGUA CRUDA-TANQUE DE 500 M3 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 11.75 | 7203.06 | 29253.07 | 0.55 | 2.45 | 50.95 | 0 | 0.23 | 0 | 14.98 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA CRUDA 500 KVA | AGUA CRUDA-TANQUE DE 500 M3 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 127.18 | 14635.59 | 61049.31 | 4.43 | 43.41 | 229.59 | 0.78 | 0.75 | 0 | 176.55 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA CRUDA 500 KVA | AGUA CRUDA-TANQUE DE 500 M3 | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 70.91 | 6215.16 | 16225 | 9.34 | 42.83 | 699.24 | 5.01 | 5.43 | 0 | 133.52 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA CRUDA 500 KVA | AGUA CRUDA-TANQUE DE 500 M3 | REPSER ANALITICOS | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 115 | 24131 | 50072 | 24 | 113 | 4250 | 22 | 25 | 0 | 299 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 09-Mar-15 | 31-Mar-15 | 39.62 | 1452.9 | 39256.71 | 99.24 | 75.7 | 209.25 | 106.98 | 11.27 | 4.69 | 337.5 | 2015-03-09 | 2015-03-31
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 1 | rEPSER ANALITICOS | 11-Apr-16 | 20-Apr-16 | 34.62 | 4354.18 | 44104.68 | 83.35 | 38.35 | 263.76 | 186.01 | 20.87 | 6.36 | 369.56 | 2016-04-11 | 2016-04-20
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 1 | rEPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 54.18 | 10788.99 | 38380.71 | 68.16 | 14.91 | 159.78 | 76 | 9.01 | 4.49 | 226.75 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 25.79 | 3917.11 | 23319.43 | 21.65 | 34.4 | 78.13 | 34.65 | 3.93 | 2.17 | 122.59 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 70.68 | 5715.46 | 25526.48 | 59.49 | 52.4 | 169.92 | 62.48 | 7.78 | 2.57 | 255.4 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 12-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 12286.96 | 40745.75 | 0.49 | 6.33 | 51.68 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 2020-12-12 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 5.14 | 7565.08 | 28640.92 | 0.54 | 4.86 | 30.65 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 4.49 | 11271.72 | 43460.95 | 0.5 | 6.87 | 58.57 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 1 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 25232 | 41786 | 1 | 8 | 470 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 1 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 26636 | 44738 | 1 | 7 | 448 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 09-Mar-15 | 31-Mar-15 | 6.04 | 9083.06 | 34300.38 | 1.29 | 149.49 | 567.79 | 0.45 | 0 | 0 | 157.27 | 2015-03-09 | 2015-03-31
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 11-Apr-16 | 20-Apr-16 | 11.53 | 8815.25 | 39815.82 | 1.57 | 265.97 | 868.98 | 0.49 | 0 | 0 | 279.56 | 2016-04-11 | 2016-04-20
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 11.53 | 8349.26 | 37195.89 | 1.6 | 262 | 797.61 | 1.54 | 0 | 0 | 276.67 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 10.11 | 5849.82 | 31592.04 | 0.55 | 182.94 | 569.2 | 0.59 | 0 | 0 | 194.19 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 15.36 | 4838.28 | 28284.57 | 1.76 | 288.86 | 921.44 | 0.61 | 0 | 0 | 306.59 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 16.06 | 12713.82 | 66861.21 | 3.99 | 256.01 | 1722.46 | 1.63 | 0 | 0 | 277.69 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 14.17 | 4776.15 | 28257.08 | 0.83 | 192.92 | 713.15 | 0.63 | 0 | 0 | 208.55 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 13092.7 | 65372.56 | 2.52 | 180.93 | 1003.84 | 0.85 | 0 | 0 | 184.3 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 28 | 8518 | 53643 | 18 | 620 | 18831 | 24 | 5 | 0 | 695 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 28 | 5782 | 47646 | 18 | 595 | 18117 | 25 | 6 | 0 | 672 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 09-Mar-15 | 31-Mar-15 | 90.93 | 5906.44 | 47400.37 | 4.19 | 122.48 | 276.9 | 2.3 | 0.41 | 0.43 | 220.74 | 2015-03-09 | 2015-03-31
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 11-Apr-16 | 20-Apr-16 | 111.17 | 3853.89 | 42714.94 | 2.22 | 125.4 | 212.71 | 1.13 | 0 | 0 | 239.92 | 2016-04-11 | 2016-04-20
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 22-Mar-17 | 03-Mar-17 | 76.35 | 1002.21 | 26055.24 | 1.43 | 103.43 | 162.24 | 0.86 | 0.17 | 0 | 182.24 | 2017-03-22 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 73.29 | 5376.54 | 34842.95 | 1.43 | 100.37 | 194.75 | 0.9 | 0 | 0 | 175.99 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 67.76 | 4103.83 | 27245.54 | 1.56 | 92.22 | 202.9 | 0.76 | 0 | 0 | 162.3 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 84.28 | 11397.96 | 63490.69 | 2.87 | 107.68 | 372.47 | 1.23 | 0 | 0 | 196.06 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 59.99 | 3857.06 | 23921.53 | 0.76 | 59.79 | 100.74 | 0 | 0 | 0 | 120.54 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 77.54 | 7759.39 | 46233.91 | 1.58 | 75.96 | 194.57 | 0.58 | 0 | 0 | 155.56 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 221 | 3058 | 53707 | 11 | 325 | 3791 | 15 | 6 | 1 | 579 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 218 | 1265 | 47633 | 11 | 307 | 3970 | 15 | 6 | 1 | 558 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 17-Mar-15 | 30-Mar-15 | 79.52 | 4321.36 | 40149.25 | 2.18 | 192.51 | 250.09 | 3.73 | 0.36 | 1.42 | 279.72 | 2015-03-17 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 11-Apr-16 | 20-Apr-16 | 142.47 | 3315.42 | 42448.25 | 1.77 | 279.26 | 345.88 | 4.58 | 0.43 | 1.55 | 430.06 | 2016-04-11 | 2016-04-20
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 22-Mar-17 | 03-Mar-17 | 122.62 | 852 | 26124.02 | 0.83 | 190.79 | 158.08 | 1.7 | 0.24 | 0.63 | 316.81 | 2017-03-22 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 122.27 | 3105.46 | 29150.88 | 0.73 | 200.35 | 201.34 | 2.07 | 0 | 0.75 | 326.17 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 72.99 | 3915.43 | 24448.07 | 1.37 | 133.54 | 268.24 | 2.29 | 0 | 1.93 | 212.12 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 80.5 | 9519.99 | 50697.8 | 2.41 | 134.19 | 356.71 | 2.81 | 0.33 | 1.47 | 221.71 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 55.57 | 5326.9 | 30679.32 | 0.71 | 86.37 | 102.71 | 0.68 | 0 | 0 | 143.33 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 93.26 | 10251.5 | 57673.54 | 1.57 | 121.07 | 259.96 | 1.77 | 0 | 0.88 | 218.55 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 206 | 7090 | 54807 | 9 | 393 | 4039 | 36 | 7 | 7 | 658 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 85 | 5015 | 19068 | 5 | 51 | 930 | 8 | 1 | 27 | 177 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 09-Mar-15 | 31-Mar-15 | 100.43 | 10837.96 | 42371.98 | 3.52 | 213.44 | 429.44 | 5.22 | 0.5 | 16.48 | 339.64 | 2015-03-09 | 2015-03-31
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 11-Apr-16 | 20-Apr-16 | 25.5 | 4545.58 | 21270.83 | 0.34 | 38.59 | 102.09 | 0.22 | 0.74 | 0 | 65.39 | 2016-04-11 | 2016-04-20
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 22-Mar-17 | 03-Mar-17 | 41.86 | 2348.43 | 24710.29 | 0.38 | 70.44 | 113.01 | 0.26 | 0 | 0 | 112.94 | 2017-03-22 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 59.43 | 4351.18 | 22812.63 | 0.19 | 49.1 | 82.98 | 0.18 | 0 | 0.53 | 109.43 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 2071.26 | 5242.02 | 21348.69 | 64.55 | 23.3 | 95.99 | 26.66 | 0.95 | 199.35 | 2386.07 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 69.31 | 6808.58 | 29196.9 | 2.73 | 6.73 | 46 | 1.71 | 0 | 11.12 | 91.6 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 77.78 | 8899.07 | 3660.37 | 2.14 | 13.29 | 54.34 | 1.24 | 0 | 7.34 | 101.79 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 132.33 | 11743.88 | 58954.15 | 3.86 | 40.6 | 116.41 | 2.04 | 0 | 9.72 | 188.55 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 256 | 3398 | 22594 | 22 | 134 | 1583 | 40 | 2 | 110 | 564 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 54 | 2660 | 7346 | 3 | 32 | 671 | 4 | 1 | 8 | 102 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 09-Mar-15 | 31-Mar-15 | 8.81 | 2032.66 | 48869.81 | 2.07 | 155.41 | 522.12 | 0.66 | 1.85 | 0 | 168.8 | 2015-03-09 | 2015-03-31
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 6.39 | 11210.59 | 43394.72 | 1.05 | 36.17 | 295.1 | 0.33 | 0.82 | 0 | 44.76 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 24.32 | 8405.98 | 40228 | 0.86 | 158.69 | 461.42 | 0.39 | 0.94 | 0 | 185.2 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 42.5 | 3608.8 | 27357.7 | 1.15 | 213.22 | 407.05 | 0 | 0.42 | 0 | 257.29 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 64.44 | 9726.72 | 69622.74 | 3.48 | 255.82 | 829.07 | 0 | 0 | 0 | 324.74 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 79.75 | 8549.39 | 67040.91 | 1.76 | 306.85 | 626.49 | 0 | 0.9 | 0 | 389.26 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 62.67 | 5369.56 | 48383.4 | 5.4 | 217.32 | 601.92 | 1.28 | 1.28 | 0 | 287.95 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 121 | 1153 | 62369 | 40 | 667 | 10792 | 31 | 51 | 0 | 910 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 92 | 2772 | 52979 | 38 | 560 | 10529 | 28 | 51 | 0 | 769 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA INDUSTRIAL | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 09-Mar-15 | 31-Mar-15 | 0 | 13140.07 | 38773.14 | 0.67 | 0 | 210.04 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2015-03-09 | 2015-03-31
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA INDUSTRIAL | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 11-Apr-16 | 20-Apr-16 | 0 | 12646.97 | 39001.31 | 1.03 | 0 | 182.6 | 1.62 | 0 | 0 | 2.65 | 2016-04-11 | 2016-04-20
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA INDUSTRIAL | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 0 | 11674.64 | 37945.43 | 0.58 | 0 | 127.32 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA INDUSTRIAL | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 0 | 9847.11 | 31401.28 | 0.32 | 9.65 | 105.86 | 0 | 0 | 0 | 9.97 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA INDUSTRIAL | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 0 | 8172.72 | 26005.71 | 0.39 | 5.63 | 118.7 | 0.33 | 0 | 0 | 6.35 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA INDUSTRIAL | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 10301.83 | 34429.52 | 0.4 | 6.02 | 106.47 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA INDUSTRIAL | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 16592.14 | 60751.44 | 0 | 6.13 | 123.74 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA INDUSTRIAL | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 5440.97 | 21825.09 | 0.22 | 9.14 | 69.17 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA INDUSTRIAL | MOLINO DE CEMENTO 2 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 26688 | 48588 | 1 | 22 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA INDUSTRIAL | MOLINO DE CEMENTO 2 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 27999 | 47641 | 1 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 17-Mar-15 | 30-Mar-15 | 17.66 | 11588.95 | 43620.95 | 1.99 | 0 | 115.05 | 2.85 | 0 | 16.04 | 38.54 | 2015-03-17 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 11-Apr-16 | 20-Apr-16 | 51.44 | 2749.76 | 12993.56 | 1.44 | 29.94 | 82.98 | 1.25 | 0 | 9.18 | 93.25 | 2016-04-11 | 2016-04-20
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 22-Mar-17 | 03-Mar-17 | 84.74 | 3292.96 | 23803.19 | 2 | 72.77 | 157.13 | 2.05 | 0 | 13.53 | 175.09 | 2017-03-22 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 72.76 | 2509.56 | 13735.55 | 0.62 | 47.18 | 63.78 | 0.64 | 0 | 3.49 | 124.69 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 99.53 | 3296.17 | 22621.46 | 1.33 | 87.02 | 136.32 | 0.95 | 0 | 4.85 | 193.68 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 109.47 | 5459.59 | 35918.44 | 1.87 | 102.17 | 183.16 | 1.28 | 0 | 5.2 | 219.99 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 63.61 | 5303.97 | 30634.42 | 0.93 | 75.05 | 90.69 | 0.49 | 0 | 2.22 | 142.3 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 82.26 | 7562.2 | 46644.91 | 1.59 | 93.61 | 159.99 | 0.93 | 0 | 3.15 | 181.54 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 192 | 7862 | 59028 | 11 | 360 | 3249 | 24 | 3 | 47 | 637 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 58 | 8693 | 22563 | 2 | 40 | 705 | 3 | 1 | 6 | 110 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 15-Oct-15 | 16-Oct-16 | 211.42 | 5763.83 | 20596.91 | 5.61 | 49.23 | 157.8 | 5.36 | 0.54 | 53.24 | 325.4 | 2015-10-15 | 2016-10-16
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 11-Apr-16 | 14-Apr-16 | 178.85 | 3987.63 | 17060.88 | 3.23 | 53.32 | 115.02 | 3.06 | 0.31 | 29.4 | 268.17 | 2016-04-11 | 2016-04-14
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 22-Mar-17 | 03-Mar-17 | 212.89 | 6219.47 | 39534.6 | 3.23 | 109.21 | 212.93 | 3.13 | 0.29 | 27.67 | 356.42 | 2017-03-22 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 194.68 | 4053.48 | 22825.02 | 1.23 | 96.42 | 133.3 | 1.98 | 0.19 | 16.23 | 310.73 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 164.42 | 1997.62 | 13357.32 | 2.05 | 92.15 | 143.24 | 1.36 | 0 | 10.55 | 270.53 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 204.62 | 8067.71 | 44184.72 | 3.27 | 99.7 | 228.3 | 2.42 | 0.26 | 14.3 | 324.57 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 91.41 | 6385.88 | 29503.74 | 1.04 | 26.16 | 89.03 | 0.92 | 0 | 5.35 | 124.88 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 105.58 | 8989.43 | 45192.63 | 1.54 | 42.61 | 127.48 | 0.92 | 0 | 4.72 | 156.37 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 328 | 1021 | 19606 | 14 | 190 | 2564 | 35 | 6 | 104 | 677 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 49 | 3316 | 8531 | 1 | 23 | 499 | 3 | 1 | 9 | 86 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 17-Mar-15 | 30-Mar-15 | 5.4 | 2065.65 | 14585.32 | 0.81 | 18.55 | 67.85 | 0.88 | 0.1 | 5.31 | 31.05 | 2015-03-17 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 11-Apr-16 | 20-Apr-16 | 13.37 | 2133.1 | 10973.5 | 0.35 | 10.92 | 61.24 | 0.13 | 0 | 0.65 | 25.42 | 2016-04-11 | 2016-04-20
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 22-Mar-17 | 03-Mar-17 | 61.55 | 7486.74 | 44293.09 | 0.84 | 45.01 | 180.9 | 0.4 | 0 | 2.07 | 109.87 | 2017-03-22 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 87.76 | 2971.49 | 15868.19 | 0.34 | 55.32 | 98.69 | 0.32 | 0 | 2.08 | 145.82 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 63.64 | 1529.64 | 10956.36 | 0.69 | 59.64 | 105.73 | 0.37 | 0 | 1.21 | 125.55 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 108.09 | 3265.69 | 21381.9 | 1.03 | 61.48 | 140.96 | 0.38 | 0 | 1.56 | 172.54 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 57.08 | 6524.52 | 29868.67 | 0.45 | 14.94 | 92.52 | 0 | 0 | 0.8 | 73.27 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 82.01 | 8764.97 | 45559.54 | 0.98 | 41.37 | 147.6 | 0 | 0 | 1.11 | 125.47 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 213 | 1173 | 19495 | 6 | 156 | 2597 | 9 | 2 | 19 | 405 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 162 | 6858 | 27942 | 5 | 123 | 2711 | 8 | 2 | 13 | 313 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 09-Mar-15 | 31-Mar-15 | 18.41 | 8192.86 | 43937.61 | 4.11 | 389.7 | 474.05 | 0 | 23 | 0 | 412.45 | 2015-03-09 | 2015-03-31
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 11-Apr-16 | 20-Apr-16 | 30.44 | 5533.09 | 41711.4 | 3.71 | 653.94 | 810.81 | 0 | 0.56 | 0 | 688.65 | 2016-04-11 | 2016-04-20
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 20.35 | 5029.21 | 33669.85 | 2.2 | 453.71 | 373.01 | 0 | 0 | 0 | 476.26 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 14.39 | 3384.43 | 23586.14 | 0.72 | 240.15 | 201.05 | 0 | 0 | 0 | 255.26 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 21.97 | 3354.44 | 27580.83 | 2.89 | 382.23 | 356.75 | 0 | 0 | 0 | 407.09 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 27.73 | 5586.86 | 40697.89 | 5.68 | 359.17 | 561.27 | 0 | 0.38 | 0 | 392.96 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 9.85 | 4340.99 | 24030.68 | 0.57 | 116.61 | 131.42 | 0 | 0 | 0 | 127.03 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 28-Jan-23 | 28-Jan-23 | 0 | 7489.09 | 45631.1 | 3.45 | 212.41 | 307.03 | 0 | 0 | 0 | 215.86 | 2023-01-28 | 2023-01-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 3 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 41 | 7949 | 58330 | 25 | 8222 | 6032 | 1 | 10 | 0 | 899 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 3 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 40 | 6743 | 53021 | 24 | 754 | 5946 | 1 | 10 | 0 | 829 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 09-Mar-15 | 31-Mar-15 | 0 | 14429.25 | 38198.06 | 0.34 | 0 | 122.42 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 2015-03-09 | 2015-03-31
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 11-Apr-16 | 20-Apr-16 | 0 | 11677.5 | 32472.89 | 1.09 | 17.4 | 199.83 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 2016-04-11 | 2016-04-20
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 0 | 10335 | 29217.5 | 0.23 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 0 | 6266 | 21123.07 | 0.18 | 0 | 41.77 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 0 | 7510.1 | 24012.73 | 0 | 0 | 63.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 18406.96 | 62570.47 | 0.38 | 5.76 | 129.94 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 10256.62 | 38383.38 | 0.27 | 6.7 | 95.45 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 28-Jan-23 | 28-Jan-23 | 0 | 11029.25 | 0.56 | 16.95 | 142.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.51 | 2023-01-28 | 2023-01-28
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 27972 | 48801 | 2 | 55 | 2922 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 27660 | 47181 | 2 | 49 | 3167 | 0 | 1 | 0 | 52 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 09-Mar-15 | 31-Mar-15 | 0 | 13896.61 | 41419.45 | 0.44 | 0 | 121.23 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2015-03-09 | 2015-03-31
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 11-Apr-16 | 20-Apr-16 | 0 | 11056.46 | 30621.17 | 1.41 | 8.31 | 88.26 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 2016-04-11 | 2016-04-20
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 0 | 11421.13 | 32803.26 | 0.25 | 0 | 78.09 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 0 | 6502.59 | 20863.88 | 0.2 | 0 | 36.26 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 0 | 4058.34 | 22060.39 | 0 | 7.62 | 52.73 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 11468.89 | 32924.65 | 0.36 | 5.45 | 66.94 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 8788.02 | 31173.33 | 0 | 0 | 58.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 28-Jan-23 | 28-Jan-23 | 0 | 14239.42 | 53260 | 0.75 | 10.22 | 104.36 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 2023-01-28 | 2023-01-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 28939 | 46793 | 1 | 9 | 542 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 31580 | 51248 | 1 | 8 | 604 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 09-Mar-15 | 31-Mar-15 | 17.88 | 2843.3 | 42524.77 | 13.29 | 1079.66 | 3890.97 | 0.39 | 1.59 | 0 | 1112.81 | 2015-03-09 | 2015-03-31
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 11-Apr-16 | 20-Apr-16 | 15.48 | 1735.88 | 35193.27 | 0 | 948.35 | 3583.6 | 0.37 | 1.91 | 0 | 966.11 | 2016-04-11 | 2016-04-20
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 15.07 | 2771.62 | 39157.83 | 3.11 | 1000.29 | 3527.42 | 0.35 | 1.83 | 0 | 1020.65 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 4.48 | 2928.46 | 22979.69 | 0.57 | 297.77 | 1100.8 | 0 | 0.67 | 0 | 303.49 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 7.9 | 1230.9 | 26882.08 | 8.04 | 649.11 | 2764.8 | 0 | 1.36 | 0 | 666.41 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 8168.08 | 67931.01 | 14.37 | 612.78 | 3883.75 | 0 | 2.16 | 0 | 629.31 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 3.39 | 6484.29 | 32065.81 | 1.49 | 152.83 | 933.76 | 0 | 0 | 0 | 158.3 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | REPSER ANALITICOS | 28-Jan-23 | 28-Jan-23 | 0 | 8508.62 | 54273.02 | 8.68 | 336.96 | 1970.26 | 0 | 1.34 | 0 | 346.98 | 2023-01-28 | 2023-01-28
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 12 | 2288 | 55247 | 59 | 1075 | 30860 | 4 | 50 | 0 | 1200 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 12 | 5378 | 51823 | 60 | 1054 | 25512 | 4 | 52 | 0 | 1182 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 12492.09 | 41107.01 | 2.28 | 105.43 | 514.59 | 0 | 0 | 0 | 107.71 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 11-Apr-16 | 20-Apr-16 | 6.86 | 8021.48 | 30716.11 | 3.82 | 217.08 | 433.14 | 0 | 0 | 0 | 227.76 | 2016-04-11 | 2016-04-20
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 5.03 | 8641.87 | 32833.34 | 1.14 | 191.09 | 329.04 | 0 | 0 | 0 | 197.26 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 5.27 | 6808.44 | 31178.49 | 0.69 | 132.45 | 230.54 | 0 | 0 | 0 | 138.41 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 10 | 6637.2 | 31654.04 | 2.28 | 273.92 | 572.11 | 0 | 0 | 0 | 286.2 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 6221.9 | 29280.02 | 2.2 | 15.41 | 411.85 | 0 | 0 | 0 | 167.61 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 5.97 | 6339.33 | 29807.39 | 1.16 | 142.68 | 202.98 | 0 | 0 | 0 | 149.81 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 9151.54 | 44460.12 | 2.2 | 131.64 | 315.95 | 0 | 0 | 0 | 133.84 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 14 | 15910 | 51563 | 12 | 474 | 6173 | 1 | 4 | 0 | 505 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 14 | 15424 | 50146 | 12 | 478 | 6330 | 1 | 5 | 0 | 510 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 11-Apr-16 | 20-Apr-16 | 0 | 14472.96 | 42597.06 | 0.77 | 0 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 2016-04-11 | 2016-04-20
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 0 | 11608.01 | 33522.71 | 0.26 | 0 | 69.38 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 0 | 8257.64 | 27388.89 | 0.23 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 0 | 11116.06 | 31224.11 | 0 | 2.74 | 74.47 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 9370.33 | 29749.14 | 0.21 | 3.16 | 72.09 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 162.12 | 28223.35 | 0 | 0 | 47.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 13420.45 | 51271.08 | 0.42 | 8.93 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 31211 | 52637 | 1 | 22 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 27703 | 47359 | 2 | 52 | 1817 | 0 | 1 | 0 | 55 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 3932.51 | 45683.48 | 1.33 | 170.07 | 1300.46 | 2.44 | 0.25 | 0 | 174.09 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 11-Apr-16 | 20-Apr-16 | 6.51 | 10045.76 | 33678.37 | 2.02 | 108.34 | 746.2 | 2 | 0 | 0 | 118.87 | 2016-04-11 | 2016-04-20
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 5.96 | 12262.29 | 40045.22 | 0.73 | 72.02 | 620.8 | 1.76 | 0 | 0 | 80.47 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 0 | 5723.56 | 21359.29 | 0.18 | 34.68 | 199.98 | 0.76 | 0 | 0 | 35.62 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 0 | 9555.14 | 35080.43 | 0.59 | 73.59 | 540.69 | 1.99 | 0 | 0 | 76.17 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 11155.64 | 38358.7 | 0.72 | 48.95 | 0.72 | 1.85 | 0 | 0 | 51.52 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 9.93 | 6901.11 | 31864.48 | 0.77 | 156.81 | 460.2 | 2.08 | 0 | 0 | 169.59 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 7665.13 | 45105.81 | 2.13 | 201.3 | 959.26 | 4.67 | 0 | 0 | 208.1 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 10 | 16889 | 48817 | 9 | 389 | 17255 | 134 | 6 | 0 | 548 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 11 | 16682 | 51582 | 12 | 430 | 17017 | 137 | 8 | 0 | 598 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR 4 CCM 4 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 29.41 | 1650.25 | 42998.22 | 28.26 | 803.92 | 730.85 | 0.55 | 1.32 | 0 | 863.46 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR 4 CCM 4 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 11-Apr-16 | 20-Apr-16 | 20.44 | 1692.46 | 36265.74 | 11.74 | 620.96 | 491.03 | 0.31 | 0.75 | 0 | 654.2 | 2016-04-11 | 2016-04-20
HUI | TRANSFORMADOR 4 CCM 4 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 15.66 | 1609.82 | 32024.84 | 4.4 | 516.73 | 282.01 | 0 | 0.38 | 0 | 537.17 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR 4 CCM 4 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 10.31 | 1247.93 | 25192.29 | 2.1 | 376.92 | 309.06 | 0.19 | 0.56 | 0 | 390.08 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR 4 CCM 4 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 8.65 | 2563.05 | 31372.22 | 10.8 | 343.98 | 276.9 | 0 | 0.35 | 0 | 363.78 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR 4 CCM 4 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 2382.41 | 35703.98 | 16.19 | 339.38 | 395.63 | 0 | 0.63 | 0 | 356.2 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR 4 CCM 4 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 3.84 | 3366.94 | 24777.79 | 4.15 | 165.25 | 189.64 | 0 | 0.28 | 0 | 173.52 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR 4 CCM 4 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 6488.82 | 57805.74 | 14.27 | 295.88 | 377.99 | 0 | 0.57 | 0 | 310.72 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR 4 CCM 4 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 11 | 5186 | 59969 | 84 | 715 | 6087 | 3 | 18 | 0 | 831 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR 4 CCM 4 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 11 | 3174 | 62240 | 89 | 735 | 6477 | 3 | 20 | 0 | 858 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR 5 CCM 5 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 28.97 | 1553.15 | 50661.1 | 38.34 | 949.38 | 1204.97 | 0.8 | 2.08 | 0 | 1019.57 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR 5 CCM 5 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 11-Apr-16 | 20-Apr-16 | 16.72 | 1988.44 | 38630.62 | 10.77 | 617.72 | 585.22 | 0 | 0.83 | 0 | 646.04 | 2016-04-11 | 2016-04-20
HUI | TRANSFORMADOR 5 CCM 5 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 13.69 | 2294.52 | 39037.67 | 9.97 | 604.72 | 463.83 | 0 | 0.58 | 0 | 628.96 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR 5 CCM 5 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 7.17 | 1354.13 | 25441.37 | 1.49 | 339.4 | 244.95 | 0 | 0.42 | 0 | 348.48 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR 5 CCM 5 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 6.22 | 2045.21 | 28775.98 | 9.7 | 339.99 | 313.91 | 0 | 0.35 | 0 | 356.26 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR 5 CCM 5 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 1772.03 | 33548.97 | 16.21 | 316.18 | 450.82 | 0 | 0.64 | 0 | 333.73 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR 5 CCM 5 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | REPSER ANALITICOS | 26-Jan-22 | 16-Feb-22 | 3.88 | 4062.22 | 32015.11 | 7.75 | 225.47 | 212.58 | 0 | 0 | 0 | 237.1 | 2022-01-26 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR 5 CCM 5 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 12 | 5534 | 62746 | 91 | 759 | 8392 | 2 | 21 | 0 | 885 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR 5 CCM 5 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 9 | 1624 | 55049 | 88 | 677 | 8278 | 2 | 22 | 0 | 798 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM DRACCO HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 20-Aug-15 | 24-Aug-15 | 0 | 7991.11 | 23586.09 | 0.4 | 0 | 79.01 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2015-08-20 | 2015-08-24
HUI | TRANSFORMADOR CCM DRACCO HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 21-Sep-16 | 28-Sep-16 | 0 | 13125.47 | 32038.95 | 0.39 | 0 | 150.57 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 2016-09-21 | 2016-09-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM DRACCO HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 12-Jul-17 | 14-Jul-17 | 0 | 11172.37 | 41341.8 | 0.35 | 0 | 100.21 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 2017-07-12 | 2017-07-14
HUI | TRANSFORMADOR CCM DRACCO HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 0 | 8392.7 | 26912.1 | 0 | 6.09 | 50.08 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM DRACCO HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 0 | 6237.48 | 20203.99 | 0.17 | 5.36 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM DRACCO HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 13824.09 | 47424.11 | 0.6 | 7.08 | 54.42 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM DRACCO HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 8072.3 | 30933 | 0 | 0.82 | 34.24 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM DRACCO HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 10878.82 | 43741.47 | 0.29 | 5.04 | 59.69 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM DRACCO HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 8397.15 | 17062.5 | 0.42 | 4.5 | 28.65 | 0.22 | 0.05 | 0 | 5.29 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM DRACCO HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 25446 | 46101 | 1 | 17 | 510 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION SILO CF | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 20-Aug-15 | 24-Aug-15 | 0 | 12216.75 | 37474.17 | 0.89 | 0 | 195.57 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 2015-08-20 | 2015-08-24
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION SILO CF | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 21-Sep-16 | 28-Sep-16 | 0 | 9574 | 35962.43 | 0.29 | 0 | 99.66 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 2016-09-21 | 2016-09-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION SILO CF | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 12-Jul-17 | 14-Jul-17 | 0 | 10694.36 | 34092.96 | 0.57 | 13.2 | 127.53 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 2017-07-12 | 2017-07-14
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION SILO CF | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 0 | 5996.33 | 21138.47 | 0.23 | 3.7 | 44.02 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION SILO CF | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 0 | 7817.76 | 26375.07 | 0.28 | 5.96 | 72.82 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION SILO CF | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 15042.88 | 57202.78 | 0.84 | 10.13 | 75.74 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION SILO CF | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 5305.53 | 22495.95 | 0 | 1.47 | 35.98 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION SILO CF | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 8891.03 | 43358.36 | 0.77 | 10.01 | 56.05 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION SILO CF | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 6700 | 16408 | 0.47 | 6.62 | 113.81 | 0.08 | 0.35 | 0 | 7.52 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION SILO CF | PRECALENTADOR HORNO-01 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 26 | 9491 | 49571 | 17 | 639 | 7177 | 0 | 3 | 0 | 685 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION SILO CF | PRECALENTADOR HORNO-01 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 22912 | 49881 | 1 | 24 | 763 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER CALCINADOR HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 20-Aug-15 | 24-Aug-15 | 10.82 | 2220.01 | 41342.69 | 5.58 | 216.58 | 310.81 | 0 | 1.33 | 0 | 234.31 | 2015-08-20 | 2015-08-24
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER CALCINADOR HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 21-Sep-16 | 28-Sep-16 | 10.6 | 1378.87 | 35818.57 | 3.08 | 202.43 | 181.63 | 0 | 0.79 | 0 | 216.9 | 2016-09-21 | 2016-09-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER CALCINADOR HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 12-Jul-17 | 14-Jul-17 | 12.33 | 2466.1 | 41594.98 | 1.8 | 222.52 | 253.3 | 0 | 0.87 | 0 | 237.52 | 2017-07-12 | 2017-07-14
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER CALCINADOR HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 6.7 | 1708.72 | 25189.83 | 1.25 | 101 | 111.87 | 0 | 0.57 | 0 | 109.52 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER CALCINADOR HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 9.9 | 1026.26 | 30157.9 | 3 | 155.19 | 162.07 | 0 | 0.65 | 0 | 168.74 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER CALCINADOR HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 5490.84 | 39001.19 | 2.24 | 58.13 | 100.59 | 0 | 0.52 | 0 | 60.89 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER CALCINADOR HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 4.71 | 2828.88 | 24853.48 | 1.69 | 69.92 | 81.04 | 0 | 0.49 | 0 | 76.81 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER CALCINADOR HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 7926.86 | 60180.23 | 3.56 | 82.09 | 156.88 | 0 | 0.98 | 0 | 86.63 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER CALCINADOR HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 2.23 | 473.84 | 12960.32 | 4.7 | 48.63 | 359.86 | 0.47 | 6.81 | 0 | 62.84 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER CALCINADOR HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 1739 | 64594 | 13 | 541 | 3480 | 0 | 7 | 0 | 561 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER CALCINADOR HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 14 | 1059 | 58797 | 21 | 253 | 2799 | 2 | 37 | 0 | 327 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM ABANICOS Y PARRILLAS HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 20-Aug-15 | 24-Aug-15 | 16.92 | 9144.28 | 41807.68 | 6.3 | 403.39 | 1649.49 | 0 | 0 | 0 | 426.61 | 2015-08-20 | 2015-08-24
HUI | TRANSFORMADOR CCM ABANICOS Y PARRILLAS HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 21-Sep-16 | 28-Sep-16 | 13.52 | 10559.64 | 46366.64 | 2.79 | 252.66 | 1033.2 | 0 | 0 | 0 | 268.97 | 2016-09-21 | 2016-09-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM ABANICOS Y PARRILLAS HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 12-Jul-17 | 14-Jul-17 | 14.75 | 5412.55 | 27085.22 | 0.47 | 330.32 | 1080.72 | 0.2 | 0.2 | 0 | 345.94 | 2017-07-12 | 2017-07-14
HUI | TRANSFORMADOR CCM ABANICOS Y PARRILLAS HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 9.92 | 4276.49 | 22227.2 | 0.63 | 192.17 | 537.48 | 0 | 0 | 0 | 202.72 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM ABANICOS Y PARRILLAS HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 10.18 | 5768.25 | 27517.5 | 3.02 | 256.96 | 1023.42 | 0 | 0 | 0 | 270.16 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM ABANICOS Y PARRILLAS HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 12-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 15634.04 | 60502.61 | 3.02 | 94.36 | 1437.77 | 0 | 0 | 0 | 97.38 | 2020-12-12 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM ABANICOS Y PARRILLAS HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 4.51 | 6002.65 | 28932.72 | 0.8 | 74.69 | 378.93 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM ABANICOS Y PARRILLAS HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 10001.69 | 44997.23 | 1.07 | 65.42 | 201.05 | 0 | 0 | 0 | 66.49 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM ABANICOS Y PARRILLAS HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 5.88 | 3.51 | 3.51 | 3.4 | 3.52 | 3.42 | 3.51 | 4.13 | 0 | 60.93 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM ABANICOS Y PARRILLAS HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 13 | 20723 | 49785 | 11 | 230 | 9619 | 8 | 6 | 0 | 268 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER QUEMADOR HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 20-Aug-15 | 24-Aug-15 | 0 | 12657.05 | 45006.88 | 1.09 | 24.09 | 322.52 | 0 | 0 | 0 | 25.18 | 2015-08-20 | 2015-08-24
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER QUEMADOR HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 21-Sep-16 | 28-Sep-16 | 4.34 | 9053.06 | 34076.13 | 0.89 | 92.76 | 267.43 | 0 | 0 | 0 | 97.99 | 2016-09-21 | 2016-09-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER QUEMADOR HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 12-Jul-17 | 14-Jul-17 | 3.02 | 6133.55 | 25374.25 | 0.4 | 84.9 | 133.66 | 0 | 0 | 0 | 88.32 | 2017-07-12 | 2017-07-14
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER QUEMADOR HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 3.91 | 4935.76 | 22276.59 | 0.46 | 89.13 | 148.48 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER QUEMADOR HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 4.62 | 4140.85 | 22116.87 | 0.77 | 139.23 | 181.79 | 0 | 0 | 0 | 144.62 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER QUEMADOR HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 10-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 8218.24 | 30645.71 | 1.7 | 85.01 | 248.7 | 0 | 0 | 0 | 86.71 | 2020-12-10 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER QUEMADOR HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 7355.56 | 30948.45 | 1.12 | 45.88 | 120.52 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER QUEMADOR HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 4868.69 | 22199.63 | 0.41 | 10.66 | 189.02 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER QUEMADOR HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0.27 | 7163.02 | 25030.63 | 4.2 | 147.31 | 1096.03 | 1.13 | 0.79 | 0 | 153.7 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER QUEMADOR HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 11 | 15727 | 53881 | 12 | 431 | 4771 | 3 | 3 | 0 | 460 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CLINKER | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 20-Aug-15 | 24-Aug-15 | 0 | 12994.82 | 39287.03 | 3.27 | 26.28 | 514.89 | 7.53 | 0.98 | 0.79 | 38.85 | 2015-08-20 | 2015-08-24
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CLINKER | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 21-Sep-16 | 28-Sep-16 | 18.26 | 5896.8 | 33881.68 | 0.78 | 197.18 | 623.32 | 0 | 0 | 0 | 216.22 | 2016-09-21 | 2016-09-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CLINKER | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 12-Jul-17 | 14-Jul-17 | 17.62 | 8529.99 | 39881.51 | 0.88 | 258.16 | 1059.21 | 0 | 0 | 0 | 276.66 | 2017-07-12 | 2017-07-14
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CLINKER | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 4.73 | 5059.1 | 21112.69 | 0.42 | 59.87 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 65.02 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CLINKER | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 9.66 | 6660.27 | 27019.89 | 3.47 | 88.16 | 802.64 | 0 | 0.53 | 0 | 101.82 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CLINKER | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 09-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 9018.97 | 37343.1 | 2.38 | 53.92 | 721.67 | 0.98 | 0.28 | 0 | 57.56 | 2020-12-09 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CLINKER | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 9.78 | 3521.68 | 23141.05 | 0.67 | 87.4 | 481.11 | 0 | 0 | 0 | 97.85 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CLINKER | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 6559.9 | 36651.11 | 0.92 | 43.29 | 513.66 | 0 | 0 | 0 | 44.21 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CLINKER | FOLAX HORNO-01 | REPSER ANALITICOS | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 1.68 | 3350.5 | 15851.4 | 1.88 | 60.95 | 3230.14 | 1.26 | 1.05 | 0 | 66.82 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CLINKER | FOLAX HORNO-01 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 15 | 15589 | 48390 | 6 | 192 | 11854 | 4 | 5 | 0 | 222 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM PRECA 02 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 10.16 | 11399.63 | 41091.8 | 4.35 | 257.95 | 945.4 | 0 | 0.39 | 0 | 272.85 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR CCM PRECA 02 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 31-May-16 | 03-Jun-16 | 11.63 | 9613.57 | 37608.74 | 3.51 | 276.68 | 661.17 | 0 | 0 | 0 | 291.82 | 2016-05-31 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM PRECA 02 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 15.77 | 8370.23 | 36489.53 | 1.5 | 278.73 | 762.39 | 0 | 0 | 0 | 296 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM PRECA 02 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 12.72 | 4109.87 | 21621.38 | 0.34 | 186.82 | 384.53 | 0 | 0 | 0 | 199.88 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR CCM PRECA 02 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 15.11 | 4210.98 | 24161.66 | 2.05 | 220.24 | 449.59 | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM PRECA 02 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 9348.48 | 44437.05 | 2.63 | 122.85 | 422.6 | 0 | 0 | 0 | 125.48 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM PRECA 02 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 14.19 | 5859.9 | 32640 | 1.86 | 222.67 | 322.99 | 0 | 0 | 0 | 238.72 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM PRECA 02 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 10911.6 | 59317.48 | 3.75 | 217.22 | 582.73 | 0 | 0 | 0 | 220.97 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM PRECA 02 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 26 | 9491 | 49571 | 17 | 639 | 7177 | 0 | 3 | 0 | 685 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM PRECA 02 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 29 | 11667 | 59155 | 23 | 734 | 9858 | 2 | 9 | 0 | 797 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER PRECA 02 500 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 7.91 | 1935.72 | 51075.4 | 5.93 | 594.08 | 704.24 | 0.26 | 0.73 | 0 | 608.91 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER PRECA 02 500 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 31-May-16 | 03-Jun-16 | 0 | 2211.88 | 37371.45 | 3.07 | 452.06 | 353.61 | 0 | 0 | 0 | 455.13 | 2016-05-31 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER PRECA 02 500 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 0 | 9524.48 | 63971.29 | 1.55 | 234.16 | 369.1 | 0 | 0 | 0 | 235.71 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER PRECA 02 500 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 0 | 1727.98 | 29522.17 | 0.61 | 251.79 | 263.07 | 0 | 0.22 | 0 | 252.62 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER PRECA 02 500 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 1799.91 | 29618.14 | 1.57 | 228.35 | 200.16 | 0 | 0 | 0 | 229.92 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER PRECA 02 500 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 6428.34 | 50030.07 | 2.36 | 155.82 | 189.01 | 0 | 0 | 0 | 158.18 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER PRECA 02 500 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 4982.4 | 36697 | 1.43 | 144.04 | 141.32 | 0 | 0 | 0 | 145.47 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER PRECA 02 500 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 6747.73 | 47885.55 | 2.24 | 121.78 | 200.94 | 0 | 0.26 | 0 | 124.28 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER PRECA 02 500 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 1739 | 64594 | 13 | 541 | 3480 | 0 | 7 | 0 | 561 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER PRECA 02 500 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 2120 | 56445 | 15 | 434 | 4030 | 2 | 13 | 0 | 464 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 12982.49 | 35568.15 | 0.48 | 0 | 158.11 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 31-May-16 | 03-Jun-16 | 0 | 15056.36 | 32672.73 | 0.43 | 0 | 176.74 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 2016-05-31 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 0 | 11601.54 | 34200.02 | 0.32 | 0 | 129.79 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 0 | 7703.99 | 24163.64 | 0 | 5.16 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 10309.26 | 28970.51 | 0 | 4.81 | 68.46 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 11540.08 | 42357.3 | 0.53 | 6.23 | 62.12 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 16-Feb-22 | 16-Feb-22 | 0 | 7892.4 | 21988 | 0 | 0 | 33.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-16 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 14762.3 | 56788.25 | 0.68 | 18.32 | 104.88 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 20446 | 44397 | 1 | 84 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 26713 | 51201 | 3 | 162 | 3328 | 0 | 1 | 0 | 166 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR VTF-38 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 73.57 | 2679.61 | 43057.62 | 19.7 | 757.88 | 2017.54 | 0.76 | 2.78 | 0 | 854.69 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR VTF-38 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 31-May-16 | 03-Jun-16 | 101.45 | 2069.69 | 45179.47 | 18.95 | 1017.66 | 1542.02 | 0.51 | 2.02 | 0 | 1140.59 | 2016-05-31 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR VTF-38 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 77.01 | 3668.98 | 38197.95 | 3.04 | 487.57 | 1151.92 | 0.4 | 1.86 | 0 | 569.88 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR VTF-38 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-Jan-18 | 02-Feb-18 | 47.05 | 7468.82 | 46162.75 | 4.29 | 299.21 | 863.34 | 0.31 | 1.78 | 0 | 352.64 | 2018-01-17 | 2018-02-02
HUI | TRANSFORMADOR VTF-38 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 77.82 | 1934.3 | 31005.93 | 4.38 | 454.09 | 944.32 | 0.33 | 1.92 | 0 | 538.54 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR VTF-38 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 60.98 | 1805.79 | 23892.64 | 5.85 | 287.96 | 482.04 | 0 | 1.02 | 0 | 355.81 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR VTF-38 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 41.9 | 7027.23 | 42999.81 | 8.9 | 169.88 | 595.16 | 0 | 1.58 | 0 | 222.26 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTF-38 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 25.02 | 4978 | 28080 | 1.98 | 99.71 | 159.07 | 0 | 0 | 0 | 126.71 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTF-38 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 07-Mar-22 | 19-Mar-22 | 0 | 10386.64 | 39931.3 | 0 | 0 | 27.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | 2022-03-19
HUI | TRANSFORMADOR VTF-38 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 29.37 | 11343.89 | 42715.01 | 1.49 | 33.66 | 136.88 | 0 | 0 | 0 | 64.52 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR VTF-38 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 107 | 19440 | 46841 | 12 | 137 | 1878 | 2 | 1 | 0 | 289 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR VTF-38 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 134 | 20714 | 48467 | 20 | 263 | 3212 | 6 | 4 | 0 | 427 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR VTF-37 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 10458.72 | 34969.27 | 0.39 | 42.82 | 178.23 | 0.74 | 0 | 0 | 43.95 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR VTF-37 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 31-May-16 | 03-Jun-16 | 56.57 | 10168.53 | 32396.89 | 3.35 | 73.16 | 287.01 | 1.73 | 0.43 | 0 | 135.24 | 2016-05-31 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR VTF-37 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 46.19 | 7774.06 | 27598.62 | 1.88 | 72.82 | 220.98 | 0.86 | 0.27 | 0 | 122.02 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR VTF-37 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 13.34 | 5688.59 | 20738.22 | 0.52 | 17.56 | 80.61 | 0 | 0 | 0 | 31.42 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR VTF-37 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 23-Mar-19 | 28-Mar-19 | 0 | 9332.18 | 29315.64 | 0.74 | 0 | 35.01 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 2019-03-23 | 2019-03-28
HUI | TRANSFORMADOR VTF-37 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 5821.63 | 20905.63 | 0 | 7.27 | 42.44 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR VTF-37 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 13116.63 | 48969.32 | 0.53 | 5.91 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTF-37 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 9752.77 | 37211.73 | 0 | 3.92 | 44.54 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTF-37 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 07-Mar-22 | 19-Mar-22 | 0 | 10672.31 | 39749.17 | 0.25 | 0 | 33.53 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2022-03-07 | 2022-03-19
HUI | TRANSFORMADOR VTF-37 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 11370.82 | 42543.05 | 0 | 4.19 | 59.55 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR VTF-37 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 12-Jun-23 | 12-Jun-23 | 0 | 7338.47 | 31463.92 | 0.43 | 4.31 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 2023-06-12 | 2023-06-12
HUI | TRANSFORMADOR VTF-37 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 25609 | 49137 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR VTF-37 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 32188 | 56325 | 1 | 13 | 758 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 16584.62 | 50200 | 0.55 | 0 | 165.63 | 0 | 0 | 4.95 | 5.5 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 01-Jun-16 | 03-Jun-16 | 0 | 4533.04 | 20387.11 | 0.26 | 0 | 90.24 | 0 | 0 | 1.79 | 2.05 | 2016-06-01 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 0 | 7756.61 | 42753.78 | 0.56 | 0 | 127.42 | 0 | 0 | 2.1 | 2.66 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 0 | 7267.24 | 32617.19 | 0 | 6.82 | 100.71 | 0 | 0 | 1.11 | 7.93 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 4004.23 | 22242.95 | 0 | 6.23 | 57.34 | 0 | 0 | 0.66 | 6.89 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 9534.1 | 38140.95 | 0.29 | 7.08 | 50.73 | 0 | 0 | 0.85 | 8.22 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 2.94 | 7057.6 | 29892 | 0 | 1.94 | 60.74 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 4873.86 | 22626.36 | 0.26 | 10.89 | 41.12 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 20012 | 55224 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 25099 | 55767 | 1 | 16 | 881 | 0 | 0 | 6 | 23 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 30.6 | 2390.23 | 47414.83 | 10.51 | 171.07 | 682.55 | 0.31 | 1.25 | 0.51 | 214.25 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 01-Jun-16 | 03-Jun-16 | 24.67 | 944.11 | 23541.11 | 5.95 | 104.91 | 369.75 | 0 | 0.7 | 0 | 136.23 | 2016-06-01 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 50.24 | 2400.92 | 55326.15 | 6.85 | 178.4 | 527.69 | 0 | 0.99 | 0 | 236.48 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 13.22 | 2106.32 | 24145.57 | 2.82 | 57.88 | 239.95 | 0 | 0.41 | 0 | 74.33 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 24.05 | 1618.57 | 38027.71 | 8.59 | 125.85 | 467.31 | 0 | 0.81 | 0 | 159.3 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 7427.95 | 63537.23 | 7.09 | 90.84 | 270.22 | 0 | 0.81 | 0 | 98.74 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 36.89 | 4703.8 | 34174 | 4.54 | 59.89 | 200.82 | 0 | 0.34 | 0 | 101.66 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 4883.19 | 22649.37 | 0.25 | 10.9 | 41.59 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 4991 | 60129 | 23 | 133 | 5061 | 3 | 20 | 0 | 179 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 1796 | 72258 | 28 | 146 | 4898 | 3 | 21 | 0 | 198 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 30.6 | 2390.23 | 47414.83 | 10.51 | 171.07 | 682.55 | 0.31 | 1.25 | 0.51 | 214.25 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 01-Jun-16 | 03-Jun-16 | 0 | 5978.27 | 35920.42 | 1.17 | 132.98 | 409.43 | 0 | 0 | 0 | 134.15 | 2016-06-01 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 4.45 | 2901.78 | 32101.45 | 0.49 | 129.23 | 402.79 | 0 | 0 | 0 | 134.17 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 0 | 2938.68 | 23366.86 | 0.25 | 66.75 | 213.48 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 2414.74 | 34564.73 | 1.11 | 124.26 | 474.39 | 0 | 0 | 0 | 125.37 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 7890.97 | 62594.37 | 1.93 | 104.73 | 288.76 | 0 | 0 | 0 | 106.66 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 5985.2 | 30430 | 0.52 | 31 | 204 | 15 | 0 | 0 | 31.52 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 9603 | 52888 | 4 | 153 | 4261 | 2 | 1 | 0 | 160 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 16306 | 55943 | 4 | 151 | 5352 | 3 | 4 | 1 | 163 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 24.36 | 1905.64 | 50197 | 15.3 | 194.09 | 874.21 | 1.66 | 1.44 | 3.95 | 240.8 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 01-Jun-16 | 03-Jun-16 | 18.85 | 1732.73 | 37315.73 | 9.22 | 139.21 | 589.17 | 0.73 | 0.76 | 1.83 | 170.6 | 2016-06-01 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 18.68 | 1948.11 | 40472.3 | 9.31 | 145.68 | 781.33 | 0.81 | 1.15 | 1.74 | 177.37 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 11.9 | 1094.57 | 25041.79 | 3.48 | 77.91 | 387.84 | 0.38 | 0.6 | 0.77 | 95.04 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 9.18 | 1576.57 | 24721.59 | 4.11 | 60.3 | 285.62 | 0 | 0.41 | 0 | 74 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 13518.79 | 68337.8 | 5.04 | 30.05 | 277.11 | 0 | 0.73 | 0 | 35.82 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 10.73 | 5434.6 | 41720 | 4.77 | 54.61 | 333.73 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 11.48 | 1469.58 | 24978.38 | 6.06 | 54.85 | 438.24 | 0.32 | 0.89 | 0.43 | 74.03 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 21 | 2002 | 55204 | 42 | 180 | 8393 | 6 | 26 | 6 | 281 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 9 | 16047 | 58856 | 9 | 376 | 4245 | 1 | 3 | 1 | 399 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 2422.59 | 49782.07 | 7 | 268.46 | 562.49 | 0.41 | 1.39 | 0.41 | 277.67 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 01-Jun-16 | 03-Jun-16 | 21.88 | 1481.55 | 32951.74 | 4.44 | 208.06 | 357.72 | 0 | 0.98 | 0 | 235.36 | 2016-06-01 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 17.92 | 4035.68 | 36196.73 | 4.64 | 150.4 | 567.64 | 0 | 1.75 | 0 | 174.71 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 28.91 | 1597.62 | 24585.89 | 1.3 | 108.53 | 241.93 | 0 | 0.6 | 0 | 139.34 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 50.71 | 1429.43 | 24781.21 | 4.19 | 104.3 | 221.35 | 0 | 0.61 | 0 | 159.81 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 24.24 | 6546.47 | 47107.61 | 4.56 | 61.38 | 144.23 | 0 | 0.58 | 0 | 90.76 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 5.13 | 5613.17 | 41743.39 | 0.91 | 144.9 | 142.44 | 0 | 0 | 0 | 150.94 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 4291.39 | 22742.9 | 0.72 | 26.66 | 121.29 | 0 | 0 | 0 | 27.38 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 24032 | 50371 | 3 | 96 | 3414 | 2 | 3 | 0 | 104 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 27923 | 54654 | 2 | 60 | 2803 | 2 | 3 | 0 | 67 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 2295.16 | 47363.75 | 4.49 | 201.14 | 473.13 | 0.41 | 0.91 | 0 | 206.95 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 01-Jun-16 | 03-Jun-16 | 0 | 3489.79 | 36090.36 | 2.18 | 160.22 | 381.83 | 0 | 0.41 | 0 | 162.81 | 2016-06-01 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 0 | 1751.49 | 37738.65 | 1.04 | 229.38 | 450.93 | 0 | 0.54 | 0 | 230.96 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 0 | 1682.32 | 24552.56 | 0.24 | 119.68 | 231.41 | 0 | 0.23 | 0 | 120.15 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 2107.02 | 34882.37 | 1.94 | 145.26 | 333.37 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 10621.62 | 70823.86 | 2.84 | 92.05 | 265.59 | 0 | 0.44 | 0 | 95.33 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 4668.9 | 31883 | 0.93 | 50.28 | 164.08 | 0 | 0 | 0 | 51.21 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 2173.24 | 24649 | 1.23 | 49.32 | 181.36 | 0 | 0.21 | 0 | 50.76 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | REPSER ANALITICOS | 12-Jun-23 | 12-Jun-23 | 0 | 4887.61 | 30685.47 | 0 | 2.02 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 2023-06-12 | 2023-06-12
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 12895 | 54793 | 3 | 110 | 2476 | 1 | 0 | 0 | 114 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 16473 | 54492 | 4 | 172 | 3171 | 1 | 2 | 0 | 179 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 5.45 | 11734.95 | 39953.72 | 3.37 | 292.58 | 1442.68 | 1.08 | 0.69 | 0 | 303.17 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 31-May-16 | 03-Jun-16 | 0 | 8396.23 | 31132.24 | 1.8 | 239.28 | 647.92 | 0.4 | 0 | 0 | 241.48 | 2016-05-31 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 3.68 | 5254.13 | 20920.34 | 0.97 | 112.13 | 396.53 | 0.27 | 0 | 0 | 117.05 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 5183.48 | 21128.55 | 0.51 | 69.22 | 258.94 | 0 | 0 | 0 | 69.73 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 6008.95 | 20869.42 | 0.17 | 7.99 | 63.19 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 10825.87 | 45895.75 | 1.61 | 104.17 | 404.4 | 0 | 0 | 0 | 105.78 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 4.48 | 10254 | 41820 | 1.22 | 124.36 | 462.48 | 0 | 0 | 0 | 130.06 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 10146.87 | 43394.01 | 1.86 | 153.28 | 748.29 | 0.46 | 0.25 | 0 | 155.85 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 10 | 16517 | 46151 | 6 | 352 | 8047 | 3 | 2 | 0 | 373 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 12 | 22092 | 56542 | 10 | 409 | 10718 | 7 | 8 | 0 | 446 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR VTI-21 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 7514.72 | 41541.72 | 0.94 | 60.81 | 295.11 | 0 | 0 | 0 | 61.75 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR VTI-21 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 31-May-16 | 03-Jun-16 | 0 | 10066.35 | 32926.88 | 0.7 | 22.23 | 218.06 | 0 | 0 | 0 | 22.93 | 2016-05-31 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR VTI-21 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 0 | 10425.16 | 40089.43 | 0.86 | 36.29 | 268.3 | 0 | 0 | 0 | 37.15 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR VTI-21 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 0 | 5781.73 | 20749.98 | 0.32 | 12.2 | 98.19 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR VTI-21 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 6008.95 | 20869.42 | 0.17 | 7.99 | 63.19 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR VTI-21 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 15302.83 | 65421.08 | 0.71 | 24.9 | 98.94 | 0 | 0 | 0 | 25.61 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTI-21 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 28.06 | 6379.66 | 21355.76 | 1.1 | 1.22 | 61.61 | 0 | 0 | 0 | 30.38 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTI-21 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 11156.14 | 43440.46 | 1.21 | 5.94 | 90.55 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR VTI-21 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 98 | 27523 | 56485 | 15 | 108 | 3056 | 5 | 10 | 0 | 236 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR VTI-21 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 57 | 26779 | 50983 | 11 | 105 | 3515 | 12 | 9 | 0 | 194 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR VTI-22 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 15984.24 | 44054.13 | 0.67 | 0 | 207.15 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR VTI-22 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 31-May-16 | 03-Jun-16 | 0 | 9159.22 | 28770.91 | 0.33 | 0 | 112.51 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2016-05-31 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR VTI-22 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 0 | 14756.64 | 51476.03 | 0 | 0 | 140.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR VTI-22 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 0 | 15772.72 | 50954.11 | 0 | 6.58 | 134.33 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR VTI-22 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 7866.33 | 24344.14 | 0.17 | 0 | 63.51 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR VTI-22 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 16574.94 | 61044.3 | 0.74 | 6.13 | 72.45 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTI-22 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 7548 | 25898 | 0 | 0 | 34.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR VTI-22 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 11485.74 | 43245.81 | 0.34 | 2.43 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR VTI-22 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 25802 | 43507 | 1 | 14 | 991 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR VTI-22 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 28872 | 47680 | 1 | 14 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 14-Mar-15 | 0 | 8622.4 | 60668.97 | 9.4 | 945.96 | 3257.81 | 0.43 | 0.97 | 0 | 956.76 | 2015-03-06 | 2015-03-14
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 31-May-16 | 03-Jun-16 | 7.01 | 3310.7 | 31538.53 | 4.86 | 843.18 | 1519.41 | 0 | 0 | 0 | 855.05 | 2016-05-31 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 7.66 | 2488.7 | 28535.33 | 0 | 664.86 | 1422.75 | 0 | 0.36 | 0 | 672.88 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-Jan-18 | 02-Feb-18 | 10.29 | 5263.25 | 45592.26 | 0.78 | 944.38 | 2612.02 | 0 | 0.85 | 0 | 956.3 | 2018-01-17 | 2018-02-02
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 4.35 | 2711.93 | 22446.11 | 0.62 | 390.12 | 1071.45 | 0 | 0.35 | 0 | 395.44 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 4.1 | 2985.45 | 22383.46 | 1.98 | 344.95 | 945.45 | 0 | 0.28 | 0 | 351.31 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 8512.64 | 57661.25 | 6.03 | 485.68 | 1338.27 | 0 | 0.62 | 0 | 492.33 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 3.77 | 5723.1 | 31790 | 2.23 | 308.83 | 726.82 | 0 | 0 | 0 | 314.83 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 9.892 | 52365.52 | 5.04 | 343.12 | 2203.57 | 0 | 0.87 | 0 | 349.03 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 8 | 8190 | 48738 | 16 | 809 | 17049 | 0 | 5 | 0 | 838 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 13 | 12368 | 65928 | 25 | 911 | 20157 | 3 | 16 | 0 | 968 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 01 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 7.97 | 6629.13 | 65198.4 | 4.38 | 201.37 | 987.94 | 1.18 | 4.06 | 0 | 218.96 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 01 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 01-Jun-16 | 03-Jun-16 | 8.81 | 3386.14 | 33414.93 | 2.75 | 230.44 | 535.7 | 0.59 | 1.96 | 0 | 244.55 | 2016-06-01 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 01 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 12.17 | 1689.98 | 30376.86 | 0.59 | 229.99 | 471.77 | 0.42 | 1.27 | 0 | 244.44 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 01 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 6.94 | 2119.67 | 24450.95 | 0.41 | 126.48 | 289.57 | 0.31 | 1.06 | 0 | 135.2 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 01 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 5.83 | 3534.43 | 29793.81 | 4.71 | 168.34 | 753.24 | 1.83 | 2.63 | 0 | 183.34 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 01 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 4736 | 43046 | 3.4 | 129.57 | 261.93 | 0.93 | 1.75 | 0 | 135.65 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 01 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 5.35 | 4226.9 | 31661 | 2.04 | 114.67 | 227.95 | 0.45 | 1.05 | 0 | 123.56 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 01 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 3556.21 | 50307.08 | 5.3 | 198.12 | 558.65 | 1.37 | 2.72 | 0 | 207.51 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 01 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 14 | 1485 | 56696 | 26 | 390 | 7454 | 21 | 76 | 0 | 527 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 01 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 12 | 1792 | 57614 | 29 | 389 | 7623 | 20 | 82 | 0 | 532 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 02 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 2162.24 | 51680.66 | 24.98 | 217.44 | 587.21 | 2.85 | 23.75 | 0 | 269.02 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 02 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 0 | 1265.93 | 31156.46 | 7.88 | 130.81 | 225.54 | 0.86 | 7.28 | 0 | 146.83 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 02 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 0 | 1904.9 | 29147.83 | 7.79 | 86.63 | 176.25 | 0.74 | 7.64 | 0 | 102.8 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 02 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 3079.97 | 31280.62 | 6.76 | 66.22 | 144.38 | 0.48 | 5.6 | 0 | 79.06 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 02 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 6590.61 | 61572.09 | 13.59 | 100.72 | 173.42 | 0.91 | 9.49 | 0 | 124.71 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 02 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 5398 | 22320 | 0.3 | 49.67 | 83.59 | 0 | 0 | 0 | 49.97 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 02 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 9831.99 | 44347.06 | 2.52 | 164.06 | 292.13 | 0.48 | 0.84 | 0 | 167.9 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 02 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 16830 | 49936 | 12 | 408 | 4267 | 11 | 24 | 0 | 455 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 02 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 18614 | 60825 | 16 | 582 | 5566 | 15 | 26 | 0 | 639 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 03 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 4.12 | 1735.38 | 49163.91 | 9.19 | 410.47 | 911.39 | 2.04 | 5.53 | 0 | 7.6 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 03 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 01-Jun-16 | 03-Jun-16 | 0 | 3563.68 | 33134.78 | 4.67 | 345.67 | 515.95 | 1.23 | 2.63 | 0 | 354.2 | 2016-06-01 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 03 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 0 | 1859.04 | 32898.62 | 0.72 | 368.98 | 494.8 | 1.16 | 2.01 | 0 | 372.87 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 03 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 0 | 2897.02 | 30695.96 | 0.66 | 277.39 | 456.48 | 1.39 | 2.46 | 0 | 281.9 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 03 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 3789.55 | 29640.5 | 4.35 | 242.02 | 818.6 | 2.48 | 4.2 | 0 | 253.05 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 03 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 8647.95 | 67222.39 | 5.72 | 296.49 | 454.93 | 2.07 | 3.13 | 0 | 307.41 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 03 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 5466 | 0.57 | 31.17 | 58.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.74 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 03 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 8885.17 | 51454.81 | 1.71 | 164.1 | 290.5 | 0.78 | 0.34 | 0 | 166.93 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 03 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 26903 | 54340 | 3 | 116 | 4762 | 16 | 7 | 0 | 142 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 03 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 13742 | 48119 | 8 | 478 | 6552 | 27 | 9 | 0 | 522 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 04 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 4.31 | 1627.89 | 49541.09 | 8.39 | 424.02 | 1023.65 | 4.18 | 7.01 | 0 | 447.91 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 04 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 01-Jun-16 | 03-Jun-16 | 7.24 | 5846.51 | 38725.07 | 4.72 | 381.44 | 691.53 | 3.5 | 3.86 | 0 | 400.76 | 2016-06-01 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 04 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 0 | 3899.23 | 36323.05 | 0.83 | 334.96 | 497.82 | 2.45 | 2.27 | 0 | 340.51 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 04 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 2.8 | 1613.71 | 24315.17 | 0.41 | 275.21 | 340.44 | 2.08 | 1.94 | 0 | 282.44 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 04 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 3.13 | 985.04 | 24773.69 | 2.41 | 280.48 | 344.75 | 1.95 | 1.69 | 0 | 289.66 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 04 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 7589.65 | 48829.44 | 3.25 | 106.15 | 402.89 | 1.78 | 0.92 | 0 | 112.1 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 04 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 5764 | 0.38 | 33.41 | 109.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.79 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 04 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 8214.82 | 37715.12 | 1.34 | 141.4 | 304.58 | 0.58 | 0.26 | 0 | 143.67 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 04 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 17339 | 46382 | 8 | 377 | 5412 | 13 | 8 | 0 | 406 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 04 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 16201 | 43947 | 9 | 424 | 6569 | 15 | 9 | 0 | 457 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 08 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 6.58 | 1941.99 | 50701.6 | 6.06 | 508.18 | 1421.41 | 7.17 | 1.84 | 0.4 | 530.23 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 08 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 31-May-16 | 03-Jun-16 | 5.41 | 1547.58 | 32574.4 | 2.97 | 374.41 | 525.87 | 2.25 | 0.52 | 0 | 385.56 | 2016-05-31 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 08 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 0 | 6774.84 | 45926.78 | 2.3 | 193.81 | 723.31 | 2.88 | 0.73 | 0 | 199.72 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 08 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 6.49 | 3423.81 | 40896.26 | 0.83 | 273.49 | 513.33 | 2.02 | 0.64 | 0 | 283.47 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 08 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 5.93 | 1752.75 | 37173.39 | 4.41 | 332.58 | 759.72 | 2.96 | 0.88 | 0 | 346.76 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 08 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 6804.19 | 60903.45 | 4.91 | 233.7 | 445.23 | 2.38 | 0.8 | 0 | 241.79 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 08 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 6957.6 | 26023 | 0.43 | 45.11 | 112.58 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 08 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 11616.1 | 52862.36 | 1.55 | 141.29 | 402.77 | 0.36 | 0 | 0 | 143.2 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 08 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 19658 | 55841 | 8 | 464 | 6228 | 11 | 4 | 0 | 487 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 08 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 16357 | 47519 | 9 | 477 | 7160 | 13 | 4 | 0 | 503 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 04 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 196.01 | 3777.29 | 48798.32 | 14.13 | 674.22 | 1372.13 | 4.88 | 2.18 | 0 | 891.42 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 04 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 31-May-16 | 03-Jun-16 | 242.34 | 1704.31 | 36183.61 | 11.94 | 712.31 | 1246.45 | 4.09 | 1.74 | 0 | 972.42 | 2016-05-31 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 04 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 131.38 | 3650.04 | 41082.27 | 2.37 | 422.69 | 773.36 | 2.23 | 1.05 | 0 | 559.72 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 04 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 24.58 | 3015.47 | 22786.77 | 1.23 | 188.3 | 482.58 | 1.53 | 0.8 | 0 | 216.44 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 04 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 4559.8 | 31686.66 | 5.18 | 229.87 | 834.38 | 2.59 | 1.27 | 0 | 238.91 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 04 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 3672.78 | 35485.87 | 3.13 | 189.02 | 225.17 | 1.8 | 1.71 | 0 | 195.66 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 04 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 6229.4 | 21530 | 0 | 0 | 31.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 04 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 12750.51 | 50181.81 | 0.31 | 5.4 | 72.71 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 04 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 29076 | 51386 | 1 | 13 | 618 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 04 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 26404 | 42894 | 1 | 8 | 588 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 09 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 6286.73 | 50544.3 | 3.51 | 288.8 | 991.87 | 2.79 | 2.13 | 0 | 297.23 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 09 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 31-May-16 | 03-Jun-16 | 5.3 | 3550.11 | 25387.39 | 2.91 | 382.84 | 754.6 | 2.72 | 1.59 | 0 | 395.36 | 2016-05-31 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 09 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 0 | 6423.68 | 43324.14 | 0.85 | 417.43 | 779.64 | 2.49 | 1.34 | 0 | 422.11 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 09 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 3.09 | 1973.32 | 23898.59 | 0.39 | 330.15 | 520.51 | 1.96 | 1.1 | 0 | 336.69 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 09 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 2.99 | 1201.66 | 24572.43 | 1.6 | 329.27 | 512.84 | 1.72 | 0.95 | 0 | 336.53 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 09 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 8181.83 | 59193.62 | 3.61 | 292.52 | 599.56 | 3.34 | 1.74 | 0 | 301.21 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 09 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 7214.7 | 31226 | 1 | 79.38 | 302.21 | 1.34 | 0.69 | 0 | 82.41 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 09 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 9958.78 | 44242.92 | 0.56 | 23.05 | 244.81 | 1.45 | 0.64 | 0 | 25.7 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 09 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 22760 | 52973 | 3 | 132 | 4376 | 44 | 21 | 0 | 200 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 09 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 10 | 4829 | 52028 | 7 | 354 | 6187 | 48 | 21 | 0 | 440 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 05 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 4374.56 | 49596.34 | 13.19 | 316.6 | 909.32 | 1.14 | 9.48 | 0 | 340.41 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 05 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 31-May-16 | 03-Jun-16 | 0 | 1829.08 | 36554.3 | 10.48 | 528.69 | 965.33 | 1.32 | 9.25 | 0 | 549.74 | 2016-05-31 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 05 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 0 | 4193.76 | 45627.67 | 2.52 | 409.19 | 698.93 | 0.79 | 5.17 | 0 | 417.67 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 05 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 2.6 | 1427.05 | 24386.22 | 1.75 | 249.91 | 351.63 | 0.42 | 3.17 | 0 | 257.85 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 05 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 1308.26 | 24696.7 | 3.88 | 247.18 | 362.59 | 0.39 | 3.1 | 0 | 254.55 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 05 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 10672.34 | 45800.78 | 0 | 11.54 | 37.16 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 05 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 9727.4 | 37241 | 0.51 | 71.26 | 148.98 | 0 | 0 | 0 | 71.77 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 05 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 10894.99 | 48410.75 | 2.39 | 223.66 | 495.09 | 0.42 | 0 | 0 | 226.47 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 05 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 22957 | 49958 | 4 | 192 | 5089 | 5 | 2 | 0 | 203 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 05 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 19125 | 46661 | 6 | 368 | 7734 | 8 | 3 | 0 | 385 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 06 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 12408.29 | 42174.83 | 1.04 | 74.03 | 475.11 | 2.25 | 0 | 0 | 77.32 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 06 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 31-May-16 | 03-Jun-16 | 0 | 8913.91 | 26250.27 | 0.55 | 13.98 | 200.1 | 1 | 0 | 0 | 15.53 | 2016-05-31 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 06 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 11.49 | 11408.26 | 38574.53 | 0.51 | 29.61 | 243.35 | 1.13 | 0 | 0 | 42.74 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 06 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 0 | 5970.67 | 20380.67 | 0 | 5.09 | 73.55 | 0.27 | 0 | 0 | 5.36 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 06 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 5533.99 | 20872.65 | 0.17 | 13.67 | 93.65 | 0.31 | 0 | 0 | 14.15 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 06 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 11071.67 | 45081.7 | 0.46 | 27.01 | 114.89 | 0.49 | 0 | 0 | 27.96 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 06 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 12440 | 43311 | 0.32 | 16.7 | 133.34 | 0 | 0 | 0 | 17.02 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 06 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 13079.15 | 48818.03 | 0.63 | 27.61 | 191.56 | 0 | 0 | 0 | 28.24 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 06 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 26861 | 46854 | 1 | 29 | 1552 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 06 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 24821 | 40815 | 1 | 25 | 1573 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 07 300 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 59.71 | 1521.39 | 45981.21 | 3.13 | 241.53 | 820.65 | 0.57 | 0.61 | 0 | 305.55 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 07 300 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 31-May-16 | 03-Jun-16 | 56.33 | 3321.66 | 33292.41 | 1.61 | 166.77 | 622.62 | 0.43 | 0 | 0 | 225.14 | 2016-05-31 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 07 300 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 51.47 | 8889.52 | 61155.53 | 1.12 | 111.22 | 692.3 | 0.4 | 0 | 0 | 164.21 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 07 300 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 39.39 | 3856.8 | 22206.39 | 0.32 | 64.34 | 399.65 | 0.22 | 0 | 0 | 104.27 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 07 300 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 32.83 | 3154.18 | 23237.74 | 0.43 | 60.73 | 272.61 | 0 | 0 | 0 | 93.99 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 07 300 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 37.33 | 10612.19 | 55168.21 | 0.85 | 63.66 | 329.56 | 0 | 0 | 0 | 101.84 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 07 300 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 26.84 | 9977.9 | 36538 | 0.5 | 55.81 | 187.95 | 0 | 0 | 0 | 83.15 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 07 300 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 127.43 | 8346.67 | 50770.61 | 1.35 | 200.68 | 257.97 | 0 | 0 | 0 | 329.46 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 07 300 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 238 | 9934 | 57924 | 9 | 636 | 10395 | 8 | 3 | 0 | 894 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 07 300 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 80 | 21779 | 45302 | 4 | 277 | 4803 | 1 | 1 | 0 | 363 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 13 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 2384.43 | 51125.16 | 9.87 | 397.83 | 1169.66 | 5.99 | 10.59 | 0 | 424.28 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 13 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 01-Jun-16 | 03-Jun-16 | 8.09 | 1590.7 | 35261.57 | 5.52 | 516.05 | 571.78 | 2.45 | 3.66 | 0 | 535.77 | 2016-06-01 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 13 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 6.49 | 1929.25 | 32831.5 | 1 | 392.25 | 698.39 | 2.14 | 3.31 | 0 | 405.19 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 13 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 5.11 | 1472.31 | 24363.79 | 0.77 | 246.29 | 444.33 | 1.49 | 2.87 | 0 | 256.53 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 13 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 5.81 | 5424.36 | 46235.62 | 5.93 | 286.59 | 911.32 | 2.74 | 5.92 | 0 | 306.99 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 13 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 5487.85 | 42218.45 | 5.78 | 120.78 | 376.74 | 1.55 | 3.23 | 0 | 131.34 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 13 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 5187.3 | 22176 | 0.76 | 98.77 | 158.9 | 0 | 0 | 0 | 99.53 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 13 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 2291.96 | 10102.04 | 0.27 | 25.12 | 79.71 | 0 | 0 | 0 | 25.39 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 13 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 15176 | 58389 | 14 | 668 | 7464 | 12 | 14 | 0 | 708 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 13 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 21726 | 51596 | 10 | 346 | 6836 | 12 | 12 | 0 | 380 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 11 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Jun-15 | 0 | 4680.96 | 47961.9 | 9.59 | 645.83 | 2059.15 | 3.41 | 5.84 | 0 | 664.67 | 2015-03-06 | 2015-06-30
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 11 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 01-Jun-16 | 03-Jun-16 | 0 | 2230.32 | 41353.19 | 5.8 | 868.85 | 1140.09 | 1.68 | 2.41 | 0 | 878.74 | 2016-06-01 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 11 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 0 | 1607.22 | 34667.64 | 0.55 | 655.25 | 1303.64 | 1.58 | 2.41 | 0 | 659.79 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 11 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 0 | 1612.19 | 24007.98 | 0.75 | 343.58 | 650.3 | 0.82 | 1.64 | 0 | 346.79 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 11 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 3078.2 | 27783.65 | 3.21 | 277.09 | 640.89 | 0.72 | 1.58 | 0 | 282.6 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 11 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 5361.71 | 34105.52 | 1.39 | 118.39 | 377.41 | 1.73 | 1.42 | 0 | 122.93 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 11 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 4425.3 | 23036 | 0.54 | 43.41 | 142.65 | 0 | 0 | 0 | 43.95 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 11 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 2785.39 | 15010.4 | 0.42 | 28.5 | 136.13 | 0 | 0.14 | 0 | 29.06 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 11 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 12442 | 52389 | 5 | 220 | 5655 | 4 | 8 | 0 | 237 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 11 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 21135 | 49706 | 6 | 295 | 6340 | 7 | 2 | 0 | 310 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 10 100 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 3811.27 | 49790.74 | 6.82 | 452.31 | 1242.24 | 5.4 | 10.1 | 0 | 474.63 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 10 100 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 01-Jun-16 | 03-Jun-16 | 0 | 6094.95 | 28225.25 | 1.24 | 129.64 | 295.63 | 0.88 | 1.22 | 0 | 132.98 | 2016-06-01 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 10 100 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 4.89 | 1090.31 | 26121.1 | 0.35 | 451 | 519.14 | 2.14 | 2.6 | 0 | 460.98 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 10 100 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 4.45 | 1871.82 | 23850.65 | 0.51 | 367.32 | 553.04 | 2.73 | 3.44 | 0 | 378.45 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 10 100 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 5.93 | 1201.72 | 29353.6 | 2.9 | 493.18 | 691.21 | 3.18 | 3.77 | 0 | 508.96 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 10 100 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 4203.88 | 34937.82 | 3.12 | 209.78 | 347.06 | 2.17 | 2.65 | 0 | 217.72 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 10 100 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 2.64 | 3145.8 | 24056 | 1.83 | 225.77 | 277.41 | 1.2 | 1.56 | 0 | 233 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 10 100 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 3308.91 | 19970.7 | 1.44 | 90.39 | 203.6 | 0.71 | 0.9 | 0 | 93.44 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 10 100 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 9 | 5792 | 62238 | 33 | 877 | 10287 | 57 | 122 | 0 | 1098 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 10 100 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 8 | 4216 | 57391 | 36 | 837 | 10659 | 55 | 126 | 0 | 1062 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 01 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 10927.7 | 42923.25 | 3.7 | 52.64 | 555.61 | 0.58 | 11.18 | 0 | 68.1 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 01 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 01-Jun-16 | 03-Jun-16 | 0 | 8160.95 | 38421.91 | 6.93 | 92.02 | 481.46 | 0 | 5.67 | 0 | 104.62 | 2016-06-01 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 01 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 6.19 | 3052.7 | 27160.14 | 2.47 | 137.41 | 342.32 | 0.3 | 3.63 | 0 | 150 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 01 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 6.02 | 1610.92 | 24363.72 | 3.25 | 151.51 | 334.79 | 0.49 | 4.1 | 0 | 165.37 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 01 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 15298.54 | 67672.88 | 1.76 | 48.26 | 261.52 | 0.88 | 4.98 | 0 | 55.88 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 01 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 7931.4 | 28318 | 0.21 | 9.93 | 78.64 | 0.28 | 1.1 | 0 | 11.52 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 01 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 8429.83 | 35771.72 | 0.63 | 44.65 | 166.93 | 0.71 | 1.25 | 0 | 47.24 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 01 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 25766 | 50784 | 1 | 52 | 1470 | 15 | 29 | 0 | 97 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 01 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 26384 | 45592 | 1 | 22 | 926 | 8 | 11 | 0 | 42 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 03 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 4.38 | 2214.47 | 49359.26 | 7.66 | 724.43 | 2056.1 | 5.68 | 7.02 | 0 | 749.17 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 03 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 01-Jun-16 | 03-Jun-16 | 0 | 5872.37 | 47515.84 | 4.22 | 614.39 | 1129.67 | 2.75 | 2.88 | 0 | 624.24 | 2016-06-01 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 03 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 0 | 1745.87 | 30430.1 | 0.53 | 482.22 | 797.83 | 1.7 | 1.88 | 0 | 486.33 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 03 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 0 | 1841.72 | 24047.66 | 1.43 | 284.86 | 554.35 | 1.32 | 1.65 | 0 | 289.26 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 03 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 1209.75 | 24361.57 | 4.72 | 234.13 | 514.7 | 1.02 | 1.52 | 0 | 241.39 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 03 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 5987.18 | 49883.78 | 13.44 | 184.4 | 567.93 | 1.9 | 4.16 | 0 | 203.9 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 03 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 6229.4 | 21530 | 0 | 0 | 31.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 03 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 7417.37 | 37960.24 | 1.44 | 146.32 | 399.03 | 0.52 | 0.27 | 0 | 148.55 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 03 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 26903 | 54340 | 3 | 116 | 4762 | 16 | 7 | 0 | 142 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 03 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 22821 | 44731 | 3 | 118 | 4419 | 20 | 4 | 0 | 145 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER 750 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 10231.51 | 38179.98 | 0.93 | 14.81 | 240.23 | 0 | 0.31 | 0 | 16.05 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER 750 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 01-Jun-16 | 03-Jun-16 | 0 | 8969.33 | 28561.04 | 0.89 | 74.7 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 75.59 | 2016-06-01 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER 750 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 0 | 11837.44 | 46246.62 | 0.86 | 82.63 | 229.82 | 0 | 0 | 0 | 83.49 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER 750 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 4.52 | 5137.23 | 21678.3 | 0.98 | 109.93 | 166.13 | 0 | 0 | 0 | 115.43 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER 750 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 7.51 | 4654.71 | 26848.08 | 1.18 | 199.35 | 182.57 | 0 | 0 | 0 | 208.04 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER 750 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 8866.21 | 47248.4 | 2.06 | 179.77 | 168.73 | 0 | 0 | 0 | 181.83 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER 750 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 2.88 | 4642.2 | 22876 | 0.87 | 72.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.32 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER 750 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 3577.65 | 23472.8 | 1.45 | 129.07 | 176.75 | 0 | 0 | 0 | 130.52 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER 750 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 22 | 11160 | 57310 | 17 | 650 | 5528 | 4 | 7 | 0 | 700 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER 750 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 26384 | 45592 | 1 | 22 | 926 | 8 | 11 | 0 | 42 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 02 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Mar-15 | 30-Mar-15 | 0 | 4626.62 | 45055.62 | 8.87 | 637.26 | 2149.54 | 4.78 | 7.17 | 0 | 52489.79 | 2015-03-06 | 2015-03-30
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 02 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 01-Jun-16 | 03-Jun-16 | 0 | 3157.55 | 43788.91 | 7 | 993.77 | 1608.92 | 3.51 | 3.92 | 0 | 1008.2 | 2016-06-01 | 2016-06-03
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 02 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 17-May-17 | 26-May-17 | 0 | 2254.05 | 34352.04 | 0.75 | 629.51 | 1192.75 | 2.3 | 2.38 | 0 | 634.94 | 2017-05-17 | 2017-05-26
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 02 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 05-Aug-18 | 20-Aug-18 | 0 | 1651.16 | 24185.16 | 1.47 | 389.65 | 794.94 | 1.74 | 2.2 | 0 | 395.06 | 2018-08-05 | 2018-08-20
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 02 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 06-Feb-20 | 21-Feb-20 | 0 | 2517.1 | 23252.87 | 2.21 | 277.61 | 603.13 | 1.18 | 1.67 | 0 | 282.67 | 2020-02-06 | 2020-02-21
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 02 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 19-Jan-21 | 16-Feb-21 | 0 | 5998.86 | 50406.62 | 5.57 | 337.53 | 730.48 | 1.84 | 2.61 | 0 | 347.55 | 2021-01-19 | 2021-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 02 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 6483.5 | 29333 | 0.66 | 145.33 | 234.39 | 0 | 0 | 0 | 145.99 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 02 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 8264.54 | 44561.28 | 1.36 | 24.4 | 428.77 | 0.54 | 0 | 0 | 236.32 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 02 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 09-Feb-24 | 09-Feb-24 | 0 | 10151 | 53395 | 12 | 802 | 11291 | 25 | 9 | 0 | 848 | 2024-02-09 | 2024-02-09
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 02 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 7 | 3452 | 48124 | 16 | 946 | 14155 | 29 | 10 | 0 | 1008 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 4 Y 5 | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 09-Mar-15 | 31-Mar-15 | 14.75 | 7952.72 | 44477.14 | 4.79 | 273.94 | 2065.36 | 0.54 | 1.03 | 0 | 295.05 | 2015-03-09 | 2015-03-31
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 4 Y 5 | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 13-May-16 | 21-May-16 | 0 | 6950.02 | 31065.06 | 2.57 | 123.92 | 1026.66 | 0 | 0.52 | 0 | 127.01 | 2016-05-13 | 2016-05-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 4 Y 5 | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 19.16 | 5025.08 | 40243.18 | 2.32 | 270.9 | 1644.45 | 0.36 | 0.79 | 0 | 293.53 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 4 Y 5 | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 19.67 | 4591.04 | 40760.71 | 1.91 | 160.21 | 831.59 | 0 | 0.61 | 0 | 182.4 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 4 Y 5 | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 03-Dec-19 | 06-Dec-19 | 20.13 | 2101.55 | 30718.83 | 5.48 | 161.99 | 1025.39 | 0 | 0.79 | 0 | 188.39 | 2019-12-03 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 4 Y 5 | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 10-Dec-20 | 12-Jan-21 | 33.5 | 2319.66 | 43043 | 12.94 | 197.47 | 1664.33 | 0.7 | 2.48 | 0 | 247.09 | 2020-12-10 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 4 Y 5 | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 10.1 | 3634.43 | 24156.39 | 3.12 | 63.76 | 568.66 | 0 | 1.22 | 0 | 78.11 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 4 Y 5 | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 7065.88 | 46603.86 | 7.28 | 87.02 | 821.49 | 0 | 2.04 | 0 | 96.34 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 4 Y 5 | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 10-Feb-24 | 10-Feb-24 | 5.08 | 598.87 | 15151.93 | 16.72 | 75.78 | 3087.9 | 1.75 | 19.45 | 0 | 118.78 | 2024-02-10 | 2024-02-10
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 4 Y 5 | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 28 | 3193 | 50429 | 68 | 286 | 14167 | 7 | 125 | 0 | 514 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CEMENTO | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 09-Mar-15 | 31-Mar-15 | 0 | 14971.73 | 40948.56 | 1.2 | 0 | 219.38 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2015-03-09 | 2015-03-31
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CEMENTO | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 13-May-16 | 21-May-16 | 0 | 12497.77 | 34681.58 | 0.67 | 0 | 125.17 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2016-05-13 | 2016-05-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CEMENTO | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 0 | 12651.19 | 35126.89 | 0.93 | 0 | 171.52 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CEMENTO | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 0 | 12033.02 | 42735.36 | 0.45 | 11.99 | 132.43 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CEMENTO | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 03-Dec-19 | 06-Dec-19 | 0 | 8212.53 | 25698.09 | 0.36 | 14.28 | 164.64 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 2019-12-03 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CEMENTO | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 10-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 8621.69 | 27418.86 | 0.59 | 10.11 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 2020-12-10 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CEMENTO | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 0 | 7169.81 | 27036.94 | 0.26 | 5.65 | 67.38 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CEMENTO | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 762309 | 32906.85 | 1.82 | 39.51 | 243.7 | 0.4 | 0.36 | 0 | 42.09 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CEMENTO | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 10-Feb-24 | 10-Feb-24 | 0 | 6731.8 | 14446.55 | 0.41 | 4.93 | 90.13 | 0.05 | 0.14 | 0 | 5.53 | 2024-02-10 | 2024-02-10
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CEMENTO | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 27598 | 46261 | 1 | 16 | 926 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 3 Y 7 | ENVASE 3 Y 7 | REPSER ANALITICOS | 01-Sep-31 | 31-Mar-15 | 15.39 | 2800.36 | 50591.87 | 4.01 | 250.5 | 1555.93 | 0.94 | 0 | 0 | 271.77 | 1931-09-01 | 2015-03-31
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 3 Y 7 | ENVASE 3 Y 7 | REPSER ANALITICOS | 13-May-16 | 21-May-16 | 9.29 | 2031.27 | 40204.17 | 2.21 | 238.26 | 786.95 | 0 | 0 | 0 | 249.76 | 2016-05-13 | 2016-05-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 3 Y 7 | ENVASE 3 Y 7 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 13.21 | 3703.7 | 47430.91 | 2.45 | 210.06 | 1176.92 | 0.45 | 0.62 | 0 | 226.79 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 3 Y 7 | ENVASE 3 Y 7 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 6.81 | 4105.14 | 36274.37 | 0.88 | 111.49 | 518.15 | 0 | 0 | 0 | 119.18 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 3 Y 7 | ENVASE 3 Y 7 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 12.24 | 1660.63 | 41658.2 | 2.5 | 221.18 | 1191.19 | 0 | 0 | 0 | 235.92 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 3 Y 7 | ENVASE 3 Y 7 | REPSER ANALITICOS | 10-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 1503.2 | 39273.2 | 2.79 | 170.14 | 914.68 | 0.31 | 0.44 | 0 | 173.68 | 2020-12-10 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 3 Y 7 | ENVASE 3 Y 7 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 7.52 | 5200.9 | 42449 | 1.27 | 103.31 | 453.58 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 3 Y 7 | ENVASE 3 Y 7 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 9498.06 | 68912.08 | 3.82 | 132.96 | 807.35 | 0 | 0.53 | 0 | 137.31 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 3 Y 7 | ENVASE 3 Y 7 | REPSER ANALITICOS | 10-Feb-24 | 10-Feb-24 | 0 | 7323.38 | 17250.2 | 0.68 | 14.57 | 272.01 | 0.16 | 0.23 | 0 | 15.64 | 2024-02-10 | 2024-02-10
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 3 Y 7 | ENVASE 3 Y 7 | REPSER ANALITICOS | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 39375 | 62019 | 3 | 127 | 3064 | 1 | 1 | 0 | 132 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ENVASE CCM SERV. GENERALES | ENVASE 1 Y 2 | REPSER ANALITICOS | 09-Mar-15 | 31-Mar-15 | 18.77 | 1455.96 | 48813.85 | 8.75 | 75.39 | 364.23 | 0.97 | 2.35 | 0 | 106.23 | 2015-03-09 | 2015-03-31
HUI | TRANSFORMADOR ENVASE CCM SERV. GENERALES | ENVASE 1 Y 2 | REPSER ANALITICOS | 13-May-16 | 21-May-16 | 17.88 | 1282.14 | 40360.24 | 6.23 | 51.05 | 277.83 | 0.7 | 1.86 | 0 | 77.72 | 2016-05-13 | 2016-05-21
HUI | TRANSFORMADOR ENVASE CCM SERV. GENERALES | ENVASE 1 Y 2 | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 18.39 | 1840.07 | 41936.72 | 6.44 | 49.11 | 286.08 | 0.74 | 1.82 | 0 | 76.5 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR ENVASE CCM SERV. GENERALES | ENVASE 1 Y 2 | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 14.34 | 1769.55 | 30907.49 | 2.8 | 26.72 | 123.61 | 0.28 | 0.74 | 0 | 44.88 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR ENVASE CCM SERV. GENERALES | ENVASE 1 Y 2 | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 14.42 | 1532.01 | 35442.01 | 4.96 | 39.36 | 219.65 | 0.45 | 1.37 | 0 | 60.56 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR ENVASE CCM SERV. GENERALES | ENVASE 1 Y 2 | REPSER ANALITICOS | 03-Mar-20 | 11-Mar-20 | 10.3 | 1577.68 | 30059.03 | 4.74 | 119.54 | 183.3 | 1.02 | 3.5 | 0 | 139.1 | 2020-03-03 | 2020-03-11
HUI | TRANSFORMADOR ENVASE CCM SERV. GENERALES | ENVASE 1 Y 2 | REPSER ANALITICOS | 10-Dec-20 | 12-Jan-21 | 16.08 | 1242.93 | 32361.04 | 3.79 | 39.91 | 157.24 | 0.34 | 0.85 | 0 | 60.97 | 2020-12-10 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR ENVASE CCM SERV. GENERALES | ENVASE 1 Y 2 | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 10.94 | 3446.1 | 33404 | 2.19 | 18.3 | 86.6 | 0 | 0.53 | 0 | 31.96 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ENVASE CCM SERV. GENERALES | ENVASE 1 Y 2 | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 10.55 | 7540.58 | 47385.04 | 2.25 | 24.5 | 124.02 | 0 | 0.65 | 0 | 37.95 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ENVASE CCM SERV. GENERALES | ENVASE 1 Y 2 | REPSER ANALITICOS | 10-Feb-24 | 10-Feb-24 | 1.11 | 344.47 | 11622.15 | 4.77 | 16.85 | 287.35 | 1.59 | 5.98 | 0 | 30.3 | 2024-02-10 | 2024-02-10
HUI | TRANSFORMADOR ENVASE CCM SERV. GENERALES | ENVASE 1 Y 2 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 32 | 2332 | 68956 | 24 | 104 | 2539 | 7 | 34 | 0 | 201 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR ALUMBRADO GERENCIA Y R.I | RELACIONES INDUSTRIALES | REPSER ANALITICOS | 09-Mar-15 | 31-Mar-15 | 91.46 | 11820.35 | 42557.52 | 10.07 | 17 | 348.13 | 0.38 | 1.98 | 0 | 120.89 | 2015-03-09 | 2015-03-31
HUI | TRANSFORMADOR ALUMBRADO GERENCIA Y R.I | RELACIONES INDUSTRIALES | REPSER ANALITICOS | 13-May-16 | 21-May-16 | 134.56 | 7242.98 | 31918.4 | 7.57 | 0 | 198.88 | 0 | 0.99 | 0 | 143.12 | 2016-05-13 | 2016-05-21
HUI | TRANSFORMADOR ALUMBRADO GERENCIA Y R.I | RELACIONES INDUSTRIALES | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 151.79 | 9134.8 | 35719.91 | 12.91 | 0 | 250.58 | 0 | 1.72 | 0 | 166.42 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR ALUMBRADO GERENCIA Y R.I | RELACIONES INDUSTRIALES | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 57.13 | 5218.08 | 22185.25 | 4.12 | 8.25 | 92.24 | 0 | 0.57 | 0 | 70.07 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR ALUMBRADO GERENCIA Y R.I | RELACIONES INDUSTRIALES | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 56.27 | 7172.35 | 26666.42 | 3.93 | 0 | 125.26 | 0 | 0.78 | 0 | 60.98 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR ALUMBRADO GERENCIA Y R.I | RELACIONES INDUSTRIALES | REPSER ANALITICOS | 10-Dec-20 | 12-Jan-21 | 55.11 | 9173.88 | 35054.56 | 3.71 | 11.12 | 134.91 | 0 | 0.92 | 0 | 70.86 | 2020-12-10 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR ALUMBRADO GERENCIA Y R.I | RELACIONES INDUSTRIALES | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 28.54 | 7501.59 | 29403.47 | 1.76 | 0 | 58.26 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR ALUMBRADO GERENCIA Y R.I | RELACIONES INDUSTRIALES | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 65.79 | 16246.22 | 63009.1 | 3.28 | 6.63 | 124.24 | 0 | 0.58 | 0 | 76.28 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR ALUMBRADO GERENCIA Y R.I | RELACIONES INDUSTRIALES | REPSER ANALITICOS | 10-Feb-24 | 10-Feb-24 | 39.12 | 2699.11 | 18057.29 | 6.85 | 17.85 | 369.62 | 0.39 | 4.86 | 0 | 69.07 | 2024-02-10 | 2024-02-10
HUI | TRANSFORMADOR ALUMBRADO GERENCIA Y R.I | RELACIONES INDUSTRIALES | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 190 | 27207 | 56628 | 43 | 18 | 1895 | 1 | 39 | 0 | 291 | 2025-02-26 | 2025-02-26
HUI | TRANSFORMADOR CCM GERENCIA Y R.I. | RELACIONES INDUSTRIALES | REPSER ANALITICOS | 09-Mar-15 | 31-Mar-15 | 168.33 | 2086.81 | 46557.74 | 19.49 | 208.16 | 699.62 | 2.63 | 1.72 | 0 | 400.33 | 2015-03-09 | 2015-03-31
HUI | TRANSFORMADOR CCM GERENCIA Y R.I. | RELACIONES INDUSTRIALES | REPSER ANALITICOS | 13-May-16 | 21-May-16 | 42.01 | 9060.36 | 31533.66 | 16.01 | 175.3 | 864.13 | 1.22 | 1.81 | 0 | 236.35 | 2016-05-13 | 2016-05-21
HUI | TRANSFORMADOR CCM GERENCIA Y R.I. | RELACIONES INDUSTRIALES | REPSER ANALITICOS | 21-Feb-17 | 03-Mar-17 | 53.1 | 10416.9 | 42219.61 | 10.35 | 160.38 | 685.11 | 0.92 | 1.31 | 0 | 226.06 | 2017-02-21 | 2017-03-03
HUI | TRANSFORMADOR CCM GERENCIA Y R.I. | RELACIONES INDUSTRIALES | REPSER ANALITICOS | 08-Aug-18 | 22-Aug-18 | 19.14 | 6565.4 | 28798.41 | 2.86 | 88.79 | 312.07 | 0.47 | 0.54 | 0 | 111.8 | 2018-08-08 | 2018-08-22
HUI | TRANSFORMADOR CCM GERENCIA Y R.I. | RELACIONES INDUSTRIALES | REPSER ANALITICOS | 02-Dec-19 | 06-Dec-19 | 11.71 | 6909.51 | 29319.15 | 3.67 | 94.02 | 372.08 | 0.48 | 0.4 | 0 | 110.28 | 2019-12-02 | 2019-12-06
HUI | TRANSFORMADOR CCM GERENCIA Y R.I. | RELACIONES INDUSTRIALES | REPSER ANALITICOS | 10-Dec-20 | 12-Jan-21 | 0 | 9387.18 | 37353.87 | 4.62 | 81.08 | 503.26 | 0.8 | 0.69 | 0 | 87.19 | 2020-12-10 | 2021-01-12
HUI | TRANSFORMADOR CCM GERENCIA Y R.I. | RELACIONES INDUSTRIALES | REPSER ANALITICOS | 27-Jan-22 | 16-Feb-22 | 3.84 | 6998.17 | 29716.61 | 1.55 | 45.61 | 195.61 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2022-01-27 | 2022-02-16
HUI | TRANSFORMADOR CCM GERENCIA Y R.I. | RELACIONES INDUSTRIALES | REPSER ANALITICOS | 28-Feb-23 | 28-Feb-23 | 0 | 11546.5 | 43294.95 | 0.27 | 4.23 | 72.95 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2023-02-28 | 2023-02-28
HUI | TRANSFORMADOR CCM GERENCIA Y R.I. | RELACIONES INDUSTRIALES | REPSER ANALITICOS | 10-Feb-24 | 10-Feb-24 | 0 | 6761.77 | 18204.43 | 3.61 | 49.5 | 1344.68 | 4.63 | 4.11 | 0 | 61.85 | 2024-02-10 | 2024-02-10
HUI | TRANSFORMADOR CCM GERENCIA Y R.I. | RELACIONES INDUSTRIALES | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 22833 | 48414 | 12 | 144 | 6075 | 15 | 15 | 0 | 186 | 2025-02-26 | 2025-02-26
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 30-Mar-09 | 30-Mar-09 | 43 | 3344 | 39732 | 36 | 233 | 2577 | 4 | 31 | 0 | 347 | 2009-03-30 | 2009-03-30
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 14-Jun-10 | 07-Jul-10 | 9 | 7398 | 44894 | 19 | 177 | 1293 | 3 | 7 | 0 | 215 | 2010-06-14 | 2010-07-07
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 06-Jun-11 | 27-Jun-11 | 2 | 6818 | 38119 | 12 | 130 | 549 | 2 | 3 | 0 | 149 | 2011-06-06 | 2011-06-27
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 23-May-12 | 13-Jun-12 | 8 | 3390 | 49702 | 45 | 344 | 1415 | 16 | 47 | 0 | 460 | 2012-05-23 | 2012-06-13
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 5 | 2469 | 59483 | 69 | 466 | 2086 | 6 | 16 | 0 | 562 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 4 | 8104 | 75666 | 70 | 427 | 1805 | 6 | 18 | 0 | 525 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 4 | 7799 | 71148 | 46 | 396 | 1254 | 4 | 19 | 0 | 499 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 3 | 7064 | 65846 | 46 | 321 | 1392 | 4 | 24 | 0 | 398 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 18-Mar-17 | 31-May-17 | 4 | 5033 | 56756 | 65 | 317 | 1716 | 5 | 42 | 0 | 433 | 2017-03-18 | 2017-05-31
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 7 | 2272 | 74789 | 114 | 517 | 2190 | 9 | 67 | 0 | 714 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 6 | 3545 | 63199 | 83 | 379 | 2339 | 10 | 75 | 0 | 553 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 28-May-20 | 17-Jun-20 | 6 | 1067 | 55683 | 92 | 403 | 2203 | 7 | 70 | 0 | 578 | 2020-05-28 | 2020-06-17
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | oilreclaiming | 16-Jun-21 | 14-Jul-21 | 6 | 2783 | 41182 | 35 | 225 | 1152 | 6 | 45 | 0 | 318 | 2021-06-16 | 2021-07-14
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 14-Jul-22 | 22-Jul-22 | 7 | 4039 | 42674 | 31 | 175 | 1533 | 4 | 36 | 0 | 253 | 2022-07-14 | 2022-07-22
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 10-Aug-23 | 31-Aug-23 | 0 | 11915 | 58071 | 30 | 150 | 2222 | 5 | 58 | 0 | 243 | 2023-08-10 | 2023-08-31
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 06-Mar-24 | 25-Mar-24 | 0 | 1175 | 23202 | 29 | 128 | 2090 | 4 | 60 | 0 | 221 | 2024-03-06 | 2024-03-25
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 1469 | 20338 | 30 | 126 | 2424 | 4 | 34 | 0 | 224 | 2025-01-23 | 2025-02-04
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilrecaliming | 23-May-12 | 13-Jun-12 | 2 | 1800 | 59571 | 70 | 427 | 5647 | 52 | 631 | 0 | 1182 | 2012-05-23 | 2012-06-13
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilrecaliming | 18-May-12 | 28-Sep-12 | 0 | 5256 | 66712 | 59 | 370 | 1074 | 10 | 120 | 0 | 559 | 2012-05-18 | 2012-09-28
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilrecaliming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 2 | 2434 | 68407 | 102 | 566 | 1758 | 16 | 215 | 0 | 901 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilrecaliming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 3 | 7624 | 81950 | 90 | 418 | 1239 | 11 | 164 | 0 | 686 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilrecaliming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 3 | 7699 | 82260 | 91 | 393 | 914 | 8 | 131 | 0 | 626 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilrecaliming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 5 | 1714 | 79483 | 105 | 460 | 2236 | 13 | 231 | 0 | 814 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilrecaliming | 24-Sep-18 | 24-Oct-18 | 4 | 850 | 63349 | 108 | 335 | 1863 | 13 | 251 | 0 | 711 | 2018-09-24 | 2018-10-24
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilrecaliming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 4 | 5065 | 84590 | 105 | 378 | 1988 | 13 | 258 | 0 | 758 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilrecaliming | 24-Apr-19 | 29-Apr-19 | 4 | 13620 | 60393 | 53 | 157 | 1304 | 9 | 176 | 0 | 399 | 2019-04-24 | 2019-04-29
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilrecaliming | 09-Jun-19 | 09-Jul-19 | 11 | 6891 | 38305 | 24 | 93 | 725 | 6 | 145 | 0 | 279 | 2019-06-09 | 2019-07-09
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilrecaliming | 19-Aug-19 | 10-Sep-19 | 0 | 5728 | 32736 | 24 | 95 | 7133 | 21 | 463 | 0 | 603 | 2019-08-19 | 2019-09-10
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilrecaliming | 28-May-20 | 04-Jun-20 | 0 | 2426 | 15339 | 64 | 69 | 1232 | 147 | 1639 | 73 | 1992 | 2020-05-28 | 2020-06-04
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | oilrecaliming | 16-Jun-21 | 14-Jul-21 | 8 | 2317 | 40007 | 56 | 191 | 1190 | 10 | 240 | 0 | 505 | 2021-06-16 | 2021-07-14
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilrecaliming | 14-Jul-22 | 29-Jul-22 | 1 | 10309 | 50929 | 17 | 72 | 657 | 2 | 40 | 0 | 134 | 2022-07-14 | 2022-07-29
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilrecaliming | 10-Aug-23 | 31-Aug-23 | 0 | 1174 | 20294 | 36 | 102 | 1394 | 5 | 140 | 0 | 283 | 2023-08-10 | 2023-08-31
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 06-Mar-24 | 25-Mar-24 | 0 | 4464 | 18956 | 34 | 87 | 1476 | 4 | 144 | 0 | 269 | 2024-03-06 | 2024-03-25
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 1259 | 19454 | 39 | 100 | 1764 | 5 | 157 | 0 | 301 | 2025-01-22 | 2025-02-04
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 14-Jun-10 | 06-Jun-10 | 23 | 13070 | 62629 | 19 | 492 | 2760 | 4 | 5 | 0 | 543 | 2010-06-14 | 2010-06-06
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 06-Jun-11 | 27-Jun-11 | 13 | 12827 | 61361 | 19 | 595 | 2337 | 5 | 3 | 0 | 635 | 2011-06-06 | 2011-06-27
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 23-May-12 | 14-Jun-12 | 16 | 10614 | 52859 | 27 | 829 | 2572 | 24 | 17 | 0 | 913 | 2012-05-23 | 2012-06-14
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 18-Sep-12 | 28-Sep-12 | 23 | 9959 | 56267 | 30 | 708 | 3216 | 8 | 4 | 0 | 773 | 2012-09-18 | 2012-09-28
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 22 | 8331 | 70375 | 43 | 967 | 3601 | 12 | 7 | 0 | 1051 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 6 | 9804 | 64775 | 37 | 788 | 2771 | 11 | 6 | 0 | 848 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 6 | 14536 | 76040 | 35 | 965 | 2370 | 8 | 4 | 0 | 1018 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 8 | 13662 | 71897 | 28 | 1411 | 4568 | 16 | 10 | 0 | 1473 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 18-Apr-17 | 31-May-17 | 5 | 8757 | 47991 | 29 | 1045 | 4473 | 15 | 6 | 0 | 1101 | 2017-04-18 | 2017-05-31
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 1 | 21610 | 58555 | 11 | 305 | 1580 | 6 | 2 | 0 | 325 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 8 | 13246 | 64425 | 34 | 962 | 4245 | 19 | 7 | 0 | 1030 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 28-May-20 | 17-Jun-20 | 3 | 11041 | 55615 | 24 | 1139 | 5359 | 15 | 5 | 0 | 1186 | 2020-05-28 | 2020-06-17
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 14-Jun-21 | 14-Jul-21 | 5 | 8836 | 42071 | 23 | 848 | 4764 | 18 | 6 | 0 | 900 | 2021-06-14 | 2021-07-14
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 14-Jul-22 | 22-Jul-22 | 5 | 13752 | 55506 | 23 | 692 | 3533 | 18 | 5 | 0 | 743 | 2022-07-14 | 2022-07-22
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 10-Aug-23 | 31-Aug-23 | 16 | 13859 | 76739 | 33 | 1256 | 11034 | 46 | 12 | 0 | 1363 | 2023-08-10 | 2023-08-31
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 06-Mar-24 | 25-Mar-24 | 9 | 11948 | 58227 | 31 | 991 | 11725 | 48 | 12 | 0 | 1091 | 2024-03-06 | 2024-03-25
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 11448 | 50000 | 27 | 810 | 11891 | 55 | 12 | 0 | 904 | 2025-01-22 | 2025-02-04
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | Oilreclaming | 07-Jun-06 | 30-Jun-06 | 21 | 5904 | 51368 | 11 | 536 | 3785 | 6 | 3 | 0 | 577 | 2006-06-07 | 2006-06-30
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | Oilreclaming | 07-Jun-11 | 27-Jun-11 | 0 | 6703 | 62946 | 20 | 658 | 4858 | 6 | 6 | 0 | 690 | 2011-06-07 | 2011-06-27
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | Oilreclaming | 24-May-12 | 14-Jun-12 | 1 | 12425 | 74845 | 16 | 456 | 3097 | 9 | 11 | 0 | 493 | 2012-05-24 | 2012-06-14
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 0 | 2348 | 74887 | 36 | 675 | 6149 | 5 | 9 | 0 | 727 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | Oilreclaming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 0 | 2362 | 71219 | 38 | 602 | 6117 | 5 | 9 | 0 | 654 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | Oilreclaming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 3 | 5714 | 66350 | 33 | 599 | 6150 | 1 | 6 | 0 | 642 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | Oilreclaming | 17-Mar-16 | 15-Apr-16 | 3 | 4617 | 64366 | 24 | 751 | 2240 | 2 | 9 | 0 | 789 | 2016-03-17 | 2016-04-15
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | Oilreclaming | 19-Apr-17 | 31-May-17 | 4 | 6601 | 64028 | 32 | 750 | 16222 | 2 | 10 | 0 | 798 | 2017-04-19 | 2017-05-31
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | Oilreclaming | 24-May-18 | 20-Jun-18 | 4 | 7487 | 73942 | 25 | 436 | 6033 | 4 | 10 | 0 | 489 | 2018-05-24 | 2018-06-20
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | Oilreclaming | 25-Nov-18 | 14-Dec-18 | 5 | 8383 | 61296 | 26 | 563 | 9666 | 4 | 14 | 0 | 622 | 2018-11-25 | 2018-12-14
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 0 | 11148 | 56110 | 25 | 384 | 7468 | 13 | 9 | 0 | 431 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | Oilreclaming | 30-May-20 | 17-Jun-20 | 2 | 2426 | 58128 | 31 | 846 | 12063 | 27 | 12 | 0 | 918 | 2020-05-30 | 2020-06-17
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | Oilreclaming | 15-Jun-21 | 14-Jul-21 | 2 | 1472 | 50063 | 28 | 777 | 9931 | 23 | 10 | 0 | 840 | 2021-06-15 | 2021-07-14
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | Oilreclaiming | 15-Jul-22 | 29-Jul-22 | 0 | 3822 | 59016 | 37 | 835 | 15289 | 34 | 17 | 0 | 923 | 2022-07-15 | 2022-07-29
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | Oilreclaiming | 11-Aug-23 | 31-Aug-23 | 0 | 4203 | 61360 | 38 | 848 | 15814 | 31 | 17 | 0 | 934 | 2023-08-11 | 2023-08-31
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | Oilreclaiming | 07-Mar-25 | 25-Mar-25 | 0 | 5618 | 63923 | 39 | 853 | 14947 | 28 | 17 | 0 | 937 | 2025-03-07 | 2025-03-25
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | Oilreclaiming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 3548 | 62740 | 39 | 850 | 14583 | 29 | 17 | 0 | 935 | 2025-01-23 | 2025-02-04
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | Oilreclaming | 06-Jun-11 | 27-Jun-11 | 28 | 9242 | 57713 | 50 | 378 | 2102 | 2 | 13 | 0 | 471 | 2011-06-06 | 2011-06-27
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | Oilreclaming | 23-May-12 | 14-Jun-12 | 6 | 6716 | 47589 | 69 | 478 | 2035 | 12 | 69 | 0 | 634 | 2012-05-23 | 2012-06-14
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 34 | 2788 | 80300 | 143 | 727 | 3688 | 4 | 25 | 0 | 933 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | Oilreclaming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 19 | 2979 | 70405 | 128 | 549 | 2995 | 2 | 21 | 0 | 719 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | Oilreclaming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 8 | 7817 | 86478 | 126 | 634 | 2756 | 2 | 15 | 0 | 785 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | Oilreclaming | 17-Mar-16 | 15-Apr-16 | 2 | 5721 | 63357 | 104 | 389 | 1875 | 2 | 15 | 0 | 512 | 2016-03-17 | 2016-04-15
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | Oilreclaming | 19-Apr-17 | 31-May-17 | 2 | 5168 | 74258 | 92 | 694 | 5014 | 2 | 17 | 0 | 807 | 2017-04-19 | 2017-05-31
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | Oilreclaming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 2 | 1617 | 64123 | 126 | 751 | 4943 | 3 | 23 | 0 | 905 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | Oilreclaming | 14-Apr-19 | 10-Apr-19 | 0 | 5247 | 64390 | 100 | 484 | 3581 | 2 | 18 | 0 | 604 | 2019-04-14 | 2019-04-10
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | Oilreclaming | 26-May-20 | 17-Jun-20 | 5 | 1491 | 56016 | 113 | 678 | 5594 | 2 | 24 | 0 | 822 | 2020-05-26 | 2020-06-17
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | Oilreclaiming | 14-Jun-21 | 14-Jul-21 | 3 | 1192 | 52204 | 105 | 638 | 5165 | 2 | 21 | 0 | 769 | 2021-06-14 | 2021-07-14
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | Oilreclaiming | 14-Jul-22 | 29-Jul-22 | 3 | 1179 | 70338 | 129 | 813 | 5117 | 2 | 22 | 0 | 969 | 2022-07-14 | 2022-07-29
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | Oilreclaiming | 11-Aug-23 | 31-Aug-23 | 0 | 3466 | 52320 | 117 | 554 | 7028 | 3 | 33 | 0 | 707 | 2023-08-11 | 2023-08-31
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | Oilreclaiming | 06-Mar-24 | 25-Mar-24 | 0 | 5283 | 46379 | 108 | 479 | 6902 | 2 | 33 | 0 | 622 | 2024-03-06 | 2024-03-25
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | Oilreclaiming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 4297 | 60581 | 126 | 597 | 7678 | 3 | 35 | 0 | 761 | 2025-01-22 | 2025-02-04
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | Oilreclaming | 06-Jun-11 | 27-Jun-11 | 92 | 7388 | 64499 | 64 | 711 | 4325 | 4 | 12 | 0 | 883 | 2011-06-06 | 2011-06-27
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | Oilreclaming | 23-May-12 | 14-Jun-12 | 84 | 1556 | 46596 | 68 | 714 | 3642 | 16 | 47 | 0 | 929 | 2012-05-23 | 2012-06-14
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 34 | 11688 | 80430 | 92 | 602 | 3847 | 5 | 16 | 0 | 749 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | Oilreclaming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 107 | 3641 | 84391 | 130 | 869 | 5153 | 5 | 18 | 0 | 1129 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | Oilreclaming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 51 | 5788 | 69996 | 89 | 656 | 2979 | 2 | 10 | 0 | 808 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | Oilreclaming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 46 | 4356 | 65262 | 85 | 902 | 4037 | 2 | 9 | 0 | 1044 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | Oilreclaming | 23-Jun-17 | 24-Jul-17 | 38 | 4523 | 64473 | 90 | 881 | 6781 | 4 | 15 | 0 | 1028 | 2017-06-23 | 2017-07-24
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | Oilreclaming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 29 | 5740 | 69077 | 88 | 720 | 4629 | 3 | 13 | 0 | 853 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 25 | 4819 | 59556 | 86 | 674 | 5047 | 3 | 14 | 0 | 802 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | Oilreclaming | 28-May-20 | 17-Jun-20 | 29 | 1225 | 58562 | 105 | 970 | 7784 | 4 | 20 | 0 | 1128 | 2020-05-28 | 2020-06-17
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | Oilreclaming | 15-Jun-21 | 14-Jul-21 | 19 | 995 | 48471 | 84 | 796 | 5895 | 3 | 15 | 0 | 917 | 2021-06-15 | 2021-07-14
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | Oilreclaming | 14-Jul-22 | 29-Jul-22 | 28 | 3596 | 75846 | 104 | 894 | 4779 | 3 | 15 | 0 | 1044 | 2022-07-14 | 2022-07-29
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | Oilreclaming | 11-Aug-23 | 31-Aug-23 | 19 | 2934 | 52797 | 99 | 761 | 8599 | 4 | 24 | 0 | 907 | 2023-08-11 | 2023-08-31
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | Oilreclaming | 06-Mar-24 | 25-Mar-24 | 20 | 5027 | 56959 | 106 | 766 | 8292 | 3 | 25 | 0 | 920 | 2024-03-06 | 2024-03-25
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | Oilreclaming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 14 | 5145 | 57324 | 99 | 778 | 9089 | 4 | 24 | 0 | 919 | 2025-01-23 | 2025-02-04
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | Oilreclaming | 18-Dec-08 | 23-Dec-08 | 3 | 1266 | 56024 | 8 | 536 | 2768 | 2 | 1 | 0 | 550 | 2008-12-18 | 2008-12-23
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | Oilreclaming | 06-Jun-11 | 27-Jun-11 | 4 | 8067 | 61660 | 11 | 779 | 4772 | 7 | 3 | 0 | 804 | 2011-06-06 | 2011-06-27
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | Oilreclaming | 24-May-12 | 14-Jun-12 | 3 | 2484 | 48660 | 14 | 843 | 3430 | 41 | 13 | 0 | 914 | 2012-05-24 | 2012-06-14
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 0 | 2297 | 79213 | 26 | 1071 | 6095 | 12 | 4 | 0 | 1113 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | Oilreclaming | 29-Jan-14 | 24-Feb-14 | 0 | 2327 | 76415 | 21 | 912 | 5136 | 10 | 4 | 0 | 947 | 2014-01-29 | 2014-02-24
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | Oilreclaming | 17-Mar-15 | 09-Apr-15 | 2 | 1882 | 60034 | 21 | 1010 | 4044 | 5 | 3 | 0 | 1041 | 2015-03-17 | 2015-04-09
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | Oilreclaming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 1 | 3747 | 71032 | 17 | 479 | 1985 | 6 | 3 | 0 | 506 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | Oilreclaming | 19-Apr-17 | 31-May-17 | 0 | 3967 | 62159 | 21 | 892 | 7171 | 7 | 4 | 0 | 924 | 2017-04-19 | 2017-05-31
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | Oilreclaming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 2 | 1618 | 71335 | 31 | 1189 | 8605 | 9 | 7 | 0 | 1238 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | Oilreclaming | 10-Jul-18 | 06-Aug-18 | 4 | 5053 | 93107 | 22 | 1385 | 10411 | 20 | 7 | 0 | 1438 | 2018-07-10 | 2018-08-06
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 3 | 3017 | 63442 | 26 | 719 | 5797 | 7 | 6 | 0 | 761 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | Oilreclaming | 28-May-20 | 17-Jun-20 | 0 | 1480 | 68885 | 22 | 1107 | 9347 | 6 | 6 | 0 | 1141 | 2020-05-28 | 2020-06-17
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | Oilreclaming | 16-Jun-21 | 14-Jul-21 | 2 | 9587 | 43827 | 16 | 535 | 6539 | 13 | 5 | 0 | 571 | 2021-06-16 | 2021-07-14
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | Oilreclaming | 15-Jul-22 | 29-Jul-22 | 5 | 8240 | 63514 | 22 | 687 | 5281 | 20 | 6 | 0 | 740 | 2022-07-15 | 2022-07-29
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | Oilreclaming | 10-Aug-23 | 31-Aug-23 | 0 | 1364 | 64285 | 30 | 1118 | 13534 | 39 | 11 | 0 | 1198 | 2023-08-10 | 2023-08-31
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | Oilreclaming | 06-Mar-24 | 25-Mar-24 | 0 | 2335 | 60815 | 28 | 992 | 12552 | 34 | 11 | 0 | 1065 | 2024-03-06 | 2024-03-25
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | Oilreclaming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 6312 | 53103 | 27 | 897 | 12224 | 34 | 11 | 0 | 969 | 2025-01-22 | 2025-02-04
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | Oilreclaming | 05-Jun-06 | 30-Jun-06 | 48 | 21228 | 62568 | 1 | 31 | 1238 | 1 | 2 | 0 | 83 | 2006-06-05 | 2006-06-30
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | Oilreclaming | 26-Apr-07 | 04-Jun-07 | 5 | 20389 | 665612 | 2 | 83 | 2257 | 2 | 0 | 0 | 92 | 2007-04-26 | 2007-06-04
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | Oilreclaming | 07-Jun-11 | 27-Jun-11 | 5 | 21225 | 56423 | 1 | 28 | 1152 | 1 | 1 | 0 | 36 | 2011-06-07 | 2011-06-27
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | Oilreclaming | 23-May-12 | 13-Jun-12 | 2 | 20630 | 45263 | 2 | 42 | 4054 | 3 | 5 | 0 | 54 | 2012-05-23 | 2012-06-13
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 18 | 19331 | 58712 | 2 | 70 | 1520 | 1 | 2 | 0 | 93 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | Oilreclaming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 1 | 22281 | 60207 | 2 | 56 | 1650 | 1 | 2 | 0 | 62 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | Oilreclaming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 9 | 22813 | 64137 | 2 | 58 | 1208 | 1 | 1 | 0 | 71 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | Oilreclaming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 7 | 12211 | 48722 | 1 | 62 | 1242 | 1 | 1 | 0 | 72 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | Oilreclaming | 18-Apr-17 | 31-May-17 | 0 | 23392 | 56019 | 3 | 74 | 2529 | 2 | 2 | 0 | 81 | 2017-04-18 | 2017-05-31
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | Oilreclaming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 11 | 25895 | 109488 | 2 | 64 | 921 | 1 | 1 | 0 | 79 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 12 | 19476 | 50217 | 2 | 82 | 2225 | 2 | 2 | 0 | 100 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | Oilreclaming | 30-May-20 | 17-Jun-20 | 5 | 16468 | 48251 | 4 | 155 | 3125 | 3 | 2 | 0 | 169 | 2020-05-30 | 2020-06-17
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | Oilreclaming | 16-Jun-21 | 14-Jul-21 | 1 | 21334 | 54480 | 1 | 38 | 871 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2021-06-16 | 2021-07-14
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | Oilreclaming | 15-Jul-22 | 29-Jul-22 | 3 | 28284 | 55430 | 2 | 69 | 2175 | 4 | 0 | 0 | 78 | 2022-07-15 | 2022-07-29
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | Oilreclaming | 10-Aug-23 | 31-Aug-23 | 0 | 25902 | 48987 | 3 | 95 | 3225 | 16 | 1 | 0 | 115 | 2023-08-10 | 2023-08-31
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | Oilreclaming | 06-Mar-24 | 25-Mar-24 | 0 | 25292 | 48225 | 2 | 53 | 3154 | 16 | 1 | 0 | 72 | 2024-03-06 | 2024-03-25
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | Oilreclaming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 21217 | 41148 | 2 | 52 | 3458 | 22 | 1 | 0 | 77 | 2025-01-23 | 2025-02-04
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 26-Apr-07 | 04-Jun-07 | 6 | 11188 | 76334 | 9 | 731 | 2465 | 31 | 2 | 0 | 778 | 2007-04-26 | 2007-06-04
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 10-Jan-08 | 07-Feb-08 | 6 | 3381 | 73012 | 11 | 456 | 2510 | 42 | 2 | 0 | 517 | 2008-01-10 | 2008-02-07
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 06-Jun-11 | 27-Jun-11 | 5 | 17406 | 67495 | 15 | 132 | 2866 | 9 | 20 | 0 | 181 | 2011-06-06 | 2011-06-27
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 23-May-12 | 14-Jun-12 | 2 | 11389 | 53896 | 10 | 521 | 2790 | 38 | 13 | 0 | 584 | 2012-05-23 | 2012-06-14
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 2 | 7296 | 75797 | 13 | 783 | 5119 | 18 | 5 | 0 | 821 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 5 | 6617 | 77483 | 20 | 796 | 4002 | 19 | 5 | 0 | 845 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 3 | 6800 | 76836 | 20 | 971 | 4049 | 13 | 3 | 0 | 1010 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 4 | 3050 | 65089 | 15 | 638 | 2894 | 15 | 4 | 0 | 676 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 18-Mar-17 | 31-May-17 | 2 | 2300 | 54370 | 18 | 949 | 7408 | 19 | 6 | 0 | 994 | 2017-03-18 | 2017-05-31
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 10-Jul-18 | 06-Aug-18 | 0 | 26877 | 125256 | 8 | 264 | 3259 | 3 | 2 | 0 | 277 | 2018-07-10 | 2018-08-06
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 5 | 5716 | 67962 | 21 | 898 | 7327 | 16 | 6 | 0 | 946 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 29-May-20 | 17-Jun-20 | 2 | 1367 | 62634 | 19 | 1198 | 10091 | 15 | 7 | 0 | 1241 | 2020-05-29 | 2020-06-17
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaiming | 15-Jun-21 | 14-Jul-21 | 3 | 1315 | 50866 | 22 | 871 | 7015 | 15 | 7 | 0 | 918 | 2021-06-15 | 2021-07-14
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaiming | 15-Jul-22 | 29-Jul-22 | 0 | 2167 | 65113 | 30 | 786 | 5659 | 15 | 8 | 0 | 839 | 2022-07-15 | 2022-07-29
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaiming | 11-Aug-23 | 29-Jul-23 | 0 | 6025 | 60399 | 30 | 996 | 13003 | 25 | 13 | 0 | 1064 | 2023-08-11 | 2023-07-29
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaiming | 06-Mar-24 | 25-Mar-24 | 0 | 2669 | 56133 | 30 | 908 | 13057 | 22 | 13 | 0 | 973 | 2024-03-06 | 2024-03-25
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaiming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 1106 | 56716 | 31 | 885 | 13174 | 25 | 14 | 0 | 955 | 2025-01-22 | 2025-02-04
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 06-Jun-11 | 27-Jun-11 | 7 | 20130 | 57835 | 7 | 211 | 4422 | 2 | 10 | 0 | 237 | 2011-06-06 | 2011-06-27
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 24-May-12 | 14-Jun-12 | 10 | 19280 | 49808 | 10 | 370 | 5161 | 8 | 35 | 0 | 433 | 2012-05-24 | 2012-06-14
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 17-Mar-13 | 05-Apr-13 | 6 | 13636 | 51917 | 6 | 278 | 2702 | 1 | 4 | 0 | 295 | 2013-03-17 | 2013-04-05
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 50 | 15718 | 63420 | 16 | 501 | 7049 | 2 | 7 | 0 | 576 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 29-Jan-14 | 24-Feb-14 | 194 | 14177 | 69095 | 31 | 1012 | 9774 | 3 | 13 | 0 | 1253 | 2014-01-29 | 2014-02-24
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 337 | 8782 | 75635 | 47 | 1665 | 10630 | 3 | 10 | 0 | 2062 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 161 | 8577 | 48317 | 26 | 346 | 3744 | 2 | 10 | 0 | 545 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 18-Apr-17 | 31-May-17 | 82 | 7257 | 53750 | 28 | 1301 | 16452 | 7 | 12 | 0 | 1430 | 2017-04-18 | 2017-05-31
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 24-May-18 | 20-Jun-18 | 59 | 7050 | 66397 | 34 | 1349 | 15753 | 9 | 13 | 0 | 1464 | 2018-05-24 | 2018-06-20
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 51 | 2249 | 53846 | 39 | 1119 | 17082 | 11 | 14 | 0 | 1234 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 29-May-20 | 17-Jun-20 | 53 | 1599 | 56556 | 47 | 1733 | 22350 | 13 | 19 | 0 | 1865 | 2020-05-29 | 2020-06-17
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilrecaming | 15-Jun-21 | 14-Jul-21 | 40 | 2382 | 45879 | 44 | 1220 | 14857 | 22 | 17 | 0 | 1343 | 2021-06-15 | 2021-07-14
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilrecaming | 26-Nov-21 | 08-Dec-21 | 30 | 9566 | 54160 | 46 | 514 | 10946 | 27 | 20 | 0 | 637 | 2021-11-26 | 2021-12-08
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilrecaming | 13-Jul-22 | 29-Jul-22 | 90 | 1541 | 52164 | 82 | 898 | 9197 | 46 | 26 | 0 | 1142 | 2022-07-13 | 2022-07-29
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilrecaming | 11-Aug-23 | 31-Aug-23 | 215 | 1375 | 51883 | 82 | 1225 | 16840 | 49 | 27 | 0 | 1598 | 2023-08-11 | 2023-08-31
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilrecaming | 07-Mar-24 | 25-Jun-24 | 195 | 1227 | 44874 | 72 | 1001 | 21241 | 44 | 24 | 0 | 1336 | 2024-03-07 | 2024-06-25
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilrecaming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 153 | 4675 | 48841 | 93 | 1069 | 31646 | 73 | 56 | 0 | 1444 | 2025-01-23 | 2025-02-04
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 79 | 11603 | 83609 | 54 | 512 | 2763 | 8 | 72 | 0 | 725 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 25-May-14 | 13-Jun-14 | 0 | 19356 | 59940 | 17 | 79 | 1245 | 5 | 58 | 0 | 159 | 2014-05-25 | 2014-06-13
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 39 | 10699 | 68449 | 17 | 394 | 1091 | 2 | 9 | 0 | 461 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 97 | 8946 | 64017 | 14 | 411 | 1208 | 2 | 4 | 0 | 528 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 18-Apr-17 | 31-May-17 | 95 | 8761 | 69586 | 21 | 503 | 2543 | 5 | 8 | 0 | 632 | 2017-04-18 | 2017-05-31
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 99 | 6329 | 63284 | 18 | 429 | 1401 | 3 | 5 | 0 | 554 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 153 | 6319 | 65429 | 76 | 607 | 3795 | 185 | 47 | 3 | 1071 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 24-Apr-19 | 29-Apr-19 | 123 | 9631 | 63827 | 69 | 457 | 2682 | 84 | 21 | 1 | 755 | 2019-04-24 | 2019-04-29
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 08-Jun-19 | 18-Jun-19 | 29 | 7312 | 36000 | 6 | 93 | 687 | 11 | 3 | 2 | 144 | 2019-06-08 | 2019-06-18
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 11-Jun-19 | 18-Jun-19 | 33 | 8098 | 45465 | 7 | 115 | 744 | 12 | 3 | 2 | 172 | 2019-06-11 | 2019-06-18
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 19-Aug-19 | 23-Aug-19 | 104 | 5933 | 38091 | 12 | 284 | 1428 | 12 | 4 | 2 | 418 | 2019-08-19 | 2019-08-23
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 29-May-20 | 17-Jun-20 | 174 | 2629 | 60017 | 25 | 772 | 3429 | 12 | 10 | 0 | 993 | 2020-05-29 | 2020-06-17
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 15-Jun-21 | 14-Jul-21 | 109 | 1121 | 52993 | 37 | 422 | 2856 | 19 | 27 | 0 | 614 | 2021-06-15 | 2021-07-14
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 13-Jul-22 | 22-Jul-22 | 59 | 3277 | 82644 | 38 | 366 | 3067 | 18 | 27 | 0 | 508 | 2022-07-13 | 2022-07-22
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 11-Aug-23 | 31-Aug-23 | 105 | 3813 | 64548 | 52 | 604 | 3749 | 9 | 19 | 0 | 789 | 2023-08-11 | 2023-08-31
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 06-Mar-24 | 25-Mar-24 | 103 | 4935 | 61532 | 69 | 549 | 4432 | 9 | 36 | 0 | 766 | 2024-03-06 | 2024-03-25
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 345 | 1954 | 61960 | 550 | 615 | 5786 | 975 | 266 | 3 | 2754 | 2025-01-22 | 2025-02-04
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 30-Mar-09 | 30-Apr-09 | 8 | 10914 | 59226 | 4 | 520 | 2328 | 0 | 1 | 0 | 533 | 2009-03-30 | 2009-04-30
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 14-Jun-10 | 07-Jul-10 | 7 | 12671 | 80864 | 6 | 675 | 2336 | 4 | 1 | 0 | 693 | 2010-06-14 | 2010-07-07
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 06-Jun-11 | 27-Jun-11 | 0 | 11350 | 58414 | 5 | 466 | 1941 | 4 | 1 | 0 | 476 | 2011-06-06 | 2011-06-27
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 23-May-12 | 14-Jun-12 | 2 | 4416 | 52537 | 9 | 865 | 2309 | 22 | 5 | 0 | 903 | 2012-05-23 | 2012-06-14
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 0 | 3699 | 74698 | 16 | 985 | 3127 | 9 | 2 | 0 | 1012 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 0 | 7390 | 68605 | 15 | 793 | 2365 | 8 | 2 | 0 | 818 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 0 | 8623 | 86315 | 17 | 1369 | 2439 | 6 | 2 | 0 | 1394 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 0 | 5461 | 61227 | 11 | 547 | 2171 | 5 | 1 | 0 | 564 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 18-Apr-17 | 31-May-17 | 1 | 6843 | 72174 | 14 | 1170 | 3539 | 9 | 2 | 0 | 1196 | 2017-04-18 | 2017-05-31
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 1 | 10941 | 68932 | 17 | 716 | 2476 | 9 | 2 | 0 | 745 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 0 | 11712 | 60468 | 16 | 637 | 2799 | 11 | 3 | 0 | 667 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 28-May-20 | 17-Jun-20 | 1 | 5297 | 55693 | 22 | 1114 | 4800 | 17 | 5 | 0 | 1159 | 2020-05-28 | 2020-06-17
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 15-Jun-21 | 14-Jul-21 | 3 | 47761 | 477461 | 15 | 856 | 3951 | 16 | 3 | 0 | 893 | 2021-06-15 | 2021-07-14
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 13-Jul-22 | 29-Jul-22 | 0 | 4757 | 58726 | 20 | 1052 | 5585 | 30 | 6 | 0 | 1108 | 2022-07-13 | 2022-07-29
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 11-Aug-23 | 31-Aug-23 | 0 | 3935 | 62185 | 23 | 1194 | 6072 | 33 | 6 | 0 | 1256 | 2023-08-11 | 2023-08-31
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 06-Nov-23 | 06-Dec-23 | 0 | 7335 | 57017 | 19 | 947 | 5231 | 29 | 4 | 0 | 999 | 2023-11-06 | 2023-12-06
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 06-Mar-24 | 25-Mar-24 | 0 | 19602 | 47664 | 11 | 381 | 4456 | 22 | 5 | 0 | 419 | 2024-03-06 | 2024-03-25
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 8 | 10061 | 53077 | 15 | 770 | 6887 | 41 | 6 | 0 | 840 | 2025-01-22 | 2025-02-04
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 06-Jun-11 | 27-Jun-11 | 128 | 6965 | 63756 | 68 | 756 | 3658 | 3 | 12 | 0 | 967 | 2011-06-06 | 2011-06-27
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 23-May-12 | 14-Jun-12 | 107 | 2594 | 47634 | 72 | 728 | 3257 | 14 | 48 | 0 | 969 | 2012-05-23 | 2012-06-14
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 51 | 7356 | 84018 | 121 | 834 | 4332 | 5 | 19 | 0 | 1030 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 127 | 1864 | 69121 | 112 | 701 | 3198 | 4 | 14 | 0 | 958 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 72 | 5921 | 68574 | 89 | 599 | 2431 | 2 | 9 | 0 | 771 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 77 | 1789 | 65874 | 87 | 965 | 4891 | 3 | 14 | 0 | 1146 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 18-Apr-17 | 31-May-17 | 55 | 5059 | 73594 | 84 | 911 | 6213 | 3 | 13 | 0 | 1066 | 2017-04-18 | 2017-05-31
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 49 | 1640 | 61783 | 107 | 849 | 4902 | 3 | 15 | 0 | 1023 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 42 | 2341 | 59726 | 96 | 629 | 3883 | 3 | 15 | 0 | 785 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 28-May-20 | 17-Jun-20 | 38 | 1889 | 58639 | 108 | 937 | 7051 | 3 | 19 | 0 | 1105 | 2020-05-28 | 2020-06-17
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 14-Jun-21 | 14-Jul-21 | 29 | 1610 | 522519 | 93 | 854 | 6008 | 3 | 16 | 0 | 989 | 2021-06-14 | 2021-07-14
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 14-Jul-22 | 29-Jul-22 | 32 | 1599 | 60290 | 106 | 652 | 3013 | 1 | 11 | 0 | 802 | 2022-07-14 | 2022-07-29
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 10-Aug-23 | 31-Aug-23 | 20 | 4657 | 48091 | 96 | 681 | 7702 | 3 | 24 | 0 | 824 | 2023-08-10 | 2023-08-31
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 06-Mar-24 | 25-Mar-24 | 20 | 5027 | 56959 | 106 | 766 | 8292 | 3 | 25 | 0 | 920 | 2024-03-06 | 2024-03-25
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 21-Jan-25 | 04-Feb-25 | 18 | 3846 | 60369 | 112 | 815 | 9146 | 3 | 26 | 0 | 974 | 2025-01-21 | 2025-02-04
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilrecalming | 13-May-05 | 17-Jun-05 | 49 | 9454 | 80360 | 10 | 467 | 1409 | 0 | 1 | 0 | 527 | 2005-05-13 | 2005-06-17
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilrecalming | 06-Jun-06 | 30-Jun-06 | 62 | 9861 | 54237 | 11 | 375 | 2298 | 0 | 2 | 0 | 450 | 2006-06-06 | 2006-06-30
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilrecalming | 07-Jun-11 | 27-Jun-11 | 11 | 6817 | 60796 | 18 | 559 | 3449 | 0 | 3 | 0 | 591 | 2011-06-07 | 2011-06-27
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilrecalming | 23-May-12 | 14-Jun-12 | 15 | 2060 | 56011 | 24 | 724 | 3214 | 3 | 13 | 0 | 779 | 2012-05-23 | 2012-06-14
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilrecalming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 14 | 2850 | 84909 | 38 | 768 | 4256 | 1 | 5 | 0 | 826 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilrecalming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 15 | 2307 | 80300 | 37 | 621 | 3719 | 0 | 5 | 0 | 678 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilrecalming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 7 | 12023 | 81851 | 30 | 554 | 3208 | 1 | 3 | 0 | 595 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilrecalming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 1 | 21076 | 52315 | 1 | 57 | 1247 | 3 | 0 | 0 | 62 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilrecalming | 18-Apr-17 | 31-May-17 | 13 | 20153 | 64484 | 8 | 307 | 3803 | 19 | 1 | 0 | 348 | 2017-04-18 | 2017-05-31
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilrecalming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 20 | 9967 | 64048 | 15 | 535 | 5929 | 43 | 3 | 0 | 616 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilrecalming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 21 | 7709 | 56553 | 16 | 462 | 4174 | 35 | 3 | 0 | 537 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilrecalming | 30-May-20 | 17-Jun-20 | 22 | 4490 | 57526 | 20 | 712 | 6832 | 40 | 3 | 0 | 797 | 2020-05-30 | 2020-06-17
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaming | 14-Jun-21 | 14-Jul-21 | 18 | 2538 | 62792 | 19 | 869 | 7233 | 34 | 3 | 0 | 943 | 2021-06-14 | 2021-07-14
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaming | 14-Jul-22 | 29-Jul-22 | 19 | 3584 | 53760 | 24 | 725 | 8778 | 49 | 5 | 0 | 822 | 2022-07-14 | 2022-07-29
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaming | 10-Aug-23 | 31-Aug-23 | 13 | 2436 | 53085 | 25 | 708 | 8986 | 45 | 6 | 0 | 797 | 2023-08-10 | 2023-08-31
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaming | 06-Mar-24 | 25-Mar-24 | 14 | 6052 | 62722 | 27 | 774 | 9389 | 43 | 6 | 0 | 864 | 2024-03-06 | 2024-03-25
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaming | 21-Jan-25 | 04-Feb-25 | 9 | 2296 | 55735 | 28 | 722 | 10082 | 41 | 7 | 0 | 807 | 2025-01-21 | 2025-02-04
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 14-Jun-10 | 07-Jul-10 | 14 | 11494 | 74860 | 92 | 344 | 4812 | 6 | 136 | 0 | 592 | 2010-06-14 | 2010-07-07
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 06-Jun-11 | 27-Jun-11 | 9 | 9068 | 63639 | 98 | 346 | 3819 | 7 | 112 | 0 | 572 | 2011-06-06 | 2011-06-27
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 28-Jan-12 | 17-Feb-12 | 0 | 10316 | 34762 | 3 | 11 | 707 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2012-01-28 | 2012-02-17
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 23-May-12 | 13-Jun-12 | 5 | 7119 | 29601 | 5 | 92 | 8944 | 7 | 27 | 0 | 136 | 2012-05-23 | 2012-06-13
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 6 | 17516 | 79258 | 11 | 88 | 965 | 2 | 4 | 0 | 111 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 20 | 9798 | 80878 | 37 | 380 | 2172 | 5 | 8 | 0 | 450 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 21 | 7409 | 71073 | 56 | 377 | 1740 | 10 | 15 | 0 | 479 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 11 | 4090 | 78010 | 49 | 511 | 2689 | 14 | 26 | 0 | 611 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 18-Apr-17 | 31-May-17 | 24 | 6297 | 80862 | 55 | 431 | 2576 | 11 | 28 | 0 | 549 | 2017-04-18 | 2017-05-31
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 17 | 1344 | 70390 | 114 | 554 | 3139 | 14 | 65 | 0 | 764 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 5 | 14488 | 71260 | 34 | 136 | 1097 | 4 | 22 | 0 | 201 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 29-May-20 | 17-Jun-20 | 13 | 2350 | 55669 | 129 | 445 | 4126 | 14 | 123 | 0 | 724 | 2020-05-29 | 2020-06-17
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 15-Jun-21 | 14-Jul-21 | 14 | 1824 | 62307 | 157 | 514 | 4931 | 15 | 148 | 0 | 848 | 2021-06-15 | 2021-07-14
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 23-Nov-21 | 08-Dec-21 | 20 | 2736 | 65275 | 145 | 476 | 4359 | 13 | 140 | 0 | 794 | 2021-11-23 | 2021-12-08
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 15-Jul-22 | 22-Jul-22 | 17 | 8963 | 95695 | 107 | 450 | 3597 | 7 | 83 | 0 | 664 | 2022-07-15 | 2022-07-22
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 11-Aug-23 | 31-Aug-23 | 17 | 1866 | 70972 | 177 | 512 | 5982 | 17 | 250 | 0 | 973 | 2023-08-11 | 2023-08-31
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 07-Mar-24 | 25-Mar-24 | 19 | 2503 | 60558 | 163 | 423 | 6832 | 14 | 259 | 0 | 878 | 2024-03-07 | 2024-03-25
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 13 | 3763 | 56208 | 10 | 521 | 6067 | 10 | 6 | 0 | 560 | 2025-01-22 | 2025-02-04
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | Oilreclaming | 14-May-05 | 16-Jun-05 | 24 | 4492 | 97731 | 19 | 113 | 419 | 1 | 24 | 0 | 181 | 2005-05-14 | 2005-06-16
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | Oilreclaming | 10-Jan-08 | 07-Feb-08 | 2 | 6459 | 52589 | 20 | 61 | 608 | 3 | 57 | 0 | 143 | 2008-01-10 | 2008-02-07
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | Oilreclaming | 06-Jun-11 | 27-Jun-11 | 3 | 18592 | 58799 | 8 | 129 | 1174 | 0 | 12 | 0 | 152 | 2011-06-06 | 2011-06-27
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | Oilreclaming | 23-May-12 | 13-Jun-12 | 7 | 16628 | 54481 | 15 | 382 | 7426 | 4 | 58 | 0 | 466 | 2012-05-23 | 2012-06-13
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 13 | 14923 | 74363 | 22 | 491 | 2542 | 2 | 21 | 0 | 549 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | Oilreclaming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 15 | 15512 | 64573 | 23 | 468 | 2202 | 2 | 18 | 0 | 526 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | Oilreclaming | 17-Mar-15 | 09-Apr-15 | 25 | 9140 | 65235 | 25 | 777 | 3129 | 2 | 1 | 0 | 830 | 2015-03-17 | 2015-04-09
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | Oilreclaming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 22 | 8585 | 63250 | 16 | 495 | 1837 | 1 | 8 | 0 | 542 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | Oilreclaming | 18-Apr-17 | 31-May-17 | 22 | 6440 | 63034 | 24 | 956 | 7344 | 4 | 18 | 0 | 1024 | 2017-04-18 | 2017-05-31
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | Oilreclaming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 22 | 7096 | 89746 | 32 | 1317 | 6944 | 4 | 17 | 0 | 1392 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 19 | 4737 | 62624 | 31 | 800 | 5754 | 4 | 20 | 0 | 874 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | Oilreclaming | 28-May-20 | 17-Jun-20 | 18 | 2336 | 63398 | 34 | 1309 | 9376 | 4 | 23 | 0 | 1388 | 2020-05-28 | 2020-06-17
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | Oilreclaming | 15-Jun-21 | 14-Jul-21 | 11 | 11688 | 61738 | 31 | 882 | 9374 | 5 | 23 | 0 | 952 | 2021-06-15 | 2021-07-14
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | Oil reclaming | 15-Jul-22 | 29-Jul-22 | 24 | 3856 | 66942 | 40 | 1297 | 8711 | 6 | 21 | 0 | 1388 | 2022-07-15 | 2022-07-29
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | Oil reclaming | 11-Aug-23 | 31-Aug-23 | 11 | 8772 | 56077 | 33 | 815 | 16704 | 11 | 30 | 0 | 900 | 2023-08-11 | 2023-08-31
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | Oil reclaming | 07-Mar-24 | 25-Mar-24 | 0 | 18214 | 43852 | 16 | 272 | 11706 | 12 | 23 | 0 | 323 | 2024-03-07 | 2024-03-25
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | Oil reclaming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 21925 | 44208 | 12 | 187 | 10819 | 18 | 21 | 0 | 238 | 2025-01-22 | 2025-02-04
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 6 | 20824 | 60127 | 3 | 126 | 2376 | 2 | 1 | 0 | 138 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | Oilreclaming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 10 | 11949 | 50088 | 4 | 222 | 2064 | 2 | 1 | 0 | 239 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | Oilreclaming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 15 | 15767 | 72308 | 7 | 244 | 3109 | 2 | 1 | 0 | 269 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | Oilreclaming | 17-Mar-16 | 15-Apr-16 | 14 | 9144 | 56279 | 5 | 488 | 4065 | 3 | 1 | 0 | 511 | 2016-03-17 | 2016-04-15
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | Oilreclaming | 19-Apr-17 | 30-May-17 | 2 | 15959 | 51516 | 4 | 110 | 1461 | 17 | 1 | 39 | 173 | 2017-04-19 | 2017-05-30
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | Oilreclaming | 23-Jun-17 | 24-Jul-17 | 5 | 24562 | 61461 | 4 | 132 | 1911 | 19 | 1 | 40 | 201 | 2017-06-23 | 2017-07-24
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | Oilreclaming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 4 | 16662 | 70821 | 2 | 89 | 450 | 3 | 6 | 0 | 104 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 21-Mar-19 | 6 | 9252 | 52114 | 3 | 159 | 1099 | 10 | 0 | 9 | 187 | 2019-03-14 | 2019-03-21
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | Oilreclaming | 24-Apr-19 | 29-Apr-19 | 7 | 12890 | 61873 | 3 | 173 | 1024 | 9 | 0 | 8 | 200 | 2019-04-24 | 2019-04-29
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | Oilreclaming | 19-Aug-19 | 10-Sep-19 | 11 | 18661 | 99906 | 4 | 331 | 2318 | 16 | 0 | 13 | 375 | 2019-08-19 | 2019-09-10
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | Oilreclaming | 19-Aug-19 | 10-Sep-19 | 0 | 5357 | 21941 | 0 | 12 | 187 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2019-08-19 | 2019-09-10
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | Oilreclaming | 30-May-20 | 17-Jun-20 | 2 | 17594 | 53018 | 1 | 91 | 886 | 0 | 2 | 2 | 98 | 2020-05-30 | 2020-06-17
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | Oilreclaming | 15-Jun-21 | 14-Jul-21 | 5 | 14342 | 46042 | 3 | 172 | 1488 | 3 | 1 | 2 | 186 | 2021-06-15 | 2021-07-14
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | Oilreclaming | 15-Jul-22 | 29-Jul-22 | 9 | 19925 | 87719 | 4 | 474 | 3004 | 4 | 4 | 2 | 497 | 2022-07-15 | 2022-07-29
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | Oilreclaming | 10-Aug-23 | 31-Aug-23 | 28 | 5570 | 53612 | 15 | 654 | 24839 | 30 | 8 | 0 | 735 | 2023-08-10 | 2023-08-31
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | Oilreclaming | 07-Mar-24 | 25-Mar-24 | 11 | 10146 | 55764 | 9 | 527 | 7570 | 17 | 2 | 1 | 567 | 2024-03-07 | 2024-03-25
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | Oilreclaming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 9 | 7150 | 46515 | 9 | 510 | 8912 | 26 | 2 | 1 | 557 | 2025-01-23 | 2025-02-04
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | Oilreclaming | 07-Jun-06 | 30-Jun-06 | 15 | 17836 | 48742 | 1 | 17 | 1444 | 0 | 5 | 0 | 38 | 2006-06-07 | 2006-06-30
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | Oilreclaming | 28-Apr-07 | 04-Jun-07 | 1 | 15783 | 56579 | 1 | 28 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2007-04-28 | 2007-06-04
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | Oilreclaming | 07-Jun-11 | 27-Jun-11 | 0 | 21661 | 56609 | 1 | 14 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2011-06-07 | 2011-06-27
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | Oilreclaming | 24-May-12 | 14-Jun-12 | 1 | 20116 | 50401 | 1 | 17 | 3063 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2012-05-24 | 2012-06-14
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 1 | 23196 | 60598 | 1 | 28 | 1846 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | Oilreclaming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 1 | 16638 | 48455 | 1 | 25 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | Oilreclaming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 2 | 32220 | 63039 | 2 | 68 | 2214 | 0 | 1 | 0 | 73 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | Oilreclaming | 17-Mar-16 | 15-Apr-16 | 0 | 22635 | 51289 | 2 | 15 | 6857 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2016-03-17 | 2016-04-15
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | Oilreclaming | 19-Apr-17 | 31-May-17 | 0 | 26397 | 54144 | 1 | 25 | 2103 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2017-04-19 | 2017-05-31
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | Oilreclaming | 24-May-18 | 20-Jun-18 | 2 | 23246 | 62369 | 2 | 37 | 1616 | 1 | 1 | 0 | 43 | 2018-05-24 | 2018-06-20
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 0 | 21838 | 48351 | 1 | 29 | 1779 | 1 | 1 | 0 | 32 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | Oilreclaming | 30-May-20 | 17-Jun-20 | 2 | 17941 | 56864 | 1 | 45 | 904 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2020-05-30 | 2020-06-17
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | Oilreclaming | 16-Jun-21 | 14-Jul-21 | 1 | 19104 | 40152 | 1 | 49 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2021-06-16 | 2021-07-14
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | Oilreclaming | 15-Jul-22 | 29-Jul-22 | 0 | 24410 | 44568 | 4 | 127 | 6452 | 1 | 2 | 0 | 134 | 2022-07-15 | 2022-07-29
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | Oilreclaming | 11-Aug-23 | 31-Aug-23 | 0 | 27758 | 57142 | 5 | 183 | 9516 | 2 | 3 | 0 | 193 | 2023-08-11 | 2023-08-31
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | Oilreclaming | 07-Mar-24 | 25-Mar-24 | 0 | 23908 | 46659 | 3 | 74 | 7711 | 2 | 3 | 0 | 82 | 2024-03-07 | 2024-03-25
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | Oilreclaming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 24969 | 44634 | 2 | 47 | 6060 | 2 | 2 | 0 | 53 | 2025-01-23 | 2025-02-04
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | Oilreclaming | 07-Jun-06 | 30-Jun-06 | 27 | 15935 | 47170 | 2 | 55 | 2636 | 0 | 1 | 0 | 85 | 2006-06-07 | 2006-06-30
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | Oilreclaming | 25-Aug-09 | 09-Sep-09 | 0 | 8423 | 32294 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-08-25 | 2009-09-09
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | Oilreclaming | 07-Jun-11 | 27-Jun-11 | 0 | 21411 | 54452 | 1 | 7 | 881 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2011-06-07 | 2011-06-27
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | Oilreclaming | 24-May-12 | 14-Jun-12 | 2 | 22458 | 44950 | 2 | 28 | 4358 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2012-05-24 | 2012-06-14
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 0 | 2298 | 58599 | 1 | 35 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | Oilreclaming | 29-Jan-14 | 24-Feb-14 | 0 | 20006 | 49601 | 1 | 25 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2014-01-29 | 2014-02-24
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | Oilreclaming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 0 | 20637 | 53691 | 1 | 21 | 815 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | Oilreclaming | 05-Jun-16 | 28-Jun-16 | 1 | 28108 | 56090 | 1 | 54 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2016-06-05 | 2016-06-28
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | Oilreclaming | 18-Apr-17 | 31-May-17 | 3 | 20230 | 47681 | 2 | 69 | 2056 | 0 | 1 | 0 | 75 | 2017-04-18 | 2017-05-31
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | Oilreclaming | 24-May-18 | 20-Jun-18 | 4 | 20800 | 64384 | 3 | 111 | 2091 | 0 | 1 | 0 | 119 | 2018-05-24 | 2018-06-20
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 4 | 17560 | 46768 | 3 | 86 | 2390 | 0 | 1 | 0 | 94 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | Oilreclaming | 29-May-20 | 17-Jun-20 | 5 | 22622 | 57644 | 4 | 163 | 6122 | 1 | 1 | 0 | 174 | 2020-05-29 | 2020-06-17
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | Oilreclaming | 14-Jun-21 | 14-Jul-21 | 8 | 16822 | 41625 | 4 | 270 | 5400 | 1 | 2 | 0 | 285 | 2021-06-14 | 2021-07-14
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | Oilreclaming | 15-Jul-22 | 29-Jul-22 | 21 | 14928 | 53354 | 10 | 638 | 11307 | 3 | 3 | 0 | 675 | 2022-07-15 | 2022-07-29
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | Oilreclaming | 11-Aug-23 | 31-Aug-23 | 15 | 13831 | 51552 | 10 | 607 | 12078 | 5 | 3 | 0 | 640 | 2023-08-11 | 2023-08-31
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | Oilreclaming | 07-Mar-24 | 25-Mar-24 | 14 | 12708 | 53459 | 10 | 601 | 12071 | 5 | 3 | 0 | 633 | 2024-03-07 | 2024-03-25
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | Oilreclaming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 12 | 11553 | 47565 | 10 | 575 | 12149 | 6 | 4 | 0 | 607 | 2025-01-23 | 2025-02-04
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 07-Jun-06 | 30-Jun-06 | 41 | 15573 | 46756 | 2 | 66 | 3626 | 1 | 2 | 0 | 112 | 2006-06-07 | 2006-06-30
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 24-Aug-09 | 09-Sep-09 | 0 | 8359 | 32273 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-08-24 | 2009-09-09
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 07-Jun-11 | 27-Jun-11 | 6 | 22313 | 57735 | 2 | 26 | 2217 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2011-06-07 | 2011-06-27
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 23-May-12 | 14-Jun-12 | 17 | 16439 | 41617 | 2 | 84 | 2312 | 3 | 5 | 0 | 111 | 2012-05-23 | 2012-06-14
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 77 | 16015 | 62014 | 4 | 188 | 4029 | 2 | 2 | 0 | 273 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 29-Jan-14 | 24-Feb-14 | 124 | 13813 | 68660 | 6 | 223 | 5459 | 3 | 3 | 0 | 359 | 2014-01-29 | 2014-02-24
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 17-Mar-15 | 09-Apr-15 | 93 | 10521 | 50538 | 6 | 192 | 4550 | 3 | 3 | 0 | 297 | 2015-03-17 | 2015-04-09
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 94 | 12670 | 56489 | 4 | 204 | 8230 | 5 | 4 | 0 | 311 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 18-Apr-17 | 31-May-17 | 77 | 10421 | 48167 | 5 | 204 | 8486 | 5 | 4 | 0 | 295 | 2017-04-18 | 2017-05-31
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 24-May-18 | 20-Jun-18 | 15 | 18084 | 53276 | 2 | 68 | 1117 | 1 | 1 | 0 | 87 | 2018-05-24 | 2018-06-20
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 11 | 19572 | 49642 | 1 | 32 | 1141 | 1 | 0 | 0 | 45 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 29-May-20 | 17-Jun-20 | 7 | 28099 | 57918 | 1 | 32 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2020-05-29 | 2020-06-17
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 16-Jun-21 | 14-Jul-21 | 3 | 16666 | 38712 | 1 | 13 | 468 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2021-06-16 | 2021-07-14
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 14-Jul-22 | 29-Jul-22 | 0 | 28701 | 42705 | 1 | 22 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2022-07-14 | 2022-07-29
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 11-Aug-23 | 31-Aug-23 | 0 | 28307 | 47330 | 2 | 55 | 3020 | 1 | 1 | 0 | 59 | 2023-08-11 | 2023-08-31
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 06-Mar-24 | 25-Mar-24 | 0 | 26434 | 44189 | 2 | 30 | 2604 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2024-03-06 | 2024-03-25
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 22-Jan-25 | 07-Feb-25 | 0 | 27035 | 49397 | 2 | 41 | 3307 | 1 | 1 | 0 | 45 | 2025-01-22 | 2025-02-07
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 28-Jun-07 | 17-Jul-07 | 15 | 6966 | 51333 | 7 | 298 | 5764 | 2 | 3 | 0 | 325 | 2007-06-28 | 2007-07-17
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 06-Jun-11 | 27-Jun-11 | 4 | 21864 | 57305 | 2 | 40 | 3604 | 1 | 3 | 0 | 50 | 2011-06-06 | 2011-06-27
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 23-May-12 | 13-Jun-12 | 9 | 16892 | 46220 | 4 | 193 | 5670 | 7 | 12 | 0 | 225 | 2012-05-23 | 2012-06-13
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 5 | 27480 | 61946 | 2 | 74 | 3777 | 1 | 2 | 0 | 84 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 29-Jan-14 | 24-Feb-14 | 8 | 18197 | 57403 | 2 | 47 | 2379 | 1 | 2 | 0 | 60 | 2014-01-29 | 2014-02-24
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 23-May-14 | 13-Jun-14 | 0 | 10573 | 34963 | 3 | 42 | 218 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2014-05-23 | 2014-06-13
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 17-Mar-15 | 09-Apr-15 | 5 | 24020 | 65831 | 3 | 114 | 2347 | 2 | 2 | 2 | 128 | 2015-03-17 | 2015-04-09
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 4 | 21458 | 48661 | 2 | 110 | 4463 | 1 | 1 | 0 | 118 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 18-Apr-17 | 31-May-17 | 6 | 22463 | 52180 | 4 | 140 | 9127 | 3 | 2 | 0 | 155 | 2017-04-18 | 2017-05-31
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 12 | 17623 | 105082 | 3 | 154 | 1304 | 1 | 0 | 0 | 170 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 9 | 13652 | 50192 | 4 | 181 | 4384 | 4 | 1 | 0 | 199 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 28-May-20 | 17-Jun-20 | 12 | 19812 | 56420 | 5 | 255 | 9989 | 7 | 2 | 0 | 281 | 2020-05-28 | 2020-06-17
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 16-Jun-21 | 14-Jul-21 | 10 | 15567 | 58678 | 3 | 216 | 4443 | 3 | 1 | 0 | 233 | 2021-06-16 | 2021-07-14
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 23-Nov-21 | 08-Dec-21 | 12 | 15002 | 59595 | 5 | 288 | 6092 | 3 | 1 | 0 | 309 | 2021-11-23 | 2021-12-08
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | oilreclaming | 14-Jul-22 | 29-Jul-22 | 13 | 10716 | 53355 | 5 | 327 | 4833 | 2 | 1 | 0 | 348 | 2022-07-14 | 2022-07-29
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | oilreclaming | 11-Aug-23 | 31-Aug-23 | 17 | 6448 | 51962 | 9 | 477 | 17064 | 6 | 4 | 0 | 513 | 2023-08-11 | 2023-08-31
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | oilreclaming | 07-Mar-24 | 25-Mar-24 | 15 | 2809 | 44718 | 9 | 434 | 17924 | 5 | 4 | 0 | 467 | 2024-03-07 | 2024-03-25
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | oilreclaming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 16 | 3971 | 50180 | 11 | 520 | 20882 | 7 | 5 | 0 | 559 | 2025-01-22 | 2025-02-04
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | Oilreclaming | 06-Jun-06 | 30-May-06 | 42 | 20338 | 57522 | 1 | 20 | 1276 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2006-06-06 | 2006-05-30
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | Oilreclaming | 26-Apr-07 | 04-Jun-07 | 3 | 12866 | 48243 | 1 | 28 | 3152 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2007-04-26 | 2007-06-04
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | Oilreclaming | 06-Jun-11 | 27-Jun-11 | 0 | 21478 | 58572 | 2 | 19 | 2230 | 1 | 1 | 0 | 23 | 2011-06-06 | 2011-06-27
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | Oilreclaming | 23-May-12 | 13-Jun-12 | 2 | 22025 | 46061 | 2 | 48 | 1952 | 4 | 6 | 0 | 62 | 2012-05-23 | 2012-06-13
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 2 | 21618 | 60410 | 2 | 76 | 2384 | 1 | 2 | 0 | 83 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | Oilreclaming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 2 | 18969 | 57111 | 1 | 46 | 3055 | 1 | 1 | 0 | 51 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | Oilreclaming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 5 | 18640 | 67492 | 3 | 74 | 2274 | 1 | 1 | 0 | 84 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | Oilreclaming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 1 | 25261 | 53953 | 1 | 22 | 1562 | 1 | 1 | 0 | 26 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | Oilreclaming | 19-Apr-17 | 31-May-17 | 1 | 25911 | 52984 | 1 | 21 | 2039 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2017-04-19 | 2017-05-31
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | Oilreclaming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 1 | 35135 | 97884 | 2 | 37 | 2425 | 1 | 1 | 0 | 42 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 1 | 17211 | 45494 | 2 | 29 | 1509 | 1 | 1 | 0 | 34 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | Oilreclaming | 30-May-20 | 17-Jun-20 | 2 | 21899 | 46340 | 2 | 39 | 1761 | 1 | 2 | 0 | 46 | 2020-05-30 | 2020-06-17
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | Oilreclaming | 16-Jun-21 | 14-Jul-21 | 1 | 21236 | 43570 | 1 | 21 | 1212 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2021-06-16 | 2021-07-14
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | Oilreclaming | 14-Jul-22 | 29-Jul-22 | 1 | 30122 | 46491 | 1 | 30 | 1712 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2022-07-14 | 2022-07-29
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | Oilreclaming | 10-Aug-23 | 31-Aug-23 | 0 | 28800 | 47134 | 2 | 40 | 2043 | 1 | 1 | 0 | 44 | 2023-08-10 | 2023-08-31
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | Oilreclaming | 06-Mar-24 | 25-Mar-24 | 0 | 23449 | 42804 | 2 | 48 | 2661 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2024-03-06 | 2024-03-25
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | Oilreclaming | 21-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 25049 | 24548 | 2 | 63 | 4032 | 2 | 1 | 0 | 68 | 2025-01-21 | 2025-02-04
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 07-Jun-11 | 27-Jun-11 | 12 | 17547 | 56584 | 2 | 69 | 5893 | 0 | 2 | 0 | 85 | 2011-06-07 | 2011-06-27
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 24-May-12 | 13-Jun-12 | 12 | 19900 | 43635 | 2 | 69 | 4208 | 3 | 5 | 0 | 91 | 2012-05-24 | 2012-06-13
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 3 | 20777 | 64018 | 3 | 107 | 4854 | 1 | 2 | 0 | 116 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 29-Jan-14 | 24-Feb-14 | 5 | 18372 | 52672 | 3 | 105 | 5766 | 2 | 2 | 0 | 117 | 2014-01-29 | 2014-02-24
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 23-May-14 | 13-Jun-14 | 0 | 13224 | 32204 | 2 | 14 | 355 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2014-05-23 | 2014-06-13
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 17-Mar-15 | 09-Apr-15 | 6 | 15007 | 54479 | 2 | 68 | 1885 | 1 | 1 | 0 | 78 | 2015-03-17 | 2015-04-09
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 19-May-15 | 16-Jun-15 | 1 | 26880 | 92861 | 0 | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2015-05-19 | 2015-06-16
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 3 | 11088 | 54016 | 1 | 65 | 2748 | 1 | 0 | 0 | 70 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 18-Apr-17 | 31-May-17 | 6 | 22974 | 50549 | 1 | 46 | 3250 | 3 | 2 | 0 | 58 | 2017-04-18 | 2017-05-31
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 24-May-18 | 20-Jun-18 | 3 | 21249 | 60804 | 2 | 58 | 1863 | 1 | 1 | 0 | 65 | 2018-05-24 | 2018-06-20
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 46 | 16902 | 46965 | 2 | 57 | 2537 | 2 | 1 | 0 | 108 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaming | 29-May-20 | 17-Jun-20 | 11 | 25678 | 47076 | 2 | 83 | 5270 | 3 | 1 | 0 | 100 | 2020-05-29 | 2020-06-17
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaiming | 15-Jun-21 | 14-Jul-21 | 2 | 16508 | 36231 | 2 | 84 | 4595 | 1 | 1 | 0 | 90 | 2021-06-15 | 2021-07-14
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaiming | 23-Nov-21 | 08-Dec-21 | 6 | 24202 | 48683 | 3 | 88 | 5948 | 1 | 1 | 0 | 99 | 2021-11-23 | 2021-12-08
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaiming | 13-Jul-22 | 29-Jul-22 | 12 | 26040 | 62362 | 2 | 76 | 4196 | 0 | 1 | 0 | 91 | 2022-07-13 | 2022-07-29
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaiming | 11-Aug-23 | 31-Aug-23 | 96 | 12459 | 59053 | 13 | 449 | 33572 | 12 | 8 | 0 | 578 | 2023-08-11 | 2023-08-31
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaiming | 07-Mar-24 | 25-Mar-24 | 107 | 15372 | 53930 | 7 | 250 | 20931 | 12 | 10 | 0 | 386 | 2024-03-07 | 2024-03-25
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaiming | 23-Jan-25 | 07-Feb-25 | 22 | 17840 | 40312 | 3 | 107 | 13410 | 8 | 7 | 0 | 147 | 2025-01-23 | 2025-02-07
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 22-Aug-09 | 09-Sep-09 | 0 | 12822 | 40103 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009-08-22 | 2009-09-09
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 07-Jun-11 | 27-Jun-11 | 1 | 20621 | 53655 | 2 | 46 | 1788 | 2 | 1 | 0 | 52 | 2011-06-07 | 2011-06-27
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 23-May-12 | 13-Jun-12 | 1 | 22263 | 47456 | 2 | 57 | 7410 | 7 | 5 | 0 | 72 | 2012-05-23 | 2012-06-13
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 5 | 19623 | 53197 | 3 | 81 | 1882 | 3 | 1 | 0 | 93 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 29-Jan-14 | 24-Feb-14 | 2 | 17575 | 49042 | 3 | 84 | 1913 | 3 | 1 | 0 | 93 | 2014-01-29 | 2014-02-24
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 17-Mar-15 | 09-Apr-15 | 3 | 24377 | 66660 | 4 | 117 | 2612 | 4 | 1 | 0 | 129 | 2015-03-17 | 2015-04-09
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 0 | 13721 | 47174 | 0 | 7 | 489 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 05-Jun-16 | 28-Jun-16 | 0 | 31275 | 56711 | 1 | 13 | 887 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2016-06-05 | 2016-06-28
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 18-Apr-17 | 31-May-17 | 0 | 9916 | 44593 | 1 | 16 | 1707 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2017-04-18 | 2017-05-31
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 3 | 32556 | 62641 | 1 | 19 | 572 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 1 | 22846 | 52398 | 1 | 23 | 784 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 29-May-20 | 17-Jun-20 | 1 | 23135 | 43400 | 1 | 20 | 831 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2020-05-29 | 2020-06-17
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 15-Jun-21 | 14-Jul-21 | 2 | 21896 | 38371 | 1 | 27 | 1050 | 2 | 0 | 0 | 32 | 2021-06-15 | 2021-07-14
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 13-Jul-22 | 29-Jul-22 | 2 | 22232 | 49836 | 1 | 38 | 1246 | 2 | 0 | 0 | 43 | 2022-07-13 | 2022-07-29
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 11-Aug-23 | 31-Aug-23 | 0 | 29600 | 50773 | 1 | 33 | 1503 | 3 | 1 | 0 | 38 | 2023-08-11 | 2023-08-31
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 07-Mar-24 | 25-Mar-24 | 0 | 27588 | 45742 | 2 | 34 | 1782 | 3 | 1 | 0 | 40 | 2024-03-07 | 2024-03-25
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 25029 | 40741 | 1 | 31 | 1996 | 4 | 1 | 0 | 37 | 2025-01-23 | 2025-02-04
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 07-May-07 | 04-Jun-07 | 0 | 16525 | 50330 | 0 | 245 | 5913 | 0 | 0 | 0 | 245 | 2007-05-07 | 2007-06-04
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 25-Aug-09 | 09-Sep-09 | 2 | 8980 | 31836 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2009-08-25 | 2009-09-09
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 07-Jun-11 | 27-Jun-11 | 10 | 22077 | 62015 | 2 | 95 | 5649 | 0 | 1 | 0 | 108 | 2011-06-07 | 2011-06-27
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 23-May-12 | 14-Jun-12 | 14 | 20030 | 43984 | 2 | 97 | 4295 | 3 | 5 | 0 | 121 | 2012-05-23 | 2012-06-14
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 31 | 18878 | 58672 | 4 | 175 | 6934 | 1 | 3 | 0 | 214 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 29-Jan-14 | 24-Feb-14 | 25 | 14832 | 51007 | 4 | 180 | 6799 | 1 | 2 | 0 | 212 | 2014-01-29 | 2014-02-24
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 17-Mar-15 | 09-Apr-15 | 14 | 19469 | 60492 | 4 | 192 | 6199 | 1 | 2 | 0 | 213 | 2015-03-17 | 2015-04-09
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 2 | 14283 | 51687 | 1 | 24 | 2880 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 18-Apr-17 | 01-Jun-17 | 1 | 24983 | 53205 | 0 | 30 | 2106 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2017-04-18 | 2017-06-01
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 4 | 20072 | 54146 | 2 | 39 | 1811 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 3 | 18048 | 45580 | 2 | 46 | 1785 | 0 | 1 | 0 | 52 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 29-May-20 | 17-Jun-20 | 3 | 26157 | 48358 | 2 | 58 | 3551 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2020-05-29 | 2020-06-17
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 15-Jun-21 | 14-Jul-21 | 6 | 17669 | 39430 | 2 | 62 | 2796 | 0 | 1 | 0 | 71 | 2021-06-15 | 2021-07-14
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 13-Jul-22 | 29-Jul-22 | 26 | 21797 | 62379 | 1 | 41 | 2070 | 0 | 1 | 0 | 69 | 2022-07-13 | 2022-07-29
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 11-Aug-23 | 31-Aug-23 | 33 | 26828 | 50774 | 2 | 82 | 5177 | 1 | 2 | 0 | 120 | 2023-08-11 | 2023-08-31
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 07-Mar-24 | 25-Mar-24 | 11 | 21448 | 41076 | 2 | 83 | 5805 | 1 | 2 | 0 | 99 | 2024-03-07 | 2024-03-25
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 12 | 22607 | 44098 | 3 | 96 | 7266 | 1 | 2 | 0 | 114 | 2025-01-23 | 2025-02-04
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 22-Aug-09 | 09-Sep-09 | 2 | 8837 | 31894 | 0 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2009-08-22 | 2009-09-09
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 07-Jun-11 | 27-Jun-11 | 2 | 20391 | 54304 | 2 | 41 | 2993 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2011-06-07 | 2011-06-27
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 23-May-12 | 14-Jun-12 | 3 | 18809 | 39698 | 2 | 60 | 1916 | 2 | 3 | 0 | 70 | 2012-05-23 | 2012-06-14
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 4 | 19960 | 61672 | 3 | 99 | 3201 | 1 | 1 | 0 | 108 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 29-Jan-14 | 24-Feb-14 | 6 | 24437 | 75083 | 2 | 80 | 3321 | 1 | 1 | 0 | 90 | 2014-01-29 | 2014-02-24
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 23-May-14 | 13-Jun-14 | 6 | 12812 | 32844 | 1 | 6 | 131 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2014-05-23 | 2014-06-13
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 17-Mar-15 | 09-Apr-15 | 2 | 12896 | 52908 | 1 | 53 | 2058 | 1 | 0 | 0 | 57 | 2015-03-17 | 2015-04-09
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 17-Mar-16 | 15-Apr-16 | 3 | 14699 | 47674 | 1 | 41 | 1859 | 1 | 0 | 0 | 46 | 2016-03-17 | 2016-04-15
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 18-Apr-17 | 31-May-17 | 2 | 21017 | 48393 | 2 | 54 | 2663 | 1 | 1 | 0 | 60 | 2017-04-18 | 2017-05-31
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 5 | 14454 | 53077 | 3 | 103 | 2051 | 1 | 1 | 0 | 113 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 5 | 19524 | 49902 | 2 | 70 | 2736 | 1 | 1 | 0 | 79 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 29-May-20 | 17-Jun-20 | 5 | 23448 | 48095 | 2 | 78 | 3683 | 1 | 1 | 0 | 87 | 2020-05-29 | 2020-06-17
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 15-Jun-21 | 14-Jul-21 | 5 | 18475 | 40377 | 2 | 97 | 3568 | 0 | 1 | 0 | 103 | 2021-06-15 | 2021-07-14
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 23-Nov-21 | 08-Dec-21 | 0 | 10378 | 32629 | 0 | 7 | 548 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2021-11-23 | 2021-12-08
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 13-Jul-22 | 29-Jul-22 | 0 | 25469 | 44367 | 3 | 116 | 5971 | 2 | 1 | 0 | 122 | 2022-07-13 | 2022-07-29
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 11-Aug-23 | 30-Aug-23 | 5 | 17517 | 43842 | 4 | 197 | 7705 | 4 | 0 | 0 | 210 | 2023-08-11 | 2023-08-30
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 06-Mar-24 | 25-Mar-24 | 0 | 23892 | 47041 | 4 | 131 | 10967 | 10 | 3 | 0 | 148 | 2024-03-06 | 2024-03-25
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 23169 | 42345 | 3 | 97 | 9845 | 13 | 3 | 0 | 116 | 2025-01-23 | 2025-02-04
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 10-Jan-08 | 07-Feb-08 | 8 | 7749 | 62629 | 9 | 316 | 4992 | 3 | 2 | 0 | 338 | 2008-01-10 | 2008-02-07
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 22-Aug-09 | 09-Sep-09 | 34 | 8941 | 31876 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2009-08-22 | 2009-09-09
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 06-Jun-11 | 27-Jun-11 | 5 | 15097 | 62664 | 5 | 211 | 6370 | 1 | 1 | 0 | 223 | 2011-06-06 | 2011-06-27
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 23-May-12 | 14-Jun-12 | 7 | 10096 | 43073 | 6 | 258 | 4776 | 7 | 5 | 0 | 283 | 2012-05-23 | 2012-06-14
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 12 | 13591 | 67848 | 9 | 373 | 9698 | 3 | 2 | 0 | 399 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 7 | 17306 | 58007 | 8 | 306 | 8268 | 4 | 3 | 0 | 328 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 12 | 12342 | 59554 | 10 | 388 | 7173 | 3 | 2 | 0 | 415 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 11 | 12296 | 60702 | 7 | 353 | 3622 | 2 | 2 | 0 | 375 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 18-Apr-17 | 31-May-17 | 12 | 6526 | 51729 | 12 | 436 | 16564 | 6 | 5 | 0 | 471 | 2017-04-18 | 2017-05-31
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 14 | 1377 | 57795 | 18 | 616 | 18903 | 8 | 6 | 0 | 662 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 13 | 6303 | 60541 | 15 | 393 | 13633 | 7 | 5 | 0 | 433 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 28-May-20 | 17-Jun-20 | 16 | 2941 | 56473 | 19 | 650 | 20870 | 8 | 6 | 0 | 699 | 2020-05-28 | 2020-06-17
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaiming | 14-Jun-21 | 14-Jul-21 | 15 | 1886 | 51783 | 20 | 494 | 13455 | 9 | 7 | 0 | 545 | 2021-06-14 | 2021-07-14
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaiming | 23-Nov-21 | 08-Dec-21 | 17 | 2625 | 83736 | 28 | 799 | 15703 | 11 | 8 | 0 | 863 | 2021-11-23 | 2021-12-08
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaiming | 14-Jul-22 | 29-Jul-22 | 18 | 1958 | 62941 | 28 | 407 | 8648 | 8 | 8 | 0 | 469 | 2022-07-14 | 2022-07-29
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaiming | 10-Aug-23 | 31-Aug-23 | 20 | 2295 | 62251 | 27 | 633 | 17264 | 10 | 6 | 0 | 696 | 2023-08-10 | 2023-08-31
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaiming | 06-Mar-24 | 25-Mar-24 | 11 | 4317 | 50292 | 25 | 447 | 23537 | 12 | 12 | 0 | 507 | 2024-03-06 | 2024-03-25
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaiming | 21-Jan-25 | 04-Feb-25 | 12 | 3432 | 51807 | 28 | 476 | 23920 | 14 | 13 | 0 | 543 | 2025-01-21 | 2025-02-04
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaiming | 07-Jun-11 | 27-Jun-11 | 5 | 15781 | 56273 | 6 | 308 | 1499 | 0 | 2 | 0 | 321 | 2011-06-07 | 2011-06-27
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaiming | 23-May-12 | 14-Jun-12 | 7 | 13404 | 49825 | 8 | 358 | 1910 | 1 | 7 | 0 | 381 | 2012-05-23 | 2012-06-14
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaiming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 24 | 15916 | 74238 | 23 | 719 | 3999 | 2 | 5 | 0 | 773 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaiming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 20 | 10784 | 55452 | 17 | 453 | 2640 | 2 | 5 | 0 | 497 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaiming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 17 | 13577 | 75839 | 22 | 1089 | 3154 | 1 | 3 | 0 | 1132 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaiming | 16-Mar-16 | 15-Apr-16 | 15 | 7216 | 57858 | 17 | 672 | 2401 | 1 | 4 | 0 | 709 | 2016-03-16 | 2016-04-15
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaiming | 18-Apr-17 | 31-May-17 | 18 | 8488 | 65461 | 25 | 1183 | 8234 | 3 | 7 | 0 | 1236 | 2017-04-18 | 2017-05-31
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaiming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 21 | 2731 | 64049 | 36 | 1281 | 7145 | 3 | 8 | 0 | 1349 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaiming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 19 | 5967 | 66125 | 29 | 1014 | 6075 | 2 | 7 | 0 | 1071 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaiming | 30-May-20 | 17-Jun-20 | 19 | 1576 | 56792 | 35 | 1407 | 9941 | 3 | 10 | 0 | 1474 | 2020-05-30 | 2020-06-17
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaiming | 14-Jul-22 | 29-Jul-22 | 23 | 3518 | 67670 | 37 | 1422 | 7146 | 2 | 9 | 0 | 1493 | 2022-07-14 | 2022-07-29
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaiming | 10-Aug-23 | 31-Aug-23 | 20 | 1658 | 60088 | 38 | 1314 | 12314 | 3 | 14 | 0 | 1389 | 2023-08-10 | 2023-08-31
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaiming | 06-Mar-24 | 22-Mar-24 | 19 | 1638 | 55036 | 36 | 1188 | 12116 | 3 | 14 | 0 | 1260 | 2024-03-06 | 2024-03-22
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaiming | 21-Jan-25 | 04-Feb-25 | 19 | 2568 | 54806 | 38 | 1252 | 12840 | 3 | 15 | 0 | 1327 | 2025-01-21 | 2025-02-04
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | Oilreclaiming | 21-Mar-04 | 05-Apr-04 | 25 | 15204 | 52483 | 1 | 88 | 1755 | 0 | 1 | 0 | 115 | 2004-03-21 | 2004-04-05
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | Oilreclaiming | 19-Jan-09 | 05-Feb-09 | 5 | 19712 | 49512 | 0 | 6 | 748 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2009-01-19 | 2009-02-05
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | Oilreclaiming | 07-Jun-11 | 27-Jun-11 | 24 | 17329 | 60732 | 4 | 295 | 6294 | 2 | 1 | 0 | 326 | 2011-06-07 | 2011-06-27
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | Oilreclaiming | 24-May-12 | 14-Jun-12 | 31 | 9897 | 43954 | 8 | 508 | 6553 | 17 | 8 | 0 | 572 | 2012-05-24 | 2012-06-14
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | Oilreclaiming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 68 | 8308 | 63918 | 13 | 676 | 11873 | 8 | 3 | 0 | 768 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | Oilreclaiming | 28-Jan-14 | 24-Feb-14 | 51 | 12508 | 80028 | 11 | 586 | 11681 | 9 | 2 | 0 | 659 | 2014-01-28 | 2014-02-24
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | Oilreclaiming | 18-Mar-15 | 09-Apr-15 | 17 | 12769 | 55639 | 8 | 375 | 6692 | 4 | 2 | 0 | 406 | 2015-03-18 | 2015-04-09
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | Oilreclaiming | 17-Mar-16 | 15-Apr-16 | 15 | 15996 | 52695 | 3 | 246 | 2857 | 3 | 1 | 0 | 268 | 2016-03-17 | 2016-04-15
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | Oilreclaiming | 19-Apr-17 | 31-May-17 | 13 | 17937 | 59242 | 8 | 452 | 16331 | 9 | 4 | 0 | 486 | 2017-04-19 | 2017-05-31
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | Oilreclaiming | 23-May-18 | 20-Jun-18 | 9 | 11404 | 63805 | 12 | 463 | 13697 | 10 | 4 | 0 | 498 | 2018-05-23 | 2018-06-20
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | Oilreclaiming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 356 | 13126 | 52816 | 10 | 420 | 11895 | 10 | 4 | 0 | 800 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | Oilreclaiming | 30-May-20 | 17-Jun-20 | 21 | 14107 | 54183 | 11 | 548 | 18059 | 13 | 5 | 0 | 598 | 2020-05-30 | 2020-06-17
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | Oilreclaiming | 15-Jun-21 | 14-Jul-21 | 18 | 9602 | 44053 | 10 | 456 | 10923 | 11 | 4 | 0 | 499 | 2021-06-15 | 2021-07-14
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | Oilreclaiming | 15-Jul-22 | 29-Jul-22 | 37 | 11217 | 48419 | 13 | 506 | 20389 | 24 | 7 | 0 | 587 | 2022-07-15 | 2022-07-29
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | Oilreclaiming | 10-Aug-23 | 31-Aug-23 | 10 | 10163 | 52341 | 6 | 447 | 4552 | 10 | 1 | 0 | 474 | 2023-08-10 | 2023-08-31
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | Oilreclaiming | 07-Mar-24 | 25-Mar-24 | 30 | 3589 | 48149 | 15 | 616 | 23455 | 31 | 8 | 0 | 700 | 2024-03-07 | 2024-03-25
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | Oilreclaiming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 30 | 2603 | 49205 | 16 | 687 | 24615 | 37 | 9 | 0 | 779 | 2025-01-23 | 2025-02-04
MER | FIRSU | DESCARGA DEL HORNO 5 | Oilreclaiming | 29-May-13 | 20-Jun-13 | 6 | 2325 | 79357 | 66 | 129 | 2310 | 8 | 100 | 0 | 309 | 2013-05-29 | 2013-06-20
MER | FIRSU | DESCARGA DEL HORNO 5 | Oilreclaiming | 29-Jan-14 | 24-Feb-14 | 6 | 1024 | 75344 | 59 | 117 | 2342 | 8 | 99 | 0 | 289 | 2014-01-29 | 2014-02-24
MER | FIRSU | DESCARGA DEL HORNO 5 | Oilreclaiming | 17-Mar-15 | 09-Apr-15 | 4 | 5768 | 78661 | 55 | 103 | 1441 | 5 | 63 | 0 | 230 | 2015-03-17 | 2015-04-09
MER | FIRSU | DESCARGA DEL HORNO 5 | Oilreclaiming | 17-Mar-16 | 15-Apr-16 | 4 | 1568 | 71014 | 51 | 113 | 1839 | 7 | 104 | 0 | 279 | 2016-03-17 | 2016-04-15
MER | FIRSU | DESCARGA DEL HORNO 5 | Oilreclaiming | 18-Apr-17 | 31-May-17 | 3 | 3679 | 79502 | 71 | 89 | 2543 | 9 | 154 | 0 | 326 | 2017-04-18 | 2017-05-31
MER | FIRSU | DESCARGA DEL HORNO 5 | Oilreclaiming | 24-May-18 | 20-Jun-18 | 3 | 798 | 69781 | 121 | 111 | 2044 | 13 | 228 | 0 | 476 | 2018-05-24 | 2018-06-20
MER | FIRSU | DESCARGA DEL HORNO 5 | Oilreclaiming | 14-Mar-19 | 10-Apr-19 | 5 | 6717 | 75222 | 81 | 66 | 1585 | 11 | 213 | 0 | 376 | 2019-03-14 | 2019-04-10
MER | FIRSU | DESCARGA DEL HORNO 5 | Oilreclaiming | 29-May-20 | 17-Jun-20 | 11 | 1300 | 67709 | 54 | 100 | 2300 | 16 | 389 | 0 | 570 | 2020-05-29 | 2020-06-17
MER | FIRSU | DESCARGA DEL HORNO 5 | Oilreclaiming | 15-Jun-21 | 14-Jul-21 | 12 | 13631 | 46607 | 7 | 76 | 1718 | 7 | 180 | 0 | 282 | 2021-06-15 | 2021-07-14
MER | FIRSU | DESCARGA DEL HORNO 5 | Oilreclaiming | 13-Jul-22 | 29-Jul-22 | 10 | 23462 | 51415 | 3 | 79 | 2053 | 5 | 132 | 0 | 229 | 2022-07-13 | 2022-07-29
MER | FIRSU | DESCARGA DEL HORNO 5 | Oilreclaiming | 11-Aug-23 | 31-Aug-23 | 0 | 22309 | 42596 | 2 | 88 | 1968 | 3 | 70 | 0 | 163 | 2023-08-11 | 2023-08-31
MER | FIRSU | DESCARGA DEL HORNO 5 | Oilreclaiming | 06-Mar-24 | 25-Mar-24 | 0 | 23430 | 43768 | 2 | 68 | 2257 | 3 | 60 | 0 | 133 | 2024-03-06 | 2024-03-25
MER | FIRSU | DESCARGA DEL HORNO 5 | Oilreclaiming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 15784 | 48703 | 3 | 111 | 2704 | 3 | 42 | 0 | 159 | 2025-01-23 | 2025-02-04
MTY | T-1 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 18-May-12 | 39 | 10653 | 56921 | 5 | 286 | 1761 | 7 | 19 | 0 | 356 | 2012-04-25 | 2012-05-18
MTY | T-1 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 95 | 12154 | 69838 | 40 | 315 | 2610 | 79 | 16 | 0 | 545 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | T-1 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 121 | 16290 | 72722 | 80 | 215 | 1956 | 98 | 17 | 1 | 532 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | T-1 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 23-Jul-15 | 31-Jul-15 | 214 | 9917 | 62498 | 319 | 169 | 1266 | 255 | 61 | 0 | 1018 | 2015-07-23 | 2015-07-31
MTY | T-1 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 23-Oct-16 | 267 | 6325 | 70953 | 398 | 286 | 3370 | 694 | 172 | 4 | 1821 | 2016-09-20 | 2016-10-23
MTY | T-1 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 06-Aug-18 | 05-Sep-18 | 3 | 2420 | 76914 | 2 | 79 | 600 | 2 | 0 | 0 | 86 | 2018-08-06 | 2018-09-05
MTY | T-1 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 3 | 20162 | 50164 | 4 | 246 | 1738 | 7 | 3 | 0 | 263 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | T-1 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 21-Nov-20 | 03-Dec-20 | 14 | 15310 | 61848 | 6 | 588 | 4208 | 9 | 2 | 0 | 619 | 2020-11-21 | 2020-12-03
MTY | T-1 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 9 | 12064 | 50581 | 7 | 534 | 6399 | 14 | 4 | 0 | 568 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | T-1 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 16197 | 68239 | 2 | 128 | 1618 | 3 | 0 | 0 | 133 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | T-1 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | VOLTRAK | 26-May-23 | 31-May-23 | 15 | 19397 | 32382 | 1 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2023-05-26 | 2023-05-31
MTY | T-1 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | NA | NA | 0 | 16246 | 39591 | 2 | 113 | 1998 | 5 | 1 | 0 | 121 | NA | NA
MTY | T-1 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | 06-Dec-24 | 9 | 19991 | 52661 | 5 | 235 | 3917 | 13 | 2 | 0 | 264 | 2024-11-15 | 2024-12-06
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 29-Jul-10 | 01-Sep-10 | 8 | 18610 | 70087 | 2 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 211 | 2010-07-29 | 2010-09-01
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 10-Mar-11 | 04-Apr-11 | 6 | 23094 | 76068 | 2 | 172 | 1020 | 1 | 0 | 0 | 181 | 2011-03-10 | 2011-04-04
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 22-May-12 | 6 | 21664 | 63379 | 5 | 315 | 2196 | 16 | 6 | 0 | 348 | 2012-04-25 | 2012-05-22
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 6 | 13774 | 59850 | 8 | 420 | 3055 | 7 | 2 | 0 | 443 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 2 | 14613 | 58681 | 7 | 287 | 2795 | 7 | 3 | 0 | 306 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 23-Jul-15 | 13-Aug-15 | 10 | 11648 | 51493 | 25 | 175 | 1553 | 17 | 7 | 0 | 234 | 2015-07-23 | 2015-08-13
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 24-Oct-16 | 21 | 29461 | 74658 | 90 | 207 | 3763 | 110 | 50 | 0 | 478 | 2016-09-20 | 2016-10-24
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 06-Aug-18 | 05-Sep-18 | 17 | 33635 | 106527 | 33 | 159 | 1443 | 39 | 21 | 0 | 269 | 2018-08-06 | 2018-09-05
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 26 | 17165 | 48961 | 29 | 184 | 2085 | 31 | 19 | 0 | 289 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 21-Nov-20 | 03-Dec-20 | 29 | 25199 | 76106 | 39 | 390 | 3979 | 39 | 25 | 0 | 522 | 2020-11-21 | 2020-12-03
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 9 | 19719 | 45226 | 12 | 221 | 3273 | 23 | 16 | 0 | 281 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 12 | 22910 | 61929 | 8 | 323 | 3949 | 18 | 11 | 0 | 372 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | VOLTRAK | 26-May-23 | 31-May-23 | 0 | 13599 | 22302 | 2 | 40 | 161 | 1 | 0 | 0 | 43 | 2023-05-26 | 2023-05-31
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 11-Jan-24 | 23-Jan-24 | 52 | 18208 | 45095 | 80 | 154 | 2093 | 134 | 25 | 0 | 445 | 2024-01-11 | 2024-01-23
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 43 | 25157 | 64533 | 72 | 244 | 3023 | 135 | 26 | 1 | 521 | 2024-11-15 | NA
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 13-Nov-08 | 21-Nov-08 | 7 | 19533 | 51037 | 1 | 46 | 777 | 4 | 1 | 4 | 63 | 2008-11-13 | 2008-11-21
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 29-Jul-10 | 01-Sep-10 | 9 | 19443 | 68507 | 16 | 84 | 2143 | 72 | 10 | 2 | 193 | 2010-07-29 | 2010-09-01
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 25-Mar-11 | 12 | 20754 | 58348 | 6 | 43 | 1327 | 32 | 6 | 1 | 100 | 2011-03-11 | 2011-03-25
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 18-May-12 | 6 | 18676 | 47986 | 10 | 74 | 3138 | 93 | 17 | 0 | 200 | 2012-04-25 | 2012-05-18
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 10 | 21749 | 63244 | 22 | 94 | 1206 | 49 | 8 | 0 | 183 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 17 | 13790 | 54086 | 21 | 105 | 1201 | 47 | 8 | 0 | 198 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 23-Jul-15 | 13-Aug-15 | 10 | 25916 | 57119 | 37 | 93 | 910 | 55 | 9 | 0 | 204 | 2015-07-23 | 2015-08-13
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 24-Oct-16 | 8 | 30525 | 68926 | 12 | 85 | 1230 | 44 | 9 | 0 | 158 | 2016-09-20 | 2016-10-24
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 06-Aug-18 | 05-Sep-18 | 4 | 20012 | 45014 | 14 | 61 | 998 | 44 | 9 | 0 | 132 | 2018-08-06 | 2018-09-05
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 10 | 24013 | 54254 | 14 | 98 | 1651 | 48 | 10 | 0 | 180 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 21-Nov-20 | 03-Dec-20 | 2 | 12946 | 65912 | 5 | 45 | 649 | 14 | 2 | 0 | 68 | 2020-11-21 | 2020-12-03
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 2 | 33389 | 89171 | 3 | 49 | 868 | 11 | 3 | 0 | 68 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 13684 | 64407 | 2 | 45 | 653 | 6 | 1 | 0 | 54 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 11-Jan-24 | 22-Jan-24 | 7 | 29789 | 58058 | 6 | 61 | 1126 | 11 | 1 | 0 | 86 | 2024-01-11 | 2024-01-22
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | 06-Dec-24 | 0 | 27050 | 47285 | 8 | 66 | 1595 | 21 | 4 | 1 | 100 | 2024-11-15 | 2024-12-06
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 13-Oct-08 | 27-Oct-08 | 21 | 7604 | 60658 | 13 | 631 | 7113 | 213 | 17 | 0 | 895 | 2008-10-13 | 2008-10-27
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 29-Jul-10 | 01-Sep-10 | 18 | 9192 | 79741 | 12 | 550 | 11209 | 97 | 7 | 0 | 684 | 2010-07-29 | 2010-09-01
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 25-Mar-11 | 12 | 4430 | 53638 | 10 | 495 | 9777 | 73 | 6 | 0 | 596 | 2011-03-11 | 2011-03-25
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 21-May-12 | 27 | 2038 | 56799 | 16 | 673 | 7705 | 265 | 21 | 0 | 1002 | 2012-04-25 | 2012-05-21
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 62 | 2711 | 71226 | 20 | 567 | 12559 | 97 | 9 | 0 | 755 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 45 | 15442 | 90105 | 11 | 430 | 5871 | 39 | 3 | 0 | 528 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 78 | 6244 | 65469 | 6 | 445 | 3708 | 15 | 1 | 0 | 545 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 80 | 2710 | 60478 | 19 | 744 | 25416 | 101 | 10 | 0 | 954 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 09-Aug-18 | 05-Sep-18 | 66 | 2701 | 54609 | 17 | 605 | 16221 | 59 | 7 | 0 | 754 | 2018-08-09 | 2018-09-05
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 90 | 2063 | 54911 | 21 | 654 | 13851 | 97 | 12 | 0 | 874 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 93 | 1551 | 58115 | 21 | 554 | 17320 | 70 | 8 | 0 | 746 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 77 | 1883 | 52996 | 22 | 550 | 16608 | 92 | 11 | 0 | 752 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 65 | 5694 | 55028 | 27 | 577 | 29333 | 120 | 17 | 0 | 806 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 22-Jan-24 | 62 | 5172 | 58688 | 30 | 586 | 30481 | 116 | 18 | 0 | 812 | 2024-01-09 | 2024-01-22
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | 06-Dec-24 | 51 | 1895 | 52716 | 28 | 493 | 28160 | 11 | 18 | 0 | 701 | 2024-11-13 | 2024-12-06
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 27-Jul-10 | 01-Sep-10 | 137 | 12892 | 71499 | 23 | 555 | 5243 | 8 | 8 | 0 | 731 | 2010-07-27 | 2010-09-01
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 25-Mar-11 | 155 | 13955 | 75692 | 27 | 824 | 4861 | 9 | 7 | 0 | 1022 | 2011-03-11 | 2011-03-25
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 18-May-12 | 125 | 5465 | 58584 | 40 | 1104 | 4342 | 36 | 26 | 0 | 1331 | 2012-04-25 | 2012-05-18
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 140 | 2517 | 71536 | 53 | 957 | 6000 | 15 | 10 | 0 | 1175 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 139 | 3042 | 85011 | 63 | 964 | 4925 | 12 | 9 | 0 | 1187 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 104 | 2772 | 73744 | 58 | 1098 | 5280 | 10 | 8 | 0 | 1278 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 82 | 1884 | 66806 | 51 | 1415 | 11769 | 14 | 12 | 0 | 1574 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 09-Aug-18 | 05-Sep-18 | 52 | 2364 | 59367 | 40 | 963 | 9748 | 11 | 10 | 0 | 1076 | 2018-08-09 | 2018-09-05
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 03-Oct-19 | 17-Oct-19 | 51 | 3217 | 61870 | 49 | 509 | 5622 | 12 | 13 | 0 | 634 | 2019-10-03 | 2019-10-17
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 42 | 1274 | 52974 | 45 | 571 | 4886 | 9 | 9 | 0 | 677 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 41 | 3042 | 75358 | 48 | 1101 | 11149 | 13 | 13 | 0 | 1216 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 47 | 2242 | 59335 | 59 | 992 | 13397 | 15 | 19 | 0 | 1132 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 22-Jan-24 | 49 | 2541 | 63693 | 60 | 1023 | 13379 | 14 | 19 | 0 | 1165 | 2024-01-09 | 2024-01-22
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | 06-Dec-24 | 33 | 1610 | 51447 | 53 | 797 | 13251 | 13 | 19 | 0 | 915 | 2024-11-13 | 2024-12-06
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 13-Oct-08 | 27-Oct-08 | 24 | 11907 | 53983 | 18 | 771 | 2335 | 788 | 156 | 0 | 1757 | 2008-10-13 | 2008-10-27
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 02-Mar-10 | 11-Mar-10 | 654 | 21162 | 88255 | 3109 | 173 | 3835 | 10343 | 4560 | 130 | 18969 | 2010-03-02 | 2010-03-11
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 22-Jul-10 | 23-Aug-10 | 0 | 9121 | 36204 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-07-22 | 2010-08-23
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 25-Mar-11 | 9 | 23740 | 62169 | 37 | 0 | 440 | 288 | 54 | 2 | 390 | 2011-03-11 | 2011-03-25
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 21-May-12 | 6 | 28841 | 59438 | 11 | 44 | 5754 | 813 | 186 | 7 | 1067 | 2012-04-25 | 2012-05-21
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 5 | 20703 | 57358 | 2 | 51 | 2395 | 88 | 28 | 0 | 174 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 2 | 16959 | 64253 | 1 | 33 | 1027 | 6 | 4 | 0 | 46 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 2 | 1174 | 49566 | 1 | 42 | 655 | 2 | 0 | 0 | 47 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 2 | 26600 | 52046 | 1 | 43 | 1634 | 7 | 1 | 0 | 54 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 09-Aug-18 | 05-Sep-18 | 4 | 21248 | 46232 | 1 | 34 | 1213 | 5 | 0 | 0 | 44 | 2018-08-09 | 2018-09-05
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 0 | 23878 | 49209 | 1 | 37 | 1570 | 5 | 0 | 0 | 43 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 0 | 27006 | 48190 | 1 | 29 | 1149 | 4 | 0 | 0 | 34 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 1 | 27701 | 68634 | 1 | 15 | 1054 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 23 | 20195 | 47099 | 1 | 36 | 1753 | 7 | 0 | 0 | 67 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 22-Jan-24 | 17 | 20767 | 50946 | 2 | 36 | 1603 | 7 | 0 | 0 | 61 | 2024-01-09 | 2024-01-22
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | 06-Dec-24 | 0 | 28006 | 45888 | 1 | 27 | 1884 | 5 | 0 | 0 | 33 | 2024-11-13 | 2024-12-06
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 13-Oct-08 | 27-Oct-08 | 7 | 21034 | 61413 | 4 | 228 | 3404 | 9 | 0 | 0 | 248 | 2008-10-13 | 2008-10-27
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 27-Jul-10 | 01-Sep-10 | 9 | 18379 | 77141 | 3 | 170 | 2667 | 2 | 2 | 0 | 186 | 2010-07-27 | 2010-09-01
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 25-Mar-11 | 2 | 19676 | 65462 | 2 | 67 | 1706 | 2 | 1 | 0 | 74 | 2011-03-11 | 2011-03-25
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 21-May-12 | 4 | 23702 | 60409 | 3 | 163 | 7206 | 8 | 5 | 0 | 183 | 2012-04-25 | 2012-05-21
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 6 | 17418 | 71540 | 3 | 295 | 2497 | 2 | 1 | 0 | 307 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 16 | 14286 | 71538 | 3 | 291 | 2074 | 1 | 1 | 0 | 312 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 6 | 12082 | 55838 | 1 | 127 | 973 | 1 | 0 | 0 | 135 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 5 | 17978 | 53488 | 2 | 219 | 2476 | 2 | 1 | 0 | 229 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 8 | 13703 | 55279 | 3 | 235 | 1985 | 1 | 1 | 0 | 248 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 5 | 18170 | 53231 | 3 | 237 | 3052 | 2 | 1 | 0 | 248 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | NA | 4 | 11914 | 53538 | 4 | 189 | 2878 | 11 | 3 | 0 | 211 | 2020-11-19 | NA
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 1 | 23632 | 67485 | 1 | 79 | 2080 | 2 | 1 | 0 | 84 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 17310 | 58647 | 4 | 188 | 3158 | 8 | 3 | 0 | 203 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 22-Jan-24 | 19 | 15457 | 57023 | 53 | 221 | 3737 | 143 | 23 | 1 | 460 | 2024-01-09 | 2024-01-22
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | 06-Dec-24 | 0 | 24958 | 64293 | 7 | 225 | 3920 | 51 | 13 | 1 | 297 | 2024-11-13 | 2024-12-06
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 14-Oct-08 | 27-Oct-08 | 7 | 4346 | 68943 | 57 | 432 | 2114 | 16 | 176 | 0 | 688 | 2008-10-14 | 2008-10-27
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 27-Jul-10 | 01-Sep-10 | 28 | 7700 | 77744 | 64 | 126 | 3643 | 12 | 147 | 0 | 377 | 2010-07-27 | 2010-09-01
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 25-Mar-11 | 34 | 7830 | 69296 | 55 | 84 | 3116 | 12 | 118 | 0 | 303 | 2011-03-11 | 2011-03-25
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 21-May-12 | 21 | 1811 | 73953 | 82 | 178 | 1886 | 48 | 467 | 0 | 796 | 2012-04-25 | 2012-05-21
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 88 | 2290 | 76699 | 98 | 193 | 3184 | 15 | 154 | 0 | 548 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 11 | 2449 | 72285 | 94 | 204 | 2319 | 12 | 114 | 0 | 435 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 8 | 7556 | 67908 | 52 | 132 | 1809 | 6 | 59 | 0 | 257 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 10 | 1795 | 74655 | 91 | 231 | 5475 | 17 | 155 | 0 | 504 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 06-Aug-18 | 05-Sep-18 | 3 | 13543 | 96614 | 57 | 153 | 2752 | 7 | 70 | 0 | 290 | 2018-08-06 | 2018-09-05
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 6 | 3236 | 59175 | 67 | 345 | 2510 | 27 | 159 | 0 | 604 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 3 | 3809 | 82696 | 76 | 440 | 5608 | 23 | 124 | 0 | 666 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 3 | 3938 | 93791 | 70 | 459 | 6583 | 28 | 145 | 0 | 705 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 1800 | 62042 | 92 | 373 | 7580 | 36 | 214 | 0 | 715 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 22-Jan-24 | 0 | 1536 | 62699 | 91 | 369 | 8062 | 34 | 211 | 0 | 705 | 2024-01-09 | 2024-01-22
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | 06-Dec-24 | 0 | 5884 | 51146 | 81 | 305 | 8825 | 32 | 209 | 0 | 627 | 2024-11-13 | 2024-12-06
MTY | Oriente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 14-Oct-08 | 27-Oct-08 | 31 | 26339 | 123947 | 12 | 330 | 2822 | 103 | 0 | 0 | 476 | 2008-10-14 | 2008-10-27
MTY | Oriente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 29-Jul-10 | 01-Sep-10 | 49 | 16324 | 91105 | 17 | 547 | 8620 | 15 | 29 | 0 | 657 | 2010-07-29 | 2010-09-01
MTY | Oriente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 25-Mar-11 | 29 | 13419 | 74526 | 15 | 464 | 5968 | 11 | 22 | 0 | 541 | 2011-03-11 | 2011-03-25
MTY | Oriente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 21-May-12 | 11 | 11558 | 53434 | 15 | 423 | 3196 | 20 | 54 | 0 | 523 | 2012-04-25 | 2012-05-21
MTY | Oriente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 67 | 10291 | 77688 | 24 | 567 | 5432 | 7 | 20 | 0 | 685 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | Oriente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 58 | 13684 | 76666 | 23 | 789 | 3971 | 5 | 18 | 0 | 893 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | Oriente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 37 | 13926 | 68885 | 16 | 512 | 4387 | 3 | 12 | 0 | 580 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Oriente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 24-Oct-16 | 54 | 13453 | 73869 | 16 | 941 | 7068 | 4 | 11 | 0 | 1026 | 2016-09-20 | 2016-10-24
MTY | Oriente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 06-Aug-18 | 05-Sep-18 | 38 | 7807 | 53604 | 16 | 762 | 6005 | 4 | 9 | 0 | 829 | 2018-08-06 | 2018-09-05
MTY | Oriente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 62 | 10275 | 66876 | 17 | 56 | 4676 | 5 | 11 | 0 | 972 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | Oriente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 41 | 13846 | 78688 | 14 | 906 | 7368 | 4 | 7 | 0 | 972 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | Oriente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 4 | 30330 | 60639 | 4 | 238 | 2823 | 6 | 1 | 0 | 253 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | Oriente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 27978 | 50104 | 19 | 216 | 3784 | 40 | 7 | 0 | 282 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 14-Oct-08 | 27-Oct-08 | 85 | 11622 | 53507 | 2 | 330 | 1917 | 61 | 0 | 0 | 478 | 2008-10-14 | 2008-10-27
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 02-Mar-10 | 11-Mar-10 | 2 | 21383 | 59444 | 2 | 41 | 2066 | 22 | 2 | 0 | 69 | 2010-03-02 | 2010-03-11
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 20-Apr-10 | 04-May-10 | 7 | 9667 | 35704 | 1 | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2010-04-20 | 2010-05-04
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 29-Jul-10 | 01-Sep-10 | 15 | 19646 | 66137 | 2 | 59 | 1623 | 3 | 0 | 0 | 79 | 2010-07-29 | 2010-09-01
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 25-Mar-11 | 489 | 20656 | 57615 | 2 | 28 | 1581 | 3 | 0 | 0 | 522 | 2011-03-11 | 2011-03-25
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 21-May-12 | 23 | 23448 | 47217 | 2 | 59 | 8222 | 24 | 4 | 0 | 112 | 2012-04-25 | 2012-05-21
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 51 | 14956 | 46057 | 2 | 80 | 2084 | 9 | 1 | 0 | 143 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 24-Jul-15 | 13-Aug-15 | 2 | 21823 | 47625 | 2 | 83 | 1497 | 5 | 1 | 0 | 93 | 2015-07-24 | 2015-08-13
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 24-Oct-16 | 4 | 26685 | 58503 | 2 | 118 | 3462 | 9 | 1 | 0 | 134 | 2016-09-20 | 2016-10-24
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 29 | 28547 | 47757 | 2 | 102 | 3736 | 8 | 1 | 0 | 172 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 534 | 28429 | 59994 | 2 | 57 | 3340 | 9 | 2 | 0 | 604 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 241 | 26311 | 45407 | 2 | 70 | 3549 | 11 | 2 | 0 | 326 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 22-Jan-24 | 94 | 26382 | 47571 | 2 | 82 | 4049 | 12 | 2 | 0 | 192 | 2024-01-10 | 2024-01-22
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | 06-Dec-24 | 211 | 28376 | 48436 | 3 | 103 | 5233 | 14 | 3 | 0 | 334 | 2024-11-15 | 2024-12-06
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | Oil Reclaiming | 14-Oct-08 | 27-Oct-08 | 85 | 11622 | 53507 | 2 | 330 | 1917 | 61 | 0 | 0 | 478 | 2008-10-14 | 2008-10-27
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | Oil Reclaiming | 02-Mar-10 | 11-Mar-10 | 2 | 21383 | 59444 | 2 | 41 | 2066 | 22 | 2 | 0 | 69 | 2010-03-02 | 2010-03-11
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | Oil Reclaiming | 20-Apr-10 | 04-May-10 | 7 | 9667 | 35704 | 1 | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2010-04-20 | 2010-05-04
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | Oil Reclaiming | 29-Jul-10 | 01-Sep-10 | 15 | 19646 | 66137 | 2 | 59 | 1623 | 3 | 0 | 0 | 79 | 2010-07-29 | 2010-09-01
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 25-Mar-11 | 489 | 20656 | 57615 | 2 | 28 | 1581 | 3 | 0 | 0 | 522 | 2011-03-11 | 2011-03-25
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 21-May-12 | 23 | 23448 | 47217 | 2 | 59 | 8222 | 24 | 4 | 0 | 112 | 2012-04-25 | 2012-05-21
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 51 | 14956 | 46057 | 2 | 80 | 2084 | 9 | 1 | 0 | 143 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | Oil Reclaiming | 24-Jul-15 | 13-Aug-15 | 2 | 21823 | 47625 | 2 | 83 | 1497 | 5 | 1 | 0 | 93 | 2015-07-24 | 2015-08-13
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 24-Oct-16 | 4 | 26685 | 58503 | 2 | 118 | 3462 | 9 | 1 | 0 | 134 | 2016-09-20 | 2016-10-24
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 2 | 31594 | 70219 | 1 | 45 | 1860 | 1 | 0 | 0 | 49 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | Oil Reclaiming | 03-Oct-19 | 17-Oct-19 | 3 | 12065 | 52712 | 1 | 47 | 1353 | 1 | 0 | 0 | 52 | 2019-10-03 | 2019-10-17
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | Oil Reclaiming | 21-Nov-20 | 03-Dec-20 | 1 | 27099 | 53229 | 1 | 45 | 1160 | 1 | 0 | 0 | 48 | 2020-11-21 | 2020-12-03
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 1 | 34716 | 68978 | 1 | 33 | 1817 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | Oil Reclaiming | 20-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 26712 | 39915 | 1 | 26 | 1339 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2023-01-20 | 2023-02-14
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | Oil Reclaiming | 11-Jan-24 | 22-Jan-24 | 0 | 28507 | 48039 | 1 | 35 | 1451 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2024-01-11 | 2024-01-22
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | 06-Dec-24 | 0 | 29436 | 46448 | 1 | 43 | 1994 | 1 | 0 | 0 | 45 | 2024-11-15 | 2024-12-06
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | Oil Reclaiming | 16-Oct-08 | 27-Oct-08 | 146 | 19798 | 69712 | 1 | 245 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 498 | 2008-10-16 | 2008-10-27
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | Oil Reclaiming | 26-Jul-10 | 01-Sep-10 | 269 | 21994 | 62477 | 14 | 233 | 928 | 0 | 0 | 0 | 458 | 2010-07-26 | 2010-09-01
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 25-Mar-11 | 146 | 23909 | 63524 | 18 | 447 | 662 | 7 | 5 | 0 | 619 | 2011-03-11 | 2011-03-25
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 21-May-12 | 269 | 24756 | 47125 | 20 | 568 | 2592 | 20 | 16 | 0 | 891 | 2012-04-26 | 2012-05-21
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | Oil Reclaiming | 07-Aug-13 | 02-Sep-13 | 494 | 22733 | 59723 | 19 | 648 | 990 | 10 | 7 | 0 | 1179 | 2013-08-07 | 2013-09-02
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | Oil Reclaiming | 07-Aug-14 | 04-Sep-14 | 708 | 19111 | 58563 | 17 | 572 | 951 | 6 | 5 | 0 | 1310 | 2014-08-07 | 2014-09-04
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | Oil Reclaiming | 23-Jul-15 | 13-Aug-15 | 506 | 22736 | 49018 | 20 | 484 | 608 | 5 | 5 | 0 | 1017 | 2015-07-23 | 2015-08-13
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | Oil Reclaiming | 22-Sep-16 | 24-Oct-16 | 1148 | 2105 | 59266 | 10 | 526 | 30731 | 10 | 9 | 0 | 1713 | 2016-09-22 | 2016-10-24
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 1642 | 2937 | 69237 | 15 | 540 | 32340 | 8 | 7 | 0 | 2212 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | Oil Reclaiming | 03-Oct-19 | 17-Oct-19 | 795 | 1553 | 47645 | 18 | 400 | 18495 | 8 | 8 | 0 | 1229 | 2019-10-03 | 2019-10-17
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | Oil Reclaiming | 21-Nov-20 | 03-Dec-20 | 1285 | 7724 | 65469 | 17 | 403 | 24834 | 6 | 6 | 0 | 1717 | 2020-11-21 | 2020-12-03
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 2229 | 3655 | 63467 | 23 | 513 | 27359 | 13 | 13 | 0 | 2791 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | Oil Reclaiming | 20-Jan-23 | 14-Feb-23 | 1591 | 5943 | 51121 | 24 | 380 | 39151 | 14 | 16 | 0 | 2025 | 2023-01-20 | 2023-02-14
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | Oil Reclaiming | 11-Jan-24 | 22-Jan-24 | 1727 | 3425 | 50752 | 25 | 360 | 40603 | 13 | 17 | 0 | 2142 | 2024-01-11 | 2024-01-22
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | 06-Dec-24 | 1776 | 6421 | 51113 | 25 | 339 | 41294 | 14 | 18 | 0 | 2172 | 2024-11-15 | 2024-12-06
MTY | Sur | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 25-Mar-11 | 1 | 8997 | 72431 | 14 | 447 | 17500 | 7 | 22 | 0 | 100 | 2011-03-11 | 2011-03-25
MTY | Sur | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 21-May-12 | 8 | 1834 | 59643 | 18 | 568 | 9219 | 20 | 78 | 0 | 514 | 2012-04-26 | 2012-05-21
MTY | Sur | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 07-Aug-13 | 02-Sep-13 | 8 | 1853 | 65201 | 20 | 648 | 22574 | 10 | 58 | 0 | 794 | 2013-08-07 | 2013-09-02
MTY | Sur | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 07-Aug-14 | 04-Sep-14 | 9 | 2749 | 64395 | 19 | 572 | 15434 | 6 | 112 | 0 | 995 | 2014-08-07 | 2014-09-04
MTY | Sur | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 23-Jul-15 | 13-Aug-15 | 20 | 2319 | 53076 | 17 | 484 | 15137 | 5 | 46 | 0 | 641 | 2015-07-23 | 2015-08-13
MTY | Sur | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 22-Sep-16 | 24-Oct-16 | 11 | 2105 | 59266 | 20 | 526 | 30731 | 10 | 152 | 0 | 859 | 2016-09-22 | 2016-10-24
MTY | Sur | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 11 | 3121 | 81306 | 156 | 512 | 8496 | 14 | 166 | 0 | 859 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | Sur | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 5 | 12467 | 53486 | 11 | 437 | 4507 | 9 | 12 | 0 | 474 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | Sur | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 0 | 17514 | 51827 | 6 | 258 | 8215 | 17 | 8 | 0 | 289 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | Sur | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 1 | 22735 | 64171 | 5 | 203 | 10483 | 38 | 9 | 0 | 256 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Sur | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 20613 | 46025 | 4 | 195 | 6685 | 25 | 2 | 0 | 226 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | Sur | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 22-Jan-24 | 0 | 21530 | 50045 | 5 | 249 | 9808 | 43 | 3 | 0 | 300 | 2024-01-10 | 2024-01-22
MTY | Sur | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | 06-Dec-24 | 0 | 20746 | 50269 | 5 | 290 | 12879 | 60 | 4 | 0 | 359 | 2024-11-13 | 2024-12-06
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 02-Mar-10 | 11-Mar-10 | 83 | 7588 | 68217 | 88 | 174 | 9116 | 9 | 259 | 0 | 613 | 2010-03-02 | 2010-03-11
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 22-Apr-10 | 04-May-10 | 2 | 9403 | 36009 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2010-04-22 | 2010-05-04
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 25-Mar-11 | 10 | 7972 | 65877 | 7 | 171 | 2155 | 6 | 8 | 0 | 202 | 2011-03-11 | 2011-03-25
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 21-May-12 | 20 | 2541 | 77229 | 14 | 333 | 2113 | 22 | 26 | 0 | 415 | 2012-04-26 | 2012-05-21
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 34 | 2040 | 73261 | 15 | 331 | 3422 | 9 | 10 | 0 | 399 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 44 | 2604 | 66441 | 14 | 287 | 2106 | 6 | 8 | 0 | 359 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 9 | 2515 | 69691 | 13 | 461 | 1997 | 10 | 4 | 0 | 497 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 33 | 2840 | 74818 | 18 | 478 | 5444 | 18 | 8 | 0 | 555 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 10 | 4008 | 65542 | 9 | 718 | 6475 | 6 | 1 | 0 | 744 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 41 | 3683 | 64666 | 11 | 781 | 7782 | 10 | 1 | 0 | 844 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 70 | 2347 | 64323 | 13 | 905 | 15457 | 9 | 1 | 0 | 998 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 79 | 9426 | 83140 | 10 | 579 | 10034 | 6 | 1 | 0 | 675 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 38 | 1497 | 67512 | 8 | 605 | 9154 | 9 | 1 | 0 | 661 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 22-Jan-24 | 37 | 2803 | 61687 | 10 | 550 | 10802 | 9 | 2 | 1 | 608 | 2024-01-10 | 2024-01-22
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | 06-Dec-24 | 30 | 6305 | 50512 | 9 | 464 | 12859 | 9 | 2 | 0 | 514 | 2024-11-13 | 2024-12-06
MTY | CCM-Alimentación | HORNO - 10 ALIMENTACION | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 28-Mar-11 | 2 | 20492 | 64292 | 7 | 30 | 5136 | 31 | 39 | 0 | 109 | 2011-03-11 | 2011-03-28
MTY | CCM-Alimentación | HORNO - 10 ALIMENTACION | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 21-May-12 | 6 | 18986 | 49827 | 9 | 98 | 3413 | 62 | 136 | 0 | 311 | 2012-04-26 | 2012-05-21
MTY | CCM-Alimentación | HORNO - 10 ALIMENTACION | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 22 | 12963 | 59235 | 14 | 206 | 6711 | 34 | 46 | 0 | 322 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | CCM-Alimentación | HORNO - 10 ALIMENTACION | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 46 | 15548 | 54191 | 31 | 195 | 3855 | 89 | 41 | 2 | 404 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | CCM-Alimentación | HORNO - 10 ALIMENTACION | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 170 | 16266 | 65805 | 21 | 265 | 5426 | 82 | 44 | 0 | 582 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | CCM-Alimentación | HORNO - 10 ALIMENTACION | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 414 | 8225 | 61922 | 49 | 301 | 13206 | 147 | 55 | 0 | 966 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | CCM-Alimentación | HORNO - 10 ALIMENTACION | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 185 | 4596 | 57566 | 30 | 311 | 7215 | 29 | 22 | 0 | 577 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | CCM-Alimentación | HORNO - 10 ALIMENTACION | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 486 | 3269 | 59725 | 106 | 431 | 12657 | 63 | 97 | 0 | 1183 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | CCM-Alimentación | HORNO - 10 ALIMENTACION | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 615 | 2616 | 63542 | 78 | 333 | 12049 | 31 | 150 | 0 | 1207 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | CCM-Alimentación | HORNO - 10 ALIMENTACION | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 29 | 7639 | 53111 | 8 | 179 | 4236 | 3 | 4 | 0 | 223 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | CCM-Alimentación | HORNO - 10 ALIMENTACION | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 77 | 6548 | 59127 | 12 | 336 | 6395 | 3 | 7 | 0 | 435 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | CCM-Alimentación | HORNO - 10 ALIMENTACION | Oil Reclaiming | 11-Jan-24 | 22-Jan-24 | 0 | 29776 | 54600 | 14 | 141 | 1395 | 5 | 1 | 1 | 162 | 2024-01-11 | 2024-01-22
MTY | CCM-Alimentación | HORNO - 10 ALIMENTACION | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | 06-Dec-24 | 7 | 24031 | 45278 | 15 | 222 | 2820 | 7 | 2 | 1 | 254 | 2024-11-15 | 2024-12-06
MTY | CCM | PRECALENTADOR / H.10 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 28-Mar-11 | 10 | 5993 | 66565 | 13 | 587 | 12564 | 334 | 7 | 0 | 951 | 2011-03-11 | 2011-03-28
MTY | CCM | PRECALENTADOR / H.10 | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 21-May-12 | 44 | 3302 | 55113 | 16 | 585 | 7901 | 984 | 23 | 0 | 1652 | 2012-04-26 | 2012-05-21
MTY | CCM | PRECALENTADOR / H.10 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 410 | 1897 | 66419 | 31 | 593 | 21479 | 366 | 9 | 0 | 1409 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | CCM | PRECALENTADOR / H.10 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 537 | 3395 | 67945 | 36 | 779 | 14340 | 283 | 7 | 0 | 1642 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | CCM | PRECALENTADOR / H.10 | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 4 | 10792 | 54162 | 3 | 234 | 1807 | 4 | 0 | 0 | 245 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | CCM | PRECALENTADOR / H.10 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 10 | 10307 | 630701 | 6 | 594 | 8388 | 8 | 0 | 0 | 618 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | CCM | PRECALENTADOR / H.10 | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 11 | 6159 | 51602 | 8 | 480 | 6829 | 7 | 2 | 0 | 508 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | CCM | PRECALENTADOR / H.10 | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 18 | 6057 | 61211 | 9 | 737 | 7749 | 10 | 4 | 0 | 778 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | CCM | PRECALENTADOR / H.10 | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 13 | 6837 | 66448 | 10 | 860 | 12262 | 8 | 3 | 0 | 894 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | CCM | PRECALENTADOR / H.10 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 11 | 7342 | 63367 | 9 | 535 | 9241 | 11 | 4 | 0 | 570 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | CCM | PRECALENTADOR / H.10 | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 15401 | 52921 | 4 | 282 | 5718 | 6 | 2 | 0 | 294 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | CCM | PRECALENTADOR / H.10 | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 22-Jan-24 | 9 | 13948 | 72242 | 6 | 505 | 8260 | 8 | 2 | 0 | 530 | 2024-01-10 | 2024-01-22
MTY | CCM | PRECALENTADOR / H.10 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | 06-Dec-24 | 8 | 10043 | 56831 | 6 | 510 | 10325 | 11 | 3 | 0 | 538 | 2024-11-13 | 2024-12-06
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 24-Apr-10 | 04-May-10 | 0 | 9252 | 36159 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-04-24 | 2010-05-04
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 28-Mar-11 | 1 | 14059 | 62927 | 2 | 139 | 2685 | 12 | 1 | 0 | 155 | 2011-03-11 | 2011-03-28
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 21-May-12 | 3 | 10915 | 57759 | 4 | 333 | 2700 | 75 | 8 | 0 | 423 | 2012-04-26 | 2012-05-21
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 32 | 10497 | 66524 | 114 | 487 | 4619 | 216 | 31 | 0 | 880 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 63 | 10241 | 64758 | 324 | 469 | 3580 | 489 | 64 | 5 | 1414 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 77 | 9103 | 62094 | 270 | 408 | 2999 | 429 | 60 | 3 | 1247 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 24-Oct-16 | 88 | 3485 | 65286 | 462 | 644 | 10287 | 909 | 147 | 0 | 2250 | 2016-09-20 | 2016-10-24
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 07-Aug-18 | 05-Sep-18 | 45 | 22963 | 119339 | 290 | 286 | 6819 | 736 | 69 | 1 | 1427 | 2018-08-07 | 2018-09-05
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 176 | 3240 | 59346 | 430 | 623 | 6131 | 988 | 361 | 3 | 2581 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 21-Nov-20 | 03-Dec-20 | 126 | 8529 | 73217 | 1004 | 658 | 10945 | 1659 | 232 | 0 | 3679 | 2020-11-21 | 2020-12-03
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | FERTIG | 20-Dec-21 | 12-Jan-22 | 0 | 17251 | 35961 | 28 | 42 | 980 | 132 | 23 | 0 | 225 | 2021-12-20 | 2022-01-12
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 0 | 20007 | 70395 | 22 | 52 | 1036 | 77 | 12 | 0 | 163 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 4518 | 59764 | 41 | 180 | 3642 | 174 | 34 | 0 | 429 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 22-Jan-24 | 8 | 1332 | 71626 | 44 | 209 | 4635 | 178 | 39 | 0 | 478 | 2024-01-10 | 2024-01-22
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | 06-Dec-24 | 0 | 4403 | 57690 | 7 | 209 | 2561 | 25 | 5 | 0 | 246 | 2024-11-14 | 2024-12-06
MTY | Descarga | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 28-Mar-11 | 65 | 9065 | 68551 | 23 | 345 | 12612 | 36 | 8 | 0 | 477 | 2011-03-11 | 2011-03-28
MTY | Descarga | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 21-May-12 | 5 | 9834 | 29428 | 8 | 100 | 4352 | 208 | 41 | 0 | 362 | 2012-04-25 | 2012-05-21
MTY | Descarga | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 22 | 18402 | 82953 | 18 | 379 | 10339 | 51 | 7 | 0 | 477 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | Descarga | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 29 | 10757 | 70567 | 22 | 502 | 7691 | 53 | 7 | 0 | 613 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | Descarga | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 16 | 10922 | 58802 | 13 | 275 | 4077 | 29 | 4 | 0 | 337 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Descarga | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 24-Oct-16 | 31 | 4413 | 65701 | 21 | 1509 | 18612 | 72 | 11 | 0 | 1644 | 2016-09-20 | 2016-10-24
MTY | Descarga | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 06-Aug-18 | 05-Sep-18 | 4 | 20994 | 78648 | 4 | 76 | 1595 | 7 | 1 | 0 | 92 | 2018-08-06 | 2018-09-05
MTY | Descarga | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 35 | 2376 | 58604 | 23 | 525 | 8411 | 74 | 11 | 0 | 668 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | Descarga | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 38 | 1740 | 65878 | 23 | 713 | 16891 | 61 | 9 | 0 | 844 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | Descarga | HORNO # 9 | FERTIG | 20-Dec-21 | 12-Jan-22 | 0 | 24067 | 39090 | 2 | 9 | 930 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2021-12-20 | 2022-01-12
MTY | Descarga | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 0 | 24003 | 63913 | 2 | 28 | 927 | 1 | 1 | 0 | 32 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Descarga | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 10 | 16660 | 65858 | 8 | 328 | 6831 | 5 | 4 | 0 | 355 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Descarga | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 22-Jan-24 | 18 | 9929 | 68493 | 11 | 502 | 10062 | 7 | 5 | 0 | 543 | 2024-01-10 | 2024-01-22
MTY | Descarga | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | 06-Dec-24 | 15 | 5542 | 51751 | 12 | 482 | 12261 | 9 | 6 | 0 | 524 | 2024-11-14 | 2024-12-06
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 28-Mar-11 | 40 | 10156 | 71643 | 21 | 727 | 10191 | 37 | 16 | 0 | 841 | 2011-03-11 | 2011-03-28
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 21-May-12 | 41 | 3764 | 54686 | 25 | 804 | 5390 | 117 | 52 | 0 | 1039 | 2012-04-26 | 2012-05-21
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 7 | 15354 | 58433 | 23 | 493 | 6463 | 41 | 17 | 0 | 581 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 64 | 2994 | 75389 | 34 | 744 | 7527 | 41 | 15 | 0 | 898 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 53 | 2687 | 64574 | 32 | 609 | 5416 | 33 | 13 | 0 | 740 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 24-Oct-16 | 55 | 3946 | 86192 | 32 | 527 | 41234 | 52 | 20 | 0 | 686 | 2016-09-20 | 2016-10-24
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 07-Aug-18 | 05-Sep-18 | 31 | 2975 | 51728 | 23 | 624 | 699 | 25 | 10 | 0 | 713 | 2018-08-07 | 2018-09-05
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 54 | 2293 | 59896 | 30 | 436 | 7313 | 49 | 22 | 0 | 591 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 21-Dec-20 | 03-Dec-20 | 49 | 6215 | 84851 | 26 | 1062 | 11096 | 30 | 13 | 0 | 1180 | 2020-12-21 | 2020-12-03
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | FERTIG | 20-Dec-21 | 12-Jan-22 | 3 | 15347 | 32214 | 6 | 83 | 2147 | 24 | 7 | 0 | 123 | 2021-12-20 | 2022-01-12
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 2 | 17093 | 48856 | 5 | 94 | 1998 | 17 | 4 | 0 | 122 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 17 | 3378 | 69069 | 11 | 439 | 5645 | 50 | 9 | 0 | 526 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 22-Jan-24 | 14 | 4679 | 55296 | 12 | 366 | 6293 | 47 | 10 | 0 | 449 | 2024-01-10 | 2024-01-22
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | 06-Dec-24 | 0 | 20555 | 65764 | 4 | 200 | 2342 | 13 | 2 | 0 | 219 | 2024-11-14 | 2024-12-06
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 28-Mar-11 | 9 | 23574 | 63740 | 1 | 9 | 2461 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2011-03-11 | 2011-03-28
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 27-Apr-12 | 21-May-12 | 10 | 24263 | 52844 | 2 | 68 | 8901 | 7 | 5 | 0 | 92 | 2012-04-27 | 2012-05-21
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 2 | 19821 | 54490 | 2 | 55 | 2399 | 2 | 0 | 0 | 61 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 4 | 15304 | 51276 | 2 | 55 | 2521 | 1 | 0 | 0 | 62 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 0 | 19575 | 57677 | 1 | 59 | 2597 | 2 | 0 | 0 | 62 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 2 | 37323 | 69729 | 2 | 57 | 5116 | 3 | 1 | 0 | 65 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 06-Aug-18 | 05-Sep-18 | 1 | 12933 | 39806 | 1 | 74 | 1997 | 2 | 0 | 0 | 78 | 2018-08-06 | 2018-09-05
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 12 | 21215 | 46694 | 3 | 87 | 3512 | 5 | 0 | 0 | 107 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 0 | 24112 | 65424 | 1 | 29 | 2033 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | FERTIG | 20-Dec-21 | 12-Jan-22 | 0 | 20648 | 34303 | 1 | 23 | 961 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2021-12-20 | 2022-01-12
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 0 | 21809 | 46764 | 1 | 21 | 809 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 29323 | 50907 | 2 | 31 | 1887 | 1 | 1 | 0 | 35 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 22-Jan-24 | 0 | 28652 | 46739 | 2 | 25 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 28 | 2024-01-10 | 2024-01-22
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | 06-Dec-24 | 0 | 28888 | 46014 | 1 | 25 | 2212 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2024-11-14 | 2024-12-06
MTY | Descarga | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 28-Mar-11 | 1 | 22152 | 69818 | 4 | 107 | 2345 | 11 | 0 | 0 | 123 | 2011-03-11 | 2011-03-28
MTY | Descarga | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 21-May-12 | 6 | 25579 | 70088 | 6 | 231 | 9054 | 37 | 0 | 0 | 280 | 2012-04-25 | 2012-05-21
MTY | Descarga | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 7 | 20266 | 71541 | 7 | 271 | 2632 | 13 | 0 | 0 | 298 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | Descarga | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 9 | 18078 | 70522 | 7 | 264 | 2283 | 11 | 0 | 0 | 291 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | Descarga | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 2 | 13520 | 60876 | 6 | 246 | 2442 | 8 | 0 | 0 | 262 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Descarga | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 24-Oct-16 | 5 | 25948 | 64781 | 7 | 270 | 5238 | 14 | 0 | 0 | 296 | 2016-09-20 | 2016-10-24
MTY | Descarga | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 06-Aug-18 | 05-Sep-18 | 6 | 17426 | 52580 | 6 | 271 | 3389 | 10 | 0 | 0 | 293 | 2018-08-06 | 2018-09-05
MTY | Descarga | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 15 | 18332 | 61960 | 9 | 390 | 2956 | 17 | 0 | 0 | 431 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | Descarga | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 6 | 15295 | 56139 | 8 | 404 | 2588 | 12 | 1 | 0 | 431 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | Descarga | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 6 | 13247 | 48839 | 8 | 408 | 4304 | 14 | 1 | 0 | 437 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | Descarga | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 16 | 13204 | 74270 | 13 | 851 | 11382 | 28 | 2 | 0 | 910 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Descarga | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 22-Jan-24 | 10 | 7320 | 51052 | 12 | 694 | 13076 | 28 | 2 | 0 | 746 | 2024-01-10 | 2024-01-22
MTY | Descarga | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 12 | 8671 | 65479 | 14 | 906 | 14948 | 34 | 3 | 0 | 969 | 2024-11-14 | NA
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaming | 03-Feb-10 | 11-Mar-10 | 4 | 8159 | 74308 | 30 | 362 | 5631 | 3 | 25 | 0 | 424 | 2010-02-03 | 2010-03-11
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 23-Apr-10 | 04-May-10 | 0 | 9248 | 36176 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-04-23 | 2010-05-04
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 28-Mar-11 | 0 | 19786 | 73488 | 2 | 34 | 933 | 2 | 1 | 0 | 39 | 2011-03-11 | 2011-03-28
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 21-May-12 | 0 | 24823 | 57023 | 2 | 58 | 3276 | 12 | 6 | 0 | 78 | 2012-04-26 | 2012-05-21
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 0 | 15523 | 57735 | 3 | 182 | 1683 | 9 | 2 | 0 | 196 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 2 | 17081 | 68853 | 3 | 268 | 2054 | 12 | 2 | 0 | 287 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 0 | 10297 | 57074 | 2 | 112 | 685 | 4 | 0 | 0 | 118 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 3 | 10517 | 103163 | 6 | 304 | 9277 | 22 | 3 | 0 | 338 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 2 | 4380 | 40208 | 3 | 266 | 1331 | 8 | 2 | 0 | 281 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 4 | 2715 | 72874 | 10 | 426 | 3107 | 24 | 4 | 0 | 468 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 21-Nov-20 | 03-Dec-20 | 3 | 1276 | 69092 | 14 | 441 | 3176 | 17 | 5 | 0 | 480 | 2020-11-21 | 2020-12-03
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | FERTIG | 20-Dec-21 | 12-Jan-22 | 0 | 13596 | 42400 | 9 | 156 | 1536 | 13 | 6 | 0 | 184 | 2021-12-20 | 2022-01-12
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 1 | 13890 | 55909 | 8 | 141 | 1497 | 9 | 4 | 0 | 163 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 9243 | 59593 | 10 | 312 | 2981 | 16 | 7 | 0 | 345 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 22-Jan-24 | 0 | 2168 | 65299 | 17 | 435 | 3604 | 18 | 11 | 0 | 481 | 2024-01-10 | 2024-01-22
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 0 | 2372 | 76347 | 20 | 502 | 4241 | 19 | 13 | 0 | 554 | 2024-11-14 | NA
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 02-Mar-10 | 11-Mar-10 | 9 | 6443 | 62722 | 19 | 104 | 2311 | 6 | 39 | 0 | 177 | 2010-03-02 | 2010-03-11
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 28-Mar-11 | 10 | 7500 | 79122 | 28 | 105 | 2724 | 10 | 67 | 0 | 220 | 2011-03-11 | 2011-03-28
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 21-May-12 | 7 | 1712 | 60572 | 39 | 150 | 1931 | 40 | 276 | 0 | 512 | 2012-04-26 | 2012-05-21
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 10 | 1441 | 68431 | 46 | 171 | 2082 | 12 | 87 | 0 | 326 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 10 | 2028 | 88934 | 61 | 200 | 5294 | 25 | 211 | 0 | 507 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 7 | 7457 | 66972 | 34 | 107 | 1670 | 6 | 48 | 0 | 202 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 8 | 2725 | 89888 | 54 | 176 | 4909 | 15 | 130 | 0 | 383 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 7 | 2033 | 58846 | 49 | 143 | 2285 | 11 | 94 | 0 | 304 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 8 | 1243 | 65632 | 55 | 155 | 2693 | 15 | 142 | 0 | 375 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 21-Nov-20 | 03-Dec-20 | 8 | 2590 | 72629 | 52 | 169 | 2705 | 9 | 83 | 0 | 321 | 2020-11-21 | 2020-12-03
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | FERTIG | 20-Dec-21 | 12-Jan-22 | 0 | 12945 | 31249 | 9 | 43 | 868 | 5 | 42 | 0 | 98 | 2021-12-20 | 2022-01-12
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 1 | 17074 | 49025 | 9 | 39 | 834 | 3 | 25 | 0 | 77 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 10950 | 69378 | 11 | 258 | 2523 | 18 | 46 | 0 | 333 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 22-Jan-24 | 8 | 4434 | 59386 | 14 | 311 | 3118 | 27 | 46 | 0 | 406 | 2024-01-10 | 2024-01-22
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 7 | 2015 | 61358 | 18 | 335 | 3790 | 28 | 50 | 0 | 438 | 2024-11-14 | NA
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 28-Mar-11 | 7 | 12939 | 62995 | 9 | 654 | 6767 | 88 | 3 | 0 | 761 | 2011-03-11 | 2011-03-28
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 27-Apr-12 | 21-May-12 | 6 | 7764 | 49020 | 15 | 813 | 4066 | 327 | 13 | 0 | 1174 | 2012-04-27 | 2012-05-21
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 14 | 7691 | 71335 | 22 | 868 | 7005 | 160 | 6 | 0 | 1070 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 10 | 9170 | 75183 | 23 | 815 | 6645 | 159 | 6 | 0 | 1013 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 8 | 4910 | 60974 | 20 | 724 | 4528 | 111 | 4 | 0 | 867 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 24-Oct-16 | 10 | 3973 | 84228 | 22 | 702 | 3732 | 196 | 7 | 0 | 937 | 2016-09-20 | 2016-10-24
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 07-Aug-18 | 05-Sep-18 | 10 | 2908 | 92263 | 18 | 1771 | 1472 | 142 | 5 | 0 | 1946 | 2018-08-07 | 2018-09-05
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 9 | 4172 | 68844 | 23 | 742 | 9355 | 192 | 8 | 0 | 974 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 21-Nov-20 | 03-Dec-20 | 7 | 1871 | 53451 | 21 | 1135 | 10074 | 142 | 5 | 0 | 1310 | 2020-11-21 | 2020-12-03
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | FERTIG | 20-Dec-21 | 12-Jan-22 | 0 | 209334 | 39951 | 3 | 49 | 1992 | 54 | 3 | 0 | 108 | 2021-12-20 | 2022-01-12
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 0 | 19386 | 62217 | 4 | 122 | 2139 | 21 | 1 | 0 | 148 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 10389 | 64913 | 10 | 696 | 8891 | 134 | 5 | 0 | 845 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 22-Jan-24 | 8 | 2855 | 61071 | 13 | 878 | 11500 | 160 | 6 | 0 | 1065 | 2024-01-10 | 2024-01-22
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 0 | 24069 | 60745 | 2 | 185 | 2384 | 24 | 1 | 0 | 212 | 2024-11-14 | NA
MTY | Transp. Clinkler gris | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 28-Mar-11 | 7 | 9168 | 68310 | 11 | 543 | 5965 | 21 | 7 | 0 | 589 | 2011-03-11 | 2011-03-28
MTY | Transp. Clinkler gris | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 27-Apr-12 | 22-May-12 | 5 | 2364 | 60866 | 17 | 759 | 4410 | 89 | 25 | 0 | 895 | 2012-04-27 | 2012-05-22
MTY | Transp. Clinkler gris | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 9 | 2088 | 73599 | 23 | 633 | 6078 | 34 | 11 | 0 | 710 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | Transp. Clinkler gris | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 8 | 3739 | 78921 | 15 | 492 | 4371 | 26 | 8 | 0 | 549 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | Transp. Clinkler gris | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 0 | 13754 | 69930 | 2 | 136 | 1532 | 5 | 2 | 0 | 145 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Transp. Clinkler gris | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 24-Oct-16 | 11 | 3730 | 106077 | 20 | 1229 | 11288 | 32 | 10 | 0 | 1302 | 2016-09-20 | 2016-10-24
MTY | Transp. Clinkler gris | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 06-Aug-18 | 05-Sep-18 | 8 | 3858 | 101418 | 18 | 1108 | 8974 | 21 | 7 | 0 | 1162 | 2018-08-06 | 2018-09-05
MTY | Transp. Clinkler gris | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 7 | 5698 | 66659 | 19 | 611 | 5317 | 29 | 11 | 0 | 677 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | Transp. Clinkler gris | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 7 | 1549 | 59439 | 18 | 716 | 6274 | 21 | 8 | 0 | 770 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | Transp. Clinkler gris | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 4 | 10201 | 74618 | 15 | 522 | 4889 | 18 | 6 | 0 | 565 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | Transp. Clinkler gris | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 10389 | 64913 | 10 | 696 | 8891 | 134 | 5 | 0 | 845 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Transp. Clinkler gris | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 22-Jan-24 | 8 | 4552 | 66957 | 25 | 757 | 11122 | 51 | 16 | 0 | 857 | 2024-01-10 | 2024-01-22
MTY | Transp. Clinkler gris | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 7 | 3359 | 61868 | 25 | 730 | 11980 | 54 | 16 | 0 | 838 | 2024-11-14 | NA
MTY | Impulso | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 28-Mar-11 | 5 | 6919 | 69687 | 84 | 67 | 3527 | 13 | 217 | 0 | 386 | 2011-03-11 | 2011-03-28
MTY | Impulso | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 22-May-12 | 5 | 1676 | 61673 | 114 | 124 | 2482 | 43 | 750 | 0 | 1036 | 2012-04-25 | 2012-05-22
MTY | Impulso | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 4 | 1958 | 63217 | 121 | 130 | 4414 | 21 | 367 | 0 | 643 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | Impulso | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 3 | 11757 | 81041 | 123 | 189 | 3171 | 16 | 279 | 0 | 610 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | Impulso | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 77 | 9103 | 62094 | 270 | 408 | 2999 | 429 | 60 | 3 | 1247 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Impulso | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 11 | 4050 | 95843 | 107 | 282 | 7350 | 20 | 278 | 0 | 698 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | Impulso | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 8 | 2210 | 7774 | 80 | 227 | 4646 | 12 | 172 | 0 | 499 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | Impulso | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 7 | 1887 | 58959 | 90 | 221 | 2608 | 12 | 257 | 0 | 587 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | Impulso | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 10 | 56.26 | 81378 | 87 | 265 | 3756 | 10 | 151 | 0 | 523 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | Impulso | HORNO # 5 | FERTIG | 20-Dec-21 | 12-Jan-22 | 0 | 20.139 | 40.541 | 11 | 45 | 1.263 | 5 | 48 | 0 | 109 | 2021-12-20 | 2022-01-12
MTY | Impulso | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 1 | 17965 | 47057 | 11 | 60 | 1554 | 4 | 31 | 0 | 107 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | Impulso | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 25 | 2930 | 83560 | 21 | 400 | 4250 | 13 | 59 | 0 | 518 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | Impulso | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 22-Jan-24 | 22 | 2817 | 63639 | 27 | 333 | 4420 | 21 | 68 | 0 | 471 | 2024-01-09 | 2024-01-22
MTY | Impulso | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 21 | 2022 | 63365 | 32 | 334 | 5369 | 22 | 76 | 0 | 485 | 2024-11-13 | NA
MTY | Alimentación | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 28-Mar-11 | 2 | 6527 | 67411 | 49 | 36 | 2916 | 8 | 113 | 0 | 208 | 2011-03-11 | 2011-03-28
MTY | Alimentación | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 22-May-12 | 4 | 2420 | 76791 | 82 | 99 | 2731 | 37 | 567 | 0 | 789 | 2012-04-26 | 2012-05-22
MTY | Alimentación | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 4 | 2363 | 80462 | 90 | 102 | 3201 | 11 | 160 | 0 | 367 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | Alimentación | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 4 | 1343 | 44957 | 48 | 56 | 1237 | 5 | 71 | 0 | 184 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | Alimentación | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 8 | 2470 | 67895 | 69 | 84 | 1803 | 5 | 80 | 0 | 246 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Alimentación | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 4 | 4574 | 85628 | 65 | 82 | 4882 | 8 | 124 | 0 | 283 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | Alimentación | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 3 | 1453 | 54027 | 57 | 74 | 2721 | 5 | 83 | 0 | 222 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | Alimentación | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 4 | 2420 | 58090 | 57 | 68 | 2956 | 9 | 169 | 0 | 307 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | Alimentación | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 4 | 8998 | 90216 | 53 | 78 | 3305 | 5 | 78 | 0 | 218 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | Alimentación | HORNO # 5 | FERTIG | 20-Dec-21 | 12-Jan-22 | 0 | 14726 | 39177 | 19 | 31 | 1288 | 6 | 64 | 0 | 120 | 2021-12-20 | 2022-01-12
MTY | Alimentación | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 4301 | 68423 | 87 | 108 | 3907 | 11 | 184 | 0 | 390 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | Alimentación | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 22-Jan-24 | 0 | 854 | 59556 | 81 | 94 | 3785 | 9 | 182 | 0 | 366 | 2024-01-09 | 2024-01-22
MTY | Alimentación | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 0 | 2425 | 59410 | 80 | 93 | 4986 | 9 | 179 | 0 | 361 | 2024-11-13 | NA
MTY | Descarga | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 28-Mar-11 | 20 | 7244 | 67106 | 21 | 73 | 1751 | 3 | 31 | 0 | 148 | 2011-03-11 | 2011-03-28
MTY | Descarga | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 22-May-12 | 19 | 1654 | 62577 | 35 | 146 | 8985 | 14 | 170 | 0 | 384 | 2012-04-25 | 2012-05-22
MTY | Descarga | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 20 | 3086 | 74490 | 42 | 165 | 2027 | 4 | 51 | 0 | 282 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | Descarga | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 28 | 2599 | 90740 | 51 | 204 | 3217 | 4 | 55 | 0 | 342 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | Descarga | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 19 | 2262 | 71794 | 40 | 162 | 1886 | 3 | 34 | 0 | 258 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Descarga | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 14 | 6980 | 84868 | 29 | 121 | 3113 | 3 | 41 | 0 | 208 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | Descarga | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 10 | 2299 | 61037 | 31 | 129 | 2442 | 3 | 38 | 0 | 211 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | Descarga | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 14 | 3411 | 72115 | 38 | 139 | 1875 | 3 | 53 | 0 | 247 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | Descarga | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 9 | 7842 | 96245 | 28 | 114 | 2105 | 2 | 31 | 0 | 184 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | Descarga | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 8 | 1367 | 49536 | 35 | 138 | 2495 | 3 | 48 | 0 | 232 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | Descarga | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 11 | 1645 | 58906 | 38 | 137 | 4064 | 4 | 72 | 0 | 262 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Descarga | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 22-Jan-24 | 13 | 1662 | 66224 | 41 | 147 | 4033 | 4 | 77 | 0 | 282 | 2024-01-10 | 2024-01-22
MTY | Descarga | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 11 | 2387 | 66337 | 41 | 146 | 4866 | 4 | 76 | 0 | 278 | 2024-11-13 | NA
MTY | VTI | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 28-Mar-11 | 131 | 7912 | 66450 | 54 | 380 | 8004 | 11 | 82 | 0 | 658 | 2011-03-11 | 2011-03-28
MTY | VTI | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 22-May-12 | 62 | 4829 | 54340 | 110 | 423 | 5914 | 83 | 554 | 0 | 1232 | 2012-04-25 | 2012-05-22
MTY | VTI | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 117 | 2498 | 71817 | 172 | 475 | 8455 | 27 | 184 | 0 | 975 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | VTI | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 82 | 2051 | 81836 | 166 | 725 | 8413 | 29 | 206 | 0 | 1208 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | VTI | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 52 | 1819 | 59068 | 128 | 533 | 3848 | 20 | 181 | 0 | 914 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | VTI | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 58 | 11241 | 121692 | 123 | 292 | 34537 | 24 | 170 | 0 | 667 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | VTI | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 42 | 1561 | 59686 | 106 | 558 | 11578 | 21 | 154 | 0 | 881 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | VTI | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 63 | 4036 | 71385 | 135 | 518 | 10639 | 28 | 218 | 0 | 962 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | VTI | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 42 | 9090 | 77834 | 114 | 508 | 9733 | 18 | 137 | 0 | 819 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | VTI | HORNO # 5 | FERTIG | 20-Dec-21 | 12-Jan-22 | 0 | 22873 | 39954 | 5 | 40 | 1006 | 2 | 9 | 0 | 55 | 2021-12-20 | 2022-01-12
MTY | VTI | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 1 | 20868 | 47369 | 4 | 56 | 1329 | 1 | 6 | 0 | 68 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | VTI | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 16 | 16966 | 72321 | 13 | 487 | 7855 | 8 | 12 | 0 | 536 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | VTI | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 22-Jan-24 | 16 | 11776 | 62643 | 14 | 507 | 9160 | 9 | 13 | 0 | 559 | 2024-01-09 | 2024-01-22
MTY | VTI | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 23 | 8113 | 69829 | 18 | 715 | 13086 | 16 | 14 | 0 | 789 | 2024-11-13 | NA
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | Oil Reclaiming | 02-Mar-10 | 11-Mar-10 | 45 | 7233 | 66446 | 21 | 431 | 10643 | 49 | 8 | 0 | 554 | 2010-03-02 | 2010-03-11
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | Oil Reclaiming | 25-Apr-10 | 04-May-10 | 0 | 9433 | 35992 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-04-25 | 2010-05-04
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 28-Mar-11 | 22 | 10491 | 54886 | 97 | 273 | 6722 | 271 | 39 | 1 | 703 | 2011-03-11 | 2011-03-28
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 22-May-12 | 8 | 17691 | 52076 | 192 | 281 | 4136 | 445 | 327 | 0 | 1253 | 2012-04-25 | 2012-05-22
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 24 | 8446 | 70000 | 209 | 672 | 9315 | 459 | 101 | 0 | 1465 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 29 | 3798 | 62525 | 219 | 579 | 8460 | 592 | 94 | 0 | 1513 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 17 | 3007 | 58314 | 194 | 552 | 7184 | 418 | 71 | 0 | 1252 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 24-Oct-16 | 18 | 21795 | 13422 | 168 | 988 | 19825 | 512 | 84 | 0 | 1770 | 2016-09-20 | 2016-10-24
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | Oil Reclaiming | 06-Aug-18 | 05-Sep-18 | 13 | 4556 | 49653 | 130 | 713 | 19018 | 550 | 84 | 0 | 1490 | 2018-08-06 | 2018-09-05
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 5 | 16487 | 60976 | 57 | 201 | 5434 | 317 | 65 | 0 | 645 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 17 | 4484 | 58364 | 143 | 701 | 19332 | 438 | 84 | 0 | 1383 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 14 | 3219 | 50192 | 160 | 594 | 12170 | 503 | 111 | 0 | 1382 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 13187 | 67201 | 11 | 357 | 3063 | 41 | 6 | 0 | 415 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 22-Jan-24 | 25 | 3512 | 54853 | 102 | 607 | 15543 | 354 | 50 | 0 | 1138 | 2024-01-09 | 2024-01-22
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 33 | 5743 | 55194 | 143 | 553 | 19126 | 447 | 66 | 1 | 1243 | 2024-11-14 | NA
MTY | Sepax MCG8 | SEPAX MCG8 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 28-Mar-11 | 5 | 21248 | 61248 | 4 | 23 | 2986 | 4 | 23 | 0 | 59 | 2011-03-11 | 2011-03-28
MTY | Sepax MCG8 | SEPAX MCG8 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 22-May-12 | 4 | 24087 | 53091 | 5 | 62 | 1897 | 12 | 57 | 0 | 140 | 2012-04-25 | 2012-05-22
MTY | Sepax MCG8 | SEPAX MCG8 | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 13 | 15330 | 56460 | 6 | 155 | 2412 | 5 | 13 | 0 | 192 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | Sepax MCG8 | SEPAX MCG8 | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 53 | 12845 | 67568 | 7 | 377 | 2625 | 2 | 8 | 0 | 447 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | Sepax MCG8 | SEPAX MCG8 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 68 | 2250 | 68085 | 22 | 398 | 3115 | 4 | 10 | 0 | 502 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Sepax MCG8 | SEPAX MCG8 | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 24-Oct-16 | 57 | 3179 | 60265 | 24 | 638 | 10338 | 7 | 21 | 0 | 747 | 2016-09-20 | 2016-10-24
MTY | Sepax MCG8 | SEPAX MCG8 | Oil Reclaiming | 06-Aug-18 | 05-Sep-18 | 55 | 2393 | 60494 | 27 | 618 | 9593 | 9 | 21 | 0 | 730 | 2018-08-06 | 2018-09-05
MTY | Sepax MCG8 | SEPAX MCG8 | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 42 | 8513 | 74576 | 24 | 435 | 5094 | 5 | 19 | 0 | 525 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | Sepax MCG8 | SEPAX MCG8 | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 39 | 4377 | 83152 | 30 | 714 | 11077 | 6 | 19 | 0 | 808 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | Sepax MCG8 | SEPAX MCG8 | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 24 | 1420 | 57695 | 36 | 552 | 7459 | 7 | 23 | 0 | 642 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | Sepax MCG8 | SEPAX MCG8 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 42 | 18601 | 55483 | 4 | 186 | 3559 | 37 | 3 | 0 | 272 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Sepax MCG8 | SEPAX MCG8 | Oil Reclaiming | 11-Jan-24 | 22-Jan-24 | 0 | 18306 | 50345 | 5 | 199 | 4649 | 62 | 2 | 0 | 268 | 2024-01-11 | 2024-01-22
MTY | Sepax MCG8 | SEPAX MCG8 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 13 | 16154 | 53151 | 7 | 261 | 7118 | 103 | 5 | 0 | 389 | 2024-11-15 | NA
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 29-Mar-11 | 3 | 21877 | 65763 | 3 | 38 | 4658 | 24 | 11 | 0 | 79 | 2011-03-11 | 2011-03-29
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 22-May-12 | 1 | 25947 | 51692 | 1 | 20 | 4812 | 14 | 13 | 0 | 49 | 2012-04-25 | 2012-05-22
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 9 | 16375 | 57310 | 12 | 185 | 4405 | 30 | 9 | 0 | 245 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 7 | 11102 | 52363 | 25 | 163 | 2677 | 63 | 12 | 0 | 270 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 9 | 16358 | 54187 | 9 | 169 | 2126 | 43 | 9 | 0 | 239 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 24-Oct-16 | 25 | 10558 | 65331 | 20 | 494 | 18553 | 66 | 22 | 0 | 627 | 2016-09-20 | 2016-10-24
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 06-Aug-18 | 05-Sep-18 | 49 | 19322 | 96959 | 23 | 211 | 8856 | 15 | 9 | 0 | 307 | 2018-08-06 | 2018-09-05
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 226 | 2942 | 57343 | 77 | 435 | 15871 | 45 | 46 | 0 | 829 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 179 | 7870 | 67504 | 93 | 517 | 25515 | 29 | 39 | 0 | 857 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 252 | 1237 | 49345 | 139 | 470 | 15096 | 47 | 76 | 0 | 984 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 379 | 1205 | 52122 | 151 | 532 | 39746 | 74 | 136 | 0 | 1272 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 22-Jan-24 | 307 | 3203 | 57781 | 128 | 545 | 35250 | 42 | 84 | 0 | 1106 | 2024-01-10 | 2024-01-22
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 374 | 3465 | 67525 | 154 | 604 | 41398 | 70 | 143 | 0 | 1345 | 2024-11-14 | NA
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 08-Jan-11 | 08-Feb-11 | 1 | 25281 | 77225 | 12 | 61 | 5175 | 3 | 85 | 0 | 162 | 2011-01-08 | 2011-02-08
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 29-Mar-11 | 0 | 24225 | 64658 | 4 | 10 | 3073 | 3 | 56 | 0 | 73 | 2011-03-11 | 2011-03-29
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 22-May-12 | 5 | 21928 | 47147 | 2 | 42 | 4429 | 12 | 35 | 0 | 96 | 2012-04-25 | 2012-05-22
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 13-Aug-13 | 324 | 13141 | 82460 | 810 | 142 | 4256 | 18869 | 10462 | 12 | 30619 | 2013-08-05 | 2013-08-13
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 177 | 8091 | 81915 | 1091 | 412 | 4479 | 5164 | 3356 | 9 | 10209 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 07-Aug-15 | 507 | 10224 | 67291 | 447 | 268 | 4003 | 2518 | 1724 | 0 | 5464 | 2015-07-22 | 2015-08-07
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 24-Oct-16 | 815 | 2155 | 69416 | 912 | 537 | 5891 | 6021 | 4189 | 0 | 12474 | 2016-09-20 | 2016-10-24
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 06-Aug-18 | 17-Aug-18 | 1400 | 5446 | 54336 | 1081 | 429 | 14454 | 10931 | 8318 | 0 | 22159 | 2018-08-06 | 2018-08-17
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 69 | 10292 | 61704 | 41 | 471 | 7290 | 359 | 252 | 0 | 1192 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 57 | 13700 | 70496 | 25 | 686 | 10737 | 159 | 111 | 0 | 1038 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 51 | 4899 | 56100 | 34 | 709 | 10375 | 251 | 173 | 0 | 1218 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 33 | 13443 | 64322 | 12 | 243 | 2979 | 64 | 43 | 0 | 395 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 22-Jan-24 | 44 | 7712 | 53842 | 30 | 547 | 22213 | 283 | 218 | 0 | 1122 | 2024-01-10 | 2024-01-22
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 43 | 6119 | 55292 | 30 | 611 | 23152 | 282 | 209 | 0 | 1175 | 2024-11-14 | NA
MTY | Sepax | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 29-Mar-11 | 5 | 7297 | 75749 | 92 | 239 | 5840 | 16 | 267 | 0 | 619 | 2011-03-11 | 2011-03-29
MTY | Sepax | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 21-May-12 | 4 | 1656 | 58030 | 110 | 255 | 3146 | 58 | 945 | 0 | 1372 | 2012-04-25 | 2012-05-21
MTY | Sepax | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 3 | 1448 | 60808 | 148 | 249 | 3011 | 23 | 408 | 0 | 831 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | Sepax | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 6 | 2020 | 74339 | 188 | 325 | 1932 | 19 | 349 | 0 | 887 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | Sepax | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 6 | 1649 | 75274 | 187 | 376 | 1808 | 35 | 714 | 0 | 1318 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Sepax | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 06-Aug-18 | 05-Sep-18 | 6 | 1807 | 91232 | 199 | 591 | 8137 | 39 | 1080 | 0 | 1915 | 2018-08-06 | 2018-09-05
MTY | Sepax | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 10 | 1507 | 57219 | 22 | 476 | 5179 | 32 | 577 | 0 | 1317 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | Sepax | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 16 | 1673 | 60847 | 133 | 428 | 3675 | 28 | 462 | 0 | 1067 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Sepax | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 28 | 8837 | 69732 | 78 | 387 | 2862 | 19 | 194 | 0 | 706 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Sepax | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 11-Jan-24 | 22-Jan-24 | 37 | 874 | 63114 | 120 | 692 | 9211 | 52 | 339 | 0 | 1240 | 2024-01-11 | 2024-01-22
MTY | Sepax | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 17 | 1356 | 60856 | 73 | 755 | 11220 | 52 | 180 | 0 | 1077 | 2024-11-15 | NA
MTY | VTI | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 29-Mar-11 | 6 | 6622 | 62075 | 154 | 23 | 5946 | 15 | 332 | 0 | 530 | 2011-03-11 | 2011-03-29
MTY | VTI | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 22-May-12 | 9 | 924 | 49591 | 194 | 55 | 4324 | 51 | 1104 | 0 | 1413 | 2012-04-26 | 2012-05-22
MTY | VTI | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 17 | 1523 | 61607 | 271 | 65 | 6263 | 21 | 461 | 0 | 835 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | VTI | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 26 | 1501 | 87256 | 356 | 91 | 4858 | 17 | 387 | 0 | 877 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | VTI | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 15 | 1490 | 64217 | 273 | 62 | 4150 | 12 | 280 | 0 | 642 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | VTI | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 0 | 4744 | 33482 | 95 | 21 | 13820 | 84 | 600 | 0 | 800 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | VTI | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 5 | 9868 | 83016 | 328 | 41 | 19825 | 17 | 743 | 0 | 1134 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | VTI | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 9 | 1881 | 57577 | 323 | 80 | 10207 | 23 | 694 | 0 | 1129 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | VTI | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 7 | 8370 | 70979 | 220 | 52 | 1155 | 12 | 341 | 0 | 632 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | VTI | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 6 | 1141 | 55523 | 316 | 73 | 8755 | 17 | 501 | 0 | 913 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | VTI | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 9910 | 71232 | 216 | 44 | 7408 | 10 | 329 | 0 | 599 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | VTI | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 22-Jan-24 | 0 | 2776 | 54920 | 337 | 66 | 19871 | 24 | 973 | 0 | 1407 | 2024-01-09 | 2024-01-22
MTY | VTI | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 0 | 864 | 68602 | 128 | 107 | 3258 | 25 | 450 | 0 | 710 | 2024-11-13 | NA
MTY | CCM | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 29-Mar-11 | 104 | 7111 | 66977 | 48 | 279 | 2494 | 5 | 95 | 0 | 531 | 2011-03-11 | 2011-03-29
MTY | CCM | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 22-May-12 | 123 | 1489 | 59491 | 70 | 360 | 2015 | 25 | 484 | 0 | 1062 | 2012-04-26 | 2012-05-22
MTY | CCM | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 143 | 1632 | 60296 | 79 | 372 | 2346 | 7 | 156 | 0 | 757 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | CCM | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 170 | 1916 | 76883 | 95 | 450 | 2867 | 5 | 115 | 0 | 835 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | CCM | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 146 | 3205 | 68391 | 79 | 376 | 2403 | 4 | 96 | 0 | 701 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | CCM | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 98 | 4587 | 86821 | 67 | 439 | 3683 | 4 | 107 | 0 | 715 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | CCM | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 06-Aug-18 | 05-Sep-18 | 81 | 4120 | 68847 | 52 | 295 | 1937 | 4 | 64 | 0 | 496 | 2018-08-06 | 2018-09-05
MTY | CCM | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 95 | 1862 | 62849 | 68 | 356 | 3130 | 6 | 134 | 0 | 659 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | CCM | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 85 | 1343 | 71310 | 53 | 293 | 2328/ | 4 | 90 | 0 | 525 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | CCM | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 16 | 7404 | 62992 | 47 | 196 | 1726 | 4 | 88 | 0 | 351 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | CCM | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 20-Jan-23 | 14-Feb-23 | 64 | 3705 | 53384 | 58 | 219 | 2784 | 7 | 160 | 0 | 508 | 2023-01-20 | 2023-02-14
MTY | CCM | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 11-Jan-24 | 22-Jan-24 | 72 | 1049 | 57886 | 60 | 232 | 2751 | 6 | 164 | 0 | 534 | 2024-01-11 | 2024-01-22
MTY | CCM | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 65 | 1177 | 60767 | 65 | 240 | 3383 | 6 | 172 | 0 | 548 | 2024-11-15 | NA
MTY | Auxiliares | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 29-Mar-11 | 104 | 7111 | 66977 | 48 | 279 | 2494 | 5 | 95 | 0 | 531 | 2011-03-11 | 2011-03-29
MTY | Auxiliares | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 22-May-12 | 123 | 1489 | 59491 | 70 | 360 | 2015 | 25 | 484 | 0 | 1062 | 2012-04-26 | 2012-05-22
MTY | Auxiliares | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 143 | 1632 | 60296 | 79 | 372 | 2346 | 7 | 156 | 0 | 757 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | Auxiliares | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 170 | 1916 | 76883 | 95 | 450 | 2867 | 5 | 115 | 0 | 835 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | Auxiliares | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 146 | 3205 | 68391 | 79 | 376 | 2403 | 4 | 96 | 0 | 701 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | Auxiliares | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 98 | 4587 | 86821 | 67 | 439 | 3683 | 4 | 107 | 0 | 715 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | Auxiliares | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 97 | 2096 | 69380 | 69 | 410 | 3778 | 5 | 121 | 0 | 702 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | Auxiliares | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 109 | 8435 | 75731 | 77 | 393 | 3614 | 5 | 136 | 0 | 720 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | Auxiliares | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 112 | 5403 | 92451 | 77 | 337 | 3036 | 5 | 147 | 0 | 678 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | Auxiliares | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 36 | 9058 | 68661 | 64 | 177 | 1364 | 5 | 147 | 0 | 429 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Auxiliares | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 69 | 1978 | 54979 | 99 | 241 | 4384 | 12 | 414 | 0 | 835 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | Auxiliares | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 22-Jan-24 | 81 | 1916 | 63807 | 105 | 270 | 4443 | 11 | 420 | 0 | 887 | 2024-01-09 | 2024-01-22
MTY | Auxiliares | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 12 | 901 | 61212 | 34 | 72 | 2225 | 6 | 163 | 0 | 287 | 2024-11-13 | NA
MTY | N.D. | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 29-Mar-11 | 11 | 7130 | 74876 | 124 | 28 | 1746 | 21 | 363 | 0 | 547 | 2011-03-11 | 2011-03-29
MTY | N.D. | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 27-Apr-12 | 22-May-12 | 7 | 1161 | 60587 | 196 | 65 | 6325 | 83 | 1575 | 0 | 1926 | 2012-04-27 | 2012-05-22
MTY | N.D. | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 6 | 1072 | 63480 | 335 | 89 | 2099 | 59 | 603 | 0 | 1092 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | N.D. | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 6 | 1191 | 78013 | 415 | 109 | 1826 | 47 | 438 | 0 | 1015 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | N.D. | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 7 | 1734 | 66842 | 348 | 95 | 1741 | 43 | 791 | 0 | 1284 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | N.D. | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 4 | 2032 | 75711 | 387 | 94 | 3198 | 65 | 1345 | 0 | 1895 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | N.D. | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 2 | 1288 | 58960 | 325 | 88 | 2343 | 50 | 772 | 0 | 1237 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | N.D. | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 7 | 2104 | 73033 | 471 | 144 | 2415 | 83 | 673 | 0 | 1378 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | N.D. | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 5 | 1083 | 55320 | 318 | 93 | 3528 | 50 | 1065 | 0 | 1531 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | N.D. | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 2 | 8768 | 54692 | 250 | 66 | 2121 | 32 | 524 | 0 | 874 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | N.D. | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 7605 | 65110 | 247 | 60 | 2519 | 28 | 419 | 0 | 754 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | N.D. | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 22-Jan-24 | 0 | 977 | 59153 | 369 | 90 | 6079 | 71 | 1882 | 0 | 2412 | 2024-01-09 | 2024-01-22
MTY | N.D. | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 13 | 1255 | 68653 | 117 | 132 | 3390 | 30 | 472 | 0 | 764 | 2024-11-13 | NA
MTY | TR-1 | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 29-Mar-11 | 157 | 6878 | 65800 | 12 | 393 | 4653 | 2 | 42 | 0 | 606 | 2011-03-11 | 2011-03-29
MTY | TR-1 | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 27-Apr-12 | 22-May-12 | 190 | 1920 | 56563 | 15 | 473 | 2688 | 4 | 133 | 0 | 815 | 2012-04-27 | 2012-05-22
MTY | TR-1 | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 230 | 1772 | 63597 | 18 | 562 | 3145 | 2 | 49 | 0 | 861 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | TR-1 | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 224 | 2571 | 68066 | 17 | 542 | 1984 | 2 | 35 | 0 | 820 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | TR-1 | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 214 | 2346 | 69035 | 18 | 385 | 2573 | 1 | 35 | 0 | 653 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | TR-1 | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 207 | 2689 | 89161 | 17 | 734 | 7579 | 0 | 47 | 0 | 1005 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | TR-1 | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 152 | 1891 | 54063 | 15 | 402 | 4933 | 2 | 49 | 0 | 620 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | TR-1 | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 182 | 4343 | 64126 | 21 | 640 | 3308 | 2 | 65 | 0 | 910 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | TR-1 | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 174 | 3543 | 65200 | 16 | 552 | 5383 | 2 | 39 | 0 | 783 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | TR-1 | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 76 | 4450 | 56905 | 16 | 404 | 4811 | 2 | 47 | 0 | 545 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | TR-1 | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 125 | 2957 | 53754 | 18 | 421 | 8007 | 3 | 73 | 0 | 640 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | TR-1 | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 22-Jan-24 | 157 | 1589 | 66018 | 20 | 523 | 8771 | 3 | 76 | 0 | 779 | 2024-01-09 | 2024-01-22
MTY | TR-1 | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 49 | 20351 | 64733 | 5 | 133 | 3232 | 1 | 29 | 0 | 217 | 2024-11-13 | NA
MTY | Pulverizado | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 29-Mar-11 | 63 | 6580 | 69763 | 35 | 395 | 2118 | 2 | 8 | 0 | 503 | 2011-03-11 | 2011-03-29
MTY | Pulverizado | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 22-May-12 | 65 | 2039 | 61423 | 45 | 465 | 7728 | 8 | 27 | 0 | 610 | 2012-04-26 | 2012-05-22
MTY | Pulverizado | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 77 | 1633 | 65165 | 52 | 362 | 1796 | 2 | 8 | 0 | 501 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | Pulverizado | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 320 | 9164 | 43725 | 13 | 22 | 309 | 0 | 2 | 0 | 357 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | Pulverizado | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 67 | 3722 | 69802 | 49 | 508 | 2044 | 1 | 6 | 0 | 631 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Pulverizado | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 22-Sep-16 | 24-Oct-16 | 52 | 4639 | 82587 | 41 | 527 | 2479 | 1 | 6 | 0 | 627 | 2016-09-22 | 2016-10-24
MTY | Pulverizado | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 06-Aug-18 | 05-Sep-18 | 42 | 4807 | 61769 | 39 | 479 | 2154 | 2 | 8 | 0 | 570 | 2018-08-06 | 2018-09-05
MTY | Pulverizado | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 66 | 2075 | 64433 | 60 | 616 | 1635 | 2 | 12 | 0 | 756 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | Pulverizado | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 49 | 3046 | 61328 | 45 | 444 | 1806 | 1 | 6 | 0 | 545 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | Pulverizado | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 46 | 1472 | 53492 | 45 | 395 | 2208 | 2 | 8 | 0 | 496 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Pulverizado | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 20-Jan-23 | 14-Feb-23 | 46 | 2080 | 55834 | 52 | 404 | 3568 | 3 | 14 | 0 | 519 | 2023-01-20 | 2023-02-14
MTY | Pulverizado | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 11-Jan-24 | 22-Jan-24 | 54 | 2633 | 68669 | 57 | 472 | 3649 | 3 | 15 | 0 | 601 | 2024-01-11 | 2024-01-22
MTY | Pulverizado | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 47 | 3145 | 63983 | 57 | 446 | 63983 | 3 | 15 | 0 | 568 | 2024-11-15 | NA
MTY | Recolección | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 29-Mar-11 | 8 | 6508 | 65274 | 19 | 80 | 1665 | 3 | 43 | 0 | 153 | 2011-03-11 | 2011-03-29
MTY | Recolección | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 27-Apr-12 | 22-May-12 | 13 | 1306 | 61564 | 28 | 145 | 6736 | 13 | 194 | 0 | 393 | 2012-04-27 | 2012-05-22
MTY | Recolección | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 10 | 1857 | 62023 | 30 | 144 | 2270 | 4 | 63 | 0 | 251 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | Recolección | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 17 | 2157 | 77702 | 36 | 173 | 2350 | 4 | 60 | 0 | 290 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | Recolección | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 12 | 1752 | 69484 | 34 | 163 | 1612 | 3 | 41 | 0 | 253 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | Recolección | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 12 | 3107 | 81177 | 29 | 152 | 2918 | 4 | 63 | 0 | 260 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | Recolección | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 5 | 1773 | 55994 | 27 | 136 | 1645 | 3 | 51 | 0 | 222 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | Recolección | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 8 | 1930 | 61982 | 35 | 191 | 3463 | 5 | 86 | 0 | 325 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | Recolección | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 2 | 8524 | 56399 | 23 | 110 | 1787 | 3 | 54 | 0 | 192 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | Recolección | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 4 | 1648 | 58910 | 33 | 152 | 2237 | 4 | 66 | 0 | 259 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Recolección | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 1354 | 55982 | 35 | 136 | 3242 | 6 | 111 | 0 | 288 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | Recolección | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 11-Jan-24 | 22-Jan-24 | 0 | 1081 | 62905 | 37 | 149 | 3287 | 5 | 112 | 0 | 303 | 2024-01-11 | 2024-01-22
MTY | Recolección | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 19 | 10343 | 42560 | 9 | 90 | 1457 | 2 | 27 | 0 | 147 | 2024-11-13 | NA
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 8 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 29-Mar-11 | 0 | 25637 | 67147 | 1 | 1 | 2450 | 32 | 2 | 0 | 36 | 2011-03-11 | 2011-03-29
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 8 | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 22-May-12 | 0 | 24270 | 48928 | 1 | 38 | 5685 | 71 | 6 | 0 | 116 | 2012-04-26 | 2012-05-22
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 8 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 2 | 18522 | 55696 | 2 | 112 | 2406 | 37 | 2 | 0 | 155 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 8 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 4 | 17016 | 59739 | 2 | 135 | 2056 | 36 | 2 | 0 | 179 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 8 | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 05-Aug-15 | 85 | 19934 | 50861 | 258 | 217 | 4324 | 445 | 70 | 5 | 1080 | 2015-07-21 | 2015-08-05
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 8 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 2 | 27640 | 58570 | 32 | 147 | 4162 | 202 | 40 | 5 | 428 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 8 | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 10 | 6496 | 48730 | 19 | 444 | 8005 | 147 | 26 | 0 | 646 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 8 | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 10 | 8223 | 51273 | 19 | 568 | 8142 | 210 | 39 | 3 | 849 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 8 | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 9 | 10975 | 62718 | 15 | 461 | 9642 | 99 | 18 | 1 | 603 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 8 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 86 | 2009 | 55857 | 241 | 661 | 10426 | 520 | 90 | 2 | 1600 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 8 | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 71 | 10732 | 65798 | 210 | 431 | 8475 | 372 | 63 | 0 | 1147 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 8 | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 22-Jan-24 | 164 | 1118 | 57857 | 663 | 731 | 26634 | 1630 | 312 | 5 | 3505 | 2024-01-09 | 2024-01-22
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 8 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 152 | 5969 | 62133 | 840 | 705 | 26321 | 2028 | 405 | 6 | 4136 | 2024-11-14 | NA
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 6 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 29-Mar-11 | 21 | 6202 | 70203 | 40 | 360 | 4526 | 5 | 36 | 0 | 462 | 2011-03-11 | 2011-03-29
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 6 | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 22-May-12 | 18 | 1403 | 57908 | 51 | 357 | 2888 | 26 | 141 | 0 | 593 | 2012-04-26 | 2012-05-22
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 6 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 21 | 1686 | 72545 | 68 | 428 | 3572 | 4 | 55 | 0 | 576 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 6 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 20 | 2591 | 73986 | 66 | 407 | 2827 | 5 | 50 | 0 | 548 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 6 | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 12 | 6765 | 63047 | 39 | 240 | 1775 | 14 | 27 | 0 | 332 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 6 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 10 | 2786 | 78208 | 54 | 417 | 6852 | 2 | 48 | 0 | 531 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 6 | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 7 | 3325 | 63287 | 56 | 304 | 5190 | 3 | 54 | 0 | 424 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 6 | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 8 | 2618 | 61087 | 60 | 308 | 3199 | 2 | 74 | 0 | 452 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 6 | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 5 | 8668 | 88456 | 45 | 246 | 3872 | 2 | 38 | 0 | 336 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 6 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 6 | 3107 | 58075 | 66 | 253 | 6699 | 4 | 120 | 0 | 449 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 6 | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 4424 | 58037 | 70 | 235 | 7237 | 4 | 142 | 0 | 451 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 6 | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 22-Jan-24 | 0 | 1978 | 57116 | 71 | 217 | 7162 | 4 | 152 | 0 | 444 | 2024-01-09 | 2024-01-22
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 6 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 0 | 1980 | 48722 | 66 | 176 | 7633 | 4 | 159 | 0 | 405 | 2024-11-14 | NA
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 29-Mar-11 | 1433 | 4812 | 41816 | 31 | 346 | 4369 | 1 | 6 | 0 | 1817 | 2011-03-11 | 2011-03-29
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 22-May-12 | 604 | 1583 | 51010 | 58 | 619 | 4207 | 7 | 31 | 0 | 1319 | 2012-04-26 | 2012-05-22
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 3522 | 2920 | 78932 | 90 | 636 | 7331 | 7 | 14 | 0 | 4269 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 29-Aug-14 | 3081 | 2279 | 69083 | 80 | 591 | 6940 | 3 | 11 | 0 | 3766 | 2014-08-05 | 2014-08-29
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 2096 | 5329 | 58104 | 53 | 355 | 2975 | 1 | 5 | 0 | 2510 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 4056 | 2394 | 60459 | 67 | 795 | 9874 | 2 | 12 | 0 | 4932 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 3523 | 1931 | 46750 | 54 | 604 | 9168 | 2 | 12 | 0 | 4195 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 1958 | 2625 | 55203 | 71 | 661 | 4799 | 2 | 14 | 0 | 2706 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 4262 | 3633 | 77415 | 51 | 826 | 11482 | 2 | 10 | 0 | 5151 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | FERTIG | 20-Dec-21 | 12-Jan-22 | 6 | 23337 | 38628 | 4 | 17 | 1031 | 2 | 2 | 0 | 30 | 2021-12-20 | 2022-01-12
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 119 | 24084 | 52384 | 7 | 62 | 1906 | 3 | 2 | 1 | 194 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 149 | 19589 | 67273 | 13 | 362 | 5084 | 6 | 4 | 0 | 534 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 22-Jan-24 | 118 | 15276 | 61314 | 15 | 407 | 5672 | 7 | 4 | 0 | 551 | 2024-01-09 | 2024-01-22
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 91 | 13418 | 54485 | 17 | 461 | 7651 | 11 | 5 | 0 | 585 | 2024-11-14 | NA
MTY | Transporte | SILO CLINKER BLANCO | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 29-Mar-11 | 48 | 8066 | 66868 | 43 | 107 | 1908 | 5 | 100 | 0 | 303 | 2011-03-11 | 2011-03-29
MTY | Transporte | SILO CLINKER BLANCO | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 30-May-12 | 31 | 5347 | 58115 | 41 | 122 | 7733 | 19 | 392 | 0 | 605 | 2012-04-26 | 2012-05-30
MTY | Transporte | SILO CLINKER BLANCO | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 78 | 6185 | 87983 | 91 | 234 | 2655 | 10 | 196 | 0 | 609 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | Transporte | SILO CLINKER BLANCO | Oil Reclaiming | 07-Aug-14 | 04-Sep-14 | 71 | 3330 | 74704 | 73 | 206 | 2211 | 5 | 101 | 0 | 456 | 2014-08-07 | 2014-09-04
MTY | Transporte | SILO CLINKER BLANCO | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 82 | 5007 | 83895 | 76 | 218 | 2220 | 4 | 98 | 0 | 478 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Transporte | SILO CLINKER BLANCO | Oil Reclaiming | 22-Sep-16 | 24-Oct-16 | 61 | 1846 | 69525 | 67 | 198 | 3282 | 7 | 146 | 0 | 479 | 2016-09-22 | 2016-10-24
MTY | Transporte | SILO CLINKER BLANCO | Oil Reclaiming | 07-Aug-18 | 05-Sep-18 | 45 | 2087 | 58029 | 55 | 171 | 2079 | 4 | 110 | 0 | 385 | 2018-08-07 | 2018-09-05
MTY | Transporte | SILO CLINKER BLANCO | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 63 | 2073 | 59192 | 61 | 180 | 1598 | 6 | 156 | 0 | 466 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | Transporte | SILO CLINKER BLANCO | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 35 | 3662 | 65273 | 51 | 143 | 4742 | 6 | 128 | 0 | 363 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | Transporte | SILO CLINKER BLANCO | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 54 | 1376 | 64718 | 71 | 189 | 3701 | 8 | 198 | 0 | 520 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Transporte | SILO CLINKER BLANCO | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 55 | 2032 | 67605 | 76 | 199 | 4000 | 8 | 212 | 0 | 550 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Transporte | SILO CLINKER BLANCO | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 22-Jan-24 | 51 | 2317 | 67343 | 75 | 193 | 3868 | 7 | 208 | 0 | 534 | 2024-01-10 | 2024-01-22
MTY | Transporte | SILO CLINKER BLANCO | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 39 | 3054 | 53739 | 69 | 158 | 4447 | 7 | 208 | 0 | 481 | 2024-11-15 | NA
MTY | Alimentación | MOLINO 3-5 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 04-Apr-11 | 150 | 7020 | 65537 | 37 | 573 | 2009 | 3 | 10 | 0 | 773 | 2011-03-11 | 2011-04-04
MTY | Alimentación | MOLINO 3-5 | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 22-May-12 | 230 | 2011 | 80236 | 63 | 909 | 9782 | 13 | 56 | 0 | 1271 | 2012-04-26 | 2012-05-22
MTY | Alimentación | MOLINO 3-5 | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 143 | 1767 | 62796 | 64 | 671 | 4062 | 6 | 29 | 0 | 913 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | Alimentación | MOLINO 3-5 | Oil Reclaiming | 07-Aug-14 | 04-Sep-14 | 164 | 2193 | 72876 | 71 | 489 | 2844 | 4 | 18 | 0 | 746 | 2014-08-07 | 2014-09-04
MTY | Alimentación | MOLINO 3-5 | Oil Reclaiming | 22-Sep-16 | 24-Oct-16 | 124 | 3138 | 71421 | 64 | 776 | 3330 | 4 | 21 | 0 | 989 | 2016-09-22 | 2016-10-24
MTY | Alimentación | MOLINO 3-5 | Oil Reclaiming | 07-Aug-18 | 05-Sep-18 | 97 | 3274 | 85384 | 57 | 875 | 4112 | 3 | 21 | 0 | 1053 | 2018-08-07 | 2018-09-05
MTY | Alimentación | MOLINO 3-5 | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 101 | 1881 | 57341 | 64 | 639 | 1634 | 4 | 33 | 0 | 841 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | Alimentación | MOLINO 3-5 | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 61 | 1414 | 51064 | 55 | 512 | 4090 | 10 | 90 | 0 | 728 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | Alimentación | MOLINO 3-5 | Oil Reclaiming | 18-Jan-22 | 09-Feb-22 | 69 | 955 | 64160 | 74 | 524 | 3869 | 7 | 65 | 0 | 739 | 2022-01-18 | 2022-02-09
MTY | Alimentación | MOLINO 3-5 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 54 | 2461 | 58386 | 78 | 484 | 4165 | 7 | 78 | 0 | 701 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Alimentación | MOLINO 3-5 | Oil Reclaiming | 12-Jan-24 | 22-Jan-24 | 46 | 4028 | 66641 | 69 | 453 | 4154 | 6 | 75 | 0 | 649 | 2024-01-12 | 2024-01-22
MTY | Alimentación | MOLINO 3-5 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 36 | 1457 | 54018 | 67 | 372 | 4773 | 7 | 86 | 0 | 568 | 2024-11-15 | NA
MTY | Auxiliares | SEPAX 7 Y 8 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 04-Apr-11 | 118 | 7298 | 68958 | 17 | 183 | 3974 | 9 | 51 | 0 | 378 | 2011-03-11 | 2011-04-04
MTY | Auxiliares | SEPAX 7 Y 8 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 22-May-12 | 157 | 842 | 57354 | 35 | 296 | 3268 | 35 | 218 | 0 | 741 | 2012-04-25 | 2012-05-22
MTY | Auxiliares | SEPAX 7 Y 8 | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 219 | 1186 | 71187 | 68 | 426 | 5617 | 17 | 127 | 0 | 857 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | Auxiliares | SEPAX 7 Y 8 | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 98 | 14329 | 81425 | 33 | 191 | 2577 | 5 | 40 | 0 | 367 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | Auxiliares | SEPAX 7 Y 8 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 137 | 3651 | 67303 | 74 | 367 | 2946 | 9 | 88 | 0 | 675 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Auxiliares | SEPAX 7 Y 8 | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 24-Oct-16 | 116 | 2699 | 94308 | 96 | 572 | 11569 | 20 | 196 | 0 | 1000 | 2016-09-20 | 2016-10-24
MTY | Auxiliares | SEPAX 7 Y 8 | Oil Reclaiming | 06-Aug-18 | 05-Sep-18 | 78 | 1511 | 52701 | 101 | 370 | 9493 | 21 | 244 | 0 | 814 | 2018-08-06 | 2018-09-05
MTY | Auxiliares | SEPAX 7 Y 8 | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 69 | 1881 | 54980 | 119 | 373 | 4033 | 19 | 255 | 0 | 835 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | Auxiliares | SEPAX 7 Y 8 | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 44 | 1759 | 77149 | 124 | 542 | 11172 | 18 | 326 | 0 | 1054 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | Auxiliares | SEPAX 7 Y 8 | Oil Reclaming | 20-Dec-21 | 09-Feb-21 | 47 | 1625 | 64731 | 164 | 417 | 10343 | 27 | 369 | 0 | 1024 | 2021-12-20 | 2021-02-09
MTY | Auxiliares | SEPAX 7 Y 8 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 33 | 1298 | 54172 | 161 | 361 | 10316 | 27 | 401 | 0 | 983 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Auxiliares | SEPAX 7 Y 8 | Oil Reclaiming | 11-Jan-24 | 22-Jan-24 | 29 | 1331 | 58394 | 163 | 376 | 10606 | 24 | 404 | 0 | 996 | 2024-01-11 | 2024-01-22
MTY | Auxiliares | SEPAX 7 Y 8 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 25 | 2643 | 57692 | 173 | 372 | 11631 | 26 | 431 | 0 | 1027 | 2024-11-15 | NA
MTY | Cemento Gris | SILO 7/10 | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 04-Apr-11 | 29 | 11419 | 73067 | 16 | 501 | 2774 | 1 | 6 | 0 | 553 | 2011-03-11 | 2011-04-04
MTY | Cemento Gris | SILO 7/10 | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 22-May-12 | 22 | 6952 | 58383 | 20 | 563 | 2005 | 6 | 23 | 0 | 634 | 2012-04-26 | 2012-05-22
MTY | Cemento Gris | SILO 7/10 | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 16 | 10672 | 61972 | 22 | 388 | 2884 | 2 | 8 | 0 | 436 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | Cemento Gris | SILO 7/10 | Oil Reclaiming | 07-Aug-14 | 04-Sep-14 | 10 | 15966 | 71596 | 22 | 525 | 3373 | 1 | 6 | 0 | 564 | 2014-08-07 | 2014-09-04
MTY | Cemento Gris | SILO 7/10 | Oil Reclaiming | 23-Jul-15 | 13-Aug-15 | 214 | 2346 | 69035 | 18 | 385 | 2573 | 1 | 35 | 0 | 653 | 2015-07-23 | 2015-08-13
MTY | Cemento Gris | SILO 7/10 | Oil Reclaiming | 22-Sep-16 | 24-Oct-16 | 3 | 19639 | 64896 | 17 | 347 | 3521 | 0 | 7 | 0 | 374 | 2016-09-22 | 2016-10-24
MTY | Cemento Gris | SILO 7/10 | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 0 | 33621 | 87254 | 7 | 99 | 3320 | 0 | 4 | 0 | 110 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | Cemento Gris | SILO 7/10 | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 2 | 27061 | 48651 | 8 | 82 | 3025 | 2 | 9 | 0 | 103 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | Cemento Gris | SILO 7/10 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 27011 | 46071 | 7 | 63 | 3091 | 2 | 9 | 0 | 81 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Cemento Gris | SILO 7/10 | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 22-Jan-24 | 0 | 25832 | 47143 | 7 | 58 | 3015 | 1 | 8 | 0 | 74 | 2024-01-10 | 2024-01-22
MTY | Cemento Gris | SILO 7/10 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 0 | 25967 | 44173 | 6 | 50 | 3421 | 1 | 9 | 0 | 66 | 2024-11-15 | NA
MTY | 11 y 12 | SILOS CEMENTOS | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 04-Apr-11 | 8 | 7064 | 71312 | 31 | 45 | 1975 | 8 | 147 | 0 | 239 | 2011-03-11 | 2011-04-04
MTY | 11 y 12 | SILOS CEMENTOS | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 30-May-12 | 8 | 991 | 58339 | 16 | 268 | 1803 | 35 | 318 | 0 | 645 | 2012-04-26 | 2012-05-30
MTY | 11 y 12 | SILOS CEMENTOS | Oil Reclaiming | 07-Aug-13 | 02-Sep-13 | 6 | 6055 | 68715 | 13 | 402 | 4033 | 14 | 80 | 0 | 515 | 2013-08-07 | 2013-09-02
MTY | 11 y 12 | SILOS CEMENTOS | Oil Reclaiming | 07-Aug-14 | 04-Sep-14 | 13 | 3662 | 81313 | 28 | 594 | 2415 | 14 | 58 | 0 | 707 | 2014-08-07 | 2014-09-04
MTY | 11 y 12 | SILOS CEMENTOS | Oil Reclaiming | 23-Jul-15 | 13-Aug-15 | 67 | 3722 | 69802 | 49 | 508 | 2044 | 1 | 6 | 0 | 631 | 2015-07-23 | 2015-08-13
MTY | 11 y 12 | SILOS CEMENTOS | Oil Reclaiming | 22-Sep-16 | 24-Oct-16 | 6 | 2815 | 64399 | 38 | 556 | 8041 | 19 | 68 | 0 | 687 | 2016-09-22 | 2016-10-24
MTY | 11 y 12 | SILOS CEMENTOS | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 4 | 1903 | 76933 | 44 | 697 | 10749 | 17 | 64 | 0 | 826 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | 11 y 12 | SILOS CEMENTOS | Oil Reclaiming | 03-Oct-19 | 17-Oct-19 | 8 | 1955 | 59768 | 53 | 500 | 5254 | 20 | 78 | 0 | 659 | 2019-10-03 | 2019-10-17
MTY | 11 y 12 | SILOS CEMENTOS | Oil Reclaiming | 21-Nov-20 | 03-Dec-20 | 4 | 2633 | 73858 | 57 | 650 | 12314 | 17 | 65 | 0 | 793 | 2020-11-21 | 2020-12-03
MTY | 11 y 12 | SILOS CEMENTOS | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 5 | 875 | 61373 | 75 | 530 | 11921 | 27 | 106 | 0 | 743 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | 11 y 12 | SILOS CEMENTOS | Oil Reclaiming | 20-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 1609 | 51482 | 69 | 455 | 11411 | 26 | 108 | 0 | 658 | 2023-01-20 | 2023-02-14
MTY | 11 y 12 | SILOS CEMENTOS | Oil Reclaiming | 11-Jan-24 | 22-Jan-24 | 0 | 926 | 60419 | 77 | 524 | 12499 | 24 | 109 | 0 | 734 | 2024-01-11 | 2024-01-22
MTY | 11 y 12 | SILOS CEMENTOS | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 0 | 1399 | 53735 | 74 | 477 | 13055 | 25 | 110 | 0 | 686 | 2024-11-15 | NA
MTY | Compresores Kaisser | COMPRESORES RUSOS | Oil Reclaiming | 11-Mar-11 | 04-Apr-11 | 13 | 9479 | 68202 | 14 | 837 | 6512 | 0 | 4 | 0 | 868 | 2011-03-11 | 2011-04-04
MTY | Compresores Kaisser | COMPRESORES RUSOS | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 22-May-12 | 12 | 2219 | 49571 | 19 | 932 | 4658 | 4 | 16 | 0 | 983 | 2012-04-26 | 2012-05-22
MTY | Compresores Kaisser | COMPRESORES RUSOS | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 14 | 3376 | 68688 | 27 | 919 | 7587 | 2 | 7 | 0 | 969 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | Compresores Kaisser | COMPRESORES RUSOS | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 18 | 3612 | 67783 | 24 | 754 | 4941 | 1 | 5 | 0 | 802 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | Compresores Kaisser | COMPRESORES RUSOS | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 13 | 3597 | 62009 | 26 | 683 | 3652 | 3 | 6 | 0 | 731 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Compresores Kaisser | COMPRESORES RUSOS | Oil Reclaiming | 22-Sep-16 | 24-Oct-16 | 4 | 2194 | 71670 | 28 | 1456 | 13479 | 0 | 7 | 0 | 1495 | 2016-09-22 | 2016-10-24
MTY | Compresores Kaisser | COMPRESORES RUSOS | Oil Reclaiming | 06-Aug-18 | 05-Sep-18 | 6 | 3446 | 60036 | 30 | 1175 | 11191 | 2 | 8 | 0 | 1221 | 2018-08-06 | 2018-09-05
MTY | Compresores Kaisser | COMPRESORES RUSOS | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 8 | 2141 | 58145 | 30 | 502 | 6478 | 1 | 10 | 0 | 551 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | Compresores Kaisser | COMPRESORES RUSOS | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 5 | 2906 | 87514 | 32 | 1694 | 17039 | 2 | 8 | 0 | 1741 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | Compresores Kaisser | COMPRESORES RUSOS | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 4 | 5074 | 59744 | 34 | 982 | 13454 | 3 | 4 | 0 | 1027 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | Compresores Kaisser | COMPRESORES RUSOS | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 7751 | 53592 | 32 | 805 | 12777 | 3 | 14 | 0 | 854 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Compresores Kaisser | COMPRESORES RUSOS | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 23-Jan-24 | 0 | 7741 | 55747 | 30 | 785 | 12454 | 3 | 14 | 0 | 832 | 2024-01-10 | 2024-01-23
MTY | Compresores Kaisser | COMPRESORES RUSOS | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 0 | 16183 | 54528 | 24 | 510 | 11858 | 3 | 14 | 0 | 551 | 2024-11-15 | NA
MTY | Oriente | NORTE | Oil Reclaiming | 10-Mar-11 | 04-Apr-11 | 94 | 7754 | 75510 | 45 | 970 | 3352 | 8 | 17 | 0 | 1134 | 2011-03-10 | 2011-04-04
MTY | Oriente | NORTE | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 22-May-12 | 65 | 1577 | 52494 | 55 | 933 | 2759 | 34 | 62 | 0 | 1149 | 2012-04-26 | 2012-05-22
MTY | Oriente | NORTE | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 64 | 1892 | 63958 | 69 | 784 | 3167 | 9 | 17 | 0 | 943 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | Oriente | NORTE | Oil Reclaiming | 07-Aug-14 | 04-Sep-14 | 59 | 6039 | 71793 | 36 | 548 | 1956 | 4 | 8 | 0 | 655 | 2014-08-07 | 2014-09-04
MTY | Oriente | NORTE | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 40 | 5930 | 65769 | 54 | 627 | 2647 | 8 | 14 | 0 | 743 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | Oriente | NORTE | Oil Reclaiming | 22-Sep-16 | 24-Oct-16 | 35 | 2032 | 72074 | 69 | 1227 | 5918 | 10 | 20 | 0 | 1361 | 2016-09-22 | 2016-10-24
MTY | Oriente | NORTE | Oil Reclaiming | 07-Aug-18 | 05-Sep-18 | 28 | 3619 | 68986 | 66 | 983 | 4765 | 9 | 18 | 0 | 1104 | 2018-08-07 | 2018-09-05
MTY | Oriente | NORTE | Oil Reclaiming | 03-Oct-19 | 17-Oct-19 | 27 | 1901 | 57613 | 60 | 408 | 2520 | 8 | 21 | 0 | 524 | 2019-10-03 | 2019-10-17
MTY | Oriente | NORTE | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 17 | 4644 | 94498 | 58 | 1259 | 3866 | 9 | 17 | 0 | 1360 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | Oriente | NORTE | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 19 | 4858 | 63353 | 73 | 922 | 6195 | 11 | 29 | 0 | 1054 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | Oriente | NORTE | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 13 | 2525 | 50066 | 68 | 739 | 6114 | 11 | 30 | 0 | 861 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | Oriente | NORTE | Oil Reclaiming | 11-Jan-24 | 23-Jan-24 | 16 | 1561 | 61946 | 63 | 923 | 5411 | 7 | 18 | 0 | 1031 | 2024-01-11 | 2024-01-23
MTY | Oriente | NORTE | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 10 | 4066 | 55799 | 74 | 792 | 7157 | 10 | 31 | 0 | 917 | 2024-11-15 | NA
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | Oil Reclaiming | 08-Jan-11 | 08-Feb-11 | 50 | 1795 | 85005 | 43 | 309 | 5666 | 13 | 33 | 0 | 448 | 2011-01-08 | 2011-02-08
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | Oil Reclaiming | 10-Mar-11 | 04-Apr-11 | 25 | 9053 | 70417 | 23 | 129 | 3541 | 9 | 20 | 0 | 206 | 2011-03-10 | 2011-04-04
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 22-May-12 | 14 | 3704 | 58503 | 25 | 138 | 2570 | 37 | 72 | 0 | 286 | 2012-04-26 | 2012-05-22
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 17 | 2006 | 63875 | 31 | 164 | 2586 | 12 | 22 | 0 | 246 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | Oil Reclaiming | 07-Aug-14 | 04-Sep-14 | 13 | 2751 | 90840 | 53 | 232 | 2441 | 14 | 45 | 0 | 357 | 2014-08-07 | 2014-09-04
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 10 | 8500 | 61697 | 32 | 628 | 3824 | 2 | 8 | 0 | 680 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | Oil Reclaiming | 22-Sep-16 | 24-Oct-16 | 9 | 3222 | 75523 | 37 | 169 | 4604 | 12 | 39 | 0 | 266 | 2016-09-22 | 2016-10-24
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 12 | 3205 | 62029 | 34 | 155 | 2904 | 10 | 29 | 0 | 240 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 21 | 2103 | 61265 | 36 | 159 | 2243 | 13 | 46 | 0 | 275 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 15 | 6959 | 110805 | 33 | 147 | 5538 | 11 | 34 | 0 | 240 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 39 | 951 | 69317 | 43 | 177 | 4973 | 17 | 59 | 0 | 335 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | Oil Reclaiming | 20-Jan-23 | 14-Feb-23 | 31 | 3471 | 58693 | 41 | 154 | 4972 | 16 | 61 | 0 | 303 | 2023-01-20 | 2023-02-14
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 23-Jan-24 | 27 | 1691 | 64302 | 35 | 163 | 4353 | 12 | 40 | 0 | 277 | 2024-01-10 | 2024-01-23
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 23 | 2581 | 64446 | 45 | 167 | 5781 | 17 | 65 | 0 | 317 | 2024-11-15 | NA
MTY | CCM Oriente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 10-Mar-11 | 04-Apr-11 | 32 | 10808 | 72793 | 25 | 632 | 3469 | 2 | 7 | 0 | 698 | 2011-03-10 | 2011-04-04
MTY | CCM Oriente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 30-May-12 | 25 | 4762 | 58330 | 32 | 754 | 2740 | 7 | 25 | 0 | 843 | 2012-04-26 | 2012-05-30
MTY | CCM Oriente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 24 | 2613 | 64948 | 37 | 555 | 3054 | 2 | 8 | 0 | 626 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | CCM Oriente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 22 | 2666 | 71921 | 39 | 561 | 2976 | 2 | 9 | 0 | 633 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | CCM Oriente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 10 | 8500 | 61697 | 32 | 628 | 3824 | 2 | 8 | 0 | 680 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | CCM Oriente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 24-Oct-16 | 8 | 2239 | 72828 | 38 | 915 | 6541 | 2 | 12 | 0 | 975 | 2016-09-20 | 2016-10-24
MTY | CCM Oriente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 07-Aug-18 | 05-Sep-18 | 5 | 4228 | 89885 | 30 | 892 | 5825 | 2 | 9 | 0 | 938 | 2018-08-07 | 2018-09-05
MTY | CCM Oriente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 5 | 3354 | 62388 | 34 | 637 | 2863 | 1 | 14 | 0 | 691 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | CCM Oriente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 21-Nov-20 | 03-Dec-20 | 2 | 19179 | 88881 | 24 | 638 | 7611 | 2 | 12 | 0 | 678 | 2020-11-21 | 2020-12-03
MTY | CCM Oriente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 0 | 25560 | 49737 | 17 | 149 | 4277 | 3 | 15 | 0 | 184 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | CCM Poniente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 10-Mar-11 | 04-Apr-11 | 26 | 12754 | 64140 | 16 | 468 | 2716 | 3 | 4 | 0 | 517 | 2011-03-10 | 2011-04-04
MTY | CCM Poniente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 22-May-12 | 21 | 10401 | 55139 | 22 | 590 | 2304 | 13 | 16 | 0 | 662 | 2012-04-26 | 2012-05-22
MTY | CCM Poniente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 28 | 8711 | 66235 | 30 | 541 | 2987 | 5 | 6 | 0 | 610 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | CCM Poniente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 26 | 9870 | 71861 | 29 | 844 | 2716 | 14 | 21 | 0 | 934 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | CCM Poniente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 24 | 8560 | 77978 | 35 | 724 | 2736 | 3 | 5 | 0 | 791 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | CCM Poniente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 20-Sep-16 | 24-Oct-16 | 11 | 5948 | 76110 | 28 | 1043 | 6355 | 4 | 7 | 0 | 1093 | 2016-09-20 | 2016-10-24
MTY | CCM Poniente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 07-Aug-18 | 05-Sep-18 | 6 | 5115 | 82499 | 25 | 1026 | 6320 | 3 | 5 | 0 | 1065 | 2018-08-07 | 2018-09-05
MTY | CCM Poniente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 8 | 2738 | 59862 | 29 | 415 | 2974 | 4 | 8 | 0 | 464 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | CCM Poniente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 21-Nov-20 | 03-Dec-20 | 6 | 77747 | 20 | 20 | 703 | 3451 | 2 | 3 | 0 | 734 | 2020-11-21 | 2020-12-03
MTY | CCM Poniente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-21 | 8 | 3975 | 79550 | 35 | 1085 | 6948 | 5 | 10 | 0 | 1143 | 2021-12-20 | 2021-02-09
MTY | CCM Poniente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 5815 | 52841 | 30 | 744 | 6467 | 5 | 10 | 0 | 789 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | CCM Poniente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 23-Jan-24 | 0 | 3498 | 55638 | 25 | 725 | 5453 | 2 | 5 | 0 | 757 | 2024-01-10 | 2024-01-23
MTY | CCM Poniente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 0 | 3774 | 59956 | 33 | 823 | 7778 | 5 | 11 | 0 | 872 | 2024-11-14 | NA
MTY | Nuevo | PREHOMOGENIZADOR (PH) | Oil Reclaiming | 10-Mar-11 | 04-Apr-11 | 12 | 8743 | 67050 | 18 | 520 | 2546 | 2 | 5 | 0 | 557 | 2011-03-10 | 2011-04-04
MTY | Nuevo | PREHOMOGENIZADOR (PH) | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 22-May-12 | 12 | 2238 | 58234 | 26 | 705 | 2453 | 9 | 23 | 0 | 775 | 2012-04-26 | 2012-05-22
MTY | Nuevo | PREHOMOGENIZADOR (PH) | Oil Reclaiming | 07-Aug-13 | 02-Sep-13 | 4 | 19240 | 55265 | 3 | 49 | 1803 | 1 | 4 | 0 | 61 | 2013-08-07 | 2013-09-02
MTY | Nuevo | PREHOMOGENIZADOR (PH) | Oil Reclaiming | 07-Aug-14 | 04-Sep-14 | 7 | 32294 | 54402 | 3 | 76 | 1977 | 1 | 3 | 0 | 90 | 2014-08-07 | 2014-09-04
MTY | Nuevo | PREHOMOGENIZADOR (PH) | Oil Reclaiming | 23-Jul-15 | 13-Aug-15 | 5 | 14219 | 52866 | 4 | 111 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2015-07-23 | 2015-08-13
MTY | Nuevo | PREHOMOGENIZADOR (PH) | Oil Reclaiming | 22-Sep-16 | 24-Oct-16 | 10 | 22192 | 75023 | 8 | 375 | 4009 | 1 | 4 | 0 | 398 | 2016-09-22 | 2016-10-24
MTY | Nuevo | PREHOMOGENIZADOR (PH) | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 16 | 11717 | 79110 | 10 | 543 | 4732 | 1 | 5 | 0 | 575 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | Nuevo | PREHOMOGENIZADOR (PH) | Oil Reclaiming | 03-Oct-19 | 17-Oct-19 | 22 | 3991 | 60383 | 12 | 476 | 2236 | 1 | 7 | 0 | 518 | 2019-10-03 | 2019-10-17
MTY | Nuevo | PREHOMOGENIZADOR (PH) | Oil Reclaiming | 21-Nov-20 | 03-Dec-20 | 16 | 1391 | 58844 | 12 | 468 | 3194 | 1 | 5 | 0 | 502 | 2020-11-21 | 2020-12-03
MTY | Nuevo | PREHOMOGENIZADOR (PH) | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 21 | 3213 | 74764 | 17 | 518 | 5236 | 1 | 13 | 0 | 571 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Nuevo | PREHOMOGENIZADOR (PH) | Oil Reclaiming | 20-Jan-23 | 14-Feb-23 | 13 | 5627 | 60840 | 17 | 435 | 5461 | 2 | 15 | 0 | 482 | 2023-01-20 | 2023-02-14
MTY | Nuevo | PREHOMOGENIZADOR (PH) | Oil Reclaiming | 11-Jan-24 | 23-Jan-24 | 9 | 1997 | 55144 | 12 | 377 | 4117 | 0 | 7 | 0 | 405 | 2024-01-11 | 2024-01-23
MTY | Nuevo | PREHOMOGENIZADOR (PH) | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 0 | 1103 | 58142 | 19 | 374 | 6175 | 2 | 19 | 0 | 414 | 2024-11-15 | NA
MTY | Auxiliares | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 10-Mar-11 | 04-Apr-11 | 8 | 11903 | 69291 | 9 | 654 | 6323 | 24 | 4 | 0 | 699 | 2011-03-10 | 2011-04-04
MTY | Auxiliares | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 22-May-12 | 5 | 4963 | 44272 | 10 | 642 | 4278 | 100 | 12 | 0 | 769 | 2012-04-26 | 2012-05-22
MTY | Auxiliares | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 07-Aug-13 | 02-Sep-13 | 7 | 6738 | 62673 | 14 | 609 | 6370 | 45 | 5 | 0 | 680 | 2013-08-07 | 2013-09-02
MTY | Auxiliares | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 07-Aug-14 | 04-Sep-14 | 8 | 7898 | 67152 | 9 | 528 | 4766 | 24 | 2 | 0 | 571 | 2014-08-07 | 2014-09-04
MTY | Auxiliares | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 23-Jul-15 | 13-Aug-15 | 8 | 9935 | 58714 | 11 | 600 | 2905 | 34 | 3 | 0 | 656 | 2015-07-23 | 2015-08-13
MTY | Auxiliares | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 22-Sep-16 | 24-Oct-16 | 5 | 4847 | 91893 | 16 | 1520 | 17829 | 64 | 6 | 0 | 1611 | 2016-09-22 | 2016-10-24
MTY | Auxiliares | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 6 | 2679 | 29582 | 7 | 398 | 6723 | 96 | 9 | 0 | 516 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | Auxiliares | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 03-Oct-19 | 17-Oct-19 | 9 | 2531 | 47653 | 15 | 787 | 7979 | 152 | 11 | 0 | 974 | 2019-10-03 | 2019-10-17
MTY | Auxiliares | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 6 | 2016 | 49686 | 16 | 633 | 7584 | 64 | 5 | 0 | 724 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | Auxiliares | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 6 | 2083 | 63654 | 21 | 971 | 16169 | 121 | 9 | 0 | 1128 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Auxiliares | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 20-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 2666 | 57751 | 21 | 869 | 15932 | 129 | 9 | 0 | 1028 | 2023-01-20 | 2023-02-14
MTY | Auxiliares | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 11-Jan-24 | 23-Jan-24 | 0 | 1879 | 54276 | 17 | 951 | 15371 | 91 | 4 | 0 | 1063 | 2024-01-11 | 2024-01-23
MTY | Auxiliares | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 0 | 3182 | 57595 | 23 | 914 | 17928 | 131 | 10 | 0 | 1078 | 2024-11-15 | NA
MTY | N.D. | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 10-Mar-11 | 04-Apr-11 | 35 | 8066 | 65980 | 70 | 94 | 2447 | 44 | 151 | 0 | 394 | 2011-03-10 | 2011-04-04
MTY | N.D. | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 22-May-12 | 42 | 1910 | 60150 | 103 | 132 | 1712 | 154 | 518 | 0 | 949 | 2012-04-26 | 2012-05-22
MTY | N.D. | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 07-Aug-13 | 02-Sep-13 | 46 | 2354 | 71284 | 127 | 147 | 1907 | 45 | 179 | 0 | 544 | 2013-08-07 | 2013-09-02
MTY | N.D. | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 07-Aug-14 | 04-Sep-14 | 17 | 18972 | 78250 | 39 | 139 | 1837 | 21 | 77 | 0 | 293 | 2014-08-07 | 2014-09-04
MTY | N.D. | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 23-Jul-15 | 13-Aug-15 | 12 | 15969 | 73438 | 42 | 223 | 1837 | 18 | 61 | 0 | 356 | 2015-07-23 | 2015-08-13
MTY | N.D. | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 22-Sep-16 | 24-Oct-16 | 15 | 6326 | 77621 | 54 | 511 | 5749 | 45 | 138 | 0 | 763 | 2016-09-22 | 2016-10-24
MTY | N.D. | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 4 | 21576 | 72438 | 19 | 154 | 4324 | 25 | 74 | 0 | 276 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | N.D. | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 03-Oct-19 | 17-Oct-19 | 17 | 7708 | 49498 | 23 | 336 | 2539 | 84 | 202 | 0 | 662 | 2019-10-03 | 2019-10-17
MTY | N.D. | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 21-Nov-20 | 03-Dec-20 | 19 | 11805 | 74576 | 18 | 352 | 2366 | 27 | 54 | 0 | 470 | 2020-11-21 | 2020-12-03
MTY | N.D. | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 28 | 1520 | 69036 | 21 | 555 | 6205 | 59 | 116 | 0 | 779 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | N.D. | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 20-Jan-23 | 14-Feb-23 | 22 | 2327 | 56183 | 34 | 487 | 6661 | 62 | 124 | 0 | 729 | 2023-01-20 | 2023-02-14
MTY | N.D. | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 11-Jan-24 | 23-Jan-24 | 17 | 1308 | 56483 | 30 | 484 | 5768 | 41 | 52 | 0 | 624 | 2024-01-11 | 2024-01-23
MTY | N.D. | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 23 | 1015 | 60354 | 38 | 476 | 7473 | 56 | 119 | 0 | 712 | 2024-11-15 | NA
MTY | CCM | TRITURADORA DE YESO | Oil Reclaiming | 10-Mar-11 | 04-Apr-11 | 1 | 21988 | 59343 | 2 | 3 | 1116 | 4 | 3 | 0 | 13 | 2011-03-10 | 2011-04-04
MTY | CCM | TRITURADORA DE YESO | Oil Reclaiming | 26-Apr-12 | 22-May-12 | 8 | 18690 | 51999 | 5 | 185 | 8063 | 39 | 12 | 0 | 249 | 2012-04-26 | 2012-05-22
MTY | CCM | TRITURADORA DE YESO | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 40 | 5484 | 71396 | 11 | 511 | 3252 | 26 | 5 | 0 | 593 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | CCM | TRITURADORA DE YESO | Oil Reclaiming | 06-Aug-14 | 04-Sep-14 | 10 | 12891 | 70031 | 6 | 283 | 1669 | 11 | 2 | 0 | 312 | 2014-08-06 | 2014-09-04
MTY | CCM | TRITURADORA DE YESO | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 34 | 5277 | 66587 | 14 | 411 | 2419 | 20 | 4 | 0 | 483 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | CCM | TRITURADORA DE YESO | Oil Reclaiming | 22-Sep-16 | 24-Oct-16 | 46 | 1939 | 86858 | 20 | 1036 | 8520 | 33 | 7 | 0 | 1142 | 2016-09-22 | 2016-10-24
MTY | CCM | TRITURADORA DE YESO | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 54 | 3477 | 72440 | 20 | 706 | 5180 | 24 | 7 | 0 | 811 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | CCM | TRITURADORA DE YESO | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 50 | 2186 | 50175 | 21 | 524 | 3641 | 71 | 21 | 0 | 687 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | CCM | TRITURADORA DE YESO | Oil Reclaiming | 21-Nov-20 | 03-Dec-20 | 43 | 1318 | 60222 | 26 | 573 | 5173 | 27 | 9 | 0 | 681 | 2020-11-21 | 2020-12-03
MTY | CCM | TRITURADORA DE YESO | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 62 | 1906 | 74659 | 35 | 763 | 8280 | 41 | 15 | 0 | 913 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | CCM | TRITURADORA DE YESO | Oil Reclaiming | 20-Jan-23 | 14-Feb-23 | 47 | 1288 | 56652 | 34 | 608 | 8072 | 40 | 17 | 0 | 746 | 2023-01-20 | 2023-02-14
MTY | CCM | TRITURADORA DE YESO | Oil Reclaiming | 11-Jan-24 | 23-Jan-24 | 40 | 1254 | 61344 | 28 | 654 | 7201 | 27 | 6 | 0 | 755 | 2024-01-11 | 2024-01-23
MTY | CCM | TRITURADORA DE YESO | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 47 | 2462 | 59179 | 36 | 601 | 9029 | 38 | 19 | 0 | 741 | 2024-11-15 | NA
MTY | Centro XII-2F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 0 | 22735 | 55058 | 1 | 15 | 1186 | 4 | 1 | 1 | 22 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | Centro XII-2F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 0 | 12686 | 55607 | 1 | 17 | 657 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | Centro XII-2F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 25-Oct-16 | 3 | 36081 | 55565 | 1 | 31 | 3446 | 8 | 0 | 0 | 43 | 2016-09-21 | 2016-10-25
MTY | Centro XII-2F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 0 | 16895 | 42459 | 2 | 42 | 1812 | 7 | 0 | 0 | 51 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | Centro XII-2F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 8 | 13389 | 47473 | 2 | 37 | 1865 | 10 | 1 | 0 | 58 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | Centro XII-2F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 1 | 73129 | 104241 | 1 | 33 | 3655 | 8 | 0 | 0 | 43 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | Centro XII-2F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 0 | 31171 | 48522 | 2 | 25 | 2758 | 11 | 1 | 0 | 39 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Centro XII-2F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 21465 | 51222 | 2 | 106 | 3850 | 11 | 0 | 0 | 119 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | Centro XII-2F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 23-Jan-24 | 0 | 14829 | 53581 | 3 | 205 | 7076 | 11 | 0 | 0 | 219 | 2024-01-09 | 2024-01-23
MTY | Centro XII-2F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 0 | 18394 | 48337 | 2 | 84 | 2532 | 4 | 0 | 0 | 90 | 2024-11-13 | NA
MTY | Oriente XII-1F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 75 | 14675 | 69727 | 2 | 209 | 2307 | 6 | 1 | 0 | 293 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | Oriente XII-1F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 20 | 19064 | 52900 | 1 | 73 | 1039 | 2 | 0 | 0 | 96 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | Oriente XII-1F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 32 | 28758 | 78904 | 3 | 139 | 2887 | 6 | 1 | 0 | 181 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | Oriente XII-1F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 31 | 10118 | 45091 | 6 | 228 | 3265 | 13 | 2 | 0 | 280 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | Oriente XII-1F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 119 | 11001 | 53666 | 6 | 270 | 4497 | 19 | 3 | 0 | 417 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | Oriente XII-1F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 18-Nov-20 | 03-Dec-20 | 8 | 37892 | 102688 | 4 | 166 | 9027 | 14 | 3 | 0 | 195 | 2020-11-18 | 2020-12-03
MTY | Oriente XII-1F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 11 | 31892 | 60781 | 4 | 105 | 5113 | 17 | 5 | 0 | 142 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | Oriente XII-1F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 105 | 31668 | 51814 | 2 | 23 | 2758 | 2 | 1 | 0 | 133 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | Oriente XII-1F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 23-Jan-24 | 0 | 28503 | 44544 | 2 | 17 | 3245 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2024-01-09 | 2024-01-23
MTY | Oriente XII-1F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 0 | 24204 | 43436 | 1 | 28 | 1471 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2024-11-13 | NA
MTY | Poniente XII-3F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 6 | 17026 | 53592 | 1 | 56 | 929 | 1 | 0 | 0 | 64 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | Poniente XII-3F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 3 | 15965 | 53180 | 1 | 32 | 525 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | Poniente XII-3F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 3 | 34678 | 57068 | 0 | 44 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | Poniente XII-3F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 6 | 14340 | 52137 | 2 | 134 | 1311 | 2 | 0 | 0 | 144 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | Poniente XII-3F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 3 | 15864 | 46429 | 2 | 65 | 1912 | 3 | 0 | 0 | 73 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | Poniente XII-3F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 0 | 65725 | 1 | 38 | 38 | 811 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | Poniente XII-3F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 17-Oct-19 | 1 | 31438 | 51718 | 1 | 39 | 1746 | 3 | 1 | 0 | 45 | 2021-12-21 | 2019-10-17
MTY | Poniente XII-3F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 30546 | 47958 | 1 | 30 | 1627 | 2 | 0 | 0 | 33 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | Poniente XII-3F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 23-Jan-24 | 0 | 28708 | 44385 | 2 | 21 | 1973 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2024-01-09 | 2024-01-23
MTY | Poniente XII-3F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 23-Jan-24 | 0 | 25289 | 47702 | 1 | 32 | 908 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2024-01-09 | 2024-01-23
MTY | VTI Residual | BIOMASA | Oil Reclaiming | 10-Mar-11 | 04-Apr-11 | 5 | 10550 | 68661 | 15 | 697 | 8132 | 9 | 5 | 0 | 731 | 2011-03-10 | 2011-04-04
MTY | VTI Residual | BIOMASA | Oil Reclaiming | 27-Apr-12 | 30-May-12 | 1 | 15905 | 45383 | 10 | 305 | 6055 | 31 | 11 | 0 | 358 | 2012-04-27 | 2012-05-30
MTY | VTI Residual | BIOMASA | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 2 | 13233 | 61242 | 14 | 443 | 10748 | 18 | 5 | 0 | 482 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | VTI Residual | BIOMASA | Oil Reclaiming | 05-Aug-14 | 04-Sep-14 | 4 | 15154 | 55058 | 13 | 622 | 5661 | 14 | 3 | 0 | 656 | 2014-08-05 | 2014-09-04
MTY | VTI Residual | BIOMASA | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 2 | 16231 | 65138 | 14 | 483 | 6795 | 15 | 2 | 0 | 516 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | VTI Residual | BIOMASA | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 4 | 15542 | 60828 | 14 | 997 | 16992 | 25 | 2 | 0 | 1042 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | VTI Residual | BIOMASA | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 4 | 10009 | 57445 | 16 | 819 | 11946 | 25 | 5 | 0 | 869 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | VTI Residual | BIOMASA | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 6 | 8328 | 53966 | 14 | 508 | 11026 | 32 | 6 | 0 | 566 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | VTI Residual | BIOMASA | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 3 | 14175 | 74780 | 11 | 825 | 11383 | 18 | 3 | 0 | 860 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | VTI Residual | BIOMASA | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 4 | 8154 | 53047 | 18 | 881 | 18210 | 46 | 9 | 0 | 958 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | VTI Residual | BIOMASA | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 7778 | 56449 | 19 | 950 | 16961 | 48 | 9 | 0 | 1026 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | VTI Residual | BIOMASA | Oil Reclaiming | 10-Jan-24 | 23-Jan-24 | 0 | 5777 | 56886 | 19 | 1015 | 18089 | 47 | 9 | 0 | 1090 | 2024-01-10 | 2024-01-23
MTY | VTI Residual | BIOMASA | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 0 | 4341 | 54129 | 20 | 996 | 18036 | 50 | 9 | 0 | 1075 | 2024-11-15 | NA
MTY | CCM 05/06 | ENVASE 05/06 | Oil Reclaiming | 10-Mar-11 | 04-Apr-11 | 82 | 9099 | 64978 | 32 | 139 | 8787 | 7 | 23 | 0 | 283 | 2011-03-10 | 2011-04-04
MTY | CCM 05/06 | ENVASE 05/06 | Oil Reclaiming | 25-Apr-12 | 22-May-12 | 63 | 2058 | 51919 | 36 | 186 | 5633 | 27 | 84 | 0 | 396 | 2012-04-25 | 2012-05-22
MTY | CCM 05/06 | ENVASE 05/06 | Oil Reclaiming | 05-Aug-13 | 02-Sep-13 | 15 | 15004 | 56866 | 26 | 125 | 5547 | 8 | 25 | 0 | 199 | 2013-08-05 | 2013-09-02
MTY | CCM 05/06 | ENVASE 05/06 | Oil Reclaiming | 07-Aug-14 | 04-Sep-14 | 20 | 13135 | 69803 | 29 | 258 | 5090 | 7 | 20 | 0 | 334 | 2014-08-07 | 2014-09-04
MTY | CCM 05/06 | ENVASE 05/06 | Oil Reclaiming | 22-Jul-15 | 13-Aug-15 | 15 | 7885 | 58481 | 25 | 302 | 4385 | 9 | 21 | 0 | 372 | 2015-07-22 | 2015-08-13
MTY | CCM 05/06 | ENVASE 05/06 | Oil Reclaiming | 22-Sep-16 | 24-Oct-16 | 15 | 2430 | 77347 | 28 | 569 | 23531 | 14 | 32 | 0 | 658 | 2016-09-22 | 2016-10-24
MTY | CCM 05/06 | ENVASE 05/06 | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 20 | 3107 | 64349 | 29 | 463 | 16585 | 10 | 24 | 0 | 546 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | CCM 05/06 | ENVASE 05/06 | Oil Reclaiming | 01-Oct-19 | 17-Oct-19 | 17 | 2648 | 53773 | 22 | 343 | 13658 | 12 | 31 | 0 | 425 | 2019-10-01 | 2019-10-17
MTY | CCM 05/06 | ENVASE 05/06 | Oil Reclaiming | 20-Nov-20 | 03-Dec-20 | 12 | 16416 | 58499 | 20 | 493 | 18906 | 7 | 16 | 0 | 548 | 2020-11-20 | 2020-12-03
MTY | CCM 05/06 | ENVASE 05/06 | Oil Reclaiming | 20-Dec-21 | 09-Feb-22 | 16 | 8723 | 58423 | 28 | 401 | 24143 | 17 | 40 | 0 | 502 | 2021-12-20 | 2022-02-09
MTY | CCM 05/06 | ENVASE 05/06 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 16 | 5066 | 61621 | 29 | 393 | 22646 | 17 | 41 | 0 | 496 | 2023-01-19 | 2023-02-14
MTY | FIRSU | HORNO - 10 PRECALENTADOR | Oil Reclaiming | 06-Aug-13 | 02-Sep-13 | 168 | 8773 | 59137 | 31 | 494 | 1805 | 3 | 4 | 0 | 700 | 2013-08-06 | 2013-09-02
MTY | FIRSU | HORNO - 10 PRECALENTADOR | Oil Reclaiming | 08-Aug-14 | 04-Sep-14 | 162 | 6715 | 69807 | 39 | 572 | 2952 | 3 | 3 | 0 | 779 | 2014-08-08 | 2014-09-04
MTY | FIRSU | HORNO - 10 PRECALENTADOR | Oil Reclaiming | 21-Jul-15 | 13-Aug-15 | 121 | 6051 | 70259 | 43 | 653 | 1865 | 4 | 4 | 0 | 825 | 2015-07-21 | 2015-08-13
MTY | FIRSU | HORNO - 10 PRECALENTADOR | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 28 | 20644 | 80743 | 26 | 743 | 7871 | 9 | 6 | 0 | 812 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | FIRSU | HORNO - 10 PRECALENTADOR | Oil Reclaiming | 09-Aug-18 | 05-Sep-18 | 29 | 8452 | 56001 | 33 | 684 | 5172 | 13 | 4 | 0 | 763 | 2018-08-09 | 2018-09-05
MTY | FIRSU | HORNO - 10 PRECALENTADOR | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 38 | 4550 | 53312 | 34 | 554 | 5212 | 18 | 7 | 0 | 651 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | FIRSU | HORNO - 10 PRECALENTADOR | Oil Reclaiming | 19-Nov-20 | 03-Dec-20 | 20 | 10451 | 64185 | 31 | 846 | 8624 | 18 | 6 | 0 | 921 | 2020-11-19 | 2020-12-03
MTY | FIRSU | HORNO - 10 PRECALENTADOR | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 20 | 9147 | 53356 | 34 | 663 | 8516 | 26 | 9 | 0 | 752 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | FIRSU | HORNO - 10 PRECALENTADOR | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 10 | 20694 | 56808 | 27 | 431 | 8194 | 30 | 9 | 0 | 507 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | FIRSU | HORNO - 10 PRECALENTADOR | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 23-Jan-24 | 8 | 20991 | 50293 | 21 | 342 | 8337 | 36 | 9 | 0 | 416 | 2024-01-09 | 2024-01-23
MTY | FIRSU | HORNO - 10 PRECALENTADOR | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 9 | 21092 | 54274 | 20 | 395 | 192 | 46 | 9 | 0 | 479 | 2024-11-13 | NA
MTY | TR-1 | TRITURADOR DE ARCILLA | Oil Reclaiming | 07-Aug-14 | 04-Sep-14 | 6 | 21811 | 76354 | 2 | 162 | 365 | 1 | 0 | 0 | 171 | 2014-08-07 | 2014-09-04
MTY | TR-1 | TRITURADOR DE ARCILLA | Oil Reclaiming | 23-Jul-15 | 13-Aug-15 | 4 | 14925 | 57687 | 3 | 141 | 340 | 1 | 0 | 0 | 149 | 2015-07-23 | 2015-08-13
MTY | TR-1 | TRITURADOR DE ARCILLA | Oil Reclaiming | 22-Sep-16 | 24-Oct-16 | 41 | 13343 | 70755 | 143 | 462 | 1568 | 397 | 38 | 17 | 1098 | 2016-09-22 | 2016-10-24
MTY | TR-1 | TRITURADOR DE ARCILLA | Oil Reclaiming | 08-Aug-18 | 05-Sep-18 | 175 | 7967 | 60712 | 612 | 429 | 1579 | 1058 | 174 | 31 | 2479 | 2018-08-08 | 2018-09-05
MTY | TR-1 | TRITURADOR DE ARCILLA | Oil Reclaiming | 03-Oct-19 | 11-Oct-19 | 178 | 6949 | 56914 | 397 | 569 | 2328 | 828 | 216 | 43 | 2231 | 2019-10-03 | 2019-10-11
MTY | TR-1 | TRITURADOR DE ARCILLA | Oil Reclaiming | 21-Nov-20 | 03-Dec-20 | 14 | 23603 | 62048 | 460 | 210 | 2731 | 1179 | 132 | 24 | 2016 | 2020-11-21 | 2020-12-03
MTY | TR-1 | TRITURADOR DE ARCILLA | FERTIG | 03-Dec-21 | 23-Dec-21 | 0 | 21309 | 36087 | 6 | 8 | 365 | 25 | 5 | 2 | 46 | 2021-12-03 | 2021-12-23
MTY | TR-1 | TRITURADOR DE ARCILLA | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 2 | 24874 | 50636 | 24 | 28 | 932 | 99 | 15 | 7 | 175 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | TR-1 | TRITURADOR DE ARCILLA | Oil Reclaiming | 20-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 27666 | 57080 | 31 | 122 | 1919 | 132 | 17 | 10 | 312 | 2023-01-20 | 2023-02-14
MTY | TR-1 | TRITURADOR DE ARCILLA | Oil Reclaiming | 11-Jan-24 | 23-Jan-24 | 0 | 23185 | 53528 | 33 | 233 | 2690 | 133 | 18 | 7 | 414 | 2024-01-11 | 2024-01-23
MTY | TR-1 | TRITURADOR DE ARCILLA | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 0 | 20974 | 53025 | 36 | 297 | 3624 | 138 | 18 | 9 | 498 | 2024-11-14 | NA
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 7 | Oil Reclaiming | 21-Sep-16 | 24-Oct-16 | 167 | 12016 | 63131 | 26 | 684 | 2597 | 3 | 3 | 0 | 883 | 2016-09-21 | 2016-10-24
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 7 | Oil Reclaiming | 02-Oct-19 | 17-Oct-19 | 63 | 5370 | 56589 | 47 | 527 | 2937 | 6 | 7 | 0 | 650 | 2019-10-02 | 2019-10-17
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 7 | Oil Reclaiming | 21-Nov-20 | 03-Dec-20 | 1 | 23223 | 52148 | 6 | 121 | 2293 | 44 | 7 | 0 | 179 | 2020-11-21 | 2020-12-03
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 7 | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 33 | 3618 | 64784 | 59 | 1127 | 6493 | 8 | 10 | 0 | 1237 | 2021-12-21 | 2022-02-09
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 7 | Oil Reclaiming | 18-Jan-23 | 14-Feb-23 | 22 | 2859 | 57182 | 58 | 1058 | 6574 | 8 | 10 | 0 | 1156 | 2023-01-18 | 2023-02-14
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 7 | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 23-Jan-24 | 16 | 2183 | 58334 | 59 | 1079 | 7299 | 7 | 11 | 0 | 1172 | 2024-01-09 | 2024-01-23
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 7 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 10 | 2982 | 59497 | 61 | 1079 | 8149 | 7 | 11 | 0 | 1168 | 2024-11-14 | NA
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 10-Oct-09 | 20-Oct-09 | 13 | 27668 | 83568 | 2 | 151 | 3915 | 2 | 0 | 0 | 168 | 2009-10-10 | 2009-10-20
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 25.9 | 9794.17 | 51072.86 | 1.71 | 318 | 643.76 | 3.14 | 0 | 0 | 348.97 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 7.32 | 8487 | 45637 | 1.05 | 152.82 | 57.49 | 1.83 | 0 | 0 | 163.02 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 15.45 | 1782.33 | 46734.25 | 1.58 | 419.81 | 971.37 | 3.06 | 0 | 0 | 439.9 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 11.24 | 8212.84 | 43084.18 | 1.03 | 330.44 | 1029.75 | 3.29 | 0 | 0 | 346 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | REPSER | 15-Aug-17 | 01-Sep-17 | 16.77 | 5918.94 | 46456.64 | 1.02 | 389.97 | 1104.56 | 3.03 | 0 | 0 | 410.79 | 2017-08-15 | 2017-09-01
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 3.06 | 5112.14 | 22025.81 | 0.39 | 66.47 | 253.02 | 0.73 | 0 | 0 | 70.65 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 5.7 | 8356.37 | 42562.43 | 0.92 | 183.14 | 730.5 | 1.76 | 5.41 | 0 | 196.93 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 11694.43 | 64863.95 | 1.4 | 212.89 | 798.02 | 1.77 | 0 | 0 | 216.06 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | REPSER | 25-May-22 | 27-May-22 | 0 | 10378.61 | 41716.67 | 0 | 18.68 | 94.78 | 0 | 0 | 0 | 18.68 | 2022-05-25 | 2022-05-27
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | REPSER | 23-Aug-22 | 05-Sep-22 | 4.51 | 5385.68 | 22074.66 | 0.3 | 48.23 | 131.38 | 0 | 0 | 0 | 53.04 | 2022-08-23 | 2022-09-05
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | REPSER | 15-Mar-23 | 22-Apr-23 | 0 | 11212.6 | 42290.77 | 1.27 | 57.55 | 284.21 | 0 | 0 | 0 | 58.82 | 2023-03-15 | 2023-04-22
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 23-Apr-24 | 22-May-24 | 9 | 26953 | 43099 | 4 | 106 | 5553 | 5 | 3 | 0 | 127 | 2024-04-23 | 2024-05-22
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 05-Mar-25 | 21-Mar-25 | 11 | 25863 | 44063 | 4 | 123 | 5238 | 5 | 3 | 0 | 146 | 2025-03-05 | 2025-03-21
TAM | Transformador Principal 2 | Subestación Principal | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 3 | 22693 | 61401 | 1 | 69 | 2592 | 1 | 1 | 0 | 75 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador Principal 2 | Subestación Principal | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 7 | 21629 | 65545 | 2 | 76 | 2444 | 0 | 1 | 0 | 86 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador Principal 2 | Subestación Principal | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 5 | 25824 | 53058 | 2 | 85 | 8922 | 5 | 0 | 0 | 97 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador Principal 2 | Subestación Principal | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 7.87 | 14240 | 64828 | 3.26 | 58.37 | 30.16 | 1.42 | 0 | 0 | 70.92 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador Principal 2 | Subestación Principal | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 8.22 | 7577.57 | 44153.25 | 1.51 | 202.18 | 370.93 | 1.2 | 0 | 0 | 213.13 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador Principal 2 | Subestación Principal | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 0 | 8284.61 | 25855.46 | 0.72 | 73.1 | 201.07 | 0.6 | 0 | 0 | 74.42 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador Principal 2 | Subestación Principal | REPSER | 15-Aug-17 | 01-Sep-17 | 5.92 | 11087.25 | 42196.87 | 2.84 | 130.63 | 338.44 | 1.24 | 0 | 0 | 140.63 | 2017-08-15 | 2017-09-01
TAM | Transformador Principal 2 | Subestación Principal | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 0 | 9754.88 | 31253.32 | 0.63 | 65.79 | 188.46 | 1.12 | 0 | 0 | 67.54 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador Principal 3 | Subestación Principal | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 4 | 8747 | 38647 | 2 | 233 | 558 | 0 | 0 | 0 | 239 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador Principal 3 | Subestación Principal | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 0 | 15630 | 59090 | 2 | 158 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador Principal 3 | Subestación Principal | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 0 | 15420 | 59731 | 5 | 556 | 8578 | 6 | 3 | 0 | 570 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador Principal 3 | Subestación Principal | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 5.9 | 4222.23 | 49794.11 | 0.46 | 1065.19 | 452.87 | 0 | 0 | 0 | 1071.55 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador Principal 3 | Subestación Principal | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 0 | 4587 | 52908 | 3.67 | 903.99 | 72.65 | 0.41 | 0 | 0 | 908.07 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador Principal 3 | Subestación Principal | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 0 | 1951.08 | 43959.06 | 1.56 | 833.13 | 488.25 | 0.27 | 0 | 0 | 834.96 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador Principal 3 | Subestación Principal | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 0 | 2885.75 | 37772 | 1.48 | 1005.3 | 435.64 | 0 | 0 | 0 | 1006.78 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador Principal 3 | Subestación Principal | REPSER | 15-Aug-17 | 01-Sep-17 | 0 | 3804.12 | 46429.17 | 1.41 | 1012.55 | 482.53 | 0.27 | 0 | 0 | 1014.23 | 2017-08-15 | 2017-09-01
TAM | Transformador Principal 3 | Subestación Principal | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 0 | 1739.91 | 29666.54 | 2.04 | 941.02 | 363.51 | 0 | 0 | 0 | 943.06 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 5 | 19255 | 57843 | 3 | 164 | 2332 | 12 | 1 | 0 | 185 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 4 | 21783 | 50039 | 4 | 274 | 3381 | 125 | 6 | 0 | 413 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 7.33 | 11828.45 | 49577.74 | 2.56 | 154.08 | 613 | 6.96 | 0.29 | 0 | 171.22 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 5.65 | 9069 | 44971 | 1.69 | 191.21 | 60.61 | 5.38 | 0.28 | 0 | 204.21 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 8.72 | 3672.4 | 47056.86 | 1.71 | 450.93 | 1107.86 | 10.66 | 0.26 | 0 | 472.28 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 0 | 11438.01 | 40523.95 | 1.74 | 243.99 | 801.43 | 8.36 | 0 | 0 | 254.09 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | REPSER | 15-Aug-17 | 01-Sep-17 | 42.8 | 8979.41 | 43789.62 | 9.75 | 359.42 | 643.07 | 21.16 | 1.69 | 0 | 434.82 | 2017-08-15 | 2017-09-01
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | Voltrak | 09-Sep-17 | 18-Sep-17 | 31 | 15664 | 31376 | 65 | 229 | 3149 | 166 | 22 | 1 | 515 | 2017-09-09 | 2017-09-18
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 91.33 | 5580.74 | 21395.83 | 64.98 | 96.58 | 173.95 | 42.74 | 4.81 | 0.73 | 301.07 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 5.3 | 8597.69 | 32161.77 | 0.64 | 93.2 | 137.95 | 1.15 | 0.74 | 0 | 101.03 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 12473.21 | 59290.38 | 0.87 | 135.35 | 267.34 | 2.06 | 0 | 0 | 138.28 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | REPSER | 23-Aug-22 | 05-Sep-22 | 0 | 5689.09 | 22022.08 | 0.23 | 26.01 | 94.16 | 0.55 | 0 | 0 | 26.79 | 2022-08-23 | 2022-09-05
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | REPSER | 15-Mar-23 | 22-Apr-23 | 0 | 9263.5 | 38618.15 | 0.88 | 83.92 | 236.24 | 1.02 | 0 | 0 | 85.82 | 2023-03-15 | 2023-04-22
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 23-Apr-24 | 22-May-24 | 0 | 26035 | 48148 | 3 | 241 | 3383 | 38 | 2 | 0 | 284 | 2024-04-23 | 2024-05-22
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 05-Mar-25 | 21-Mar-25 | 0 | 22918 | 41538 | 3 | 185 | 3563 | 42 | 2 | 0 | 232 | 2025-03-05 | 2025-03-21
TAM | Transformador de recambio | anterior (MMP 1 y 2) | REPSER | 22-May-07 | 30-May-07 | 0 | 27677.2 | 88958.6 | 2.2 | 92.2 | 868.5 | 1.5 | 0 | 0 | 95.9 | 2007-05-22 | 2007-05-30
TAM | Transformador de recambio | anterior (MMP 1 y 2) | REPSER | 21-Feb-08 | 28-Feb-08 | 0 | 14822.8 | 49023.1 | 1.8 | 119 | 1080.3 | 1.5 | 0 | 0 | 122.3 | 2008-02-21 | 2008-02-28
TAM | Transformador de recambio | anterior (MMP 1 y 2) | Oilreclaiming | 10-Oct-09 | 22-Oct-09 | 3 | 19946 | 57821 | 2 | 134 | 4386 | 2 | 1 | 0 | 142 | 2009-10-10 | 2009-10-22
TAM | Transformador de recambio | anterior (MMP 1 y 2) | Oilreclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 5 | 11945 | 45238 | 8 | 0 | 2652 | 11 | 170 | 0 | 194 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador de potencia equipos del Precalentador | Horno 1 | REPSER | 22-May-07 | 30-May-07 | 0 | 6427.1 | 102640.9 | 60.8 | 174.2 | 1667.5 | 23.3 | 29.9 | 0 | 288.2 | 2007-05-22 | 2007-05-30
TAM | Transformador de potencia equipos del Precalentador | Horno 1 | REPSER | 21-Feb-08 | 28-Feb-08 | 0 | 3879.5 | 67788.2 | 62.4 | 187.4 | 1787.9 | 24 | 31.1 | 0 | 304.9 | 2008-02-21 | 2008-02-28
TAM | Transformador de potencia equipos del Precalentador | Horno 1 | Oilreclaiming | 10-Oct-09 | 22-Oct-09 | 6 | 7735 | 66560 | 96 | 118 | 3918 | 54 | 348 | 0 | 622 | 2009-10-10 | 2009-10-22
TAM | Transformador de potencia equipos del Precalentador | Horno 1 | Oilreclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 56 | 13092 | 62385 | 2 | 163 | 1037 | 1 | 1 | 0 | 223 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador de potencia equipos del Precalentador | Horno 1 | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 28.25 | 3214.17 | 66555.67 | 3.23 | 1592.59 | 5035.33 | 4.12 | 1.11 | 0 | 1629.3 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador de potencia equipos del Precalentador | Horno 1 | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 10 | 14172 | 73376 | 5.15 | 656.34 | 333.66 | 1.63 | 0.59 | 0 | 673.71 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador de potencia equipos del Precalentador | Horno 1 | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 9.53 | 3750.76 | 45580.94 | 4 | 1042.81 | 3097.28 | 1.24 | 0.39 | 0 | 1055.97 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador de potencia equipos del Precalentador | Horno 1 | REPSER | 20-Aug-16 | 08-Aug-16 | 10.76 | 1810.16 | 44892.72 | 4.58 | 1439.24 | 3584.08 | 2 | 0.53 | 0 | 1457.11 | 2016-08-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador de potencia equipos del Precalentador | Horno 1 | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 10.52 | 3050.77 | 44483.26 | 637.46 | 198.58 | 2748.44 | 1.35 | 0.38 | 0 | 848.29 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador de potencia equipos del Precalentador | Horno 1 | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 11.64 | 4777.57 | 49865.36 | 4.04 | 892.68 | 2051.37 | 0.77 | 0 | 0 | 909.13 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador de potencia equipos del Precalentador | Horno 1 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 15.58 | 3153.6 | 41826.74 | 7.26 | 664.86 | 1988.98 | 0.74 | 0.92 | 0 | 689.36 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador de potencia transporte de clinker | Horno 1 | REPSER | 22-May-07 | 30-May-07 | 0 | 7521.4 | 101578.3 | 32.9 | 195.5 | 1321.8 | 1.7 | 20.1 | 0 | 250.2 | 2007-05-22 | 2007-05-30
TAM | Transformador de potencia transporte de clinker | Horno 1 | REPSER | 21-Feb-08 | 28-Feb-08 | 0 | 5951 | 68744 | 31.8 | 140.6 | 1263.4 | 1.2 | 12.3 | 0 | 185.9 | 2008-02-21 | 2008-02-28
TAM | Transformador de potencia transporte de clinker | Horno 1 | Oilreclaiming | 10-Oct-09 | 22-Oct-09 | 4 | 8521 | 65273 | 40 | 131 | 5587 | 3 | 113 | 0 | 291 | 2009-10-10 | 2009-10-22
TAM | Transformador de potencia transporte de clinker | Horno 1 | Oilreclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 8 | 7014 | 65652 | 45 | 115 | 5001 | 5 | 97 | 0 | 270 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador de potencia transporte de clinker | Horno 1 | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 13.43 | 2674.31 | 50466 | 2.28 | 1083.3 | 1450.11 | 1.26 | 1.16 | 0 | 1101.43 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador de potencia transporte de clinker | Horno 1 | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 9.36 | 10405.95 | 78563 | 9 | 781.45 | 234.21 | 0.6 | 1.63 | 0 | 802 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador de potencia transporte de clinker | Horno 1 | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 0 | 10100.23 | 41708.77 | 5.49 | 295.74 | 1872.28 | 0.5 | 1.62 | 0 | 303.35 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador de potencia transporte de clinker | Horno 1 | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 5.1 | 1884.18 | 46458.09 | 5.59 | 1024.59 | 2109.97 | 0.44 | 1.39 | 0 | 1037.11 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador de potencia transporte de clinker | Horno 1 | REPSER | 15-Aug-17 | 01-Sep-17 | 0 | 8453.71 | 51442.29 | 0.92 | 576.5 | 1370.26 | 0 | 0.73 | 0 | 578.15 | 2017-08-15 | 2017-09-01
TAM | Transformador de potencia transporte de clinker | Horno 1 | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 0 | 5250.76 | 5250.76 | 4.22 | 740.52 | 1117.04 | 0 | 0.57 | 0 | 745.31 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador de potencia transporte de clinker | Horno 1 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 9.46 | 6839.44 | 56163.58 | 6.4 | 598.44 | 1438.46 | 0 | 0 | 0 | 0.0745 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador de potencia transporte de clinker | Horno 1 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 5252.24 | 32496.8 | 3.98 | 320.24 | 1005.22 | 0.32 | 0.54 | 0 | 325.08 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador de Potencia Enfriador de Clinker | Horno 1 | REPSER | 22-May-07 | 30-May-07 | 0 | 8142.7 | 97053.6 | 43.7 | 327.6 | 1876.8 | 2.2 | 18.2 | 0 | 391.7 | 2007-05-22 | 2007-05-30
TAM | Transformador de Potencia Enfriador de Clinker | Horno 1 | Oilreclaiming | 10-Oct-09 | 22-Oct-09 | 3 | 11108 | 65769 | 11 | 741 | 9043 | 2 | 10 | 0 | 767 | 2009-10-10 | 2009-10-22
TAM | Transformador de Potencia Enfriador de Clinker | Horno 1 | Oilreclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 5 | 6980 | 62601 | 13 | 1026 | 9753 | 4 | 8 | 0 | 1056 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador del VTI del AAF | Horno 1 | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 0 | 20570 | 54593 | 0 | 36 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador del VTI del AAF | Horno 1 | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 0 | 20574 | 56296 | 1 | 6 | 1083 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador del VTI del AAF | Horno 1 | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 2 | 28851 | 70156 | 1 | 19 | 1468 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador del VTI del AAF | Horno 1 | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 5 | 14624.16 | 57496.96 | 0.6 | 89.84 | 389.02 | 1.59 | 0 | 0 | 97.07 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador del VTI del AAF | Horno 1 | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 0 | 12740 | 42571 | 0 | 88.47 | 51.91 | 1.05 | 0 | 0 | 89.52 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador del VTI del AAF | Horno 1 | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 0 | 11053.24 | 39158.88 | 1.31 | 58.49 | 458.76 | 0.82 | 0 | 0 | 60.62 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador del VTI del AAF | Horno 1 | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 0 | 13346.07 | 36324.21 | 0.47 | 29.48 | 312.87 | 0.67 | 0 | 0 | 30.62 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador del VTI del AAF | Horno 1 | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 0 | 12437.73 | 38769.74 | 0.36 | 27.26 | 215.14 | 0.4 | 0 | 0 | 28.02 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador del VTI del AAF | Horno 1 | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 0 | 10354.48 | 41229.09 | 0.53 | 58.88 | 178.45 | 2.72 | 0 | 0 | 62.14 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador del VTI del AAF | Horno 1 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 0 | 10203.03 | 33556.64 | 0.77 | 34.34 | 346.25 | 0.69 | 0 | 0 | 35.8 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador del VTI del AAF | Horno 1 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 6187.14 | 21673.51 | 0.24 | 12.47 | 52.78 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador del VTI del AAF | Horno 1 | REPSER | 19-Mar-22 | 18-Apr-22 | 0 | 9307.67 | 32291.53 | 0 | 0 | 34.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-19 | 2022-04-18
TAM | Transformador del Impulso principal H1 | Horno 1 | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 3 | 19946 | 57821 | 2 | 134 | 4386 | 2 | 1 | 0 | 142 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador del Impulso principal H1 | Horno 1 | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 1 | 19626 | 54470 | 1 | 66 | 3674 | 5 | 0 | 0 | 73 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador del Impulso principal H1 | Horno 1 | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 1 | 25191 | 60992 | 2 | 93 | 3005 | 14 | 1 | 0 | 111 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador del Impulso principal H1 | Horno 1 | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 9.42 | 13437.3 | 59656.65 | 1.27 | 251.9 | 2403.62 | 4.69 | 0.72 | 0 | 268 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador del Impulso principal H1 | Horno 1 | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 0 | 13094 | 39271 | 0.73 | 94.15 | 98.82 | 1.33 | 0 | 0 | 96.21 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador del Impulso principal H1 | Horno 1 | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 0 | 10506.41 | 41122.68 | 1.72 | 210.7 | 1421.03 | 1.35 | 0 | 0 | 213.77 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador del Impulso principal H1 | Horno 1 | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 0 | 10301.6 | 35828.08 | 0.97 | 214.07 | 1119.64 | 1.39 | 0 | 0 | 216.43 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador del Impulso principal H1 | Horno 1 | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 0 | 12494.53 | 40289.35 | 0.61 | 115.61 | 791.02 | 1.01 | 0 | 0 | 117.23 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador del Impulso principal H1 | Horno 1 | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 0 | 22932.58 | 41981.08 | 0.64 | 87.05 | 615.1 | 0.9 | 0 | 0 | 88.59 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador del Impulso principal H1 | Horno 1 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 20.38 | 12099.38 | 42876.3 | 3.15 | 98.81 | 1139.61 | 2.06 | 0 | 0 | 124.4 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador del Impulso principal H1 | Horno 1 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 8116.68 | 30204.13 | 0.56 | 44.51 | 379.9 | 0.57 | 0 | 0 | 45.64 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador del Electrofiltro sub.4 | Horno 2 | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 28-Oct-09 | 3 | 19619 | 59072 | 6 | 137 | 3458 | 10 | 7 | 0 | 163 | 2009-10-09 | 2009-10-28
TAM | Transformador del Electrofiltro sub.4 | Horno 2 | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 14 | 14706 | 62489 | 30 | 329 | 6355 | 90 | 16 | 0 | 479 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador del Electrofiltro sub.4 | Horno 2 | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 20 | 4532 | 43065 | 72 | 644 | 6040 | 460 | 80 | 0 | 1276 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador del Electrofiltro sub.4 | Horno 2 | REPSER | 22-May-13 | 25-May-13 | 3.91 | 755 | 38064 | 1.91 | 64.68 | 216.22 | 1.98 | 0.55 | 0 | 73.03 | 2013-05-22 | 2013-05-25
TAM | Transformador del Electrofiltro sub.4 | Horno 2 | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 0 | 19429.27 | 59944.52 | 1.13 | 34.45 | 29.47 | 1.78 | 0 | 0 | 37.36 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador del Electrofiltro sub.4 | Horno 2 | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 0 | 10849.02 | 42293.93 | 3.74 | 112.78 | 606.74 | 4.65 | 0.45 | 0 | 121.62 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador del Electrofiltro sub.4 | Horno 2 | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 0 | 11840.37 | 36773.85 | 4.91 | 245.23 | 1325.23 | 10.33 | 0 | 0 | 260.47 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador del Electrofiltro sub.4 | Horno 2 | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 0 | 11038.8 | 41640.7 | 2.46 | 215.86 | 1103.01 | 9.28 | 0.34 | 0 | 227.94 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador del Electrofiltro sub.4 | Horno 2 | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 0 | 8196.12 | 36918.96 | 4.27 | 331.18 | 983.69 | 9.4 | 0 | 0 | 344.85 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador del Electrofiltro sub.4 | Horno 2 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 12.72 | 5355.6 | 39909.62 | 13.16 | 389.46 | 1126.91 | 14.67 | 2.08 | 0 | 432.09 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador del Electrofiltro sub.4 | Horno 2 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 3374.69 | 33894.81 | 9.5 | 361.59 | 876.27 | 12.4 | 0.9 | 0 | 384.39 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador Homogenizacion sub.5 | Horno 2 | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 11 | 9162 | 59294 | 11 | 474 | 2634 | 4 | 26 | 0 | 526 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador Homogenizacion sub.5 | Horno 2 | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 11 | 8963 | 73099 | 10 | 605 | 4549 | 14 | 19 | 0 | 659 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador Homogenizacion sub.5 | Horno 2 | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 8 | 1879 | 65693 | 96 | 774 | 3633 | 63 | 144 | 0 | 1085 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador Homogenizacion sub.5 | Horno 2 | REPSER | 22-May-13 | 25-May-13 | 12.63 | 2010.33 | 57845.03 | 29.93 | 783.71 | 1329.34 | 2.73 | 11.75 | 0 | 840.75 | 2013-05-22 | 2013-05-25
TAM | Transformador Homogenizacion sub.5 | Horno 2 | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 27.78 | 5215 | 79484 | 84.21 | 762.83 | 147.07 | 3.16 | 16 | 0 | 893.99 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador Homogenizacion sub.5 | Horno 2 | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 11.96 | 3276.99 | 48182.9 | 9.06 | 592.59 | 1047.94 | 2.2 | 5.77 | 0 | 621.6 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador Homogenizacion sub.5 | Horno 2 | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 8.66 | 9799.32 | 56625.85 | 2.14 | 529.96 | 1057.33 | 2.12 | 0 | 0 | 542.88 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador Homogenizacion sub.5 | Horno 2 | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 13.35 | 5117.87 | 44422 | 2.55 | 803.87 | 1430.95 | 3.98 | 0 | 0 | 823.75 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador Homogenizacion sub.5 | Horno 2 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 14.74 | 4938.84 | 40040.2 | 3.64 | 466.87 | 1530.07 | 4.82 | 0 | 0 | 490.07 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador Homogenizacion sub.5 | Horno 2 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 11514.1 | 61377.22 | 2.87 | 320.4 | 1288.35 | 5.46 | 0 | 0 | 328.73 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador alimentacion sub.6 | Horno 2 | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 15 | 8481 | 70213 | 12 | 148 | 7661 | 3 | 7 | 0 | 185 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador alimentacion sub.6 | Horno 2 | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 20 | 8692 | 75182 | 13 | 169 | 8112 | 6 | 7 | 0 | 215 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador alimentacion sub.6 | Horno 2 | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 16 | 2509 | 58810 | 15 | 242 | 6643 | 33 | 19 | 0 | 325 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador alimentacion sub.6 | Horno 2 | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 12.06 | 2451.89 | 46735.73 | 4.1 | 293.47 | 2343.74 | 4.92 | 1.5 | 0 | 316 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador alimentacion sub.6 | Horno 2 | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 6.91 | 10793 | 67314 | 2.6 | 219.92 | 113 | 2.88 | 0.59 | 0 | 232 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador alimentacion sub.6 | Horno 2 | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 34.47 | 3101.86 | 47270.03 | 4.3 | 588.54 | 2633.69 | 3.66 | 0.51 | 0 | 631.48 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador alimentacion sub.6 | Horno 2 | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 33.26 | 2930.64 | 39299.02 | 4.61 | 446.86 | 1345.07 | 1.88 | 0 | 0 | 486.61 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador alimentacion sub.6 | Horno 2 | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 40.65 | 4183..33 | 42636.94 | 5.39 | 336.6 | 1448.86 | 1.77 | 0.3 | 0 | 384.71 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador alimentacion sub.6 | Horno 2 | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 59.01 | 3086.34 | 41536.23 | 8.74 | 367.92 | 1561.99 | 1.99 | 0 | 0 | 437.66 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador alimentacion sub.6 | Horno 2 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 64.26 | 5978.31 | 51938.58 | 13.05 | 298.42 | 2099.99 | 3.26 | 0 | 0 | 378.99 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador alimentacion sub.6 | Horno 2 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 34.86 | 3359.29 | 23497.41 | 4.46 | 76.95 | 668.89 | 0.9 | 0.31 | 0 | 117.48 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador Impulso principal sub.7 | Horno 2 | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 40 | 7843 | 65671 | 25 | 469 | 4713 | 1 | 12 | 0 | 547 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador Impulso principal sub.7 | Horno 2 | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 3 | 11776 | 51650 | 2 | 2 | 382 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador Impulso principal sub.7 | Horno 2 | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 37 | 1467 | 54433 | 33 | 556 | 4167 | 9 | 66 | 0 | 701 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador Impulso principal sub.7 | Horno 2 | REPSER | 25-May-13 | 25-May-13 | 55.61 | 1794.28 | 51181.92 | 7.78 | 735 | 1522 | 1.83 | 3.67 | 0 | 804 | 2013-05-25 | 2013-05-25
TAM | Transformador Impulso principal sub.7 | Horno 2 | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 13.35 | 8926.37 | 61089.2 | 10.71 | 278.19 | 106.73 | 0.42 | 2.05 | 0 | 304 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador Impulso principal sub.7 | Horno 2 | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 16.02 | 279.25 | 48881.91 | 11.99 | 583.56 | 1807.6 | 0.97 | 3.54 | 0 | 616.08 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador Impulso principal sub.7 | Horno 2 | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 19.58 | 1915.56 | 47310.22 | 13.06 | 570.98 | 1346.52 | 1.04 | 2.57 | 0 | 607.23 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador Impulso principal sub.7 | Horno 2 | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 9.6 | 5260.12 | 41853.81 | 2.06 | 273.2 | 600.01 | 0.036 | 0.98 | 0 | 286.2 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador Impulso principal sub.7 | Horno 2 | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 48.31 | 4415.16 | 30215.64 | 3.93 | 384.78 | 216.91 | 0 | 0 | 0 | 437.02 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador Impulso principal sub.7 | Horno 2 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 38.92 | 7211.88 | 74019.66 | 9.3 | 756.29 | 1265.63 | 0.99 | 0 | 0 | 805.5 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador Impulso principal sub.7 | Horno 2 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 7609.17 | 68516.75 | 8.88 | 554.28 | 910.35 | 0 | 0 | 0 | 563.16 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador de Descarga sub.8 | Horno 2 | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 26 | 8705 | 67034 | 30 | 561 | 5024 | 4 | 5 | 0 | 626 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador de Descarga sub.8 | Horno 2 | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 66 | 8098 | 76205 | 76 | 765 | 11286 | 8 | 23 | 0 | 938 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador de Descarga sub.8 | Horno 2 | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 881 | 4742 | 40987 | 930 | 477 | 4308 | 5997 | 2179 | 0 | 10464 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador de Descarga sub.8 | Horno 2 | REPSER | 22-May-13 | 13-Jun-13 | 17.99 | 3713 | 60687 | 17.63 | 343 | 1079 | 2.51 | 6.67 | 0 | 388 | 2013-05-22 | 2013-06-13
TAM | Transformador de Descarga sub.8 | Horno 2 | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 17.6 | 7279.23 | 70148.47 | 16.05 | 220.43 | 107.38 | 1.25 | 4.63 | 0 | 259.96 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador de Descarga sub.8 | Horno 2 | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 15.27 | 2446.96 | 50287.46 | 19.29 | 298.19 | 1421.7 | 1.56 | 6.5 | 0 | 340.81 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador de Descarga sub.8 | Horno 2 | REPSER | 15-Aug-17 | 01-Sep-17 | 14.65 | 6356.64 | 58872.51 | 7.46 | 206.03 | 927.52 | 0.7 | 2.73 | 0 | 231.57 | 2017-08-15 | 2017-09-01
TAM | Transformador de Descarga sub.8 | Horno 2 | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 14.26 | 1557.1 | 34799.84 | 9.8 | 204.52 | 758.76 | 0.54 | 2.79 | 0 | 231.91 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador de Descarga sub.8 | Horno 2 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 31.14 | 5231.08 | 57700.11 | 7.82 | 146.63 | 877.16 | 0.85 | 6.73 | 0 | 193.17 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador de Descarga sub.8 | Horno 2 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 8470.48 | 41630.8 | 0.82 | 47.35 | 265.42 | 0 | 1.05 | 0 | 49.22 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador de Cantera sub.1 | Trituracion | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 9 | 5622 | 40306 | 26 | 65 | 607 | 4 | 62 | 0 | 166 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador de Cantera sub.1 | Trituracion | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 14 | 7370 | 32924 | 35 | 115 | 1252 | 4 | 85 | 0 | 253 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador de Cantera sub.1 | Trituracion | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 18 | 1628 | 59135 | 72 | 166 | 8165 | 38 | 780 | 0 | 1074 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador de Cantera sub.1 | Trituracion | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 11.78 | 1558.101 | 43191.67 | 34.19 | 188.69 | 365.13 | 1.78 | 17.62 | 0 | 254.06 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador de Cantera sub.1 | Trituracion | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 14.15 | 5927.78 | 65886.74 | 51.63 | 146.17 | 63.27 | 1.69 | 29.08 | 0 | 242.72 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador de Cantera sub.1 | Trituracion | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 14.14 | 2499.11 | 50202.16 | 50.65 | 183.76 | 643.95 | 1.59 | 26.71 | 0 | 276.85 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador de Cantera sub.1 | Trituracion | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 12.59 | 1416.97 | 37321.65 | 27.01 | 147.52 | 282.07 | 0.7 | 12.61 | 0 | 200.43 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador de Cantera sub.1 | Trituracion | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 19.1 | 2733.31 | 44971.05 | 17.12 | 189.09 | 351.29 | 0.09 | 15.55 | 0 | 241.76 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador de Cantera sub.1 | Trituracion | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 15.19 | 5273.41 | 48675.41 | 23.88 | 100.74 | 274.36 | 0.63 | 14.5 | 0 | 154.94 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador de Cantera sub.1 | Trituracion | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 6.62 | 10990.9 | 48017.89 | 1.91 | 127.94 | 670.39 | 0 | 0 | 0 | 136.47 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador de Cantera sub.1 | Trituracion | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 13519.22 | 61882.47 | 1.41 | 125.04 | 471.05 | 0 | 0 | 0 | 126.45 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador de Cantera sub.1 | Trituracion | REPSER | 23-Aug-22 | 05-Sep-22 | 12.48 | 4071.58 | 23577.77 | 0.73 | 102.72 | 259.46 | 0.36 | 0 | 0 | 116.29 | 2022-08-23 | 2022-09-05
TAM | Transformador del Reclamo MP sub.2 | ReclamoMP | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 64 | 7726 | 62616 | 28 | 268 | 4364 | 6 | 68 | 0 | 434 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador del Reclamo MP sub.2 | ReclamoMP | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 59 | 7546 | 63508 | 27 | 250 | 4928 | 8 | 82 | 0 | 426 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador del Reclamo MP sub.2 | ReclamoMP | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 56 | 1626 | 44278 | 31 | 270 | 4077 | 55 | 434 | 0 | 846 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador del Reclamo MP sub.2 | ReclamoMP | CORSSA | 19-Mar-12 | 02-Apr-12 | 49 | 2056 | 37142 | 30 | 280 | 4752 | 11 | 86 | 0 | 456 | 2012-03-19 | 2012-04-02
TAM | Transformador del Reclamo MP sub.2 | ReclamoMP | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 63.86 | 1285.08 | 40906.48 | 9.11 | 368.67 | 773.19 | 1.74 | 5.78 | 0 | 449.16 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador del Reclamo MP sub.2 | ReclamoMP | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 143.08 | 2642 | 63835 | 23.18 | 523.89 | 172.98 | 2.44 | 11.86 | 0 | 704.45 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador del Reclamo MP sub.2 | ReclamoMP | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 55.92 | 2193.64 | 48862.81 | 18.43 | 417.89 | 1950.23 | 2.74 | 13.11 | 0 | 508.09 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador del Reclamo MP sub.2 | ReclamoMP | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 45.27 | 1328.77 | 41352.4 | 13.42 | 370.59 | 968.98 | 1.51 | 6.55 | 0 | 437.34 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador del Reclamo MP sub.2 | ReclamoMP | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 38.39 | 4441.68 | 48007.61 | 7.05 | 271.17 | 870.66 | 1.08 | 5.06 | 0 | 322.75 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador del Reclamo MP sub.2 | ReclamoMP | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 44.86 | 2467.29 | 40926.1 | 11.57 | 318.51 | 783.76 | 0.95 | 5.18 | 0 | 381.07 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador del Reclamo MP sub.2 | ReclamoMP | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 35.17 | 3980.41 | 48507.81 | 14.17 | 232.45 | 1087.23 | 1.32 | 7.96 | 0 | 291.07 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador del Reclamo MP sub.2 | ReclamoMP | REPSER | 11-Aug-21 | 11-Aug-21 | 24.86 | 2318.71 | 35622.49 | 6.9 | 186.86 | 570.46 | 0.84 | 3.82 | 0 | 223.28 | 2021-08-11 | 2021-08-11
TAM | Transformador del Reclamo MP sub.2 | ReclamoMP | REPSER | 26-Mar-22 | 18-Apr-22 | 0 | 7643.35 | 31298.26 | 0 | 0 | 24.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-26 | 2022-04-18
TAM | Transformador Apilamiento SUB.2.1 | Transporte de Trituracion | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 109 | 9094 | 76606 | 47 | 629 | 3123 | 6 | 15 | 0 | 806 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador Apilamiento SUB.2.1 | Transporte de Trituracion | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 8 | 66291 | 66291 | 36 | 359 | 2332 | 4 | 16 | 0 | 423 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador Apilamiento SUB.2.1 | Transporte de Trituracion | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 12 | 67805 | 67805 | 77 | 705 | 2007 | 17 | 74 | 0 | 885 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador Apilamiento SUB.2.1 | Transporte de Trituracion | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 13.26 | 4461.17 | 55756.02 | 11.03 | 683.07 | 678.06 | 1.15 | 3.76 | 0 | 712.27 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador Apilamiento SUB.2.1 | Transporte de Trituracion | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 13.11 | 4835 | 58922 | 35.9 | 509.54 | 70.3 | 0.96 | 2.9 | 0 | 562.41 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador Apilamiento SUB.2.1 | Transporte de Trituracion | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 5.7 | 6651.78 | 46085.04 | 2.71 | 384.33 | 859.42 | 1.27 | 0.76 | 0 | 394.77 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador Apilamiento SUB.2.1 | Transporte de Trituracion | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 0 | 7055.49 | 42141.17 | 1.18 | 544.27 | 588.58 | 1.78 | 0 | 0 | 547.23 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador Apilamiento SUB.2.1 | Transporte de Trituracion | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 0 | 10004.11 | 55963.38 | 0.56 | 541.29 | 852.72 | 3.15 | 0 | 0 | 545 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador Apilamiento SUB.2.1 | Transporte de Trituracion | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador Apilamiento SUB.2.1 | Transporte de Trituracion | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 0 | 6135.79 | 41064.76 | 1.86 | 388.02 | 747.98 | 3.72 | 0 | 0 | 393.6 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador Apilamiento SUB.2.1 | Transporte de Trituracion | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 7380.52 | 60046.17 | 1.96 | 546.31 | 736.63 | 4.41 | 0 | 0 | 552.68 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador MMP3 sub.3 | MMP3 | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 26 | 7448 | 56200 | 59 | 100 | 2280 | 3 | 155 | 0 | 343 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador MMP3 sub.3 | MMP3 | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 24 | 8171 | 67667 | 78 | 115 | 2362 | 5 | 237 | 0 | 459 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador MMP3 sub.3 | MMP3 | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 30 | 2246 | 64729 | 133 | 184 | 2094 | 29 | 847 | 0 | 1223 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador MMP3 sub.3 | MMP3 | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 57.2 | 1649.44 | 46139.75 | 52.54 | 253.58 | 828.54 | 2.76 | 38.22 | 0 | 404.35 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador MMP3 sub.3 | MMP3 | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 73.77 | 15065 | 87702 | 33.24 | 97.22 | 70.24 | 1.18 | 21.55 | 0 | 226.96 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador MMP3 sub.3 | MMP3 | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 94.72 | 2371.55 | 49958.58 | 49.97 | 284.1 | 1095.55 | 2.2 | 34.46 | 0 | 465.47 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador MMP3 sub.3 | MMP3 | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 70.28 | 1422.39 | 36739.85 | 27.98 | 220.52 | 442.19 | 0.85 | 13.89 | 0 | 333.52 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador MMP3 sub.3 | MMP3 | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 82.29 | 3306.96 | 49429.02 | 32.84 | 221.1 | 590.76 | 1.11 | 19.98 | 0 | 357.32 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador MMP3 sub.3 | MMP3 | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 58.03 | 1331.5 | 38549.54 | 31.62 | 191.55 | 436.41 | 0.9 | 19.64 | 0 | 301.74 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador MMP3 sub.3 | MMP3 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 44.71 | 2559.36 | 43353.41 | 32.2 | 186.99 | 453.01 | 0.95 | 20.52 | 0 | 285.37 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador MMP3 sub.3 | MMP3 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 24.4 | 921.38 | 26351.53 | 13.38 | 90.35 | 164.38 | 0.4 | 8.78 | 0 | 137.31 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador Reclamo Clinker L2 sub.9 | Reclamo Clinker L2 | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 2 | 7297 | 61248 | 74 | 52 | 3005 | 3 | 120 | 0 | 251 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador Reclamo Clinker L2 sub.9 | Reclamo Clinker L2 | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 1 | 6981 | 68004 | 86 | 26 | 3630 | 6 | 147 | 0 | 266 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador Reclamo Clinker L2 sub.9 | Reclamo Clinker L2 | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 3 | 1287 | 57889 | 116 | 80 | 2518 | 104 | 549 | 0 | 842 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador Reclamo Clinker L2 sub.9 | Reclamo Clinker L2 | CORSSA | 19-Mar-12 | 02-Apr-12 | 0 | 1111 | 37673 | 75 | 78 | 2852 | 7 | 151 | 0 | 311 | 2012-03-19 | 2012-04-02
TAM | Transformador Reclamo Clinker L2 sub.9 | Reclamo Clinker L2 | REPSER | 22-May-13 | 13-Jun-13 | 5.21 | 6435 | 53493 | 44 | 51 | 561 | 1.44 | 9.64 | 0 | 112 | 2013-05-22 | 2013-06-13
TAM | Transformador Reclamo Clinker L2 sub.9 | Reclamo Clinker L2 | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 0 | 9505.45 | 68583 | 26.74 | 36.92 | 59.74 | 0 | 9.61 | 0 | 73.27 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador Reclamo Clinker L2 sub.9 | Reclamo Clinker L2 | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 0 | 2133.28 | 61285.45 | 74.76 | 97.05 | 1387.35 | 1.81 | 27.87 | 0 | 201.49 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador Reclamo Clinker L2 sub.9 | Reclamo Clinker L2 | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 0 | 1868.93 | 47978.13 | 44.45 | 69.02 | 801.34 | 1 | 14.8 | 0 | 129.27 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador Reclamo Clinker L2 sub.9 | Reclamo Clinker L2 | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 0 | 4512.42 | 48697.7 | 33.22 | 39.34 | 534.94 | 0.54 | 9.05 | 0 | 82.15 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador Reclamo Clinker L2 sub.9 | Reclamo Clinker L2 | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 0 | 4064.76 | 40255.8 | 20.71 | 32.99 | 356.62 | 0 | 8.32 | 0 | 62.02 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador Reclamo Clinker L2 sub.9 | Reclamo Clinker L2 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 0 | 4799.49 | 50993.76 | 34.16 | 35.32 | 614.66 | 0 | 13.03 | 0 | 82.51 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador Reclamo Clinker L2 sub.9 | Reclamo Clinker L2 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 3622.23 | 37272.42 | 19.25 | 44.71 | 376.77 | 0.66 | 8.79 | 0 | 73.41 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador equipos MCG13 sub.10 | MCG13 | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 31 | 7942 | 66071 | 46 | 504 | 9135 | 39 | 112 | 0 | 732 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador equipos MCG13 sub.10 | MCG13 | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 5 | 18417 | 59711 | 1 | 104 | 1295 | 2 | 0 | 0 | 112 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador equipos MCG13 sub.10 | MCG13 | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 2 | 23689 | 50592 | 3 | 68 | 9845 | 45 | 58 | 0 | 176 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador equipos MCG13 sub.10 | MCG13 | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 27.98 | 2995.91 | 65121.75 | 1.47 | 750.22 | 1336.25 | 2.53 | 1.45 | 0 | 783.65 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador equipos MCG13 sub.10 | MCG13 | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 15.2 | 11482.63 | 75845 | 5.86 | 788 | 435 | 3.09 | 0.71 | 0 | 812.87 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador equipos MCG13 sub.10 | MCG13 | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 90.17 | 1999.67 | 41789.14 | 6.23 | 1311.7 | 7287.06 | 3.39 | 1.57 | 0 | 1413.06 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador equipos MCG13 sub.10 | MCG13 | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 111.47 | 2250.05 | 42769.57 | 4.29 | 1211.95 | 3990.21 | 1.3 | 0.38 | 0 | 1329.39 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador equipos MCG13 sub.10 | MCG13 | REPSER | 15-Aug-17 | 01-Sep-17 | 114.27 | 3023.95 | 43014.49 | 710.97 | 197.51 | 5913.4 | 1.9 | 0.55 | 0 | 1025.2 | 2017-08-15 | 2017-09-01
TAM | Transformador equipos MCG13 sub.10 | MCG13 | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 98.63 | 1892.92 | 34427.94 | 4.13 | 900.08 | 3188.35 | 0.74 | 0 | 0 | 1003.58 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador equipos MCG13 sub.10 | MCG13 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 65.18 | 5784.86 | 49821.75 | 6.7 | 632.18 | 4149.77 | 1.72 | 0 | 0 | 705.78 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador equipos MCG13 sub.10 | MCG13 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 51.82 | 7462.18 | 54687.16 | 5.51 | 425.76 | 3343.52 | 0.98 | 0.39 | 0 | 484.46 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador equipos MCG14 sub.11 | MCG14 | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 47 | 8254 | 71562 | 156 | 155 | 2580 | 10 | 484 | 0 | 852 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador equipos MCG14 sub.11 | MCG14 | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 22 | 5856 | 70203 | 134 | 161 | 2105 | 13 | 377 | 0 | 707 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador equipos MCG14 sub.11 | MCG14 | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 43 | 4241 | 52366 | 109 | 137 | 6334 | 201 | 6271 | 0 | 6761 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador equipos MCG14 sub.11 | MCG14 | CORSSA | 19-Mar-12 | 02-Apr-12 | 12 | 2126 | 41484 | 122 | 172 | 1917 | 14 | 488 | 0 | 809 | 2012-03-19 | 2012-04-02
TAM | Transformador equipos MCG14 sub.11 | MCG14 | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 81.68 | 3531.37 | 70564.61 | 128.88 | 529.08 | 1197.32 | 5.48 | 82.08 | 0 | 827.2 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador equipos MCG14 sub.11 | MCG14 | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 56.49 | 10621 | 82688 | 82.36 | 207 | 86.33 | 2.2 | 46.31 | 0 | 395.17 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador equipos MCG14 sub.11 | MCG14 | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 30.53 | 1598.11 | 51177.38 | 59.03 | 371.6 | 866.7 | 1.79 | 21.25 | 0 | 484.2 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador equipos MCG14 sub.11 | MCG14 | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 59.59 | 1611.23 | 45127.68 | 54.09 | 390.11 | 756.07 | 1.2 | 12.48 | 0 | 517.47 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador equipos MCG14 sub.11 | MCG14 | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 33.14 | 1315.75 | 24712.11 | 7.58 | 237.25 | 362.81 | 0.49 | 4.99 | 0 | 283.45 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador equipos MCG14 sub.11 | MCG14 | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 52.25 | 6605.86 | 60526.8 | 43.65 | 260.11 | 569.92 | 0.88 | 12.65 | 0 | 369.54 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador equipos MCG14 sub.11 | MCG14 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 29.6 | 3915.92 | 49418.64 | 41.83 | 248.16 | 643.38 | 1.14 | 13.76 | 0 | 334.49 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador Transporte Cemento L2 sub12. | Transporte cemento L2 | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 2 | 8553 | 66589 | 31 | 230 | 8040 | 5 | 41 | 0 | 309 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador Transporte Cemento L2 sub12. | Transporte cemento L2 | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 3 | 6537 | 67924 | 37 | 254 | 7442 | 8 | 41 | 0 | 343 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador Transporte Cemento L2 sub12. | Transporte cemento L2 | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 0 | 9129 | 53596 | 29 | 178 | 3716 | 15 | 76 | 0 | 298 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador Transporte Cemento L2 sub12. | Transporte cemento L2 | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 5.21 | 6435 | 53493 | 44.29 | 51.5 | 561.13 | 1.44 | 9.64 | 0 | 112.08 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador Transporte Cemento L2 sub12. | Transporte cemento L2 | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 0 | 3215 | 46614 | 19.12 | 222.29 | 145.21 | 1.29 | 4.56 | 0 | 247.26 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador Transporte Cemento L2 sub12. | Transporte cemento L2 | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 0 | 3408.74 | 48436.66 | 21.62 | 298.82 | 1988.34 | 1.98 | 7.01 | 0 | 329.43 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador Transporte Cemento L2 sub12. | Transporte cemento L2 | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 0 | 5669.29 | 46002.73 | 2.08 | 361.81 | 884.84 | 3.57 | 0.48 | 0 | 367.94 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador Transporte Cemento L2 sub12. | Transporte cemento L2 | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 3.49 | 1424.78 | 32954.85 | 0.18 | 352.19 | 410.26 | 1.9 | 0.26 | 0 | 358.02 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador Transporte Cemento L2 sub12. | Transporte cemento L2 | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 0 | 2665.39 | 34994.89 | 1.73 | 303.2 | 406.47 | 1.92 | 0 | 0 | 306.85 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador Transporte Cemento L2 sub12. | Transporte cemento L2 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 0 | 4191.88 | 50292.42 | 6.13 | 344.85 | 773.14 | 3.21 | 0 | 0 | 354.19 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador Transporte Cemento L2 sub12. | Transporte cemento L2 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 3520.69 | 32640.1 | 1.9 | 157.72 | 310.61 | 1.33 | 0 | 0 | 160.95 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador Transporte Cemento L2 sub12. | Transporte cemento L2 | REPSER | 24-Mar-22 | 18-Apr-22 | 0 | 9074.61 | 32899.34 | 0.18 | 0 | 29.38 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 2022-03-24 | 2022-04-18
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 2 | 19501 | 55815 | 2 | 114 | 5605 | 8 | 2 | 0 | 128 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 0 | 7268 | 48883 | 16 | 0 | 2565 | 76 | 17 | 0 | 109 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 2 | 23627 | 55624 | 3 | 114 | 5206 | 58 | 6 | 0 | 183 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 0 | 10476.06 | 48394.03 | 2.91 | 203.44 | 1890.04 | 9.28 | 1.15 | 0 | 216.78 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 0 | 19427 | 70719 | 1.39 | 80.9 | 118 | 4.77 | 0.35 | 0 | 87.46 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 0 | 10511.49 | 49921.65 | 1.75 | 215.52 | 1527.77 | 6.89 | 0.37 | 0 | 224.53 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 4.13 | 7882.4 | 38108.38 | 2.08 | 218.93 | 1401.56 | 7.15 | 0 | 0 | 232.29 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 0 | 5082.75 | 21193.48 | 0.71 | 93.1 | 534.46 | 3.78 | 0.24 | 0 | 97.83 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 0 | 10655.52 | 39353.52 | 3.08 | 124.21 | 877.83 | 6.66 | 0 | 0 | 133.95 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 0 | 12594.56 | 48352.07 | 5.81 | 135.42 | 1707.36 | 16.52 | 1.16 | 0 | 158.91 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 5065 | 22217 | 1.25 | 63.12 | 373.52 | 2.67 | 0.3 | 0 | 67.34 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | REPSER | 17-Mar-22 | 18-Mar-22 | 0 | 7806.36 | 33889.3 | 0.29 | 0 | 72.59 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 2022-03-17 | 2022-03-18
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | REPSER | 14-Mar-23 | 22-Apr-23 | 0 | 10977.26 | 43883.54 | 0.97 | 62.14 | 570.6 | 2.51 | 0 | 0 | 65.62 | 2023-03-14 | 2023-04-22
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | OILRECLAIMING | 24-Apr-24 | 22-May-24 | 9 | 21328 | 44662 | 7 | 211 | 12006 | 72 | 8 | 0 | 307 | 2024-04-24 | 2024-05-22
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | REPSER | 03-Dec-24 | 16-Dec-04 | 0 | 31853 | 69877 | 0.53 | 15.02 | 320.85 | 2.023 | 0.3 | 0 | 18.19 | 2024-12-03 | 2004-12-16
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | OILRECLAIMING | 05-Mar-25 | 21-Mar-25 | 6 | 18558 | 48250 | 4 | 102 | 2417 | 19 | 2 | 0 | 133 | 2025-03-05 | 2025-03-21
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | REPSER | 28-Apr-25 | 16-May-25 | 0 | 10933.47 | 24662.54 | 0.64 | 23.34 | 230 | 2.84 | 0.54 | 0 | 27.36 | 2025-04-28 | 2025-05-16
TAM | Transformador Reclamo Clinker L1, sub.14 | Reclamo de clinker L1 | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 14 | 20599 | 61449 | 5 | 118 | 5570 | 20 | 6 | 0 | 163 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador Reclamo Clinker L1, sub.14 | Reclamo de clinker L1 | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 0 | 20688 | 66945 | 2 | 34 | 1379 | 1 | 2 | 0 | 39 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador Reclamo Clinker L1, sub.14 | Reclamo de clinker L1 | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 5 | 24246 | 49620 | 1 | 40 | 6781 | 3 | 3 | 0 | 52 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador Reclamo Clinker L1, sub.14 | Reclamo de clinker L1 | Repser | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 42.95 | 2085.52 | 53772.72 | 4.3 | 337 | 2143.22 | 6.14 | 1.3 | 0 | 392.19 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador Reclamo Clinker L1, sub.14 | Reclamo de clinker L1 | Repser | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 13.36 | 13740 | 48964 | 1.35 | 100 | 104 | 1.42 | 0.51 | 0 | 117 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador Reclamo Clinker L1, sub.14 | Reclamo de clinker L1 | Repser | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 23.18 | 6889.15 | 40704.47 | 1.77 | 292.102 | 979.18 | 0.36 | 0 | 0 | 317.43 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador Reclamo Clinker L1, sub.14 | Reclamo de clinker L1 | Repser | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 5.01 | 5985.63 | 19873.16 | 0.93 | 78.37 | 484.36 | 0.66 | 0 | 0 | 84.97 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador Reclamo Clinker L1, sub.14 | Reclamo de clinker L1 | Repser | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 0 | 9856.21 | 31512.31 | 0.86 | 18.29 | 301.95 | 0.68 | 0 | 0 | 19.83 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador Reclamo Clinker L1, sub.14 | Reclamo de clinker L1 | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 0 | 13329.02 | 46786.16 | 0.43 | 0 | 267.67 | 0.52 | 0 | 0 | 0.95 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador Reclamo Clinker L1, sub.14 | Reclamo de clinker L1 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 0 | 17400.31 | 59397.84 | 0 | 34.67 | 844.01 | 2.16 | 0 | 0 | 36.83 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador Reclamo Clinker L1, sub.14 | Reclamo de clinker L1 | Repser | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 8141.64 | 30814.37 | 1.36 | 43.7 | 381.31 | 0.73 | 0.33 | 0 | 46.12 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador Reclamo Clinker L1, sub.14 | Reclamo de clinker L1 | REPSER | 25-Mar-22 | 18-Apr-22 | 0 | 9349.85 | 32535.7 | 0.21 | 0 | 72.83 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 2022-03-25 | 2022-04-18
TAM | Transformador del Envase | Envase y paletizado | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 0 | 8011 | 67288 | 33 | 112 | 5027 | 0 | 42 | 0 | 187 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador del Envase | Envase y paletizado | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 0 | 13577 | 56235 | 37 | 0 | 1223 | 31 | 148 | 0 | 216 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador del Envase | Envase y paletizado | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 0 | 6562 | 63565 | 58 | 142 | 5024 | 18 | 624 | 0 | 842 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador del Envase | Envase y paletizado | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 0 | 2145 | 53436 | 38.14 | 193.59 | 2402 | 2.32 | 15.96 | 0 | 250.01 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador del Envase | Envase y paletizado | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 0 | 4366 | 47863 | 15.09 | 91.58 | 76.73 | 0.39 | 4.04 | 0 | 111.1 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador del Envase | Envase y paletizado | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 0 | 2095.27 | 46605.55 | 24.51 | 136.42 | 1266.86 | 0.35 | 6.7 | 0 | 167.98 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador del Envase | Envase y paletizado | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 0 | 1741.13 | 46838.86 | 25.78 | 151.55 | 1491.93 | 0.65 | 8.77 | 0 | 186.75 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador del Envase | Envase y paletizado | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 0 | 4238.57 | 48497.34 | 16.9 | 117.48 | 1059.4 | 0 | 5.44 | 0 | 139.82 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador del Envase | Envase y paletizado | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 0 | 5403.22 | 53868.91 | 15.95 | 104.75 | 1057.93 | 0 | 5.72 | 0 | 126.42 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador del Envase | Envase y paletizado | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 0 | 3308.89 | 46528.47 | 20.14 | 95.02 | 1381.43 | 0 | 7.19 | 0 | 122.35 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador POLAB Laboratorio | Laboratorio | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 4 | 13472 | 49348 | 12 | 392 | 1589 | 8 | 14 | 0 | 430 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador POLAB Laboratorio | Laboratorio | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 25.23 | 5471 | 55147 | 3.09 | 705 | 774 | 1.41 | 0.96 | 0 | 736.38 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador POLAB Laboratorio | Laboratorio | REPSER | 31-Mar-14 | 23-Apr-14 | 22.41 | 7925 | 56173 | 7.04 | 486 | 89.77 | 1.04 | 0.94 | 0 | 517.68 | 2014-03-31 | 2014-04-23
TAM | Transformador POLAB Laboratorio | Laboratorio | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 14.98 | 3606.65 | 41337.56 | 4.09 | 646.45 | 665.08 | 0.85 | 0.52 | 0 | 666.89 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador POLAB Laboratorio | Laboratorio | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 0 | 1126.98 | 35785.53 | 11.44 | 145.33 | 354.84 | 0.18 | 4.11 | 0 | 161.06 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador POLAB Laboratorio | Laboratorio | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 13.53 | 5256.45 | 47102.07 | 2.24 | 684.71 | 809.58 | 1.08 | 0.69 | 0 | 702.25 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador POLAB Laboratorio | Laboratorio | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 12.86 | 5474.67 | 47525.54 | 4.98 | 572.41 | 616.69 | 0.79 | 0.56 | 0 | 591.6 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador POLAB Laboratorio | Laboratorio | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 9188.56 | 65119.61 | 6.64 | 376.16 | 719.55 | 0.93 | 0.77 | 0 | 384.5 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador servicios a oficinas TR3 | Subestación Principal | REPSER | 18-Aug-17 | 01-Sep-17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2017-08-18 | 2017-09-01
TAM | Transformador servicios a oficinas TR3 | Subestación Principal | REPSER | 30-Sep-22 | 10-Oct-22 | 0 | 6304.11 | 22108.73 | 0 | 13.24 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 2022-09-30 | 2022-10-10
TAM | Transformador servicios a oficinas TR3 | Subestación Principal | REPSER | 15-Mar-23 | 22-Apr-23 | 0 | 11789.55 | 43618.35 | 0 | 20.99 | 159.78 | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 2023-03-15 | 2023-04-22
TAM | Transformador servicios a oficinas TR3 | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 23-Apr-24 | 22-May-24 | 0 | 2953 | 42218 | 2 | 72 | 3432 | 7 | 1 | 0 | 82 | 2024-04-23 | 2024-05-22
TAM | Transformador servicios a oficinas TR3 | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 06-Mar-25 | 21-Mar-25 | 0 | 25436 | 48512 | 1 | 42 | 2388 | 6 | 0 | 0 | 49 | 2025-03-06 | 2025-03-21
TAM | Transformador Servicios a oficinas TR4 SUR | Subestación Principal | Oil Reclaiming | 09-Oct-09 | 20-Oct-09 | 0 | 21356 | 59151 | 2 | 91 | 4346 | 4 | 0 | 0 | 97 | 2009-10-09 | 2009-10-20
TAM | Transformador Servicios a oficinas TR4 SUR | Subestación Principal | Oil Reclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 4 | 22172 | 65347 | 3 | 141 | 4595 | 6 | 1 | 0 | 155 | 2010-10-28 | 2010-11-16
TAM | Transformador Servicios a oficinas TR4 SUR | Subestación Principal | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 2 | 15243 | 34754 | 2 | 143 | 3517 | 36 | 6 | 0 | 189 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador Servicios a oficinas TR4 SUR | Subestación Principal | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 7.49 | 10799.17 | 50184.62 | 0.93 | 234.07 | 815.71 | 1.33 | 0 | 0 | 243.82 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador Servicios a oficinas TR4 SUR | Subestación Principal | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 0 | 7527 | 36210 | 0.75 | 119.82 | 78.14 | 0.52 | 0 | 0 | 121.09 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador Servicios a oficinas TR4 SUR | Subestación Principal | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 0 | 2407.8 | 46455.37 | 1.77 | 180.3 | 616.57 | 1.11 | 0 | 0 | 183.18 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador Servicios a oficinas TR4 SUR | Subestación Principal | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 0 | 12784.2 | 44270.05 | 0.49 | 40.33 | 357.93 | 0.84 | 0 | 0 | 41.66 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador Servicios a oficinas TR4 SUR | Subestación Principal | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 0 | 7969.47 | 37327.36 | 0.97 | 75.27 | 480.93 | 0 | 0 | 0 | 76.24 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador Servicios a oficinas TR4 SUR | Subestación Principal | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 16664.29 | 64806.92 | 0.59 | 42.56 | 337.55 | 0.73 | 0 | 0 | 43.88 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador de potencia molinos 1 y 2 | MMP 1 y 2 | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 12 | 2996 | 48223 | 17 | 855 | . | 145 | 68 | 0 | 1097 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador de potencia molinos 1 y 2 | MMP 1 y 2 | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 14.62 | 1381.53 | 45094.85 | 1.6 | 1110.09 | 2032.66 | 9.42 | 3.46 | 0 | 1139.19 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador de potencia molinos 1 y 2 | MMP 1 y 2 | REPSER | 31-Mar-14 | 23-Apr-14 | 12.07 | 7575 | 66703 | 9.84 | 781 | 266.32 | 10.1 | 3.45 | 0 | 816.83 | 2014-03-31 | 2014-04-23
TAM | Transformador de potencia molinos 1 y 2 | MMP 1 y 2 | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 0 | 1394.78 | 4361.1 | 5.66 | 1029.73 | 2672.43 | 10.3 | 3.38 | 0 | 1049.07 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador de potencia molinos 1 y 2 | MMP 1 y 2 | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 7.74 | 1354.24 | 39616.05 | 5.49 | 830.72 | 1348.5 | 4.52 | 1.57 | 0 | 850.04 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador de potencia molinos 1 y 2 | MMP 1 y 2 | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 0 | 11288.64 | 67083.54 | 1.08 | 513.44 | 1592.2 | 5.39 | 1.76 | 0 | 521.67 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador de potencia molinos 1 y 2 | MMP 1 y 2 | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 5.76 | 3212.05 | 38130.08 | 5.32 | 721.98 | 1683.35 | 5.97 | 1.96 | 0 | 740.99 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador de potencia molinos 1 y 2 | MMP 1 y 2 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 5.94 | 4662.71 | 47504.09 | 6.49 | 483.62 | 1689.13 | 5.59 | 2.17 | 0 | 503.81 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador de Zona Urbana | Zona Urbana | Oil Reclaiming | 18-Jan-12 | 14-Feb-12 | 1 | 27206 | 51033 | 1 | 22 | 3036 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2012-01-18 | 2012-02-14
TAM | Transformador de Zona Urbana | Zona Urbana | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 0 | 4177.39 | 49470.5 | 0.78 | 320.68 | 1012.27 | 1.78 | 0 | 0 | 323.22 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador de Zona Urbana | Zona Urbana | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 0 | 21714 | 78554 | 0.85 | 48.68 | 86.63 | 0 | 0 | 0 | 49.53 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador de Zona Urbana | Zona Urbana | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 27.16 | 7703.75 | 72124.15 | 3.19 | 113.2 | 1610.66 | 0.43 | 0 | 0 | 143.98 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador de Zona Urbana | Zona Urbana | REPSER | 20-Jul-16 | 08-Aug-16 | 0 | 13322.76 | 39445.47 | 0 | 0 | 336.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-20 | 2016-08-08
TAM | Transformador de Zona Urbana | Zona Urbana | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 0 | 13275.47 | 40349.66 | 0.044 | 0 | 353.23 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador de Zona Urbana | Zona Urbana | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 0 | 12706.21 | 41690.62 | 0.3 | 0 | 209.14 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador de Zona Urbana | Zona Urbana | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 0 | 9888.56 | 35703.21 | 0 | 0 | 328.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador de Zona Urbana | Zona Urbana | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 9721.8 | 29127.49 | 0.28 | 20.34 | 291.46 | 0 | 0 | 0 | 20.62 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Logística | Edificio Logística | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 0 | 9416.22 | 44502.9 | 0.8 | 53.06 | 446.1 | 0 | 0 | 0 | 53.86 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Logística | Edificio Logística | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 0 | 13405 | 64137 | 0 | 25.07 | 22.57 | 0 | 0 | 0 | 25.07 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Logística | Edificio Logística | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 0 | 14700.6 | 39204.58 | 1.05 | 17.05 | 389.64 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Logística | Edificio Logística | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 0 | 12725.32 | 35776.02 | 0.33 | 0 | 194.37 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Logística | Edificio Logística | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 0 | 11988.25 | 39214.04 | 0.25 | 0 | 93.05 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Logística | Edificio Logística | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 0 | 11371.8 | 35446.1 | 0 | 13.2 | 176.66 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Logística | Edificio Logística | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 10084.97 | 31778.56 | 0.24 | 13.53 | 120.39 | 0 | 0 | 0 | 13.77 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Sistemas computacionales | Edificio Ofnas Grales informatica | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 0 | 6264.86 | 38345.03 | 1.58 | 56.2 | 655.91 | 0.29 | 0.45 | 0 | 58.52 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Sistemas computacionales | Edificio Ofnas Grales informatica | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 0 | 12582 | 39423 | 0.49 | 30.3 | 30.82 | 0.31 | 0 | 0 | 31.1 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Sistemas computacionales | Edificio Ofnas Grales informatica | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 0 | 12013.76 | 37641.29 | 0.75 | 57.02 | 420.88 | 0.29 | 0 | 0 | 58.06 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Sistemas computacionales | Edificio Ofnas Grales informatica | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 0 | 13280.75 | 40430.34 | 0.69 | 25.35 | 379.1 | 0 | 0 | 0 | 26.04 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Sistemas computacionales | Edificio Ofnas Grales informatica | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 0 | 15739.36 | 52314.54 | 0.47 | 10.19 | 251.5 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Sistemas computacionales | Edificio Ofnas Grales informatica | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 0 | 10644.91 | 35827.09 | 0.7 | 32.14 | 297.41 | 0 | 0 | 0 | 32.84 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Sistemas computacionales | Edificio Ofnas Grales informatica | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 6688.12 | 21152.29 | 0.26 | 14.07 | 137.31 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador alumbrado COP y Lab. | Edificio de COP | REPSER | 22-May-13 | 17-Jun-13 | 0 | 8105.5 | 46315.76 | 4.36 | 174.78 | 7057.69 | 13.4 | 0.58 | 0 | 193.12 | 2013-05-22 | 2013-06-17
TAM | Transformador alumbrado COP y Lab. | Edificio de COP | REPSER | 31-Mar-14 | 24-Apr-14 | 0 | 12143 | 41857 | 0.52 | 69.68 | 75.63 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 2014-03-31 | 2014-04-24
TAM | Transformador alumbrado COP y Lab. | Edificio de COP | REPSER | 11-Jun-15 | 21-Jul-15 | 0 | 10276.87 | 49753.61 | 1.03 | 292.84 | 1859.01 | 0.52 | 0 | 0 | 294.39 | 2015-06-11 | 2015-07-21
TAM | Transformador alumbrado COP y Lab. | Edificio de COP | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 0 | 3323.69 | 22866.21 | 0.39 | 148.02 | 576.44 | 0.19 | 0 | 0 | 148.6 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador alumbrado COP y Lab. | Edificio de COP | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 0 | 8919.54 | 49437.77 | 1.18 | 206.4 | 1473.02 | 0 | 0 | 0 | 207.58 | 2018-12-19 | 2019-01-10
TAM | Transformador alumbrado COP y Lab. | Edificio de COP | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 0 | 7996.51 | 43006.58 | 1.84 | 199.42 | 2394.01 | 0.8 | 0 | 0 | 202.06 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador alumbrado COP y Lab. | Edificio de COP | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 12379.51 | 63883.7 | 1.57 | 137.66 | 1957.13 | 0.92 | 0 | 0 | 140.15 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Oficinas de EPSA | Trituracion | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 0 | 3239.36 | 44137.12 | 10.98 | 140.87 | 384.27 | 0 | 5.15 | 0 | 157 | 2017-08-15 | 2017-09-02
TAM | Transformador Alumbrado antiguo Tautomotriz. | Servicios | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 0 | 9183.08 | 44143.45 | 1.9 | 20.25 | 159.83 | 0 | 0 | 0 | 22.15 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador Alumbrado antiguo Tautomotriz. | Servicios | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 6469.66 | 21742.07 | 0.13 | 2.42 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador Alumbrado antiguo Tautomotriz. | Servicios | REPSER | 23-Aug-22 | 05-Sep-22 | 0 | 9945.42 | 36938.71 | 0 | 5.5 | 144.28 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2022-08-23 | 2022-09-05
TAM | Transformador Alumbrado antiguo Tautomotriz. | Servicios | REPSER | 15-Mar-23 | 22-Apr-23 | 0 | 7612.95 | 28654.32 | 0 | 8.47 | 78.3 | 0.22 | 0 | 0 | 8.69 | 2023-03-15 | 2023-04-22
TAM | Transformador Alumbrado antiguo Tautomotriz. | Servicios | OILRECLAIMING | 25-Apr-24 | 22-May-24 | 0 | 26090 | 41636 | 1 | 8 | 521 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2024-04-25 | 2024-05-22
TAM | Transformador Repuesto 600 KVA IESA 6KV/440V | Repuesto en almacen | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 49.02 | 3240.12 | 49896.35 | 9.7 | 492.24 | 4578.2 | 4.93 | 0 | 0 | 555.89 | 2020-06-08 | 2020-07-10
TAM | Transformador Repuesto 600 KVA IESA 6KV/440V | Repuesto en almacen | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2021-08-03 | 2021-08-11
TAM | Transformador Repuesto 600 KVA IESA 6KV/440V | Repuesto en almacen | REPSER | 23-Aug-22 | 05-Sep-22 | 7.86 | 4341.24 | 22935.89 | 0.77 | 46.29 | 478.57 | 1.05 | 0 | 0 | 55.97 | 2022-08-23 | 2022-09-05
TAM | Transformador Repuesto 600 KVA IESA 6KV/440V | Repuesto en almacen | OILRECLAIMING | 25-Apr-24 | 22-May-24 | 26 | 20436 | 57963 | 4 | 475 | 3090 | 12 | 1 | 0 | 518 | 2024-04-25 | 2024-05-22
TAM | Transformador Repuesto 600 KVA IESA 6KV/440V | Repuesto en almacen | OILRECLAIMING | 06-Mar-25 | 21-Mar-25 | 29 | 14510 | 52018 | 4 | 484 | 3325 | 13 | 1 | 0 | 531 | 2025-03-06 | 2025-03-21
TEP | TRANSFORMADOR 5 | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 12-Jul-19 | 02-Aug-19 | 281 | 2362 | 50848 | 58 | 756 | 1727 | 3 | 11 | 0 | 1109 | 2019-07-12 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 5 | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 224 | 9919 | 68548 | 44 | 603 | 1453 | 2 | 7 | 0 | 880 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 5 | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 349 | 1752 | 72997 | 58 | 1038 | 3283 | 3 | 12 | 0 | 1458 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 5 | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 174 | 10917 | 72183 | 41 | 518 | 1547 | 0 | 6 | 0 | 739 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 5 | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 12-Jan-24 | 279 | 1417 | 51988 | 60 | 789 | 3002 | 2 | 11 | 0 | 1141 | 2024-01-04 | 2024-01-12
TEP | TRANSFORMADOR 5 | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 141 | 1218 | 31849 | 50 | 450 | 3657 | 4 | 20 | 0 | 665 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 2 | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 12-Jul-19 | 02-Aug-19 | 97 | 2505 | 54983 | 63 | 741 | 2185 | 3 | 12 | 0 | 916 | 2019-07-12 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 2 | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 62 | 2263 | 56458 | 68 | 516 | 1533 | 2 | 11 | 0 | 659 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 2 | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 47 | 1267 | 67802 | 63 | 957 | 3569 | 3 | 14 | 0 | 1084 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 2 | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 39 | 9401 | 70405 | 47 | 454 | 1897 | 0 | 7 | 0 | 547 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 2 | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 12-Jan-24 | 39 | 1483 | 51231 | 57 | 757 | 3026 | 2 | 11 | 0 | 866 | 2024-01-04 | 2024-01-12
TEP | TRANSFORMADOR 2 | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 16 | 3643 | 33830 | 53 | 520 | 4090 | 3 | 21 | 0 | 613 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 26B | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 12-Jul-19 | 02-Aug-19 | 90 | 1679 | 60052 | 49 | 810 | 1600 | 2 | 10 | 0 | 961 | 2019-07-12 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 26B | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 47 | 1818 | 63309 | 56 | 723 | 1854 | 2 | 11 | 0 | 839 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 26B | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 21 | 1767 | 77385 | 45 | 908 | 3278 | 2 | 11 | 0 | 987 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 26B | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 13 | 11661 | 76072 | 33 | 491 | 1824 | 0 | 5 | 0 | 542 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 26B | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 12-Jan-24 | 16 | 1571 | 48088 | 38 | 572 | 3101 | 2 | 9 | 0 | 637 | 2024-01-04 | 2024-01-12
TEP | TRANSFORMADOR 26B | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 9 | 1312 | 35759 | 43 | 447 | 4701 | 4 | 20 | 0 | 523 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 14B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 16 | 11890 | 62554 | 24 | 1022 | 7611 | 35 | 14 | 0 | 1111 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 14B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 17 | 8031 | 58080 | 24 | 680 | 4429 | 30 | 12 | 0 | 763 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 14B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 19 | 10869 | 88851 | 25 | 1297 | 8090 | 36 | 14 | 0 | 1391 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 14B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 15 | 11851 | 62583 | 15 | 579 | 3357 | 17 | 7 | 0 | 633 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 14B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 12-Jan-24 | 17 | 5958 | 53001 | 21 | 977 | 8265 | 28 | 10 | 0 | 1053 | 2024-01-04 | 2024-01-12
TEP | TRANSFORMADOR 14B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 15 | 6720 | 53016 | 25 | 818 | 9861 | 45 | 22 | 0 | 925 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 13B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 3 | 24294 | 56016 | 1 | 17 | 463 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 13B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 0 | 12459 | 46900 | 1 | 14 | 476 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 13B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 18-Oct-21 | 03-Nov-21 | 0 | 37010 | 78694 | 1 | 13 | 546 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2021-10-18 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 13B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 25524 | 40744 | 1 | 7 | 571 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 13B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 12-Jan-24 | 0 | 23729 | 48174 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-04 | 2024-01-12
TEP | TRANSFORMADOR 13B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 29759 | 49267 | 1 | 5 | 581 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TANQUE DE DIESEL CALIZA | Caliza 1 | Oilreclaming | 12-Jul-19 | 02-Aug-19 | 5 | 32039 | 79934 | 4 | 80 | 3859 | 10 | 2 | 0 | 101 | 2019-07-12 | 2019-08-02
TEP | TANQUE DE DIESEL CALIZA | Caliza 1 | Oilreclaming | 08-Mar-22 | 25-Mar-22 | 5 | 19427 | 44830 | 2 | 57 | 774 | 5 | 0 | 0 | 69 | 2022-03-08 | 2022-03-25
TEP | TANQUE DE DIESEL CALIZA | Caliza 1 | Oilreclaming | 14-Jun-23 | 06-Jul-23 | 6 | 17873 | 46305 | 2 | 46 | 1107 | 7 | 0 | 0 | 61 | 2023-06-14 | 2023-07-06
TEP | TANQUE DE DIESEL CALIZA | Caliza 1 | Oilreclaming | 17-Apr-24 | 09-May-24 | 8 | 28494 | 54863 | 2 | 50 | 1832 | 10 | 1 | 0 | 71 | 2024-04-17 | 2024-05-09
TEP | TANQUE DE DIESEL CALIZA | Caliza 1 | Oilreclaming | 06-May-25 | 27-May-25 | 0 | 26012 | 47505 | 1 | 26 | 1417 | 7 | 1 | 0 | 35 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | PFISTER QUEMADOR | ENFRIADOR | OilreclaIming | 12-Jul-19 | 02-Aug-19 | 3 | 1894 | 52876 | 13 | 3030 | 1101 | 1 | 11 | 0 | 331 | 2019-07-12 | 2019-08-02
TEP | PFISTER QUEMADOR | ENFRIADOR | OilreclaIming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 2 | 1685 | 60367 | 17 | 344 | 1466 | 1 | 19 | 0 | 383 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | PFISTER QUEMADOR | ENFRIADOR | OilreclaIming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 2 | 1336 | 57330 | 17 | 304 | 1587 | 1 | 23 | 0 | 347 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | PFISTER QUEMADOR | ENFRIADOR | OilreclaIming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 5697 | 65729 | 20 | 325 | 2186 | 2 | 35 | 0 | 382 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | PFISTER QUEMADOR | ENFRIADOR | OilreclaIming | 05-Jan-24 | 12-Jan-24 | 0 | 1022 | 58471 | 18 | 2283 | 1968 | 2 | 34 | 0 | 337 | 2024-01-05 | 2024-01-12
TEP | PFISTER QUEMADOR | ENFRIADOR | OilreclaIming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 4133 | 48714 | 16 | 217 | 2026 | 1 | 33 | 0 | 267 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSF. ALUMBRADO | Subestacion principal | Oilreclaimig | 12-Jul-19 | 02-Aug-19 | 387 | 4889 | 68870 | 147 | 288 | 2148 | 4 | 95 | 0 | 921 | 2019-07-12 | 2019-08-02
TEP | TRANSF. ALUMBRADO | Subestacion principal | Oilreclaimig | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 257 | 6583 | 61714 | 135 | 235 | 2166 | 4 | 112 | 0 | 743 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | TRANSF. ALUMBRADO | Subestacion principal | Oilreclaimig | 15-Oct-21 | 03-Nov-21 | 284 | 8674 | 79012 | 108 | 198 | 1872 | 3 | 70 | 0 | 663 | 2021-10-15 | 2021-11-03
TEP | TRANSF. ALUMBRADO | Subestacion principal | Oilreclaimig | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 442 | 1384 | 65055 | 159 | 297 | 1846 | 4 | 112 | 0 | 1014 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | TRANSF. ALUMBRADO | Subestacion principal | Oilreclaimig | 04-Jan-24 | 12-Jan-24 | 278 | 2514 | 51095 | 129 | 202 | 3235 | 5 | 166 | 0 | 780 | 2024-01-04 | 2024-01-12
TEP | TRANSF. ALUMBRADO | Subestacion principal | Oilreclaimig | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 175 | 8475 | 55015 | 113 | 161 | 3232 | 5 | 162 | 0 | 616 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | TRANSF. ALUMBRADO CTO. ELE. | Subestacion principal | Oilreclaiming | 12-Jul-19 | 02-Aug-19 | 9 | 6608 | 67832 | 28 | 213 | 1467 | 2 | 40 | 0 | 292 | 2019-07-12 | 2019-08-02
TEP | TRANSF. ALUMBRADO CTO. ELE. | Subestacion principal | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | NA | 13 | 1412 | 86491 | 33 | 331 | 2529 | 3 | 51 | 0 | 431 | 2020-09-30 | NA
TEP | TRANSF. ALUMBRADO CTO. ELE. | Subestacion principal | Oilreclaiming | 15-Oct-21 | 03-Nov-21 | 11 | 3512 | 60291 | 30 | 25 | 1928 | 3 | 57 | 0 | 308 | 2021-10-15 | 2021-11-03
TEP | TRANSF. ALUMBRADO CTO. ELE. | Subestacion principal | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 13 | 3214 | 56038 | 34 | 199 | 2724 | 5 | 87 | 0 | 338 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | TRANSF. ALUMBRADO CTO. ELE. | Subestacion principal | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 12-Jan-24 | 12 | 2920 | 56925 | 34 | 198 | 2629 | 4 | 89 | 0 | 337 | 2024-01-04 | 2024-01-12
TEP | TRANSF. ALUMBRADO CTO. ELE. | Subestacion principal | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 9638 | 43352 | 20 | 90 | 2022 | 3 | 72 | 0 | 185 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 04B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 12-Jul-19 | 02-Aug-19 | 4 | 1979 | 61794 | 22 | 1214 | 12163 | 2 | 3 | 0 | 1245 | 2019-07-12 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 04B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 4 | 2150 | 56240 | 21 | 1108 | 11389 | 2 | 2 | 0 | 1137 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 04B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 3 | 2873 | 58246 | 22 | 902 | 9558 | 2 | 5 | 0 | 934 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 04B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 536 | 51098 | 23 | 980 | 18165 | 3 | 8 | 0 | 1014 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 04B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 12-Jan-24 | 0 | 1022 | 50374 | 23 | 931 | 17871 | 3 | 7 | 0 | 964 | 2024-01-04 | 2024-01-12
TEP | TRANSFORMADOR 04B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 1160 | 68378 | 27 | 1179 | 18461 | 3 | 8 | 0 | 1217 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | VT/2 ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 12-Jul-19 | 02-Aug-19 | 5 | 1977 | 63435 | 107 | 382 | 1928 | 8 | 178 | 0 | 680 | 2019-07-12 | 2019-08-02
TEP | VT/2 ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 4 | 1736 | 67494 | 125 | 407 | 1654 | 7 | 172 | 0 | 715 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | VT/2 ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 96 | 21484 | 62941 | 29 | 150 | 1023 | 2 | 18 | 0 | 295 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | VT/2 ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 136 | 19185 | 70449 | 11 | 46 | 270 | 0 | 3 | 0 | 196 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | VT/2 ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 05-Jan-24 | 11-Jan-24 | 491 | 17006 | 47526 | 81 | 259 | 2188 | 6 | 43 | 0 | 880 | 2024-01-05 | 2024-01-11
TEP | VT/2 ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 685 | 15934 | 56680 | 103 | 332 | 2617 | 7 | 47 | 0 | 1174 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | VTI ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 10 | 1869 | 64848 | 49 | 480 | 2537 | 22 | 17 | 0 | 578 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | VTI ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 6 | 1769 | 65451 | 55 | 562 | 3086 | 18 | 21 | 0 | 662 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | VTI ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 10 | 1619 | 63150 | 57 | 536 | 3494 | 27 | 30 | 0 | 660 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | VTI ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 4522 | 54968 | 41 | 300 | 1880 | 16 | 20 | 0 | 377 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | VTI ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 05-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 3192 | 50720 | 55 | 463 | 4030 | 28 | 41 | 0 | 587 | 2024-01-05 | 2024-01-11
TEP | VTI ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 09-Jan-25 | 0 | 4110 | 61224 | 65 | 530 | 4535 | 27 | 45 | 0 | 667 | 2024-12-11 | 2025-01-09
TEP | RECEPCION DE COQUE | RECEPCION DE COQUE | Oilreclaiming | 12-Jul-19 | 02-Aug-19 | 19 | 7785 | 63100 | 15 | 631 | 1753 | 2 | 2 | 0 | 669 | 2019-07-12 | 2019-08-02
TEP | RECEPCION DE COQUE | RECEPCION DE COQUE | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 16 | 7428 | 63270 | 5 | 453 | 1728 | 2 | 1 | 0 | 487 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | RECEPCION DE COQUE | RECEPCION DE COQUE | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 17 | 6424 | 56480 | 14 | 492 | 1775 | 2 | 2 | 0 | 527 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | RECEPCION DE COQUE | RECEPCION DE COQUE | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 17 | 8177 | 59177 | 15 | 549 | 2634 | 3 | 3 | 0 | 587 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | RECEPCION DE COQUE | RECEPCION DE COQUE | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 17 | 6865 | 62006 | 15 | 571 | 2714 | 3 | 4 | 0 | 610 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | RECEPCION DE COQUE | RECEPCION DE COQUE | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 19 | 5674 | 57531 | 15 | 536 | 2974 | 3 | 4 | 0 | 577 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | PILA INTERMEDIA | PILA INTERMEDIA | Oilreclaiming | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 11 | 14677 | 59323 | 14 | 460 | 3454 | 0 | 3 | 0 | 488 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | PILA INTERMEDIA | PILA INTERMEDIA | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 15 | 16816 | 67302 | 19 | 435 | 3591 | 1 | 3 | 0 | 473 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | PILA INTERMEDIA | PILA INTERMEDIA | Oilreclaiming | 15-Oct-21 | 03-Nov-21 | 11 | 12821 | 51828 | 14 | 449 | 3837 | 0 | 4 | 0 | 478 | 2021-10-15 | 2021-11-03
TEP | BANDA KILOMETRICA | PILA INTERMEDIA | Oilreclaiming | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 32 | 9537 | 60928 | 26 | 648 | 3821 | 1 | 7 | 0 | 714 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | BANDA KILOMETRICA | PILA INTERMEDIA | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 34 | 9485 | 66336 | 31 | 497 | 3225 | 1 | 9 | 0 | 572 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | BANDA KILOMETRICA | PILA INTERMEDIA | Oilreclaiming | 15-Oct-21 | 03-Nov-21 | 28 | 8267 | 55232 | 25 | 589 | 4143 | 1 | 8 | 0 | 651 | 2021-10-15 | 2021-11-03
TEP | TRITURADOR SECUNDARIO | Aditivos 1 | Oilreclaiming | 12-Jul-19 | 02-Aug-19 | 1223 | 16970 | 51890 | 166 | 223 | 2970 | 107 | 41 | 1 | 1791 | 2019-07-12 | 2019-08-02
TEP | TRITURADOR SECUNDARIO | Aditivos 1 | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 1289 | 17810 | 64033 | 241 | 369 | 4274 | 189 | 50 | 2 | 2140 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | TRITURADOR SECUNDARIO | Aditivos 1 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 964 | 25348 | 90343 | 178 | 202 | 3922 | 218 | 48 | 2 | 1612 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | TRITURADOR SECUNDARIO | Aditivos 1 | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 310 | 26563 | 65018 | 21 | 108 | 1418 | 9 | 5 | 0 | 452 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | TRITURADOR SECUNDARIO | Aditivos 1 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 825 | 20575 | 52390 | 61 | 279 | 4821 | 22 | 20 | 0 | 1207 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | TRITURADOR SECUNDARIO | Aditivos 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 985 | 15137 | 49353 | 78 | 346 | 6273 | 23 | 26 | 0 | 1458 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | CCM GENERALES | ENFRIADOR | Oilreclaimig | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 3 | 2553 | 71342 | 51 | 471 | 3591 | 20 | 29 | 0 | 574 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | CCM GENERALES | ENFRIADOR | Oilreclaimig | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 1 | 2439 | 63936 | 47 | 382 | 3188 | 18 | 31 | 0 | 479 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | CCM GENERALES | ENFRIADOR | Oilreclaimig | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 4 | 1892 | 67241 | 51 | 535 | 4979 | 24 | 43 | 0 | 657 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | CCM GENERALES | ENFRIADOR | Oilreclaimig | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 9530 | 97478 | 34 | 433 | 3168 | 11 | 20 | 0 | 498 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | CCM GENERALES | ENFRIADOR | Oilreclaimig | 05-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 5665 | 55196 | 50 | 434 | 5253 | 24 | 55 | 0 | 563 | 2024-01-05 | 2024-01-11
TEP | CCM GENERALES | ENFRIADOR | Oilreclaimig | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 4750 | 58413 | 54 | 440 | 5551 | 23 | 59 | 0 | 576 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | CCM GENERALES | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 8 | 2368 | 65230 | 19 | 485 | 2966 | 26 | 8 | 0 | 546 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | CCM GENERALES | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 3 | 1709 | 61082 | 22 | 394 | 2467 | 26 | 11 | 0 | 456 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | CCM GENERALES | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 3 | 1523 | 60002 | 24 | 359 | 3478 | 37 | 17 | 0 | 450 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | CCM GENERALES | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 6 | 1289 | 58151 | 24 | 510 | 3097 | 24 | 12 | 0 | 576 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | CCM GENERALES | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 05-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 1019 | 54939 | 26 | 473 | 4944 | 34 | 20 | 0 | 553 | 2024-01-05 | 2024-01-11
TEP | CCM GENERALES | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 1083 | 59930 | 27 | 504 | 5359 | 32 | 21 | 0 | 584 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 01B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 0 | 20280 | 52497 | 1 | 9 | 293 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 01B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 0 | 26170 | 51347 | 1 | 7 | 294 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 01B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 1 | 23064 | 46016 | 1 | 5 | 321 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 01B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 30294 | 49759 | 1 | 6 | 479 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 01B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 29355 | 48451 | 1 | 6 | 445 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | TRANSFORMADOR 01B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 30833 | 51690 | 1 | 6 | 495 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 11B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 11 | 2724 | 69263 | 30 | 526 | 5276 | 9 | 8 | 0 | 584 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 11B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 2 | 11495 | 76786 | 19 | 361 | 2874 | 8 | 5 | 0 | 395 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 11B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 12 | 1982 | 56756 | 28 | 502 | 8209 | 13 | 10 | 0 | 565 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 11B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 10 | 1940 | 54608 | 31 | 438 | 12143 | 18 | 16 | 0 | 513 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 11B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 9 | 1463 | 53342 | 31 | 442 | 12271 | 17 | 16 | 0 | 515 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | TRANSFORMADOR 11B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 10 | 1493 | 61350 | 34 | 497 | 12750 | 17 | 16 | 0 | 574 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 09B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 11-Aug-19 | 02-Aug-19 | 27 | 4073 | 67067 | 41 | 492 | 7080 | 0 | 12 | 0 | 572 | 2019-08-11 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 09B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 7 | 15058 | 870721 | 16 | 193 | 2501 | 0 | 3 | 0 | 219 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 09B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 12 | 8710 | 53718 | 28 | 290 | 8006 | 0 | 13 | 0 | 343 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 09B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 26963 | 48159 | 7 | 43 | 6199 | 0 | 13 | 0 | 63 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 09B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 05-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 28696 | 54773 | 4 | 57 | 5156 | 0 | 10 | 0 | 71 | 2024-01-05 | 2024-01-11
TEP | TRANSFORMADOR 09B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 22602 | 43028 | 3 | 50 | 4609 | 0 | 8 | 0 | 61 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 17B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 3 | 18703 | 50755 | 2 | 39 | 1102 | 2 | 1 | 0 | 47 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 17B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 1 | 18701 | 49527 | 2 | 40 | 818 | 2 | 0 | 0 | 45 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 17B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 4 | 21455 | 46705 | 2 | 87 | 1912 | 2 | 1 | 0 | 96 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 17B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 27186 | 47588 | 3 | 84 | 3673 | 4 | 2 | 0 | 93 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 17B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 29005 | 49377 | 2 | 34 | 2540 | 3 | 2 | 0 | 41 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | TRANSFORMADOR 17B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 28789 | 49826 | 2 | 34 | 2445 | 3 | 1 | 0 | 40 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 08B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 0 | 13706 | 57261 | 23 | 428 | 4446 | 390 | 57 | 0 | 898 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 08B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 2 | 11662 | 52982 | 21 | 458 | 4469 | 344 | 55 | 0 | 880 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 08B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 2 | 20923 | 48043 | 4 | 197 | 2359 | 35 | 6 | 0 | 244 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 08B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 15473 | 63248 | 3 | 229 | 1646 | 22 | 4 | 0 | 258 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 08B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 16969 | 48155 | 6 | 368 | 3916 | 59 | 11 | 0 | 444 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | TRANSFORMADOR 08B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 15660 | 46590 | 6 | 372 | 4172 | 61 | 11 | 0 | 450 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 15B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 1 | 22841 | 56174 | 1 | 17 | 584 | 3 | 1 | 0 | 23 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 15B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 3 | 24738 | 56634 | 1 | 15 | 633 | 11 | 4 | 0 | 34 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 15B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 0 | 23009 | 45372 | 1 | 12 | 469 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 15B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 15-Nov-22 | 05-Dec-22 | 0 | 30424 | 50045 | 29 | 6 | 667 | 2216 | 713 | 3 | 2967 | 2022-11-15 | 2022-12-05
TEP | TRANSFORMADOR 15B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 27497 | 46487 | 1 | 8 | 498 | 191 | 139 | 0 | 339 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | TRANSFORMADOR 15B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 28655 | 47833 | 1 | 5 | 540 | 24 | 35 | 0 | 65 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 07B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 0 | 8012 | 78759 | 13 | 437 | 3715 | 4 | 0 | 0 | 454 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 07B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 0 | 1770 | 65891 | 23 | 548 | 5314 | 3 | 1 | 0 | 575 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 07B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 3 | 2168 | 57048 | 20 | 851 | 95589 | 4 | 4 | 0 | 882 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 07B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 5888 | 48980 | 21 | 727 | 13614 | 6 | 7 | 0 | 761 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 07B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 1602 | 51112 | 22 | 721 | 13895 | 5 | 7 | 0 | 755 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | TRANSFORMADOR 07B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 1195 | 57239 | 23 | 795 | 14053 | 5 | 7 | 0 | 830 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 03B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 4 | 19840 | 49967 | 1 | 11 | 249 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 03B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 0 | 21965 | 67644 | 1 | 6 | 164 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 03B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 0 | 25606 | 52021 | 0 | 8 | 315 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 03B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 27189 | 43822 | 1 | 3 | 385 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 03B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 28173 | 46498 | 1 | 5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | TRANSFORMADOR 03B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 28169 | 47386 | 1 | 5 | 426 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 10B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 18 | 10726 | 64257 | 36 | 611 | 7844 | 2 | 12 | 0 | 679 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 10B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 14 | 9022 | 58804 | 35 | 619 | 7633 | 1 | 4 | 0 | 673 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 10B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 17 | 7466 | 52778 | 32 | 717 | 8173 | 2 | 13 | 0 | 781 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 10B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 13 | 9272 | 45119 | 30 | 515 | 11625 | 3 | 20 | 0 | 581 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 10B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 05-Jan-24 | 11-Jan-24 | 13 | 13762 | 51571 | 32 | 577 | 12168 | 3 | 21 | 0 | 646 | 2024-01-05 | 2024-01-11
TEP | TRANSFORMADOR 10B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 10 | 10592 | 47284 | 29 | 494 | 11569 | 3 | 20 | 0 | 556 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 06B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 32 | 2183 | 64418 | 17 | 742 | 4819 | 30 | 4 | 0 | 825 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 06B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 30 | 1717 | 71029 | 17 | 963 | 6728 | 33 | 5 | 0 | 1048 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 06B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 25 | 2550 | 64292 | 15 | 757 | 5480 | 30 | 5 | 0 | 832 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 06B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 24 | 4173 | 50165 | 16 | 624 | 7759 | 42 | 8 | 0 | 714 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 06B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 24 | 4456 | 54754 | 18 | 675 | 8046 | 42 | 8 | 0 | 767 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | TRANSFORMADOR 06B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 22 | 4831 | 52153 | 18 | 622 | 8100 | 39 | 8 | 0 | 709 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 16B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 10 | 2481 | 68526 | 29 | 591 | 5799 | 11 | 13 | 0 | 654 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 16B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 9 | 1699 | 62757 | 28 | 296 | 2488 | 9 | 10 | 0 | 352 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 16B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 9 | 1215 | 57633 | 26 | 514 | 5915 | 11 | 13 | 0 | 573 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 16B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 6 | 4034 | 55532 | 27 | 471 | 7662 | 14 | 19 | 0 | 537 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 16B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 5575 | 54395 | 27 | 453 | 7479 | 13 | 19 | 0 | 512 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | TRANSFORMADOR 16B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 4105 | 55101 | 28 | 450 | 7734 | 13 | 20 | 0 | 511 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 05B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 15 | 2130 | 68703 | 24 | 597 | 4992 | 73 | 35 | 0 | 744 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 05B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 14 | 2932 | 74340 | 27 | 326 | 2793 | 78 | 39 | 0 | 484 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 05B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 4 | 18734 | 49561 | 5 | 189 | 1833 | 9 | 3 | 0 | 210 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 05B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 8 | 18751 | 49438 | 6 | 293 | 2874 | 14 | 5 | 0 | 326 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 05B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Nov-24 | 0 | 15295 | 44638 | 6 | 308 | 2843 | 14 | 2 | 0 | 333 | 2024-01-04 | 2024-11-11
TEP | TRANSFORMADOR 05B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Feb-24 | 06-Jan-25 | 8 | 15829 | 51771 | 8 | 386 | 3458 | 16 | 5 | 0 | 423 | 2024-02-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 12B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Jul-19 | 02-Aug-19 | 26 | 11285 | 58819 | 30 | 608 | 7075 | 0 | 10 | 0 | 674 | 2019-07-11 | 2019-08-02
TEP | TRANSFORMADOR 12B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 24 | 12997 | 70490 | 29 | 682 | 7016 | 1 | 10 | 0 | 478 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 12B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 33 | 8105 | 55497 | 32 | 779 | 8085 | 1 | 12 | 0 | 857 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 12B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 15 | 10333 | 54826 | 21 | 408 | 3866 | 0 | 8 | 0 | 452 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 12B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 05-Jan-24 | 11-Jan-24 | 27 | 11246 | 59924 | 35 | 723 | 11198 | 1 | 19 | 0 | 805 | 2024-01-05 | 2024-01-11
TEP | TRANSFORMADOR 12B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 21 | 9117 | 48843 | 31 | 597 | 10571 | 1 | 18 | 0 | 668 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | PRINCIPAL T3 | Subestacion principal | Oilreclaming | 12-Jul-19 | 02-Aug-19 | 57 | 1959 | 52083 | 68 | 338 | 1391 | 5 | 46 | 0 | 514 | 2019-07-12 | 2019-08-02
TEP | PRINCIPAL T3 | Subestacion principal | Oilreclaming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 57 | 1202 | 44813 | 41 | 281 | 1220 | 5 | 46 | 0 | 430 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | PRINCIPAL T3 | Subestacion principal | Oilreclaming | 15-Oct-21 | 03-Nov-21 | 44 | 7204 | 64564 | 28 | 301 | 1038 | 4 | 34 | 0 | 411 | 2021-10-15 | 2021-11-03
TEP | PRINCIPAL T3 | Subestacion principal | Oilreclaming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 75 | 9575 | 68319 | 20 | 248 | 1044 | 2 | 17 | 0 | 362 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | PRINCIPAL T3 | Subestacion principal | Oilreclaming | 04-Jan-24 | 11-Apr-24 | 95 | 3614 | 50923 | 32 | 343 | 2274 | 5 | 44 | 0 | 519 | 2024-01-04 | 2024-04-11
TEP | PRINCIPAL T3 | Subestacion principal | Oilreclaming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 70 | 1240 | 43116 | 42 | 324 | 2494 | 6 | 53 | 0 | 495 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | PRINCIPAL T2 | Subestacion principal | Oilreclaming | 12-Jul-19 | 02-Aug-19 | 3 | 1656 | 42656 | 93 | 186 | 1205 | 6 | 147 | 0 | 435 | 2019-07-12 | 2019-08-02
TEP | PRINCIPAL T2 | Subestacion principal | Oilreclaming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 3 | 1319 | 41511 | 99 | 181 | 1823 | 6 | 154 | 0 | 443 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | PRINCIPAL T2 | Subestacion principal | Oilreclaming | 15-Oct-21 | 03-Nov-21 | 4 | 1243 | 46991 | 112 | 192 | 2225 | 8 | 212 | 0 | 528 | 2021-10-15 | 2021-11-03
TEP | PRINCIPAL T2 | Subestacion principal | Oilreclaming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 11306 | 69515 | 75 | 122 | 1269 | 3 | 107 | 0 | 307 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | PRINCIPAL T2 | Subestacion principal | Oilreclaming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 9 | 3776 | 26926 | 9 | 78 | 716 | 2 | 18 | 0 | 116 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | PRINCIPAL T2 | Subestacion principal | Oilreclaming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 15 | 1422 | 32212 | 22 | 124 | 1193 | 3 | 49 | 0 | 213 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | PRINCIPAL T1 | Subestacion principal | Oilreclaming | 12-Jul-19 | 02-Aug-19 | 3 | 1401 | 60657 | 112 | 228 | 1308 | 4 | 187 | 0 | 534 | 2019-07-12 | 2019-08-02
TEP | PRINCIPAL T1 | Subestacion principal | Oilreclaming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 2 | 1502 | 67192 | 123 | 243 | 1575 | 6 | 251 | 0 | 625 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | PRINCIPAL T1 | Subestacion principal | Oilreclaming | 15-Oct-21 | 03-Nov-21 | 5 | 1528 | 57964 | 111 | 186 | 1428 | 5 | 250 | 0 | 557 | 2021-10-15 | 2021-11-03
TEP | PRINCIPAL T1 | Subestacion principal | Oilreclaming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 9441 | 87021 | 80 | 134 | 789 | 3 | 144 | 0 | 361 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | PRINCIPAL T1 | Subestacion principal | Oilreclaming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 1543 | 55668 | 114 | 174 | 1280 | 7 | 355 | 0 | 650 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | PRINCIPAL T1 | Subestacion principal | Oilreclaming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 1269 | 50598 | 97 | 150 | 1338 | 7 | 340 | 0 | 594 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | IMP. VTF 1 | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 19-Jun-19 | 11-Jul-19 | 4 | 17257 | 57333 | 18 | 389 | 13821 | 10 | 9 | 0 | 430 | 2019-06-19 | 2019-07-11
TEP | IMP. VTF 1 | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 10 | 6560 | 51621 | 21 | 992 | 17154 | 13 | 8 | 0 | 1044 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | IMP. VTF 1 | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 15 | 3815 | 87030 | 29 | 1688 | 18841 | 23 | 12 | 0 | 1767 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | IMP. VTF 1 | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 9 | 10741 | 69444 | 16 | 735 | 8062 | 10 | 5 | 0 | 775 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | IMP. VTF 1 | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 05-Jan-24 | 12-Jan-24 | 6 | 3084 | 47643 | 17 | 1098 | 22098 | 14 | 6 | 0 | 1141 | 2024-01-05 | 2024-01-12
TEP | IMP. VTF 1 | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 10 | 3014 | 57820 | 26 | 1095 | 25279 | 26 | 16 | 0 | 1173 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TR AMLMACEN GENERAL | ALMACEN GENERAL | Oilreclaiming | 20-Jun-19 | 11-Jul-19 | 11 | 4263 | 70515 | 27 | 662 | 2692 | 1 | 6 | 0 | 647 | 2019-06-20 | 2019-07-11
TEP | TR AMLMACEN GENERAL | ALMACEN GENERAL | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 11 | 3428 | 61473 | 24 | 553 | 2740 | 0 | 6 | 0 | 594 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | TR AMLMACEN GENERAL | ALMACEN GENERAL | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 9 | 3602 | 95830 | 25 | 840 | 3957 | 1 | 6 | 0 | 881 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | TR AMLMACEN GENERAL | ALMACEN GENERAL | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 8 | 12877 | 83524 | 16 | 436 | 2164 | 0 | 3 | 0 | 463 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | TR AMLMACEN GENERAL | ALMACEN GENERAL | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 11 | 2348 | 55386 | 22 | 540 | 3125 | 0 | 5 | 0 | 578 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | TR AMLMACEN GENERAL | ALMACEN GENERAL | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 9 | 3230 | 58659 | 26 | 533 | 4464 | 1 | 9 | 0 | 578 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | ACC GENERADOR | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 19-Jun-19 | 11-Jul-19 | 12 | 15797 | 58057 | 5 | 120 | 1976 | 2 | 3 | 0 | 142 | 2019-06-19 | 2019-07-11
TEP | ACC GENERADOR | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 7 | 17268 | 53777 | 4 | 122 | 1917 | 1 | 3 | 0 | 137 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | ACC GENERADOR | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 9 | 27605 | 87180 | 5 | 136 | 3470 | 2 | 4 | 0 | 156 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | ACC GENERADOR | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 11 | 14424 | 49199 | 5 | 136 | 3496 | 3 | 6 | 0 | 161 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | ACC GENERADOR | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 12-Jan-24 | 9 | 16435 | 50152 | 4 | 140 | 3041 | 1 | 3 | 0 | 157 | 2024-01-04 | 2024-01-12
TEP | ACC GENERADOR | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 16 | 7655 | 51334 | 7 | 229 | 4674 | 3 | 7 | 0 | 262 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | RECEPCION COMBUSTOLEO | SERVICIOS | Oilreclaiming | 19-Jun-19 | 11-Jul-19 | 2 | 22416 | 55851 | 2 | 60 | 1174 | 0 | 1 | 0 | 65 | 2019-06-19 | 2019-07-11
TEP | RECEPCION COMBUSTOLEO | SERVICIOS | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 2 | 20142 | 66833 | 2 | 55 | 708 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | RECEPCION COMBUSTOLEO | SERVICIOS | Oilreclaiming | 15-Oct-21 | 03-Nov-21 | 3 | 35426 | 80682 | 2 | 83 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2021-10-15 | 2021-11-03
TEP | RECEPCION COMBUSTOLEO | SERVICIOS | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 23126 | 40396 | 2 | 77 | 1972 | 0 | 1 | 0 | 80 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | RECEPCION COMBUSTOLEO | SERVICIOS | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 12-Jan-24 | 0 | 20149 | 66950 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-04 | 2024-01-12
TEP | RECEPCION COMBUSTOLEO | SERVICIOS | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 27136 | 50004 | 3 | 99 | 2704 | 1 | 2 | 0 | 105 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | ALIMENTACION FIRSU | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaming | 19-Jun-19 | 11-Jul-19 | 131 | 3610 | 67139 | 80 | 815 | 2206 | 2 | 12 | 0 | 1040 | 2019-06-19 | 2019-07-11
TEP | ALIMENTACION FIRSU | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 109 | 2822 | 84300 | 80 | 1229 | 4085 | 2 | 15 | 0 | 1435 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | ALIMENTACION FIRSU | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 82 | 8865 | 77809 | 52 | 721 | 1482 | 0 | 6 | 0 | 861 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | ALIMENTACION FIRSU | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaming | 05-Jan-24 | 12-Jan-24 | 86 | 4627 | 57911 | 80 | 874 | 3325 | 2 | 18 | 0 | 1060 | 2024-01-05 | 2024-01-12
TEP | ALIMENTACION FIRSU | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 75 | 3040 | 55698 | 77 | 812 | 3627 | 2 | 18 | 0 | 984 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | OFICINAS | OFICINAS | Oilreclaiming | 11-Jun-19 | 11-Jul-19 | 42 | 2192 | 83360 | 36 | 452 | 2874 | 4 | 18 | 0 | 552 | 2019-06-11 | 2019-07-11
TEP | OFICINAS | OFICINAS | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 29 | 1878 | 63236 | 29 | 492 | 2810 | 3 | 13 | 0 | 566 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | OFICINAS | OFICINAS | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 14 | 10744 | 89365 | 17 | 409 | 2957 | 2 | 9 | 0 | 451 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | OFICINAS | OFICINAS | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 20 | 10950 | 87371 | 18 | 281 | 2130 | 2 | 8 | 0 | 329 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | OFICINAS | OFICINAS | Oilreclaiming | 05-Jan-24 | 12-Jan-24 | 22 | 1149 | 57267 | 31 | 401 | 4357 | 4 | 25 | 0 | 483 | 2024-01-05 | 2024-01-12
TEP | OFICINAS | OFICINAS | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 21 | 4167 | 54966 | 31 | 378 | 4765 | 4 | 26 | 0 | 460 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | ACC. COMPRESORES | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 20-Jun-19 | 11-Jul-19 | 7 | 19757 | 58499 | 6 | 233 | 2164 | 2 | 3 | 0 | 251 | 2019-06-20 | 2019-07-11
TEP | ACC. COMPRESORES | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 7 | 18237 | 53769 | 7 | 292 | 2382 | 3 | 3 | 0 | 312 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | ACC. COMPRESORES | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 15-Oct-21 | 03-Nov-21 | 5 | 28799 | 92556 | 5 | 212 | 1649 | 2 | 2 | 0 | 226 | 2021-10-15 | 2021-11-03
TEP | ACC. COMPRESORES | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 7 | 19488 | 47026 | 7 | 273 | 3235 | 3 | 4 | 0 | 294 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | ACC. COMPRESORES | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 12-Jan-24 | 7 | 17662 | 43778 | 7 | 263 | 3084 | 3 | 4 | 0 | 284 | 2024-01-04 | 2024-01-12
TEP | ACC. COMPRESORES | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 8 | 18810 | 48795 | 7 | 298 | 3550 | 3 | 5 | 0 | 321 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 20-Jun-19 | 11-Jul-19 | 20 | 5890 | 65305 | 93 | 343 | 10102 | 6 | 54 | 0 | 516 | 2019-06-20 | 2019-07-11
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 27 | 3877 | 59697 | 12 | 362 | 2442 | 2 | 1 | 0 | 404 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 16 | 3518 | 91036 | 19 | 944 | 9023 | 3 | 3 | 0 | 985 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 9 | 11725 | 92585 | 17 | 615 | 6896 | 2 | 0 | 0 | 643 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 12-Jan-24 | 5 | 3868 | 56288 | 20 | 521 | 11657 | 3 | 3 | 0 | 552 | 2024-01-04 | 2024-01-12
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 1435 | 59745 | 33 | 498 | 15732 | 3 | 11 | 0 | 548 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 02 | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 0 | 26326 | 53416 | 1 | 43 | 583 | 2 | 0 | 0 | 46 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 02 | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 5 | 19334 | 48268 | 1 | 67 | 916 | 5 | 0 | 0 | 78 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 02 | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 7 | 26180 | 54811 | 2 | 42 | 1301 | 5 | 1 | 0 | 57 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | CCM SILO DE HOMOGENIZACION | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 02-Oct-20 | 3 | 10467 | 76295 | 123 | 139 | 1328 | 10 | 133 | 0 | 408 | 2020-09-28 | 2020-10-02
TEP | CCM SILO DE HOMOGENIZACION | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 38 | 21652 | 50295 | 18 | 182 | 2062 | 5 | 33 | 0 | 286 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | CCM SILO DE HOMOGENIZACION | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 38 | 27944 | 51847 | 10 | 102 | 2368 | 13 | 37 | 0 | 200 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | CCM SILO DE HOMOGENIZACION | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 05-Jan-24 | 11-Jan-24 | 37 | 26243 | 50120 | 7 | 110 | 2111 | 15 | 31 | 0 | 200 | 2024-01-05 | 2024-01-11
TEP | CCM SILO DE HOMOGENIZACION | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 25 | 26260 | 52695 | 7 | 146 | 2498 | 20 | 30 | 0 | 228 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | VTF 24 P/COLECTOR PRINCIPAL 2 | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 08-Sep-20 | 12-Oct-20 | 2 | 1101 | 65180 | 148 | 480 | 2551 | 6 | 175 | 0 | 811 | 2020-09-08 | 2020-10-12
TEP | VTF 24 P/COLECTOR PRINCIPAL 2 | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 11 | 10967 | 55005 | 23 | 495 | 3739 | 9 | 19 | 0 | 557 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | VTF 24 P/COLECTOR PRINCIPAL 2 | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 16 | 7215 | 56743 | 29 | 634 | 5187 | 18 | 29 | 0 | 726 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | VTF 24 P/COLECTOR PRINCIPAL 2 | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 05-Jan-24 | 11-Jan-24 | 16 | 5722 | 59606 | 30 | 697 | 5455 | 18 | 29 | 0 | 790 | 2024-01-05 | 2024-01-11
TEP | VTF 24 P/COLECTOR PRINCIPAL 2 | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 14 | 4266 | 58661 | 30 | 707 | 5736 | 18 | 29 | 0 | 798 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | IMPULSO PRINCIPAL HORNO | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 5 | 1920 | 77980 | 88 | 544 | 3289 | 21 | 77 | 0 | 7.35 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | IMPULSO PRINCIPAL HORNO | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 1 | 19748 | 51755 | 14 | 163 | 1737 | 6 | 13 | 0 | 197 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | IMPULSO PRINCIPAL HORNO | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 7 | 19962 | 55079 | 18 | 284 | 2929 | 14 | 19 | 0 | 342 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | IMPULSO PRINCIPAL HORNO | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 05-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 15381 | 50577 | 19 | 341 | 3048 | 20 | 20 | 0 | 400 | 2024-01-05 | 2024-01-11
TEP | IMPULSO PRINCIPAL HORNO | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 15771 | 56496 | 20 | 384 | 3359 | 20 | 20 | 0 | 444 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | VENT. EXTRACCION 09A | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 6 | 2531 | 63553 | 48 | 308 | 2000 | 3 | 52 | 0 | 417 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | VENT. EXTRACCION 09A | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 6 | 9772 | 114364 | 43 | 250 | 2369 | 3 | 46 | 0 | 348 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | VENT. EXTRACCION 09A | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 5 | 93 | 58109 | 54 | 275 | 2865 | 5 | 93 | 0 | 432 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | VENT. EXTRACCION 09A | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 4271 | 63845 | 58 | 296 | 2851 | 4 | 100 | 0 | 458 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | VENT. EXTRACCION 09A | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 1426 | 60947 | 61 | 283 | 3128 | 5 | 108 | 0 | 457 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR 1250 KVA | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 19 | 7303 | 55844 | 17 | 406 | 1842 | 3 | 4 | 0 | 449 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 1250 KVA | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 27 | 6735 | 57350 | 16 | 633 | 4960 | 6 | 7 | 0 | 689 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 1250 KVA | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 28 | 7415 | 60504 | 19 | 728 | 5454 | 6 | 8 | 0 | 789 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 1250 KVA | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 23 | 6330 | 54644 | 18 | 669 | 5224 | 6 | 7 | 0 | 723 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | TRANSFORMADOR 1250 KVA | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 24 | 4691 | 55648 | 19 | 703 | 5725 | 6 | 8 | 0 | 760 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | VENT. 15A | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 8 | 12118 | 56935 | 15 | 391 | 2014 | 2 | 4 | 0 | 420 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | VENT. 15A | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 0 | 30892 | 48579 | 1 | 20 | 1768 | 1 | 2 | 0 | 24 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | VENT. 15A | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 15-Nov-22 | 09-Dec-23 | 0 | 26173 | 43160 | 1 | 16 | 1093 | 1 | 2 | 0 | 20 | 2022-11-15 | 2023-12-09
TEP | VENT. 15A | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 27909 | 49491 | 1 | 37 | 1013 | 1 | 1 | 0 | 40 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | VENT. 15A | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 30397 | 55357 | 2 | 50 | 1424 | 2 | 1 | 0 | 55 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | IMPULSO PRINCIPAL SECADOR | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 1 | 16808 | 50287 | 1 | 62 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | IMPULSO PRINCIPAL SECADOR | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 1 | 21384 | 43691 | 1 | 52 | 1641 | 0 | 1 | 0 | 55 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | IMPULSO PRINCIPAL SECADOR | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 28443 | 49899 | 2 | 58 | 2533 | 0 | 1 | 0 | 61 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | IMPULSO PRINCIPAL SECADOR | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 29443 | 57270 | 2 | 115 | 3123 | 1 | 1 | 0 | 119 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | IMPULSO PRINCIPAL SECADOR | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 27519 | 55425 | 3 | 147 | 4875 | 1 | 1 | 0 | 152 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 3 | 19997 | 54488 | 4 | 284 | 7390 | 1 | 3 | 0 | 295 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 6 | 12204 | 48818 | 5 | 484 | 7180 | 1 | 3 | 0 | 499 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Nov-22 | 11 | 10221 | 60410 | 9 | 742 | 14766 | 4 | 7 | 0 | 773 | 2022-11-16 | 2022-11-09
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 15 | 1462 | 617515 | 14 | 946 | 18508 | 9 | 8 | 0 | 992 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 13 | 5215 | 66820 | 16 | 1021 | 18476 | 8 | 9 | 0 | 1067 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 3 | 2060 | 61470 | 67 | 589 | 3839 | 5 | 23 | 0 | 687 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 5 | 2073 | 60687 | 70 | 573 | 4600 | 7 | 30 | 0 | 685 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 08-Mar-22 | 25-Mar-22 | 18 | 20342 | 47487 | 6 | 77 | 948 | 1 | 2 | 0 | 104 | 2022-03-08 | 2022-03-25
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 14-Apr-23 | 28-Jun-23 | 148 | 16582 | 47762 | 18 | 288 | 2219 | 2 | 3 | 0 | 459 | 2023-04-14 | 2023-06-28
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 16-Jun-24 | 09-May-24 | 204 | 16945 | 49093 | 30 | 411 | 4787 | 7 | 9 | 0 | 661 | 2024-06-16 | 2024-05-09
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 297 | 15722 | 546686 | 40 | 576 | 5452 | 11 | 11 | 0 | 935 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 7 | 2073 | 61635 | 94 | 526 | 2550 | 5 | 53 | 0 | 685 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 3 | 1826 | 63220 | 98 | 509 | 4515 | 6 | 67 | 0 | 683 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 08-Mar-22 | 25-Mar-22 | 2 | 22737 | 48890 | 5 | 86 | 964 | 1 | 2 | 0 | 96 | 2022-03-08 | 2022-03-25
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 28-Jun-23 | 13 | 14440 | 51044 | 12 | 380 | 2490 | 3 | 5 | 0 | 413 | 2023-06-14 | 2023-06-28
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 22 | 15432 | 55995 | 15 | 603 | 5631 | 8 | 7 | 0 | 655 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 26 | 12558 | 57461 | 17 | 754 | 6102 | 13 | 7 | 0 | 817 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | SEPARADOR | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 0 | 20075 | 65682 | 1 | 18 | 601 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | SEPARADOR | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 0 | 24302 | 47162 | 1 | 17 | 881 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | SEPARADOR | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 27258 | 45270 | 1 | 14 | 1021 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | SEPARADOR | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 30753 | 55446 | 1 | 18 | 891 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | SEPARADOR | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 28034 | 54861 | 1 | 54 | 1408 | 5 | 0 | 0 | 60 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | CCM MOL. CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 13 | 2118 | 63402 | 26 | 612 | 1878 | 7 | 5 | 0 | 663 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | CCM MOL. CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 13 | 1879 | 67261 | 27 | 602 | 4277 | 9 | 8 | 0 | 659 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | CCM MOL. CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 11 | 4464 | 52887 | 29 | 496 | 5426 | 12 | 12 | 0 | 560 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | CCM MOL. CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 05-Jan-24 | 11-Jan-24 | 10 | 4029 | 58580 | 33 | 537 | 5144 | 11 | 13 | 0 | 604 | 2024-01-05 | 2024-01-11
TEP | CCM MOL. CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 11 | 3347 | 67868 | 37 | 611 | 5654 | 11 | 14 | 0 | 684 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | VTI CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 0 | 13810 | 49500 | 1 | 15 | 616 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | VTI CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 0 | 21370 | 45823 | 1 | 14 | 671 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | VTI CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 26840 | 42558 | 1 | 6 | 696 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | VTI CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 23197 | 39868 | 1 | 7 | 472 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | VTI CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 26980 | 48976 | 1 | 10 | 571 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | CCM 3 PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 2 | 20168 | 49838 | 2 | 53 | 1085 | 1 | 1 | 0 | 59 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | CCM 3 PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 3 | 22890 | 47213 | 2 | 42 | 1081 | 1 | 1 | 0 | 49 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | CCM 3 PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 25879 | 47545 | 2 | 37 | 1259 | 1 | 1 | 0 | 41 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | CCM 3 PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 22116 | 45008 | 2 | 39 | 1210 | 1 | 1 | 0 | 43 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | CCM 3 PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 23645 | 40773 | 1 | 15 | 940 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 3 | 2296 | 70608 | 71 | 536 | 2608 | 6 | 71 | 0 | 687 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 2 | 8810 | 81298 | 45 | 313 | 1938 | 4 | 44 | 0 | 408 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 08-Mar-22 | 25-Mar-22 | 0 | 19384 | 43453 | 1 | 18 | 239 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2022-03-08 | 2022-03-25
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 28-Jun-23 | 0 | 23335 | 48363 | 1 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023-06-14 | 2023-06-28
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 0 | 28057 | 491698 | 1 | 30 | 557 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 0 | 25089 | 45310 | 2 | 50 | 1079 | 4 | 1 | 0 | 57 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 259 | 2038 | 47501 | 46 | 1096 | 24765 | 37 | 11 | 0 | 1449 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 501 | 3267 | 50343 | 46 | 654 | 19878 | 34 | 20 | 0 | 1255 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 08-Mar-22 | 25-Mar-22 | 30 | 3401 | 55399 | 14 | 696 | 8652 | 6 | 3 | 0 | 749 | 2022-03-08 | 2022-03-25
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 28-Jun-23 | 317 | 1758 | 60148 | 28 | 659 | 15153 | 7 | 6 | 0 | 1017 | 2023-06-14 | 2023-06-28
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 295 | 1077 | 49951 | 30 | 694 | 36804 | 8 | 4 | 0 | 1041 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 1378 | 4887 | 54132 | 97 | 550 | 11267 | 37 | 26 | 0 | 2088 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 2 | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 12 | 17703 | 52413 | 5 | 194 | 2056 | 15 | 1 | 0 | 227 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 2 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 13 | 11954 | 48987 | 5 | 217 | 3545 | 20 | 3 | 0 | 258 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 2 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 7 | 19618 | 47231 | 5 | 151 | 5284 | 25 | 4 | 0 | 192 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 2 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 7 | 16862 | 48269 | 5 | 149 | 4846 | 22 | 4 | 0 | 187 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 2 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 19136 | 44485 | 4 | 112 | 4850 | 19 | 4 | 0 | 139 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | VTI / MOL. CEMENTO 2 | MOLINO CEMENTO 2 | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 2 | 12316 | 52240 | 3 | 176 | 2630 | 1 | 0 | 0 | 184 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | VTI / MOL. CEMENTO 2 | MOLINO CEMENTO 2 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 2 | 16774 | 45018 | 1 | 45 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | VTI / MOL. CEMENTO 2 | MOLINO CEMENTO 2 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 23045 | 41237 | 1 | 54 | 3306 | 1 | 1 | 0 | 57 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | VTI / MOL. CEMENTO 2 | MOLINO CEMENTO 2 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 23300 | 43897 | 1 | 39 | 2536 | 1 | 1 | 0 | 42 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | VTI / MOL. CEMENTO 2 | MOLINO CEMENTO 2 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 25521 | 46138 | 1 | 39 | 2536 | 1 | 1 | 0 | 42 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | CCM PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 2 | Oilrecaiming | 09-Sep-20 | 12-Oct-20 | 1 | 21921 | 48344 | 1 | 36 | 845 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2020-09-09 | 2020-10-12
TEP | CCM PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 2 | Oilrecaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 3 | 17233 | 44160 | 1 | 34 | 1424 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | CCM PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 2 | Oilrecaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 25246 | 42340 | 1 | 27 | 1504 | 1 | 1 | 0 | 30 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | CCM PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 2 | Oilrecaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 28098 | 49395 | 1 | 28 | 1563 | 1 | 1 | 0 | 31 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | CCM PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 2 | Oilrecaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 26780 | 44172 | 1 | 10 | 1063 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 2 | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 8 | 3716 | 62198 | 137 | 293 | 5437 | 17 | 67 | 0 | 522 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 2 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 1 | 13262 | 45606 | 3 | 90 | 1616 | 3 | 3 | 0 | 100 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 2 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 9491 | 48131 | 7 | 464 | 10544 | 71 | 4 | 0 | 546 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 2 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 10 | 4205 | 56904 | 15 | 631 | 16879 | 81 | 6 | 0 | 743 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 2 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 9 | 5589 | 61240 | 17 | 592 | 17038 | 87 | 7 | 0 | 712 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 11 | 16761 | 51169 | 2 | 143 | 1168 | 4 | 1 | 0 | 161 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 42 | 133008 | 47836 | 2 | 148 | 1754 | 3 | 1 | 1 | 197 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 08-Mar-22 | 25-Mar-22 | 1 | 21332 | 47941 | 1 | 47 | 745 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2022-03-08 | 2022-03-25
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 28-Jun-23 | 0 | 16671 | 45039 | 0 | 51 | 675 | 2 | 0 | 0 | 53 | 2023-06-14 | 2023-06-28
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 287 | 13377 | 55961 | 8 | 319 | 8411 | 60 | 2 | 0 | 676 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 28113 | 52281 | 2 | 49 | 1975 | 10 | 1 | 0 | 62 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | VTI 07A | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 1 | 1999 | 65351 | 64 | 494 | 2531 | 16 | 26 | 0 | 601 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | VTI 07A | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 1 | 6859 | 56739 | 44 | 306 | 3375 | 28 | 34 | 0 | 413 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | VTI 07A | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 13332 | 50273 | 33 | 209 | 4253 | 54 | 38 | 0 | 334 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | VTI 07A | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 05-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 13739 | 48061 | 27 | 185 | 3629 | 57 | 36 | 0 | 305 | 2024-01-05 | 2024-01-11
TEP | VTI 07A | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 12598 | 49316 | 25 | 196 | 3809 | 60 | 35 | 0 | 316 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | VTI 06A | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 1 | 1826 | 64543 | 33 | 424 | 4886 | 9 | 4 | 0 | 471 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | VTI 06A | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 5 | 1645 | 58949 | 32 | 314 | 4369 | 22 | 5 | 0 | 378 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | VTI 06A | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 28462 | 47570 | 1 | 31 | 951 | 20 | 1 | 0 | 53 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | VTI 06A | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 05-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 27610 | 47064 | 1 | 32 | 859 | 15 | 1 | 0 | 49 | 2024-01-05 | 2024-01-11
TEP | VTI 06A | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 25176 | 45055 | 1 | 37 | 719 | 15 | 0 | 0 | 53 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADO 02 | Parque Arcilla Caliza 1 | Oilrecaimng | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 2 | 13366 | 57519 | 6 | 324 | 2877 | 1 | 2 | 0 | 335 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADO 02 | Parque Arcilla Caliza 1 | Oilrecaimng | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 4 | 13756 | 47504 | 5 | 293 | 2782 | 1 | 2 | 0 | 305 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADO 02 | Parque Arcilla Caliza 1 | Oilrecaimng | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 22619 | 49256 | 6 | 298 | 3973 | 1 | 3 | 0 | 308 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADO 02 | Parque Arcilla Caliza 1 | Oilrecaimng | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 24559 | 51740 | 6 | 259 | 3830 | 1 | 3 | 0 | 269 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | TRANSFORMADO 02 | Parque Arcilla Caliza 1 | Oilrecaimng | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 21400 | 47017 | 6 | 255 | 4000 | 1 | 3 | 0 | 265 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADO 26 | Parque Arcilla Caliza 1 | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 1 | 16869 | 46046 | 1 | 15 | 446 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADO 26 | Parque Arcilla Caliza 1 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 2 | 17236 | 48018 | 1 | 18 | 728 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADO 26 | Parque Arcilla Caliza 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 31202 | 50795 | 1 | 11 | 563 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADO 26 | Parque Arcilla Caliza 1 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 28619 | 46777 | 1 | 11 | 488 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | TRANSFORMADO 26 | Parque Arcilla Caliza 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 29217 | 47867 | 1 | 10 | 571 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | CCM CARGA A GRANEL | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 17 | 1800 | 69987 | 50 | 399 | 3256 | 23 | 17 | 0 | 506 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | CCM CARGA A GRANEL | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 15-Oct-21 | 03-Nov-21 | 11 | 8571 | 70645 | 32 | 275 | 2320 | 17 | 13 | 0 | 348 | 2021-10-15 | 2021-11-03
TEP | CCM CARGA A GRANEL | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 15 | 2967 | 62108 | 53 | 408 | 4958 | 30 | 27 | 0 | 533 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | CCM CARGA A GRANEL | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 16 | 23484 | 53287 | 3 | 27 | 806 | 1 | 1 | 0 | 48 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | CCM CARGA A GRANEL | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 138 | 18931 | 50438 | 13 | 99 | 1664 | 2 | 3 | 0 | 255 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | ENVASE, PALETIZADO Y SERVICIOS | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 3 | 2792 | 75617 | 28 | 484 | 3066 | 9 | 4 | 0 | 528 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | ENVASE, PALETIZADO Y SERVICIOS | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 15-Oct-21 | 03-Nov-21 | 2 | 8248 | 74505 | 19 | 440 | 3697 | 9 | 6 | 0 | 476 | 2021-10-15 | 2021-11-03
TEP | ENVASE, PALETIZADO Y SERVICIOS | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 6081 | 68102 | 28 | 625 | 7430 | 15 | 11 | 0 | 679 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | ENVASE, PALETIZADO Y SERVICIOS | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 1172 | 61088 | 26 | 532 | 7138 | 12 | 11 | 0 | 581 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | ENVASE, PALETIZADO Y SERVICIOS | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 3368 | 59769 | 26 | 519 | 7189 | 12 | 12 | 0 | 569 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | TANSFORMADOR 06 | Molino materia prima 1 | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 7 | 1699 | 64087 | 72 | 364 | 2675 | 8 | 83 | 0 | 534 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | TANSFORMADOR 06 | Molino materia prima 1 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 68 | 18886 | 62446 | 11 | 92 | 1300 | 2 | 7 | 0 | 180 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | TANSFORMADOR 06 | Molino materia prima 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 29203 | 50269 | 2 | 44 | 1386 | 7 | 8 | 0 | 61 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | TANSFORMADOR 06 | Molino materia prima 1 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 25778 | 47338 | 2 | 45 | 1196 | 8 | 5 | 0 | 60 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | TANSFORMADOR 06 | Molino materia prima 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 21173 | 49322 | 4 | 149 | 2047 | 15 | 6 | 0 | 174 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | VTI CRUDO 1 | Molino materia prima 1 | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 0 | 23904 | 58749 | 1 | 11 | 337 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | VTI CRUDO 1 | Molino materia prima 1 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 0 | 18773 | 45195 | 1 | 8 | 459 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | VTI CRUDO 1 | Molino materia prima 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 25566 | 51891 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | VTI CRUDO 1 | Molino materia prima 1 | Oilreclaiming | 05-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 25137 | 47909 | 1 | 14 | 494 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2024-01-05 | 2024-01-11
TEP | VTI CRUDO 1 | Molino materia prima 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 23774 | 53243 | 1 | 25 | 601 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | CCM TRI. ADITIVOS | Aditivos 1 | Oilrecaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 8 | 13975 | 52717 | 6 | 407 | 1910 | 1 | 1 | 0 | 423 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | CCM TRI. ADITIVOS | Aditivos 1 | Oilrecaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 8 | 22114 | 66152 | 5 | 306 | 1371 | 1 | 0 | 0 | 320 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | CCM TRI. ADITIVOS | Aditivos 1 | Oilrecaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 11 | 19445 | 48639 | 7 | 423 | 3091 | 2 | 2 | 0 | 445 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | CCM TRI. ADITIVOS | Aditivos 1 | Oilrecaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 10 | 18882 | 49990 | 7 | 464 | 3267 | 2 | 2 | 0 | 485 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | CCM TRI. ADITIVOS | Aditivos 1 | Oilrecaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 14 | 20498 | 58801 | 9 | 567 | 3971 | 2 | 2 | 0 | 594 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | Molino materia prima 1 | Oilreclaming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 27 | 1862 | 67096 | 18 | 389 | 1917 | 4 | 3 | 0 | 441 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | Molino materia prima 1 | Oilreclaming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 27 | 2290 | 63821 | 18 | 566 | 3091 | 5 | 4 | 0 | 620 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | Molino materia prima 1 | Oilreclaming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 15 | 10155 | 74574 | 14 | 415 | 1824 | 2 | 2 | 0 | 448 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | Molino materia prima 1 | Oilreclaming | 05-Jan-24 | 11-Jan-24 | 22 | 3905 | 64486 | 23 | 619 | 4159 | 6 | 7 | 0 | 677 | 2024-01-05 | 2024-01-11
TEP | CCM TRITURACION | Caliza 1 | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 7 | 13355 | 62762 | 6 | 169 | 1860 | 2 | 4 | 0 | 188 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | CCM TRITURACION | Caliza 1 | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 7 | 14798 | 52256 | 6 | 150 | 2539 | 3 | 5 | 0 | 171 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | CCM TRITURACION | Caliza 1 | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 7 | 17121 | 47266 | 5 | 129 | 3316 | 4 | 7 | 0 | 152 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | CCM TRITURACION | Caliza 1 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 9 | 16270 | 56238 | 6 | 169 | 3617 | 4 | 7 | 0 | 195 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | CCM TRITURACION | Caliza 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 11 | 12993 | 57817 | 7 | 190 | 4050 | 4 | 8 | 0 | 220 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | TRITURADO PRIM. CALIZA | Caliza 1 | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 0 | 19902 | 59108 | 1 | 5 | 271 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | TRITURADO PRIM. CALIZA | Caliza 1 | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 0 | 22448 | 46632 | 1 | 5 | 317 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRITURADO PRIM. CALIZA | Caliza 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 31477 | 51119 | 1 | 5 | 430 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | TRITURADO PRIM. CALIZA | Caliza 1 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 28441 | 51544 | 1 | 9 | 433 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | TRITURADO PRIM. CALIZA | Caliza 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 29596 | 54310 | 1 | 8 | 485 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | MOTOR MOLINO DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 82 | 2055 | 53259 | 333 | 372 | 4702 | 328 | 87 | 0 | 1202 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | MOTOR MOLINO DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 77 | 1901 | 57225 | 308 | 359 | 5848 | 546 | 98 | 0 | 1388 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | MOTOR MOLINO DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 48 | 1626 | 58174 | 282 | 370 | 8216 | 656 | 121 | 0 | 1477 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | VTI MOLINO DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 5 | 13658 | 50524 | 4 | 99 | 598 | 1 | 3 | 0 | 112 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | VTI MOLINO DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 8 | 20525 | 52238 | 5 | 169 | 3355 | 1 | 3 | 0 | 186 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | VTI MOLINO DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 27300 | 57111 | 4 | 83 | 3071 | 1 | 3 | 0 | 91 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | CCM MOLIENDA DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 1 | 11676 | 75978 | 13 | 438 | 2165 | 1 | 1 | 0 | 454 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | CCM MOLIENDA DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 5 | 1988 | 58011 | 20 | 621 | 5254 | 1 | 3 | 0 | 650 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | CCM MOLIENDA DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 9560 | 76569 | 17 | 528 | 3870 | 0 | 2 | 0 | 547 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | CCM MOLIENDA DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 1596 | 62681 | 25 | 723 | 8913 | 2 | 7 | 0 | 757 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | CCM MOLIENDA DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 5985 | 70175 | 27 | 744 | 9261 | 2 | 7 | 0 | 780 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | CCM ACEITE TERMICO | SERVICIOS | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 0 | 15807 | 66094 | 1 | 24 | 579 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | CCM ACEITE TERMICO | SERVICIOS | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 2 | 2309 | 57091 | 1 | 24 | 560 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | CCM ACEITE TERMICO | SERVICIOS | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 29958 | 51062 | 2 | 34 | 1246 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | CCM ACEITE TERMICO | SERVICIOS | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 25376 | 41784 | 2 | 26 | 1171 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | CCM ACEITE TERMICO | SERVICIOS | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 30861 | 54549 | 2 | 37 | 1493 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | BANDA DESCENDENTE | Caliza 1 | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 9 | 7222 | 55010 | 11 | 559 | 3016 | 1 | 1 | 0 | 581 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | BANDA DESCENDENTE | Caliza 1 | Oilreclaiming | 15-Oct-21 | 03-Nov-21 | 5 | 16633 | 86980 | 8 | 783 | 4114 | 1 | 1 | 0 | 798 | 2021-10-15 | 2021-11-03
TEP | BANDA DESCENDENTE | Caliza 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 13 | 7999 | 57910 | 12 | 941 | 7290 | 2 | 4 | 0 | 972 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | BANDA DESCENDENTE | Caliza 1 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 6770 | 48236 | 11 | 794 | 7314 | 2 | 4 | 0 | 811 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | BANDA DESCENDENTE | Caliza 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 8032 | 63221 | 13 | 1007 | 8102 | 2 | 4 | 0 | 1026 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | TRANSPORTE DE CEMENTO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 5 | 15063 | 55856 | 2 | 58 | 840 | 1 | 1 | 0 | 67 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | TRANSPORTE DE CEMENTO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 12 | 12563 | 51696 | 2 | 60 | 1209 | 2 | 2 | 0 | 78 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | TRANSPORTE DE CEMENTO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 13 | 23070 | 49858 | 3 | 71 | 1744 | 2 | 2 | 0 | 91 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | TRANSPORTE DE CEMENTO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 11-Jan-24 | 23 | 12323 | 42152 | 6 | 159 | 3224 | 3 | 4 | 0 | 195 | 2024-01-04 | 2024-01-11
TEP | TRANSPORTE DE CEMENTO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 28130 | 53489 | 0 | 38 | 2395 | 2 | 3 | 0 | 45 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | IMP. PRINC. VTI | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 4 | 3087 | 62400 | 16 | 499 | 3108 | 103 | 9 | 0 | 631 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | IMP. PRINC. VTI | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 7 | 8928 | 77031 | 14 | 728 | 4639 | 76 | 6 | 0 | 831 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | IMP. PRINC. VTI | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 15-Nov-22 | 09-Dec-22 | 6 | 3796 | 64010 | 22 | 567 | 3583 | 116 | 9 | 0 | 720 | 2022-11-15 | 2022-12-09
TEP | IMP. PRINC. VTI | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 05-Jan-24 | 11-Jan-24 | 0 | 2680 | 45960 | 19 | 658 | 8319 | 166 | 14 | 0 | 8557 | 2024-01-05 | 2024-01-11
TEP | IMP. PRINC. VTI | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 1124 | 61252 | 24 | 842 | 9069 | 183 | 15 | 0 | 1064 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | POZO 4 | SERVICIOS | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 1 | 23804 | 65640 | 1 | 9 | 271 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | POZO 4 | SERVICIOS | Oilreclaiming | 15-Oct-21 | 03-Nov-21 | 2 | 28798 | 63869 | 1 | 12 | 257 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2021-10-15 | 2021-11-03
TEP | POZO 5 | SERVICIOS | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 0 | 15592 | 52422 | 1 | 8 | 332 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | POZO 5 | SERVICIOS | Oilreclaiming | 15-Oct-21 | 03-Nov-21 | 2 | 17482 | 39848 | 1 | 10 | 337 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2021-10-15 | 2021-11-03
TEP | POZO 5 | SERVICIOS | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 26219 | 43174 | 1 | 7 | 538 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | POZO 5 | SERVICIOS | Oilreclaiming | 05-Jan-24 | 12-Jan-24 | 589 | 27040 | 47295 | 152 | 11 | 861 | 0 | 86 | 1 | 839 | 2024-01-05 | 2024-01-12
TEP | POZO 5 | SERVICIOS | Oilreclaiming | 13-Dec-24 | 06-Jan-25 | 514 | 21593 | 51550 | 154 | 21 | 583 | 1 | 137 | 1 | 828 | 2024-12-13 | 2025-01-06
TEP | IMPULSO VTI | Molino materia prima 1 | Oilreclaiming | 28-Sep-20 | 12-Oct-20 | 19 | 3298 | 74868 | 86 | 466 | 9123 | 17 | 68 | 0 | 656 | 2020-09-28 | 2020-10-12
TEP | IMPULSO VTI | Molino materia prima 1 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 19 | 2097 | 56873 | 94 | 326 | 5531 | 18 | 83 | 0 | 540 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | IMPULSO VTI | Molino materia prima 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 20 | 10482 | 75330 | 73 | 259 | 3577 | 11 | 53 | 0 | 416 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | IMPULSO VTI | Molino materia prima 1 | Oilreclaiming | 05-Jan-24 | 12-Jan-24 | 14 | 5814 | 50254 | 95 | 294 | 9729 | 23 | 134 | 0 | 560 | 2024-01-05 | 2024-01-12
TEP | IMPULSO VTI | Molino materia prima 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 17 | 2168 | 66803 | 112 | 371 | 10301 | 25 | 144 | 0 | 669 | 2024-12-11 | 2025-01-06
TEP | PFISTER CALCINADOR | COQUE 1 | Oilreclaiming | 29-Sep-20 | 12-Oct-20 | 124 | 1517 | 65250 | 55 | 533 | 2503 | 2 | 18 | 0 | 732 | 2020-09-29 | 2020-10-12
TEP | PFISTER CALCINADOR | COQUE 1 | Oilreclaiming | 08-Mar-22 | 25-Mar-22 | 106 | 1009 | 61628 | 50 | 405 | 1960 | 1 | 17 | 0 | 579 | 2022-03-08 | 2022-03-25
TEP | PFISTER CALCINADOR | COQUE 1 | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 06-Jul-23 | 102 | 1515 | 57389 | 45 | 376 | 2048 | 1 | 18 | 0 | 542 | 2023-06-14 | 2023-07-06
TEP | PFISTER CALCINADOR | COQUE 1 | Oilreclaiming | 07-Apr-24 | 09-May-24 | 110 | 2875 | 62858 | 54 | 416 | 3324 | 2 | 32 | 0 | 614 | 2024-04-07 | 2024-05-09
TEP | PFISTER CALCINADOR | COQUE 1 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 87 | 5595 | 59537 | 52 | 388 | 3173 | 2 | 33 | 0 | 562 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | ACCESO PRINCIPAL | ACCESO PRINCIPAL | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 6 | 6919 | 54447 | 4 | 348 | 2122 | 53 | 0 | 0 | 411 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | ACCESO PRINCIPAL | ACCESO PRINCIPAL | Oilreclaiming | 08-Mar-22 | 25-Mar-22 | 3 | 9405 | 55163 | 4 | 292 | 1840 | 49 | 0 | 0 | 348 | 2022-03-08 | 2022-03-25
TEP | ACCESO PRINCIPAL | ACCESO PRINCIPAL | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 06-Jul-23 | 0 | 20412 | 43587 | 1 | 53 | 707 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2023-06-14 | 2023-07-06
TEP | ACCESO PRINCIPAL | ACCESO PRINCIPAL | Oilreclaiming | 17-Apr-24 | 09-May-24 | 0 | 29649 | 51404 | 2 | 85 | 1344 | 5 | 0 | 0 | 92 | 2024-04-17 | 2024-05-09
TEP | ACCESO PRINCIPAL | ACCESO PRINCIPAL | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 0 | 30766 | 55618 | 2 | 110 | 1582 | 5 | 0 | 0 | 117 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | TRANSFORMADOR 112.5 KV | ALMACEN GENERAL | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 7 | 11183 | 58470 | 8 | 515 | 3786 | 1 | 2 | 0 | 533 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR 112.5 KV | ALMACEN GENERAL | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 8 | 17072 | 77837 | 8 | 758 | 6361 | 1 | 2 | 0 | 777 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 112.5 KV | ALMACEN GENERAL | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 0 | 16887 | 71088 | 0 | 420 | 2379 | 1 | 0 | 0 | 420 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 112.5 KV | ALMACEN GENERAL | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 12-Jan-24 | 7 | 13824 | 50554 | 9 | 508 | 6995 | 1 | 3 | 0 | 528 | 2024-01-04 | 2024-01-12
TEP | TRANSFORMADOR 112.5 KV | ALMACEN GENERAL | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 13784 | 45938 | 8 | 411 | 7152 | 1 | 3 | 0 | 423 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | CCM TALLERES | Caliza 1 | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 4 | 9129 | 55223 | 12 | 403 | 2521 | 1 | 1 | 0 | 421 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | CCM TALLERES | Caliza 1 | Oilreclaiming | 08-Mar-22 | 25-Mar-22 | 5 | 8748 | 53720 | 12 | 726 | 4020 | 1 | 2 | 0 | 746 | 2022-03-08 | 2022-03-25
TEP | CCM TALLERES | Caliza 1 | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 06-Jul-23 | 0 | 8402 | 53380 | 11 | 635 | 4246 | 0 | 1 | 0 | 647 | 2023-06-14 | 2023-07-06
TEP | CCM TALLERES | Caliza 1 | Oilreclaiming | 17-Apr-24 | 09-May-24 | 0 | 9530 | 54054 | 13 | 709 | 7432 | 1 | 4 | 0 | 727 | 2024-04-17 | 2024-05-09
TEP | CCM TALLERES | Caliza 1 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 0 | 9603 | 53271 | 13 | 682 | 6994 | 1 | 4 | 0 | 700 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | TRANSFORMADOR 01 | Parque Arcilla Caliza 2 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 125 | 4302 | 72430 | 35 | 933 | 2152 | 2 | 10 | 0 | 1105 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR 01 | Parque Arcilla Caliza 2 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 75 | 9584 | 64946 | 21 | 465 | 1064 | 0 | 4 | 0 | 565 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR 01 | Parque Arcilla Caliza 2 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 15-Jan-24 | 107 | 1421 | 50165 | 31 | 782 | 1984 | 2 | 8 | 0 | 930 | 2024-01-04 | 2024-01-15
TEP | TRANSFORMADOR 01 | Parque Arcilla Caliza 2 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 62 | 4294 | 37883 | 32 | 553 | 2895 | 3 | 15 | 0 | 665 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | PARQUE ARCILLA/CALIZA H-2 | Parque Arcilla Caliza 2 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 204 | 1604 | 44870 | 34 | 350 | 1768 | 6 | 38 | 0 | 632 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | PARQUE ARCILLA/CALIZA H-2 | Parque Arcilla Caliza 2 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 149 | 10085 | 67624 | 26 | 433 | 972 | 0 | 9 | 0 | 617 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | PARQUE ARCILLA/CALIZA H-2 | Parque Arcilla Caliza 2 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 15-Jan-24 | 202 | 1451 | 48751 | 35 | 558 | 1714 | 2 | 16 | 0 | 813 | 2024-01-04 | 2024-01-15
TEP | PARQUE ARCILLA/CALIZA H-2 | Parque Arcilla Caliza 2 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 57 | 10005 | 36291 | 26 | 275 | 2848 | 3 | 30 | 0 | 391 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | TRITURACION CALIZA 2 | 319 Cto. Trit. Caliza | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 64 | 2896 | 61373 | 55 | 687 | 1686 | 5 | 10 | 0 | 821 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | TRITURACION CALIZA 2 | 319 Cto. Trit. Caliza | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 41 | 2723 | 59939 | 44 | 924 | 2801 | 4 | 10 | 0 | 1023 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRITURACION CALIZA 2 | 319 Cto. Trit. Caliza | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 24 | 9275 | 74972 | 34 | 753 | 2201 | 2 | 6 | 0 | 819 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | TRITURACION CALIZA 2 | 319 Cto. Trit. Caliza | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 12-Jan-24 | 26 | 1665 | 49846 | 45 | 883 | 3436 | 2 | 9 | 0 | 965 | 2024-01-04 | 2024-01-12
TEP | TRITURACION CALIZA 2 | 319 Cto. Trit. Caliza | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 12 | 3764 | 30477 | 38 | 464 | 4742 | 5 | 19 | 0 | 538 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | TRITURACION ADITIVOS 2 | Aditivos 2 | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 42 | 13795 | 49598 | 14 | 124 | 1146 | 1 | 5 | 0 | 186 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | TRITURACION ADITIVOS 2 | Aditivos 2 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 31 | 17830 | 47708 | 14 | 121 | 1494 | 2 | 6 | 0 | 174 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | TRITURACION ADITIVOS 2 | Aditivos 2 | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 11 | 17052 | 61412 | 5 | 44 | 811 | 0 | 2 | 0 | 62 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | TRITURACION ADITIVOS 2 | Aditivos 2 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 12-Jan-24 | 9 | 22133 | 50079 | 4 | 45 | 1469 | 2 | 5 | 0 | 65 | 2024-01-04 | 2024-01-12
TEP | TRITURACION ADITIVOS 2 | Aditivos 2 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 51 | 20795 | 49083 | 11 | 195 | 2918 | 4 | 7 | 0 | 268 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | TRITURACION ARCILLA 2 | Parque Arcilla Caliza 2 | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 134 | 2200 | 48598 | 37 | 341 | 1417 | 3 | 13 | 0 | 528 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | TRITURACION ARCILLA 2 | Parque Arcilla Caliza 2 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 150 | 2970 | 53585 | 39 | 571 | 1638 | 4 | 17 | 0 | 781 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | TRITURACION ARCILLA 2 | Parque Arcilla Caliza 2 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 104 | 9841 | 75462 | 26 | 551 | 1245 | 2 | 8 | 0 | 691 | 2022-11-16 | 2022-12-09
TEP | TRITURACION ARCILLA 2 | Parque Arcilla Caliza 2 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 15-Jan-24 | 144 | 1738 | 47450 | 31 | 653 | 2080 | 2 | 12 | 0 | 842 | 2024-01-04 | 2024-01-15
TEP | TRITURACION ARCILLA 2 | Parque Arcilla Caliza 2 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 71 | 3023 | 33173 | 34 | 468 | 2998 | 4 | 25 | 0 | 602 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | PARQUE DE COQUE 2 | PARQUE DE COQUE 2 | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 320 | 2187 | 68502 | 89 | 519 | 2584 | 3 | 16 | 0 | 947 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | PARQUE DE COQUE 2 | PARQUE DE COQUE 2 | Oilreclaiming | 14-Oct-21 | 03-Nov-21 | 230 | 2154 | 51503 | 64 | 594 | 2155 | 3 | 15 | 0 | 908 | 2021-10-14 | 2021-11-03
TEP | PARQUE DE COQUE 2 | PARQUE DE COQUE 2 | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 178 | 14376 | 107420 | 48 | 790 | 2576 | 2 | 9 | 0 | 1027 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | PARQUE DE COQUE 2 | PARQUE DE COQUE 2 | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 15-Jan-24 | 239 | 1966 | 51212 | 62 | 661 | 2699 | 0 | 13 | 0 | 977 | 2024-01-04 | 2024-01-15
TEP | PARQUE DE COQUE 2 | PARQUE DE COQUE 2 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 139 | 2097 | 32040 | 55 | 412 | 3471 | 3 | 24 | 0 | 633 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | TRANSFORMADOR Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 307 | 7108 | 56974 | 94 | 537 | 1821 | 4 | 13 | 0 | 955 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | TRANSFORMADOR Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | Oilreclaiming | 13-Oct-21 | 03-Nov-21 | 236 | 7733 | 60885 | 88 | 830 | 3269 | 4 | 14 | 0 | 1172 | 2021-10-13 | 2021-11-03
TEP | TRANSFORMADOR Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 126 | 10391 | 62960 | 59 | 584 | 2109 | 2 | 7 | 0 | 778 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | TRANSFORMADOR Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 15-Jan-24 | 148 | 6706 | 58222 | 79 | 966 | 4087 | 3 | 11 | 0 | 1207 | 2024-01-04 | 2024-01-15
TEP | TRANSFORMADOR Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 105 | 5388 | 58754 | 96 | 942 | 5532 | 6 | 21 | 0 | 1170 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | Oilreclaiming | 30-Sep-20 | 12-Oct-20 | 48 | 4397 | 54517 | 36 | 482 | 1781 | 2 | 9 | 0 | 577 | 2020-09-30 | 2020-10-12
TEP | Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | Oilreclaiming | 15-Oct-21 | 03-Nov-21 | 45 | 4456 | 56308 | 34 | 752 | 3586 | 3 | 10 | 0 | 844 | 2021-10-15 | 2021-11-03
TEP | Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | Oilreclaiming | 17-Nov-22 | 09-Dec-22 | 30 | 12670 | 83697 | 25 | 723 | 3039 | 0 | 6 | 0 | 784 | 2022-11-17 | 2022-12-09
TEP | Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | Oilreclaiming | 04-Jan-24 | 15-Jan-24 | 26 | 1348 | 50211 | 34 | 874 | 4847 | 1 | 8 | 0 | 943 | 2024-01-04 | 2024-01-15
TEP | Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 12 | 3270 | 29761 | 29 | 500 | 5902 | 3 | 17 | 0 | 561 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TEP | MEDIA TENSION MMP3 | 429 Cto. MMP3 | Oilreclaiming | 27-Jul-22 | 08-Aug-22 | 103 | 1443 | 56124 | 65 | 591 | 2118 | 2 | 13 | 0 | 774 | 2022-07-27 | 2022-08-08
TEP | MEDIA TENSION MMP3 | 429 Cto. MMP3 | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 08-Jul-23 | 71 | 1679 | 55548 | 64 | 630 | 2543 | 2 | 13 | 0 | 780 | 2023-06-14 | 2023-07-08
TEP | MEDIA TENSION MMP3 | 429 Cto. MMP3 | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 78 | 2189 | 55230 | 58 | 682 | 3254 | 1 | 11 | 0 | 830 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | MEDIA TENSION MMP3 | 429 Cto. MMP3 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 27 | 1415 | 52944 | 61 | 690 | 2370 | 2 | 9 | 0 | 789 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | AUXILIARES MMP3 | 429 Cto. MMP3 | Oilreclaiming | 27-Jul-22 | 05-Aug-22 | 222 | 1791 | 63195 | 91 | 805 | 3516 | 6 | 19 | 0 | 1143 | 2022-07-27 | 2022-08-05
TEP | AUXILIARES MMP3 | 429 Cto. MMP3 | HAM IAME | 11-May-23 | 11-May-23 | 61.87 | 1131.08 | 12601.22 | 26.69 | 185.14 | 1945.67 | 3.39 | 14.29 | 0 | 291 | 2023-05-11 | 2023-05-11
TEP | AUXILIARES MMP3 | 429 Cto. MMP3 | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 10-Jul-23 | 181 | 1569 | 53916 | 86 | 714 | 3940 | 5 | 21 | 0 | 1007 | 2023-06-14 | 2023-07-10
TEP | AUXILIARES MMP3 | 429 Cto. MMP3 | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 202 | 957 | 50162 | 83 | 706 | 4373 | 4 | 19 | 0 | 1014 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | AUXILIARES MMP3 | 429 Cto. MMP3 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 150 | 1092 | 54817 | 111 | 871 | 5138 | 5 | 22 | 0 | 1159 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | IMPULSO PPAL MMP3 | 429 Cto. MMP3 | Oilreclaiming | 07-Jul-22 | 08-Mar-22 | 4604 | 8321 | 46808 | 194 | 517 | 3227 | 4 | 26 | 0 | 5345 | 2022-07-07 | 2022-03-08
TEP | IMPULSO PPAL MMP3 | 429 Cto. MMP3 | HAM IAME | 11-May-23 | 05-Nov-23 | 3709.08 | 1075.45 | 10006.96 | 236.44 | 147.37 | 1877.95 | 2.45 | 83.28 | 0 | 4179 | 2023-05-11 | 2023-11-05
TEP | IMPULSO PPAL MMP3 | 429 Cto. MMP3 | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 08-Jul-23 | 9775 | 2947 | 39415 | 646 | 465 | 3385 | 2 | 97 | 0 | 10985 | 2023-06-14 | 2023-07-08
TEP | IMPULSO PPAL MMP3 | 429 Cto. MMP3 | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 07-May-24 | 16454 | 2332 | 33930 | 953 | 360 | 4359 | 3 | 136 | 0 | 17906 | 2024-04-16 | 2024-05-07
TEP | IMPULSO PPAL MMP3 | 429 Cto. MMP3 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 13214 | 3230 | 41041 | 1310 | 294 | 3553 | 2 | 60 | 0 | 15005 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | AUXILIARES MMP4 | 429 Cto. MMP4 | Oilreclaiming | 27-Jul-22 | 05-Aug-22 | 249 | 1350 | 56911 | 77 | 752 | 2890 | 6 | 33 | 0 | 1117 | 2022-07-27 | 2022-08-05
TEP | AUXILIARES MMP4 | 429 Cto. MMP4 | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 10-Jul-23 | 181 | 1346 | 49441 | 69 | 594 | 2466 | 6 | 38 | 0 | 888 | 2023-06-14 | 2023-07-10
TEP | AUXILIARES MMP4 | 429 Cto. MMP4 | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 194 | 1275 | 50452 | 66 | 583 | 3024 | 5 | 30 | 0 | 878 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | AUXILIARES MMP4 | 429 Cto. MMP4 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 136 | 855 | 52727 | 98 | 622 | 2375 | 5 | 31 | 0 | 892 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | IMPULSO PPAL MMP4 | 429 Cto. MMP4 | Oilreclaiming | 27-Jul-22 | 05-Aug-22 | 199 | 3664 | 60600 | 46 | 821 | 2226 | 2 | 9 | 0 | 1077 | 2022-07-27 | 2022-08-05
TEP | IMPULSO PPAL MMP4 | 429 Cto. MMP4 | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 08-Jul-23 | 2049 | 1474 | 56183 | 135 | 770 | 2738 | 2 | 20 | 0 | 2976 | 2023-06-14 | 2023-07-08
TEP | IMPULSO PPAL MMP4 | 429 Cto. MMP4 | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 5491 | 1465 | 44817 | 255 | 660 | 3127 | 2 | 37 | 0 | 6445 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | IMPULSO PPAL MMP4 | 429 Cto. MMP4 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 7610 | 1156 | 37623 | 481 | 350 | 1912 | 2 | 53 | 0 | 8712 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | AUXILIARES PRECALENTADOR Y HORNO 2 | 539 Cto. Precalentador | Oilreclaiming | 27-Jul-22 | 05-Aug-22 | 96 | 1824 | 62786 | 65 | 924 | 2723 | 7 | 17 | 0 | 1109 | 2022-07-27 | 2022-08-05
TEP | AUXILIARES PRECALENTADOR Y HORNO 2 | 539 Cto. Precalentador | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 10-Jul-23 | 70 | 1540 | 59711 | 64 | 708 | 2338 | 6 | 78 | 0 | 926 | 2023-06-14 | 2023-07-10
TEP | AUXILIARES PRECALENTADOR Y HORNO 2 | 539 Cto. Precalentador | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 66 | 1351 | 51629 | 54 | 756 | 2831 | 5 | 16 | 0 | 897 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | AUXILIARES PRECALENTADOR Y HORNO 2 | 539 Cto. Precalentador | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 44 | 1248 | 51965 | 79 | 511 | 1420 | 4 | 17 | 0 | 655 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | AUXILIARES Y SILO DE HOMOGENEIZACION | 539 Cto. Precalentador | Oilrclaiming | 27-Jul-22 | 05-Aug-22 | 132 | 1419 | 56654 | 62 | 879 | 3620 | 7 | 12 | 0 | 1092 | 2022-07-27 | 2022-08-05
TEP | AUXILIARES Y SILO DE HOMOGENEIZACION | 539 Cto. Precalentador | Oilrclaiming | 14-Jun-23 | 08-Jul-23 | 95 | 1470 | 53067 | 63 | 784 | 4536 | 6 | 17 | 0 | 965 | 2023-06-14 | 2023-07-08
TEP | AUXILIARES Y SILO DE HOMOGENEIZACION | 539 Cto. Precalentador | Oilrclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 71 | 1115 | 48800 | 61 | 789 | 6307 | 5 | 13 | 0 | 939 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | AUXILIARES Y SILO DE HOMOGENEIZACION | 539 Cto. Precalentador | Oilrclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 50 | 1157 | 53809 | 87 | 610 | 4197 | 4 | 14 | 0 | 765 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | IMPULSO ELEVADORES DE CANGILONES | 539 Cto. Precalentador | Oilreclaiming | 27-Jul-22 | 05-Aug-22 | 95 | 1389 | 59764 | 53 | 612 | 1661 | 3 | 13 | 0 | 776 | 2022-07-27 | 2022-08-05
TEP | IMPULSO ELEVADORES DE CANGILONES | 539 Cto. Precalentador | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 08-Jun-23 | 71 | 1308 | 54363 | 51 | 621 | 1980 | 3 | 13 | 0 | 759 | 2023-06-14 | 2023-06-08
TEP | IMPULSO ELEVADORES DE CANGILONES | 539 Cto. Precalentador | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 75 | 1617 | 59611 | 53 | 605 | 2399 | 3 | 15 | 0 | 751 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | IMPULSO ELEVADORES DE CANGILONES | 539 Cto. Precalentador | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 31 | 1181 | 56928 | 57 | 367 | 1120 | 2 | 9 | 0 | 466 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | AUXILIARES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 27-Jul-22 | 05-Aug-22 | 249 | 1684 | 54223 | 50 | 817 | 2238 | 3 | 8 | 0 | 1127 | 2022-07-27 | 2022-08-05
TEP | AUXILIARES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 08-Jul-23 | 192 | 1428 | 52552 | 49 | 750 | 2431 | 3 | 9 | 0 | 1003 | 2023-06-14 | 2023-07-08
TEP | AUXILIARES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 202 | 1494 | 50755 | 45 | 759 | 2762 | 2 | 7 | 0 | 1015 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | AUXILIARES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 248 | 899 | 51447 | 53 | 447 | 1206 | 3 | 10 | 0 | 761 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | AUXILIARES DEL ENFRIADOR Y TRANSPORTE DE CLINKER | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 27-Jul-22 | 05-Aug-22 | 375 | 2791 | 60291 | 61 | 815 | 4079 | 5 | 16 | 0 | 1272 | 2022-07-27 | 2022-08-05
TEP | AUXILIARES DEL ENFRIADOR Y TRANSPORTE DE CLINKER | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 08-Jul-23 | 333 | 1246 | 55600 | 62 | 804 | 4499 | 5 | 19 | 0 | 1223 | 2023-06-14 | 2023-07-08
TEP | AUXILIARES DEL ENFRIADOR Y TRANSPORTE DE CLINKER | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 380 | 1513 | 49477 | 50 | 783 | 5616 | 3 | 15 | 0 | 1231 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | AUXILIARES DEL ENFRIADOR Y TRANSPORTE DE CLINKER | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 501 | 1779 | 76397 | 55 | 1267 | 8594 | 6 | 24 | 0 | 1853 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | TRANSFORMADOR 09 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 27-Jul-22 | 05-Aug-22 | 144 | 1236 | 56917 | 62 | 769 | 2209 | 5 | 19 | 0 | 999 | 2022-07-27 | 2022-08-05
TEP | TRANSFORMADOR 09 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 08-Jul-23 | 102 | 2185 | 57170 | 61 | 665 | 2481 | 5 | 34 | 0 | 867 | 2023-06-14 | 2023-07-08
TEP | TRANSFORMADOR 09 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 87 | 1858 | 50399 | 51 | 654 | 2963 | 2 | 15 | 0 | 809 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | TRANSFORMADOR 09 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 67 | 1515 | 58709 | 89 | 474 | 1606 | 5 | 21 | 0 | 656 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | TRANSFORMADOR 11 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 27-Jul-22 | 05-Aug-22 | 113 | 6010 | 54552 | 52 | 781 | 3160 | 12 | 11 | 0 | 969 | 2022-07-27 | 2022-08-05
TEP | TRANSFORMADOR 11 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 08-Jul-23 | 102 | 2747 | 51555 | 55 | 936 | 3871 | 11 | 23 | 0 | 1127 | 2023-06-14 | 2023-07-08
TEP | TRANSFORMADOR 11 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 81 | 1633 | 48830 | 50 | 950 | 4632 | 9 | 5 | 0 | 1095 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | TRANSFORMADOR 11 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 76 | 1526 | 50260 | 72 | 567 | 1631 | 8 | 7 | 0 | 730 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | TRANSFORMADOR 13 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 27-Jul-22 | 05-Aug-22 | 211 | 2735 | 62775 | 78 | 753 | 2566 | 9 | 35 | 0 | 1086 | 2022-07-27 | 2022-08-05
TEP | TRANSFORMADOR 13 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 10-Jul-23 | 183 | 1458 | 61561 | 78 | 820 | 3300 | 9 | 54 | 0 | 1144 | 2023-06-14 | 2023-07-10
TEP | TRANSFORMADOR 13 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 154 | 1690 | 55366 | 63 | 708 | 3487 | 2 | 21 | 0 | 948 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | TRANSFORMADOR 13 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 163 | 2749 | 54514 | 72 | 628 | 2597 | 10 | 48 | 0 | 921 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | AUXILIARES DEL MOLINO DE CEMENTO 6 | 629 Cto. MC6 | Oilreclaiming | 27-Jul-22 | 05-Aug-22 | 237 | 414 | 54067 | 47 | 713 | 1458 | 2 | 10 | 0 | 1009 | 2022-07-27 | 2022-08-05
TEP | AUXILIARES DEL MOLINO DE CEMENTO 6 | 629 Cto. MC6 | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 10-Jul-23 | 209 | 3653 | 57282 | 48 | 805 | 1727 | 2 | 39 | 0 | 1103 | 2023-06-14 | 2023-07-10
TEP | AUXILIARES DEL MOLINO DE CEMENTO 6 | 629 Cto. MC6 | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 229 | 1638 | 50094 | 42 | 765 | 2215 | 2 | 43 | 0 | 1081 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | AUXILIARES DEL MOLINO DE CEMENTO 6 | 629 Cto. MC6 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 37 | 7136 | 40112 | 17 | 321 | 1180 | 3 | 4 | 0 | 382 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | TRANSFORMADOR MOTOR PRINCIPAL MC6 | 629 Cto. MC6 | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 08-Jul-23 | 2475 | 1554 | 50696 | 180 | 407 | 2469 | 16 | 46 | 0 | 3124 | 2023-06-14 | 2023-07-08
TEP | TRANSFORMADOR MOTOR PRINCIPAL MC6 | 629 Cto. MC6 | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 7912 | 1358 | 39221 | 451 | 374 | 3494 | 10 | 109 | 0 | 8856 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | TRANSFORMADOR MOTOR PRINCIPAL MC6 | 629 Cto. MC6 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 917 | 4073 | 40490 | 243 | 151 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1311 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | AUXILIARES DEL RECLAMO DE CLINKER | 629 Cto. MC6 | Oilreclaiming | 27-Jul-22 | 05-Aug-22 | 336 | 1502 | 55831 | 39 | 623 | 2864 | 2 | 8 | 0 | 1008 | 2022-07-27 | 2022-08-05
TEP | AUXILIARES DEL RECLAMO DE CLINKER | 629 Cto. MC6 | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 10-Jul-23 | 189 | 6221 | 49024 | 29 | 489 | 3153 | 2 | 9 | 0 | 718 | 2023-06-14 | 2023-07-10
TEP | AUXILIARES DEL RECLAMO DE CLINKER | 629 Cto. MC6 | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 139 | 6716 | 55192 | 26 | 610 | 5181 | 0 | 6 | 0 | 781 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | AUXILIARES DEL RECLAMO DE CLINKER | 629 Cto. MC6 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 47 | 15854 | 53436 | 14 | 316 | 3309 | 3 | 4 | 0 | 384 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | SISTEMA CDR L2 | 899 Cto. CDR L2 | Oilreclaiming | 27-Jul-22 | 05-Aug-22 | 22 | 23926 | 52447 | 7 | 63 | 999 | 0 | 2 | 0 | 94 | 2022-07-27 | 2022-08-05
TEP | SISTEMA CDR L2 | 899 Cto. CDR L2 | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 08-Jul-23 | 13 | 19484 | 55037 | 4 | 42 | 710 | 0 | 218 | 0 | 277 | 2023-06-14 | 2023-07-08
TEP | SISTEMA CDR L2 | 899 Cto. CDR L2 | Oilreclaiming | 17-Apr-24 | 09-May-24 | 14 | 28099 | 48192 | 3 | 29 | 847 | 1 | 1 | 0 | 48 | 2024-04-17 | 2024-05-09
TEP | SISTEMA CDR L2 | 899 Cto. CDR L2 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 55 | 15001 | 47343 | 8 | 91 | 967 | 0 | 3 | 0 | 157 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | TRITURACION CDR | 899 Cto. CDR L2 | Oilreclaiming | 27-Jul-22 | 05-Aug-22 | 169 | 2842 | 60103 | 49 | 757 | 2718 | 3 | 10 | 0 | 988 | 2022-07-27 | 2022-08-05
TEP | TRITURACION CDR | 899 Cto. CDR L2 | Oilreclaiming | 14-Jul-23 | 08-Jul-23 | 157 | 2280 | 57120 | 48 | 716 | 2827 | 0 | 60 | 0 | 981 | 2023-07-14 | 2023-07-08
TEP | TRITURACION CDR | 899 Cto. CDR L2 | Oilreclaiming | 17-Apr-24 | 09-May-24 | 166 | 1226 | 50281 | 39 | 790 | 3586 | 1 | 9 | 0 | 1005 | 2024-04-17 | 2024-05-09
TEP | TRITURACION CDR | 899 Cto. CDR L2 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 139 | 1195 | 48587 | 62 | 855 | 3375 | 3 | 12 | 0 | 1071 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | PRINCIPAL T4 | Subestacion principal | Oilreclaiming | 27-Jul-22 | 05-Aug-22 | 0 | 15958 | 51443 | 3 | 290 | 511 | 0 | 0 | 0 | 293 | 2022-07-27 | 2022-08-05
TEP | PRINCIPAL T4 | Subestacion principal | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 06-Jul-23 | 5 | 12406 | 49051 | 3 | 383 | 773 | 0 | 0 | 0 | 391 | 2023-06-14 | 2023-07-06
TEP | PRINCIPAL T4 | Subestacion principal | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 0 | 15060 | 50523 | 4 | 461 | 1294 | 1 | 1 | 0 | 467 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | PRINCIPAL T4 | Subestacion principal | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 0 | 13807 | 45926 | 6 | 539 | 1628 | 1 | 1 | 0 | 547 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | PRINCIPAL T5 | Subestacion principal | Oilreclaiming | 27-Jul-22 | 05-Aug-22 | 7 | 7041 | 36912 | 2 | 279 | 592 | 0 | 0 | 0 | 288 | 2022-07-27 | 2022-08-05
TEP | PRINCIPAL T5 | Subestacion principal | Oilreclaiming | 14-Jun-23 | 06-Jul-23 | 8 | 7616 | 37369 | 3 | 313 | 802 | 0 | 0 | 0 | 324 | 2023-06-14 | 2023-07-06
TEP | PRINCIPAL T5 | Subestacion principal | Oilreclaiming | 16-May-24 | 09-May-24 | 7 | 7927 | 34665 | 4 | 429 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 440 | 2024-05-16 | 2024-05-09
TEP | PRINCIPAL T6 | Subestacion principal | Oilreclaiming | 27-Jul-22 | 05-Aug-22 | 11 | 11012 | 33039 | 4 | 475 | 1659 | 0 | 0 | 0 | 490 | 2022-07-27 | 2022-08-05
TEP | PRINCIPAL T6 | Subestacion principal | Oilreclaiming | 14-Jul-23 | 06-Jul-23 | 15 | 9527 | 33417 | 5 | 596 | 2638 | 1 | 0 | 0 | 617 | 2023-07-14 | 2023-07-06
TEP | PRINCIPAL T6 | Subestacion principal | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 6 | 5666 | 17758 | 4 | 382 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 392 | 2024-04-16 | 2024-05-09
TEP | Transporte de cemento Linea 3 y 4. | 729 Cto. Envase 1 Exterior | Oilreclaiming | 17-Apr-24 | 09-May-24 | 122 | 9611 | 69236 | 16 | 184 | 1606 | 4 | 21 | 0 | 347 | 2024-04-17 | 2024-05-09
TEP | Transporte de cemento Linea 3 y 4. | 729 Cto. Envase 1 Exterior | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 114 | 1457 | 73442 | 28 | 392 | 2543 | 6 | 25 | 0 | 565 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | CCM Transporte de cemento | 729 Cto. Envase 1 Exterior | Oilreclaiming | 17-Apr-24 | 09-May-24 | 18 | 29067 | 51139 | 5 | 49 | 1349 | 1 | 3 | 0 | 76 | 2024-04-17 | 2024-05-09
TEP | CCM Transporte de cemento | 729 Cto. Envase 1 Exterior | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 9 | 17456 | 47392 | 2 | 34 | 595 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | ENVASE, PALETIZADO Y SERVICIOS | 729 Cto. Envase 2 | Oilreclaiming | 17-Apr-24 | 09-May-24 | 27 | 12222 | 46487 | 11 | 518 | 3572 | 6 | 6 | 0 | 568 | 2024-04-17 | 2024-05-09
TEP | ENVASE, PALETIZADO Y SERVICIOS | 729 Cto. Envase 2 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 25 | 13677 | 48778 | 14 | 756 | 3861 | 6 | 4 | 0 | 805 | 2025-05-06 | 2025-05-27
TEP | Silos de cemento | 729 Cto. Envase 2 | Oilreclaiming | 17-Apr-24 | 09-May-24 | 398 | 1545 | 51327 | 60 | 724 | 1913 | 3 | 12 | 0 | 1197 | 2024-04-17 | 2024-05-09
TEP | Silos de cemento | 729 Cto. Envase 2 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 241 | 3629 | 34501 | 53 | 488 | 2683 | 5 | 18 | 0 | 805 | 2024-12-12 | 2025-01-06
TOR | Transformador CCM Triturador Primario | Trituracion Primaria | NA | 15-Sep-08 | NA | 100 | NA | NA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NA | 2008-09-15 | NA
TOR | Transformador CCM Triturador Primario | Trituracion Primaria | maese | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 311 | 215 | 35090 | 591 | 374 | 2755 | 1819 | 248 | 96 | 3439 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador CCM Triturador Primario | Trituracion Primaria | GMT | 30-Apr-21 | 07-May-21 | 1.042 | 5950.44 | 12213 | 9.78 | 10.06 | 46.11 | 9.985 | 0.936 | 3.133 | 40.47 | 2021-04-30 | 2021-05-07
TOR | Transformador CCM Triturador Primario | Trituracion Primaria | GMT | 29-Mar-22 | 05-May-22 | 3.979 | 2454.4759 | 16868.6612 | 14.3502 | 35.25 | 65.2369 | 30.748 | 3.2933 | 0.07111 | 158.5308 | 2022-03-29 | 2022-05-05
TOR | Transformador CCM Triturador Secundario | Trituracion Secundaria | voltrak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 0 | 17144 | 31387 | 4 | 132 | 2995 | 28 | 1 | 0 | 165 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador CCM Triturador Secundario | Trituracion Secundaria | GMT | 22-May-21 | 31-May-21 | 0.7255 | 5921.146 | 14417.35 | 10.82 | 0.17675 | 71.3 | 0.698 | 0.0826 | 0.105 | 14.588 | 2021-05-22 | 2021-05-31
TOR | Transformador CCM Triturador Secundario | Trituracion Secundaria | GMT | 29-Mar-22 | 05-May-22 | 0.18988 | 1487.175 | 16789.7928 | 12.9725 | 1.7291 | 68.0615 | 0.97654 | 0.13607 | 0.01565 | 0.05269 | 2022-03-29 | 2022-05-05
TOR | Transformador CCM Triturador Secundario | Trituracion Secundaria | IPESA | 09-May-23 | 17-May-23 | 0 | 21456 | 32554 | 4 | 199 | 4276 | 52 | 3 | 0 | 257 | 2023-05-09 | 2023-05-17
TOR | Transformador CCM Triturador Secundario | Trituracion Secundaria | OIL RECLAIMING | 14-May-24 | 30-May-24 | 0 | 24213 | 56115 | 3 | 263 | 4618 | 38 | 1 | 0 | 305 | 2024-05-14 | 2024-05-30
TOR | Transformador CCM Triturador Secundario | Trituracion Secundaria | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 17699 | 39916 | 2 | 189 | 3543 | 30 | 1 | 0 | 222 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador CCM Pte. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | voltrak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 0 | 597 | 33117 | 22 | 556 | 7581 | 37 | 13 | 0 | 628 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador CCM Pte. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | GMT | 22-May-21 | 31-May-21 | 0.723 | 6350.235 | 13507.3835 | 89.3267 | 2.5124 | 225.924 | 1.145 | 0.39838 | 0.26398 | 109.184 | 2021-05-22 | 2021-05-31
TOR | Transformador CCM Pte. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | GMT | 28-Mar-22 | 05-May-22 | 0.75584 | 2133.6974 | 20391.2529 | 49.7816 | 3.9769 | 202.7622 | 1.9312 | 0.40818 | 0.53794 | 260.1802 | 2022-03-28 | 2022-05-05
TOR | Transformador CCM Pte. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | IPESA | 08-May-23 | 18-May-23 | 0 | 3480 | 36887 | 32 | 854 | 9779 | 54 | 19 | 0 | 959 | 2023-05-08 | 2023-05-18
TOR | Transformador CCM Pte. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 15-May-24 | 30-May-24 | 0 | 2568 | 67266 | 37 | 916 | 12797 | 51 | 12 | 0 | 1016 | 2024-05-15 | 2024-05-30
TOR | Transformador CCM Pte. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 3145 | 57472 | 36 | 822 | 9590 | 45 | 14 | 0 | 917 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Materia Prima | Subestación Distribución | voltrak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 0 | 538 | 48086 | 24 | 519 | 4159 | 19 | 15 | 0 | 577 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Materia Prima | Subestación Distribución | GMT | 22-May-22 | 31-May-22 | 0.846 | 6489.1285 | 14566.9682 | 56.19 | 1.98 | 112.525 | 0.5898 | 0.52 | 0.0488 | 89.6347 | 2022-05-22 | 2022-05-31
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Materia Prima | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 15-May-24 | 30-May-24 | 93 | 7686 | 56453 | 21 | 625 | 5692 | 10 | 5 | 0 | 754 | 2024-05-15 | 2024-05-30
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Materia Prima | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 93 | 7684 | 58431 | 23 | 655 | 6594 | 11 | 6 | 0 | 788 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transf. CCM Serv. Generales. | Subestación Distribución | torvak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 45 | 13377 | 35138 | 5 | 147 | 3981 | 9 | 2 | 0 | 207 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transf. CCM Serv. Generales. | Subestación Distribución | GMT | 22-May-21 | 31-May-21 | 0.699 | 6451.386 | 16749.69 | 14.168 | 0.3585 | 107.3213 | 0.2457 | 0.169 | 0.147 | 18.27 | 2021-05-22 | 2021-05-31
TOR | Transf. CCM Serv. Generales. | Subestación Distribución | GMT | 28-May-22 | 05-May-22 | 0.40453 | 1731.362 | 16868.6772 | 10.8249 | 1.0555 | 46.67 | 0.02936 | 0.05853 | 0.01993 | 59.0957 | 2022-05-28 | 2022-05-05
TOR | Transf. CCM Serv. Generales. | Subestación Distribución | IPESA | 08-May-23 | 19-May-23 | 0 | 25877 | 33698 | 2 | 65 | 2792 | 11 | 0 | 0 | 78 | 2023-05-08 | 2023-05-19
TOR | Transf. CCM Serv. Generales. | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 15-May-24 | 30-May-24 | 0 | 25521 | 50306 | 2 | 79 | 3329 | 11 | 1 | 0 | 93 | 2024-05-15 | 2024-05-30
TOR | Transf. CCM Serv. Generales. | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 25638 | 44160 | 2 | 65 | 2698 | 12 | 1 | 0 | 80 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador 46 Compresores KAESER | Compresores KAESER | torvak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 103 | 332 | 42128 | 31 | 412 | 22609 | 59 | 16 | 0 | 620 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador 46 Compresores KAESER | Compresores KAESER | GMT | 22-May-22 | 31-May-22 | 0.8496 | 6228.03 | 13360.2719 | 50.2345 | 3.1859 | 445.953 | 1.4937 | 0.93131 | 0.58018 | 66.269 | 2022-05-22 | 2022-05-31
TOR | Transformador 46 Compresores KAESER | Compresores KAESER | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 2627 | 53304 | 29 | 499 | 5659 | 13 | 21 | 0 | 562 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador CCM Sist. De agua y SCI | Horno 3 | voltrak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 0 | 242 | 51176 | 132 | 130 | 1877 | 19 | 415 | 0 | 697 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador CCM Sist. De agua y SCI | Horno 3 | GMT | 22-May-21 | 31-May-21 | 0.713 | 5367.65 | 12837.042 | 18.575 | 11.8295 | 82.3414 | 0.56188 | 7.7765 | 0 | 45.648 | 2021-05-22 | 2021-05-31
TOR | Transformador CCM Sist. De agua y SCI | Horno 3 | GMT | 29-Mar-22 | 05-May-22 | 0.16779 | 1864.5281 | 18054.7989 | 9.3088 | 7.6108 | 63.562 | 0.48546 | 5.2895 | 0.03586 | 86.5309 | 2022-03-29 | 2022-05-05
TOR | Transformador CCM Sist. De agua y SCI | Horno 3 | IPESA | 09-May-23 | 17-May-23 | 0 | 1231 | 40976 | 168 | 153 | 2719 | 25 | 616 | 0 | 962 | 2023-05-09 | 2023-05-17
TOR | Transformador CCM Sist. De agua y SCI | Horno 3 | OIL RECLAIMING | 15-May-24 | 30-May-24 | 0 | 1002 | 61760 | 155 | 133 | 2672 | 22 | 609 | 0 | 919 | 2024-05-15 | 2024-05-30
TOR | Transformador CCM Sist. De agua y SCI | Horno 3 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 946 | 57111 | 144 | 161 | 2378 | 21 | 590 | 0 | 916 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Trasformador CCM Precalentador Horno 3 | Horno 3 | torvak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 0 | 202 | 30785 | 42 | 221 | 2267 | 15 | 57 | 0 | 336 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Trasformador CCM Precalentador Horno 3 | Horno 3 | GMT | 22-May-21 | 31-May-21 | 0.868 | 7030.716 | 12165.856 | 33.744 | 5.293 | 90.083 | 0.5973 | 1.9157 | 0.01154 | 49.093 | 2021-05-22 | 2021-05-31
TOR | Trasformador CCM Precalentador Horno 3 | Horno 3 | GMT | 28-Mar-22 | 05-May-22 | 0.18869 | 1646.8366 | 20544.6747 | 18.0053 | 5.7584 | 90.2568 | 0.56754 | 1.8126 | 0.04125 | 116.6592 | 2022-03-28 | 2022-05-05
TOR | Trasformador CCM Precalentador Horno 3 | Horno 3 | IPESA | 09-May-23 | 17-May-23 | 0 | 2273 | 43260 | 96 | 418 | 4475 | 28 | 148 | 0 | 690 | 2023-05-09 | 2023-05-17
TOR | Trasformador CCM Precalentador Horno 3 | Horno 3 | OIL RECLAIMING | 14-May-24 | 30-May-24 | 0 | 1505 | 62799 | 94 | 338 | 4576 | 23 | 160 | 0 | 615 | 2024-05-14 | 2024-05-30
TOR | Trasformador CCM Precalentador Horno 3 | Horno 3 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 3386 | 53913 | 98 | 295 | 4477 | 21 | 176 | 0 | 590 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador Agregados tr0030 | Agregados | torvak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 28 | 469 | 54940 | 85 | 853 | 4934 | 5 | 19 | 0 | 990 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador Agregados tr0030 | Agregados | GMT | 30-Apr-22 | 07-May-22 | 0.66871 | 8777.9657 | 12758.93 | 79.7983 | 7.4 | 107.014 | 0.11787 | 0.51796 | 0.0105 | 102.5626 | 2022-04-30 | 2022-05-07
TOR | Transformador Agregados tr0030 | Agregados | GMT | 30-Mar-22 | 05-May-22 | 1.142 | 5276.8687 | 13819.8919 | 20.4911 | 5.4293 | 78.5447 | 0.22688 | 0.37747 | 0.01201 | 106.295 | 2022-03-30 | 2022-05-05
TOR | Transformador Agregados tr0030 | Agregados | IPESA | 09-May-23 | 23-May-23 | 0 | 3265 | 42015 | 93 | 862 | 5439 | 6 | 20 | 0 | 981 | 2023-05-09 | 2023-05-23
TOR | Transformador Agregados tr0030 | Agregados | OIL RECLAIMING | 15-May-24 | 30-May-24 | 7 | 1588 | 57850 | 81 | 733 | 5259 | 3 | 21 | 0 | 845 | 2024-05-15 | 2024-05-30
TOR | Transformador Agregados tr0030 | Agregados | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 7 | 3349 | 62600 | 83 | 752 | 5148 | 3 | 19 | 0 | 864 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador TR-07-01 | Proambiente | torvak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 0 | 322 | 39265 | 16 | 126 | 2160 | 3 | 17 | 0 | 162 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador TR-07-01 | Proambiente | GMT | 30-Apr-21 | 07-May-21 | 0.66097 | 5882.4739 | 12996.4963 | 25.9839 | 2.8398 | 91.0374 | 0.59886 | 0.46363 | 0.75424 | 36.2615 | 2021-04-30 | 2021-05-07
TOR | Transformador TR-07-01 | Proambiente | GMT | 30-Mar-22 | 05-May-22 | 1.2609 | 3470.8302 | 17648.87 | 7.081 | 1.0932 | 52.5403 | 0.08791 | 0.14665 | 0.00938 | 62.2437 | 2022-03-30 | 2022-05-05
TOR | Transformador TR-07-01 | Proambiente | IPESA | 09-May-23 | 23-May-23 | 30 | 23132 | 36962 | 25 | 334 | 3100 | 4 | 8 | 0 | 401 | 2023-05-09 | 2023-05-23
TOR | Transformador TR-07-01 | Proambiente | OIL RECLAIMING | 15-May-24 | 30-May-24 | 233 | 19480 | 53973 | 43 | 389 | 3861 | 4 | 11 | 0 | 680 | 2024-05-15 | 2024-05-30
TOR | Transformador TR-07-01 | Proambiente | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 30056 | 47988 | 3 | 22 | 1151 | 2 | 5 | 0 | 32 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador TR-07-02 | Proambiente | torvak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 338 | 2607 | 30555 | 57 | 512 | 3998 | 6 | 15 | 0 | 927 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador TR-07-02 | Proambiente | GMT | 30-Apr-22 | 07-May-22 | 0.6717 | 5594.072 | 12978.11 | 75.8 | 7.843 | 144.33 | 0.25 | 1.3716 | 0.1652 | 99.752 | 2022-04-30 | 2022-05-07
TOR | Transformador TR-07-02 | Proambiente | GMT | 30-Mar-22 | 05-May-22 | 1.0184 | 3144.8877 | 16619.4366 | 25.6098 | 7.5439 | 131.746 | 0.39491 | 0.64239 | 0.01833 | 167.0476 | 2022-03-30 | 2022-05-05
TOR | Transformador TR-07-02 | Proambiente | IPESA | 09-May-23 | 23-May-23 | 122 | 5333 | 39997 | 101 | 951 | 7411 | 13 | 31 | 0 | 1217 | 2023-05-09 | 2023-05-23
TOR | Transformador TR-07-02 | Proambiente | OIL RECLAIMING | 15-May-24 | 30-May-24 | 200 | 2836 | 59982 | 92 | 865 | 8053 | 10 | 30 | 0 | 1197 | 2024-05-15 | 2024-05-30
TOR | Transformador TR-07-02 | Proambiente | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 171 | 4715 | 60638 | 92 | 903 | 8371 | 11 | 30 | 0 | 1207 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador 17 Bus Primario de la Grua | Bus primario de la grua | torvak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 38 | 5601 | 37539 | 11 | 295 | 9964 | 18 | 9 | 0 | 370 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador 17 Bus Primario de la Grua | Bus primario de la grua | GMT | 22-May-21 | 05-May-21 | 0.648 | 6567.498 | 13817.144 | 33.1175 | 0.9212 | 265.4264 | 0.55665 | 0.46256 | 0.35926 | 41.7233 | 2021-05-22 | 2021-05-05
TOR | Transformador 17 Bus Primario de la Grua | Bus primario de la grua | GMT | 29-Mar-22 | 05-May-22 | 0.51391 | 2054.7679 | 20790.5552 | 13.2575 | 1.3381 | 56.5876 | 0.60125 | 0.52988 | 0.02075 | 341.8171 | 2022-03-29 | 2022-05-05
TOR | Transformador 17 Bus Primario de la Grua | Bus primario de la grua | IPESA | 09-May-23 | 18-May-23 | 0 | 20382 | 37829 | 6 | 247 | 6236 | 13 | 4 | 0 | 269 | 2023-05-09 | 2023-05-18
TOR | Transformador 17 Bus Primario de la Grua | Bus primario de la grua | OIL RECLAIMING | 15-May-24 | 30-May-24 | 15 | 13739 | 53050 | 7 | 241 | 8287 | 12 | 5 | 0 | 280 | 2024-05-15 | 2024-05-30
TOR | Transformador 17 Bus Primario de la Grua | Bus primario de la grua | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 14 | 13440 | 44181 | 6 | 187 | 7998 | 12 | 5 | 0 | 224 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador CCM Molino de Coque | Molino de Coque | torvak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 0 | 24221 | 42538 | 4 | 102 | 2954 | 15 | 1 | 0 | 122 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador CCM Molino de Coque | Molino de Coque | GMT | 30-Apr-21 | 05-May-21 | 0.96634 | 6387.575 | 12775.8568 | 10.27 | 0.2846 | 80.4773 | 0.25652 | 0.11723 | 0.00394 | 13.763 | 2021-04-30 | 2021-05-05
TOR | Transformador CCM Molino de Coque | Molino de Coque | GMT | 29-Mar-22 | 05-May-22 | 2.7841 | 3234.7262 | 16926.7883 | 9.7757 | 1.2974 | 45.416 | 0.10699 | 0.14375 | 0.0112 | 59.6113 | 2022-03-29 | 2022-05-05
TOR | Transformador CCM Molino de Coque | Molino de Coque | IPESA | 09-May-23 | 18-May-23 | 0 | 24725 | 31608 | 1 | 70 | 2077 | 10 | 0 | 0 | 81 | 2023-05-09 | 2023-05-18
TOR | Transformador CCM Molino de Coque | Molino de Coque | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 48 | 12452 | 49567 | 16 | 986 | 9975 | 46 | 5 | 0 | 1101 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Cemento | Molino de Cemento | torvak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 0 | 238 | 31799 | 21 | 310 | 3323 | 21 | 13 | 0 | 365 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Cemento | Molino de Cemento | GMT | 30-Apr-21 | 06-May-21 | 0.81 | 7172.985 | 15710.2 | 24.6 | 1.0718 | 76.7456 | 0.01341 | 0.18234 | 0.10112 | 30.996 | 2021-04-30 | 2021-05-06
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Cemento | Molino de Cemento | GMT | 28-Mar-22 | 05-May-22 | 0.19144 | 1989.1435 | 19172.8848 | 31.76 | 4.0205 | 127.7508 | 0.9733 | 0.50938 | 0.01603 | 165.2499 | 2022-03-28 | 2022-05-05
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Cemento | Molino de Cemento | IPESA | 09-May-23 | 18-May-23 | 0 | 783 | 40223 | 34 | 553 | 6757 | 35 | 24 | 0 | 647 | 2023-05-09 | 2023-05-18
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Cemento | Molino de Cemento | OIL RECLAIMING | 15-May-24 | 30-May-24 | 0 | 1806 | 65922 | 34 | 485 | 7395 | 29 | 25 | 0 | 573 | 2024-05-15 | 2024-05-30
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Cemento | Molino de Cemento | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 1344 | 54114 | 33 | 417 | 6024 | 28 | 24 | 0 | 502 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador CCM Molino 1 de Cemento | Molino de Cemento | torvak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 1863 | 8090 | 31013 | 161 | 240 | 5270 | 6 | 60 | 0 | 2332 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador CCM Molino 1 de Cemento | Molino de Cemento | GMT | 30-Apr-21 | 06-May-21 | 0.668 | 5257.2143 | 14661.4 | 28.69 | 18.05 | 177.068 | 0.27331 | 1.8983 | 0.21215 | 57.632 | 2021-04-30 | 2021-05-06
TOR | Transformador CCM Molino 1 de Cemento | Molino de Cemento | GMT | 28-Mar-22 | 05-May-22 | 0.28036 | 2055.5099 | 25259.5478 | 24.9058 | 15.5127 | 203.1773 | 0.39488 | 1.5471 | 0.02583 | 245.8571 | 2022-03-28 | 2022-05-05
TOR | Transformador CCM Molino 1 de Cemento | Molino de Cemento | OIL RECLAIMING | 15-May-24 | 30-May-24 | 11 | 15103 | 53180 | 8 | 577 | 6982 | 34 | 3 | 1 | 634 | 2024-05-15 | 2024-05-30
TOR | Transformador CCM Molino 1 de Cemento | Molino de Cemento | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 13 | 1683 | 55743 | 12 | 384 | 3740 | 2 | 15 | 0 | 426 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador Drive del Separador Sepax MCG3 | Subestación Distribución | torvak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 0 | 28538 | 39288 | 4 | 15 | 566 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador Drive del Separador Sepax MCG3 | Subestación Distribución | GMT | 22-May-21 | 31-May-21 | 0.922 | 8256.53 | 15275.23 | 5.051 | 0.274 | 43.149 | 0.075 | 0.1376 | 0.014 | 7.49 | 2021-05-22 | 2021-05-31
TOR | Transformador Drive del Separador Sepax MCG3 | Subestación Distribución | GMT | 28-Mar-22 | 05-May-22 | 0.2302 | 2030.368 | 18262.3566 | 8.9279 | 0.72167 | 54.9405 | 0.1186 | 0.12778 | 0.03232 | 0.08828 | 2022-03-28 | 2022-05-05
TOR | Transformador Drive del Separador Sepax MCG3 | Subestación Distribución | IPESA | 08-May-23 | 18-May-23 | 0 | 25045 | 33731 | 2 | 52 | 1483 | 2 | 2 | 0 | 58 | 2023-05-08 | 2023-05-18
TOR | Transformador Drive del Separador Sepax MCG3 | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 15-May-24 | 30-May-24 | 0 | 26480 | 48343 | 2 | 44 | 1280 | 1 | 2 | 0 | 49 | 2024-05-15 | 2024-05-30
TOR | Transformador Drive del Separador Sepax MCG3 | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 26495 | 45987 | 2 | 38 | 1088 | 1 | 1 | 0 | 42 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador CCM Descarga Horno 3 | Horno 3 | torvak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 0 | 4972 | 30183 | 6 | 222 | 2672 | 21 | 3 | 0 | 254 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador CCM Descarga Horno 3 | Horno 3 | GMT | 29-Mar-22 | 05-May-22 | 2.1736 | 3498.5585 | 18057.8542 | 23.1357 | 1.8019 | 97.4132 | 1.2672 | 0.55963 | 0.02182 | 126.4377 | 2022-03-29 | 2022-05-05
TOR | Transformador CCM Descarga Horno 3 | Horno 3 | IPESA | 09-May-23 | 23-May-23 | 0 | 8314 | 37613 | 7 | 448 | 4828 | 43 | 6 | 0 | 503 | 2023-05-09 | 2023-05-23
TOR | Transformador CCM Descarga Horno 3 | Horno 3 | OIL RECLAIMING | 15-May-24 | 30-May-24 | 17 | 1743 | 61994 | 7 | 473 | 5477 | 40 | 6 | 0 | 543 | 2024-05-15 | 2024-05-30
TOR | Transformador CCM Descarga Horno 3 | Horno 3 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 12 | 2196 | 47756 | 6 | 355 | 5080 | 37 | 5 | 0 | 415 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador TR -9007-LJ Impulso principal H3 | Horno 3 | torvak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 0 | 782 | 37128 | 9 | 273 | 3696 | 3 | 63 | 0 | 347 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador TR -9007-LJ Impulso principal H3 | Horno 3 | GMT | 22-May-21 | 31-May-21 | 1.0661 | 6426.5342 | 12338.9 | 35.132 | 0.63726 | 123.557 | 0.287 | 0.2 | 0.05562 | 44.689 | 2021-05-22 | 2021-05-31
TOR | Transformador TR -9007-LJ Impulso principal H3 | Horno 3 | GMT | 28-Mar-22 | 05-May-22 | 0.21433 | 1443.6396 | 17276.186 | 13.6812 | 1.0003 | 75.1946 | 0.08748 | 0.88237 | 0.02676 | 91.1061 | 2022-03-28 | 2022-05-05
TOR | Transformador TR -9007-LJ Impulso principal H3 | Horno 3 | IPESA | 09-May-23 | 23-May-23 | 0 | 17179 | 36756 | 5 | 276 | 4604 | 6 | 60 | 0 | 347 | 2023-05-09 | 2023-05-23
TOR | Transformador TR -9007-LJ Impulso principal H3 | Horno 3 | OIL RECLAIMING | 14-May-24 | 30-May-24 | 0 | 12394 | 47882 | 5 | 276 | 5346 | 8 | 56 | 0 | 345 | 2024-05-14 | 2024-05-30
TOR | Transformador TR -9007-LJ Impulso principal H3 | Horno 3 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 8381 | 53018 | 6 | 383 | 4468 | 9 | 52 | 0 | 450 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador Impulso Principal Horno 4 | Horno 4 | Torvak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 11 | 548 | 57603 | 15 | 572 | 18369 | 10 | 6 | 0 | 614 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador Impulso Principal Horno 4 | Horno 4 | GMT | 30-Apr-21 | 05-May-21 | 0.595 | 4607.474 | 9282.312 | 35.553 | 1.5623 | 261.958 | 0.1115 | 0.66985 | 1.375 | 46.12 | 2021-04-30 | 2021-05-05
TOR | Transformador Impulso Principal Horno 4 | Horno 4 | GMT | 29-Mar-22 | 05-May-22 | 0.65583 | 6719.6463 | 13014.6794 | 35.2028 | 2.7339 | 275.2769 | 0.43659 | 0.39331 | 0.0312 | 314.7925 | 2022-03-29 | 2022-05-05
TOR | Transformador Impulso Principal Horno 4 | Horno 4 | IPESA | 09-May-23 | 18-May-23 | 0 | 701 | 25202 | 10 | 386 | 12781 | 8 | 7 | 0 | 410 | 2023-05-09 | 2023-05-18
TOR | Transformador Impulso Principal Horno 4 | Horno 4 | CORSSA (VOLTRAK) | 19-Aug-23 | 14-Sep-23 | 0 | 10364 | 18947 | 0 | 77 | 1710 | 3 | 0 | 0 | 80 | 2023-08-19 | 2023-09-14
TOR | Transformador Impulso Principal Horno 4 | Horno 4 | OIL RECLAIMING | 15-May-24 | 30-May-24 | 0 | 30185 | 55296 | 1 | 63 | 1197 | 4 | 0 | 0 | 68 | 2024-05-15 | 2024-05-30
TOR | Transformador Impulso Principal Horno 4 | Horno 4 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 24309 | 42691 | 1 | 59 | 1093 | 5 | 0 | 0 | 65 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador Aerzen Horno 4 | Horno 4 | Torvak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 0 | 17926 | 33227 | 3 | 35 | 993 | 45 | 0 | 0 | 84 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador Aerzen Horno 4 | Horno 4 | GMT | 30-Apr-22 | 07-May-22 | 0.654 | 7595.827 | 18459.3 | 11.48 | 1.1096 | 70.663 | 1.1315 | 0.2337 | 0.3245 | 17.3 | 2022-04-30 | 2022-05-07
TOR | Transformador Aerzen Horno 4 | Horno 4 | IPESA | 08-May-23 | 18-May-23 | 0 | 22994 | 36109 | 11 | 66 | 1892 | 0 | 9 | 0 | 85 | 2023-05-08 | 2023-05-18
TOR | Transformador Aerzen Horno 4 | Horno 4 | OIL RECLAIMING | 14-May-24 | 30-May-24 | 12 | 29071 | 55582 | 2 | 61 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 77 | 2024-05-14 | 2024-05-30
TOR | Transformador Aerzen Horno 4 | Horno 4 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 7 | 26135 | 44965 | 1 | 35 | 1144 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador CCM Ote. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | Torvak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 0 | 15954 | 26595 | 3 | 24 | 547 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador CCM Ote. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | GMT | 22-May-21 | 31-May-21 | 0.89642 | 7600.75 | 17511.1452 | 2.3 | 0.15 | 44.384 | 0.113 | 0.1196 | 0.0044 | 4.1522 | 2021-05-22 | 2021-05-31
TOR | Transformador CCM Ote. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | GMT | 28-Mar-22 | 05-May-22 | 0.42879 | 1238.2552 | 18059.8658 | 11.7188 | 0.77114 | 49.6689 | 0.12478 | 0.05649 | 0.02426 | 62.8062 | 2022-03-28 | 2022-05-05
TOR | Transformador CCM Ote. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | IPESA | 09-May-23 | 23-May-23 | 0 | 25953 | 32946 | 1 | 30 | 1067 | 5 | 0 | 0 | 36 | 2023-05-09 | 2023-05-23
TOR | Transformador CCM Ote. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 14-May-24 | 30-May-24 | 0 | 25704 | 42780 | 1 | 23 | 982 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2024-05-14 | 2024-05-30
TOR | Transformador CCM Ote. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 23757 | 40700 | 1 | 24 | 781 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador TRP-01-01 | Proambiente | Torvak | 26-May-20 | 04-Jun-20 | 0 | 333 | 40129 | 54 | 69 | 1722 | 13 | 250 | 0 | 386 | 2020-05-26 | 2020-06-04
TOR | Transformador TRP-01-01 | Proambiente | GMT | 30-Apr-22 | 07-May-22 | 0.84 | 6320.95 | 15994.73 | 17.22 | 8.4 | 94.7412 | 0.65752 | 10.0014 | 0 | 43 | 2022-04-30 | 2022-05-07
TOR | Transformador TRP-01-01 | Proambiente | GMT | 30-Mar-22 | 05-May-22 | 0.15149 | 1417.7936 | 16565.1682 | 7.2676 | 1.3442 | 36.3765 | 0.0816 | 0.74955 | 0.0114 | 46.0214 | 2022-03-30 | 2022-05-05
TOR | Transformador TRP-01-01 | Proambiente | IPESA | 09-May-23 | 23-May-23 | 0 | 21827 | 68607 | 13 | 247 | 2627 | 6 | 55 | 0 | 321 | 2023-05-09 | 2023-05-23
TOR | Transformador TRP-01-01 | Proambiente | OIL RECLAIMING | 14-May-24 | 30-May-24 | 0 | 16222 | 52865 | 12 | 287 | 3148 | 6 | 51 | 0 | 356 | 2024-05-14 | 2024-05-30
TOR | Transformador TRP-01-01 | Proambiente | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 21405 | 47551 | 8 | 172 | 3223 | 6 | 44 | 0 | 230 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador TR-1 Subestación Principal | Subestación Principal | GMT | 22-May-21 | 31-May-21 | 0.8701 | 5619.46 | 12837.528 | 39.371 | 1.9217 | 87.73 | 0.1845 | 1.039 | 0.0132 | 50.2396 | 2021-05-22 | 2021-05-31
TOR | Transformador TR-1 Subestación Principal | Subestación Principal | GMT | 05-May-22 | 05-May-22 | 0.39222 | 959.4841 | 23898.3749 | 16.6794 | 1.0038 | 77.1903 | 0.07804 | 0.37592 | 0.03461 | 95.7857 | 2022-05-05 | 2022-05-05
TOR | Transformador TR-1 Subestación Principal | Subestación Principal | IPESA | 09-May-23 | 17-May-23 | 0 | 10542 | 32358 | 6 | 359 | 4022 | 6 | 15 | 0 | 386 | 2023-05-09 | 2023-05-17
TOR | Transformador TR-1 Subestación Principal | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 14-May-24 | 30-May-24 | 101 | 6318 | 55279 | 5 | 363 | 4132 | 4 | 10 | 0 | 483 | 2024-05-14 | 2024-05-30
TOR | Transformador TR-1 Subestación Principal | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 43 | 11364 | 47929 | 4 | 240 | 2890 | 3 | 7 | 0 | 297 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador TR-2 Subestación Principal | Subestación Principal | GMT | 22-May-21 | 31-May-21 | 0.6456 | 7171.9 | 11269 | 33.822 | 2.1854 | 55.354 | 0.197 | 1.347 | 0.0072 | 44.213 | 2021-05-22 | 2021-05-31
TOR | Transformador TR-2 Subestación Principal | Subestación Principal | GMT | 05-May-22 | 05-May-22 | 1.4353 | 4597.0989 | 18595.3171 | 16.1121 | 1.8671 | 46.7246 | 0.15986 | 0.46336 | 0.0103 | 66.7956 | 2022-05-05 | 2022-05-05
TOR | Transformador TR-2 Subestación Principal | Subestación Principal | IPESA | 09-May-23 | 17-May-23 | 0 | 5371 | 40223 | 15 | 238 | 2042 | 13 | 42 | 0 | 308 | 2023-05-09 | 2023-05-17
TOR | Transformador TR-2 Subestación Principal | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 14-May-24 | 30-May-24 | 47 | 2772 | 56923 | 20 | 240 | 1597 | 6 | 29 | 1 | 343 | 2024-05-14 | 2024-05-30
TOR | Transformador TR-2 Subestación Principal | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 76 | 1780 | 49821 | 14 | 318 | 2302 | 7 | 26 | 0 | 441 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador TR-3 Subestación Principal | Subestación Principal | GMT | 22-May-21 | 31-May-21 | 0.6093 | 8879.33 | 15389.5256 | 29.0953 | 0.9348 | 70.5313 | 1.2785 | 0.37846 | 0.03526 | 37.404 | 2021-05-22 | 2021-05-31
TOR | Transformador TR-3 Subestación Principal | Subestación Principal | GMT | 28-Mar-22 | 05-May-22 | 4.8657 | 5043.2774 | 21363.5972 | 8.7192 | 0.61021 | 49.2931 | 0.41651 | 0.0798 | 0.03169 | 64.0445 | 2022-03-28 | 2022-05-05
TOR | Transformador TR-3 Subestación Principal | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 14-May-24 | 30-May-24 | 0 | 22319 | 56052 | 2 | 107 | 1200 | 14 | 1 | 0 | 124 | 2024-05-14 | 2024-05-30
TOR | Transformador TR-3 Subestación Principal | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 19910 | 41947 | 2 | 65 | 896 | 9 | 1 | 0 | 77 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador 20MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | GMT | 22-May-21 | 31-May-21 | 0.6916 | 6054.48 | 16368.589 | 33.019 | 0.43 | 126.95 | 0.998 | 0.182 | 0.1568 | 41.044 | 2021-05-22 | 2021-05-31
TOR | Transformador 20MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | GMT | 28-Mar-22 | 05-May-22 | 2.8684 | 9085.9634 | 6932.0377 | 8.9134 | 1.5044 | 32.9263 | 0.30559 | 0.12775 | 0.04795 | 46.723 | 2022-03-28 | 2022-05-05
TOR | Transformador 20MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | IPESA | 08-May-23 | 17-May-23 | 0 | 19686 | 30030 | 3 | 274 | 3426 | 21 | 2 | 0 | 299 | 2023-05-08 | 2023-05-17
TOR | Transformador 20MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 14-May-24 | 30-May-24 | 0 | 23988 | 58034 | 4 | 329 | 4309 | 25 | 2 | 0 | 360 | 2024-05-14 | 2024-05-30
TOR | Transformador 20MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 20633 | 42750 | 3 | 227 | 3101 | 19 | 2 | 0 | 251 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador 30MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | GMT | 22-May-21 | 31-May-21 | 0.643 | 7082.97 | 13256.275 | 22.583 | 6.6938 | 60.2936 | 0.248 | 2.686 | 0.032 | 38.043 | 2021-05-22 | 2021-05-31
TOR | Transformador 30MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | GMT | 28-Mar-22 | 05-May-22 | 0.76398 | 2285.9391 | 21383.0741 | 11.4251 | 5.4563 | 46.3724 | 0.16073 | 1.8821 | 0.03407 | 0.03566 | 2022-03-28 | 2022-05-05
TOR | Transformador 30MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | IPESA | 08-May-23 | 17-May-23 | 0 | 2262 | 18521 | 69 | 156 | 1716 | 9 | 167 | 0 | 401 | 2023-05-08 | 2023-05-17
TOR | Transformador 30MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 14-May-24 | 30-May-24 | 0 | 1437 | 33515 | 78 | 165 | 1901 | 9 | 184 | 0 | 436 | 2024-05-14 | 2024-05-30
TOR | Transformador 30MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 2036 | 25946 | 70 | 133 | 1599 | 8 | 182 | 0 | 393 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador 5MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | GMT | 22-May-21 | 31-May-21 | 1.339 | 6287.26 | 10859.6 | 46.454 | 2.5248 | 124.5757 | 1.2235 | 1.053 | 0.3899 | 61.3128 | 2021-05-22 | 2021-05-31
TOR | Transformador 5MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | GMT | 28-Mar-22 | 05-May-22 | 0.44778 | 2893.9046 | 18882.795 | 15.5906 | 1.7347 | 43.2797 | 0.02832 | 0.26564 | 0.02618 | 0.02424 | 2022-03-28 | 2022-05-05
TOR | Transformador 5MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | IPESA | 08-May-23 | 17-May-23 | 0 | 20545 | 33284 | 4 | 283 | 2585 | 1 | 1 | 0 | 290 | 2023-05-08 | 2023-05-17
TOR | Transformador 5MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 14-May-24 | 30-May-24 | 24 | 22271 | 53953 | 5 | 275 | 2544 | 1 | 1 | 0 | 306 | 2024-05-14 | 2024-05-30
TOR | Transformador 5MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 17 | 18553 | 41853 | 4 | 224 | 2112 | 1 | 1 | 0 | 247 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador CCM Precalentador Horno 4 | Horno 4 | MTP | 22-May-21 | 31-May-21 | NA | NA | NA | [6 empty] | NA | 2021-05-22 | 2021-05-31 | bar: 4 to 9
TOR | Transformador CCM Precalentador Horno 4 | Horno 4 | GMT | 29-Mar-22 | 05-May-22 | 0.27087 | 11647.3384 | 5426.6459 | 21.7795 | 6.2459 | 84.6406 | 0.57351 | 1.4926 | 0.01509 | 115.2307 | 2022-03-29 | 2022-05-05
TOR | Transformador CCM Precalentador Horno 4 | Horno 4 | IPESA | 08-May-23 | 17-May-23 | 0 | 2816 | 40858 | 89 | 364 | 7642 | 23 | 120 | 0 | 596 | 2023-05-08 | 2023-05-17
TOR | Transformador CCM Precalentador Horno 4 | Horno 4 | CORSSA (VOLTRAK) | 19-Aug-23 | 14-Sep-23 | 0 | 9915 | 34712 | 22 | 146 | 2454 | 8 | 37 | 0 | 213 | 2023-08-19 | 2023-09-14
TOR | Transformador CCM Precalentador Horno 4 | Horno 4 | OIL RECLAIMING | 14-May-24 | 30-May-24 | 0 | 1536 | 62001 | 29 | 419 | 5083 | 21 | 39 | 0 | 508 | 2024-05-14 | 2024-05-30
TOR | Transformador CCM Precalentador Horno 4 | Horno 4 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 9 | 1526 | 72967 | 36 | 491 | 4923 | 21 | 41 | 0 | 598 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador CCM Sur Descarga Horno 4 | Horno 4 | MTP | 22-May-21 | 31-May-21 | NA | NA | NA | [6 empty] | NA | 2021-05-22 | 2021-05-31 | bar: 4 to 9
TOR | Transformador CCM Sur Descarga Horno 4 | Horno 4 | GMT | 29-Mar-22 | 05-May-22 | 0.18418 | 1982.9856 | 17959.2532 | 5.5428 | 0.65057 | 28.5308 | 0.04772 | 0.06504 | 0.01916 | 35.1137 | 2022-03-29 | 2022-05-05
TOR | Transformador CCM Sur Descarga Horno 4 | Horno 4 | IPESA | 09-May-23 | 17-May-23 | 0 | 28058 | 30300 | 1 | 5 | 797 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-17
TOR | Transformador CCM Sur Descarga Horno 4 | Horno 4 | CORSSA (VOLTRAK) | 19-Aug-23 | 14-Sep-23 | 0 | 15809 | 26922 | 0 | 13 | 209 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2023-08-19 | 2023-09-14
TOR | Transformador CCM Sur Descarga Horno 4 | Horno 4 | OIL RECLAIMING | 15-May-24 | 30-May-24 | 0 | 34774 | 57005 | 1 | 10 | 721 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2024-05-15 | 2024-05-30
TOR | Transformador CCM Sur Descarga Horno 4 | Horno 4 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 27447 | 42801 | 1 | 7 | 566 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador CCM Norte Descarga Horno 4 | Horno 4 | MTP | 22-May-21 | 31-May-21 | NA | NA | NA | [6 empty] | NA | 2021-05-22 | 2021-05-31 | bar: 4 to 9
TOR | Transformador CCM Norte Descarga Horno 4 | Horno 4 | GMT | 29-Mar-22 | 05-May-22 | 1.1591 | 2991.7588 | 17897.6391 | 30.6743 | 2.1793 | 406.7273 | 4.3968 | 0.95491 | 0.02898 | 446.2102 | 2022-03-29 | 2022-05-05
TOR | Transformador CCM Norte Descarga Horno 4 | Horno 4 | IPESA | 09-May-23 | 17-May-23 | 0 | 15618 | 32529 | 10 | 358 | 24441 | 124 | 42 | 0 | 533 | 2023-05-09 | 2023-05-17
TOR | Transformador CCM Norte Descarga Horno 4 | Horno 4 | CORSSA (VOLTRAK) | 19-Aug-23 | 14-Sep-23 | 0 | 10280 | 16103 | 0 | 11 | 210 | 11 | 5 | 0 | 26 | 2023-08-19 | 2023-09-14
TOR | Transformador CCM Norte Descarga Horno 4 | Horno 4 | OIL RECLAIMING | 15-May-24 | 30-May-24 | 0 | 13811 | 58764 | 3 | 276 | 7012 | 17 | 4 | 0 | 300 | 2024-05-15 | 2024-05-30
TOR | Transformador CCM Norte Descarga Horno 4 | Horno 4 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 23425 | 44584 | 2 | 90 | 5476 | 20 | 6 | 0 | 118 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador CCM Envases 3 y 4 | Envases | GMT | 29-Mar-22 | 05-May-22 | 0.29619 | 3498.4884 | 5195.6793 | 7.2482 | 1.005 | 61.5069 | 0.82295 | 0.56414 | 0.09729 | 72.2109 | 2022-03-29 | 2022-05-05
TOR | Transformador CCM Envases 3 y 4 | Envases | IPESA | 09-May-23 | 17-May-23 | 0 | 27243 | 34093 | 2 | 42 | 1078 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2023-05-09 | 2023-05-17
TOR | Transformador CCM Envases 3 y 4 | Envases | OIL RECLAIMING | 15-May-24 | 30-May-24 | 0 | 31772 | 58518 | 2 | 62 | 1025 | 14 | 1 | 0 | 79 | 2024-05-15 | 2024-05-30
TOR | Transformador CCM Envases 3 y 4 | Envases | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 26980 | 44589 | 2 | 37 | 760 | 11 | 1 | 0 | 51 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador CCM Alimentacion horno 4 | Horno 4 | GMT | 29-Mar-22 | 05-May-22 | 1.9438 | 2951.12 | 15788.105 | 8.4138 | 27.7412 | 59.3237 | 0.59654 | 2.877 | 0.07333 | 101.0839 | 2022-03-29 | 2022-05-05
TOR | Transformador CCM Alimentacion horno 4 | Horno 4 | IPESA | 08-May-23 | 17-May-23 | 0 | 30376 | 34698 | 1 | 42 | 1622 | 23 | 0 | 0 | 67 | 2023-05-08 | 2023-05-17
TOR | Transformador CCM Alimentacion horno 4 | Horno 4 | CORSSA (VOLTRAK) | 19-Aug-23 | 14-Sep-23 | 0 | 10778 | 20426 | 488 | 148 | 263 | 5 | 0 | 0 | 640 | 2023-08-19 | 2023-09-14
TOR | Transformador CCM Alimentacion horno 4 | Horno 4 | OIL RECLAIMING | 14-May-24 | 30-May-24 | 0 | 26452 | 48709 | 1 | 62 | 1331 | 13 | 0 | 0 | 76 | 2024-05-14 | 2024-05-30
TOR | Transformador CCM Alimentacion horno 4 | Horno 4 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 23740 | 38040 | 1 | 37 | 1367 | 17 | 0 | 0 | 55 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador CCM Silo CF | CCM Silo CF | GMT | 29-Mar-22 | 05-May-22 | 0.31875 | 1435.1835 | 17195.1613 | 7.5275 | 8.0086 | 60.5119 | 0.27151 | 4.575 | 0.02204 | 81.299 | 2022-03-29 | 2022-05-05
TOR | Transformador CCM Silo CF | CCM Silo CF | IPESA | 08-May-23 | 18-May-23 | 0 | 165 | 39217 | 171 | 122 | 2288 | 23 | 588 | 0 | 904 | 2023-05-08 | 2023-05-18
TOR | Transformador CCM Silo CF | CCM Silo CF | CORSSA (VOLTRAK) | 19-Aug-23 | 14-Sep-23 | 0 | 9768 | 23898 | 58 | 20 | 298 | 2 | 13 | 0 | 93 | 2023-08-19 | 2023-09-14
TOR | Transformador CCM Silo CF | CCM Silo CF | OIL RECLAIMING | 14-May-24 | 30-May-24 | 8 | 1500 | 63087 | 42 | 214 | 1506 | 13 | 76 | 0 | 353 | 2024-05-14 | 2024-05-30
TOR | Transformador CCM Silo CF | CCM Silo CF | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 3278 | 58135 | 77 | 182 | 1586 | 15 | 166 | 0 | 440 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador CCM Molino 3 de Materia prima | CCM Molino 3 materia prima | GMT | 29-Mar-22 | 05-May-22 | 0.25967 | 948.24 | 16973.3199 | 15.0226 | 1.3762 | 103.043 | 0.15593 | 0.44941 | 0.02176 | 120.3869 | 2022-03-29 | 2022-05-05
TOR | Transformador CCM Molino 3 de Materia prima | CCM Molino 3 materia prima | IPESA | 08-May-23 | 18-May-23 | 0 | 25163 | 32447 | 1 | 64 | 2078 | 3 | 0 | 0 | 68 | 2023-05-08 | 2023-05-18
TOR | Transformador CCM Molino 3 de Materia prima | CCM Molino 3 materia prima | OIL RECLAIMING | 14-May-24 | 30-May-24 | 0 | 24767 | 48053 | 2 | 68 | 2365 | 5 | 1 | 0 | 76 | 2024-05-14 | 2024-05-30
TOR | Transformador CCM Molino 3 de Materia prima | CCM Molino 3 materia prima | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 25105 | 44329 | 2 | 62 | 2263 | 9 | 1 | 0 | 74 | 2025-05-22 | 2025-06-04
TOR | Transformador Motor 600 HP del Triturador Primario | Triturador Primario | GMT | 29-Mar-22 | 05-Apr-22 | 3.979 | NA | NA | [6 empty] | NA | 2022-03-29 | 2022-04-05 | bar: 4 to 9
TOR | Transformador Motor 600 HP del Triturador Primario | Triturador Primario | GMT | 30-Mar-22 | 05-May-22 | 1.4534 | 2590.7358 | 18724.3734 | 5.2521 | 0.69718 | 49.5006 | 0.28954 | 0.10471 | 0.01429 | 57.4322 | 2022-03-30 | 2022-05-05
TOR | Transformador Motor 600 HP del Triturador Primario | Triturador Primario | IPESA | 08-May-23 | 18-May-23 | 0 | 26134 | 34263 | 2 | 51 | 2056 | 6 | 1 | 0 | 60 | 2023-05-08 | 2023-05-18
TOR | Transformador Motor 600 HP del Triturador Primario | Triturador Primario | OIL RECLAIMING | 14-May-24 | 30-May-24 | 0 | 23390 | 48043 | 1 | 48 | 1719 | 1 | 1 | 0 | 51 | 2024-05-14 | 2024-05-30
TOR | Transformador Motor 600 HP del Triturador Primario | Triturador Primario | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 23862 | 51427 | 2 | 89 | 2387 | 2 | 1 | 0 | 94 | 2025-05-22 | 2025-06-04
VAL | Cantera | Cantera | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 22.51 | 4481.98 | 39152.65 | 4.22 | 169.05 | 525.9 | 0.45 | 1.64 | 0 | 197.87 | 2018-04-25 | NA
VAL | Cantera | Cantera | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 22.85 | 5677.24 | 39047.26 | 3.5 | 136.45 | 600.84 | 0 | 1.72 | 0 | 164.52 | 2019-07-03 | NA
VAL | Cantera | Cantera | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 21.11 | 6998.73 | 37182.71 | 3.83 | 155.38 | 914.24 | 0.65 | 2.37 | 0 | 183.34 | 2020-06-10 | NA
VAL | Cantera | Cantera | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 20.4 | 7490.22 | 47191.56 | 1.29 | 98.18 | 417.95 | 0 | 0.94 | 0 | 120.81 | 2021-06-25 | NA
VAL | Cantera | Cantera | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 2.97 | 7879.9 | 33813 | 0 | 10.28 | 144.96 | 0 | 0.25 | 0 | 13.5 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Cantera | Cantera | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 6710.61 | 31176.76 | 1.14 | 47.48 | 302.62 | 0 | 0.48 | 0 | 49.1 | 2023-06-13 | NA
VAL | Cantera | Cantera | OIL RECLAIMING | 05-Apr-24 | 22-Apr-24 | 17 | 15727 | 48285 | 7 | 192 | 6981 | 5 | 17 | 0 | 238 | 2024-04-05 | 2024-04-22
VAL | Cantera | Cantera | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 16 | 11446 | 43438 | 7 | 192 | 7521 | 5 | 15 | 0 | 235 | 2025-03-06 | 2025-03-20
VAL | Transformador Principal Norte | Subestación 01 - Principal (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 0 | 11472.17 | 41195.69 | 0.36 | 64.87 | 183.16 | 0.89 | 0 | 0 | 66.12 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Principal Norte | Subestación 01 - Principal (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 0 | 9981.72 | 37658.7 | 0.47 | 104.73 | 233.33 | 1.23 | 0 | 0 | 106.43 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Principal Norte | Subestación 01 - Principal (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 0 | 12568.69 | 38953.68 | 1.1 | 151.44 | 415.32 | 2.36 | 0 | 0 | 154.9 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Principal Norte | Subestación 01 - Principal (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 29-Jun-21 | NA | 0 | 11098.4 | 40521.16 | 0.45 | 61.18 | 161.42 | 0.86 | 0 | 0 | 62.49 | 2021-06-29 | NA
VAL | Transformador Principal Norte | Subestación 01 - Principal (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 15-Jun-22 | 0 | 8959.6 | 3555295 | 0 | 17.29 | 92.28 | 0.32 | 0 | 0 | 17.61 | 2022-05-24 | 2022-06-15
VAL | Transformador Principal Norte | Subestación 01 - Principal (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 13136.26 | 52351.41 | 7.64 | 107.11 | 307.89 | 1.23 | 1.35 | 0 | 117.33 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Principal Norte | Subestación 01 - Principal (Ext) | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 0 | 27030 | 49490 | 3 | 172 | 3311 | 18 | 1 | 0 | 194 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador Principal Norte | Subestación 01 - Principal (Ext) | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 27731 | 50932 | 2 | 161 | 3008 | 15 | 1 | 0 | 179 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador Principal Sur | Subestación 01 - Principal (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 6.75 | 8990.34 | 43084.32 | 0.4 | 161.94 | 203.38 | 0.6 | 0 | 0 | 169.69 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Principal Sur | Subestación 01 - Principal (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 9.07 | 2984.09 | 33809.47 | 0.63 | 220.72 | 297.92 | 0.86 | 0 | 0 | 231.28 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Principal Sur | Subestación 01 - Principal (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 5.16 | 8072.85 | 35717.97 | 1.52 | 165.62 | 365.86 | 1.26 | 0 | 0 | 173.56 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Principal Sur | Subestación 01 - Principal (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 6.98 | 7125.09 | 32574.87 | 1.28 | 106.51 | 186.32 | 1 | 0 | 0 | 115.77 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador Principal Sur | Subestación 01 - Principal (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 15-Jun-22 | 0 | 6830.91 | 28351.08 | 0.21 | 14.11 | 89.08 | 0.3 | 0 | 0 | 14.62 | 2022-05-24 | 2022-06-15
VAL | Transformador Principal Sur | Subestación 01 - Principal (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | N/A | 4188.27 | 16713.52 | 3.1 | 33.61 | 100.63 | 0 | 0.51 | 0 | 37.22 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Principal Sur | Subestación 01 - Principal (Ext) | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 0 | 23503 | 50472 | 3 | 140 | 2475 | 7 | 2 | 0 | 152 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador Principal Sur | Subestación 01 - Principal (Ext) | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | NA | 0 | 22439 | 55238 | 3 | 162 | 2798 | 6 | 2 | 0 | 173 | 2025-03-05 | NA
VAL | Transformador Distribución Sur | Subestación 02 - Distribución (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 7.04 | 9384.99 | 42707.6 | 1.06 | 157.41 | 311.63 | 2.53 | 0 | 0 | 168.04 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Distribución Sur | Subestación 02 - Distribución (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 0 | 7084.69 | 29583.88 | 0.71 | 52.78 | 220.42 | 1.66 | 0 | 0 | 55.15 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Distribución Sur | Subestación 02 - Distribución (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 24.97 | 10784.22 | 33602.03 | 0.44 | 22.1 | 147.04 | 0 | 0 | 0 | 47.51 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Distribución Sur | Subestación 02 - Distribución (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 60.39 | 12742.96 | 43846.8 | 0.27 | 23.16 | 102.35 | 0 | 0 | 0 | 83.82 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador Distribución Norte | Subestación 02 - Distribución (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 0 | 11275.1 | 40375.26 | 0.24 | 91.88 | 540.72 | 0.81 | 0 | 0 | 92.93 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Distribución Norte | Subestación 02 - Distribución (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 0 | 9073.63 | 32447.04 | 0.52 | 172.78 | 790.06 | 1.29 | 0 | 0 | 174.59 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Distribución Norte | Subestación 02 - Distribución (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 0 | 10834.17 | 35479.25 | 0.93 | 156.06 | 963.86 | 1.73 | 0 | 0 | 158.72 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Distribución Norte | Subestación 02 - Distribución (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 0 | 13379.6 | 48938.54 | 0.69 | 93.4 | 574.71 | 1.24 | 0 | 0 | 95.33 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador Distribución Norte | Subestación 02 - Distribución (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 0 | 8171.33 | 32408.15 | 0.3 | 18.66 | 179.78 | 0.35 | 0 | 0 | 19.31 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador Distribución Norte | Subestación 02 - Distribución (Ext) | CORSSA/VOLTRAK | 06-Aug-22 | 21-Sep-22 | 0 | 7726 | 22932 | 0 | 15 | 299 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2022-08-06 | 2022-09-21
VAL | Transformador Distribución Norte | Subestación 02 - Distribución (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 14421.77 | 53978.94 | 0.88 | 70.04 | 414.3 | 0.71 | 0 | 0 | 71.63 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Distribución Norte | Subestación 02 - Distribución (Ext) | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 16-May-24 | 0 | 26511 | 49012 | 3 | 157 | 6087 | 18 | 1 | 0 | 179 | 2024-04-04 | 2024-05-16
VAL | Transformador Distribución Norte | Subestación 02 - Distribución (Ext) | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 25525 | 47576 | 3 | 154 | 7483 | 24 | 2 | 0 | 203 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador VTI 4 Residual H2 Sur | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 5.79 | 8680.46 | 42638.42 | 0.81 | 171.42 | 931.96 | 2.4 | 0.46 | 0 | 180.88 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador VTI 4 Residual H2 Sur | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 6.29 | 6124.85 | 30372.58 | 3.76 | 126.08 | 798.31 | 3.86 | 0.61 | 0 | 140.6 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador VTI 4 Residual H2 Sur | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 5.47 | 7352.57 | 35812.53 | 3.26 | 140.35 | 1235.15 | 5.13 | 1.05 | 0 | 155.26 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador VTI 4 Residual H2 Sur | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 7.42 | 5951.74 | 38981.64 | 1.91 | 104.54 | 555.41 | 2.15 | 0.49 | 0 | 116.51 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador VTI 4 Residual H2 Sur | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSOR ANALITICOS | 24-May-22 | 15-Jun-22 | 0 | 8762.22 | 37917.06 | 0.7 | 19.38 | 315.55 | 1.21 | 0.29 | 0 | 21.58 | 2022-05-24 | 2022-06-15
VAL | Transformador VTI 4 Residual H2 Sur | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 7609.09 | 45938.58 | 2.49 | 124.02 | 1071.8 | 2.84 | 0.74 | 0 | 130.09 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador VTI 4 Residual H2 Sur | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 17 | 3604 | 56824 | 16 | 422 | 16499 | 57 | 27 | 0 | 539 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador VTI 4 Residual H2 Sur | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 13 | 8405 | 53919 | 17 | 309 | 15760 | 65 | 29 | 0 | 433 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador VTI 4 Residual H2 Sur | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | MTP | 29-Jul-25 | 22-Aug-25 | 0.937 | 4797.1 | 21521.8 | 9.959 | 0.787 | 64.46 | 1.858 | 0.371 | 0.098 | 16.17 | 2025-07-29 | 2025-08-22
VAL | Transformador CCM de Equipos H2 Norte | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 24.94 | 5756.73 | 46231.71 | 22.68 | 91.43 | 316.55 | 10.55 | 2.39 | 0 | 151.99 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador CCM de Equipos H2 Norte | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 25.54 | 1712.44 | 35147.38 | 29.84 | 140.58 | 454.93 | 12.99 | 3.26 | 0 | 212.21 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador CCM de Equipos H2 Norte | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 30.67 | 3226.46 | 45384.79 | 46.66 | 152.85 | 742.18 | 24.74 | 5.52 | 0 | 260.44 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador CCM de Equipos H2 Norte | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 22.71 | 6819.79 | 49522.58 | 27.19 | 76.12 | 363.59 | 14.17 | 3.17 | 0 | 143.36 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador CCM de Equipos H2 Norte | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALITICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 9.26 | 9278.78 | 44489.81 | 10.1 | 27.7 | 224.07 | 6.04 | 1.46 | 0 | 54.56 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador CCM de Equipos H2 Norte | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | CORSSA /VOLTRAK | 06-Aug-22 | 21-Sep-22 | 0 | 10509 | 39261 | 7 | 66 | 519 | 14 | 5 | 0 | 92 | 2022-08-06 | 2022-09-21
VAL | Transformador CCM de Equipos H2 Norte | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALITICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 9091.09 | 45354.81 | 8.02 | 84.17 | 282.82 | 4.89 | 0.7 | 0 | 97.78 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador CCM de Equipos H2 Norte | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 0 | 18245 | 51547 | 94 | 221 | 4641 | 209 | 54 | 0 | 578 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador CCM de Equipos H2 Norte | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 19-Mar-25 | 0 | 19309 | 57993 | 70 | 298 | 5974 | 221 | 53 | 0 | 642 | 2025-03-05 | 2025-03-19
VAL | Transformador CCM lado Sur Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 10.76 | 7221.34 | 44406.98 | 2.89 | 131.81 | 790.41 | 0.36 | 1.05 | 0 | 146.87 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador CCM lado Sur Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 20.04 | 3028.7 | 38132.98 | 4.81 | 272.37 | 1615.8 | 0.6 | 1.84 | 0 | 299.66 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador CCM lado Sur Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 0 | 9941.18 | 37111.52 | 1.87 | 48.21 | 762.04 | 0 | 0.94 | 0 | 51.02 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador CCM lado Sur Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 9.11 | 5930.9 | 30297.28 | 1.1 | 87.29 | 498.01 | 0 | 0.49 | 0 | 97.99 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador CCM lado Sur Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | REPSER ANALITICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 4.12 | 7854.28 | 34550.12 | 0.47 | 27.5 | 321.68 | 0 | 0.25 | 0 | 32.34 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador CCM lado Sur Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | REPSER ANALITICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 7279.53 | 41220.72 | 2.1 | 143.67 | 1042.37 | 0.32 | 0.54 | 0 | 146.63 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador CCM lado Sur Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 31 | 4380 | 55976 | 17 | 574 | 19529 | 10 | 24 | 0 | 656 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador CCM lado Sur Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 18 | 11964 | 53109 | 14 | 379 | 18096 | 10 | 23 | 0 | 444 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador CCM lado Sur Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | MTP | 14-Sep-25 | 26-Sep-25 | 1.039 | 6765.3 | 23842 | 3.612 | 0.118 | 52.38 | 0.053 | 0.025 | 0.007 | 5.61 | 2025-09-14 | 2025-09-26
VAL | Transformador CCM lado Norte Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 7.81 | 5198.68 | 40551.76 | 1.63 | 267.1 | 1078.54 | 1.09 | 0.35 | 0 | 277.95 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador CCM lado Norte Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 11.73 | 1796.35 | 33806.65 | 1.59 | 386.16 | 1572.37 | 2.06 | 0.53 | 0 | 402.07 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador CCM lado Norte Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 0 | 8906.98 | 42368.1 | 1.95 | 152.29 | 1497.22 | 2.22 | 0.7 | 0 | 157.16 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador CCM lado Norte Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 9.1 | 4820.93 | 39426.38 | 1.83 | 167.24 | 970.14 | 1.55 | 0.46 | 0 | 180.18 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador CCM lado Norte Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | REPSER ANALITICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 0 | 8803.68 | 34352.38 | 0.2 | 5.85 | 214.45 | 0.28 | 0 | 0 | 6.33 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador CCM lado Norte Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | REPSER ANALITICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 10860.95 | 43603.18 | 0.71 | 43.56 | 582.46 | 0.61 | 0.33 | 0 | 45.21 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador CCM lado Norte Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 0 | 24300 | 48598 | 3 | 82 | 7450 | 11 | 14 | 0 | 110 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador CCM lado Norte Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 26603 | 50755 | 3 | 81 | 7449 | 9 | 14 | 0 | 107 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador CCM lado Norte Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | MTP | 14-Sep-25 | 26-Sep-25 | 1.179 | 7511.6 | 22884.2 | 17.61 | 0.095 | 67.32 | 0.116 | 0.056 | 0.006 | 22.05 | 2025-09-14 | 2025-09-26
VAL | Transformador Motor VTI H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 0 | 8192.59 | 28867.82 | 0.4 | 37.95 | 323.4 | 2.42 | 0 | 0 | 40.77 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Motor VTI H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 0 | 11523.37 | 41408.69 | 0.65 | 80.16 | 533.32 | 4.54 | 0 | 0 | 85.35 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Motor VTI H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 0 | 11851.84 | 37302.39 | 0.82 | 89.71 | 632.5 | 5.36 | 0 | 0 | 95.89 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Motor VTI H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 0 | 11845.85 | 44763.86 | 0.67 | 82.25 | 435.22 | 4.25 | 0 | 0 | 87.17 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador Motor VTI H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 0 | 9609.84 | 38771.88 | 0 | 25.8 | 249.6 | 2.28 | 0 | 0 | 28.08 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador Motor VTI H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 15215.25 | 60560.86 | 1.09 | 90.57 | 712.33 | 6.23 | 0 | 0 | 97.89 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Motor VTI H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 0 | 26916 | 54818 | 4 | 192 | 8648 | 116 | 3 | 0 | 315 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador Motor VTI H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 28702 | 52844 | 3 | 138 | 7237 | 100 | 3 | 0 | 244 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador CCM Equipos H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 28.72 | 3932.5 | 66596.57 | 5.1 | 298.56 | 876.33 | 0.59 | 3.36 | 0 | 336.33 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador CCM Equipos H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 14.67 | 5010.55 | 48298.38 | 6.24 | 146.91 | 752.72 | 0 | 3.11 | 0 | 170.93 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador CCM Equipos H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 16.33 | 2303.86 | 39393.28 | 7.13 | 176.73 | 896.21 | 0.54 | 3.45 | 0 | 204.18 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador CCM Equipos H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 13.47 | 3027.12 | 33692.2 | 4.21 | 91.11 | 443.91 | 0 | 1.99 | 0 | 110.78 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador CCM Equipos H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | REPSER ANALITICOS | 24-May-22 | 15-Jun-22 | 4.62 | 7600.47 | 35045.19 | 1.34 | 21.25 | 242.29 | 0 | 0.91 | 0 | 28.12 | 2022-05-24 | 2022-06-15
VAL | Transformador CCM Equipos H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | REPSER ANALITICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 3614.43 | 39656.26 | 4.57 | 97.9 | 506.92 | 0.29 | 1.76 | 0 | 104.52 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador CCM Equipos H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 39 | 1272 | 71246 | 34 | 319 | 10098 | 7 | 84 | 0 | 483 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador CCM Equipos H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 33 | 1814 | 66801 | 36 | 321 | 10471 | 8 | 85 | 0 | 483 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador CCM Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 0 | 8867.14 | 28482.57 | 0 | 16.21 | 92.12 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador CCM Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 0 | 17719.21 | 62651.25 | 0 | 15.62 | 185.1 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador CCM Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 8.68 | 10001.65 | 34933.27 | 0.67 | 48.77 | 281.4 | 0 | 0 | 0 | 58.12 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador CCM Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 0 | 8363.41 | 28517.53 | 0.14 | 12.59 | 61.48 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador CCM Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 0 | 9986.49 | 38505.65 | 0 | 3.32 | 74.54 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador CCM Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | CORSSA/ VOLTRAK | 20-Dec-22 | 26-Jan-22 | 0 | 1082 | 1648 | 6 | 8 | 107 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2022-12-20 | 2022-01-26
VAL | Transformador CCM Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 11152.27 | 43888.2 | 0.74 | 23.68 | 110.24 | 0 | 0 | 0 | 24.42 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador CCM Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 0 | 29944 | 52609 | 1 | 28 | 814 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador CCM Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 27359 | 49991 | 1 | 26 | 834 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2025-03-06 | 2025-03-20
VAL | Transformador CCM Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | MTP | 29-Jul-25 | 20-Aug-25 | 0.902 | 4770.7 | 21551.5 | 10.29 | 1.167 | 33.98 | 0.033 | 0.092 | 0.009 | 14.44 | 2025-07-29 | 2025-08-20
VAL | Transformador Motor VTI Residual H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 0 | 8917.59 | 28500.15 | 0 | 6.61 | 49.13 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Motor VTI Residual H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 0 | 16651.34 | 56096.65 | 0 | 9.28 | 115.58 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Motor VTI Residual H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 0 | 11901.65 | 33156.68 | 0.99 | 15.51 | 105.84 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Motor VTI Residual H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 0 | 10357.01 | 35321.79 | 0 | 7.55 | 43.41 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador Motor VTI Residual H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 15-Jun-22 | 0 | 8783.3 | 34117.64 | 0 | 7.24 | 80.19 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 2022-05-24 | 2022-06-15
VAL | Transformador Motor VTI Residual H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | CORSSA/ VOLTRAK | 20-Dec-22 | 26-Jan-23 | 0 | 3783 | 3391 | 17 | 6 | 132 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2022-12-20 | 2023-01-26
VAL | Transformador Motor VTI Residual H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 8218 | 30169.74 | 0 | 8.22 | 59.77 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Motor VTI Residual H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 0 | 29646 | 46540 | 1 | 17 | 495 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador Motor VTI Residual H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 31685 | 51299 | 1 | 15 | 553 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2025-03-06 | 2025-03-20
VAL | Transformador Motor Principal H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 0 | 7101.47 | 24321.03 | 0.42 | 38.17 | 325.06 | 1.74 | 0 | 0 | 40.33 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Motor Principal H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 0 | 14215.47 | 52722.09 | 1 | 69.62 | 769.35 | 4.78 | 0 | 0 | 75.4 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Motor Principal H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 0 | 9641.12 | 30491.44 | 1.15 | 94.14 | 746.29 | 4.98 | 0 | 0 | 100.27 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Motor Principal H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 0 | 12357.19 | 44228.8 | 0.79 | 78.08 | 471.78 | 3.74 | 0 | 0 | 82.61 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador Motor Principal H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 0 | 9246.24 | 36035.35 | 0.29 | 14.14 | 234.2 | 1.5 | 0 | 0 | 15.93 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador Motor Principal H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 12990.12 | 49812.35 | 0.9 | 57.93 | 615.31 | 4.22 | 0 | 0 | 63.05 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Motor Principal H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 0 | 28229 | 51771 | 4 | 121 | 7478 | 78 | 4 | 0 | 207 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador Motor Principal H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 28549 | 49340 | 3 | 86 | 6455 | 69 | 3 | 0 | 161 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador Motor Principal Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 0 | 8455.72 | 38432.34 | 0.97 | 25.07 | 348.43 | 0 | 0.41 | 0 | 26.45 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Motor Principal Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 4.56 | 7068.55 | 29743.31 | 0.82 | 37.31 | 457.21 | 0 | 0.4 | 0 | 43.09 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Motor Principal Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 7.88 | 9234.81 | 40618.83 | 2 | 98.52 | 874.98 | 0 | 0.93 | 0 | 109.33 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Motor Principal Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 8.7 | 11744.82 | 54901.62 | 0.87 | 40.71 | 484.02 | 0 | 0.67 | 0 | 50.95 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador Motor Principal Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 3.79 | 7011.64 | 32410.74 | 0.27 | 13.22 | 179.68 | 0 | 0.23 | 0 | 17.51 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador Motor Principal Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 10240 | 44224.85 | 0.8 | 38.15 | 475.12 | 0 | 0.55 | 0 | 39.5 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Motor Principal Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 14 | 19507 | 52366 | 4 | 98 | 6833 | 3 | 22 | 0 | 141 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador Motor Principal Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 18 | 22603 | 62384 | 5 | 120 | 7829 | 4 | 23 | 0 | 170 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador Motor Principal Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | MTP | 29-Jul-25 | 19-Aug-25 | 0.989 | 4779.1 | 21375 | 21.98 | 2.276 | 65.26 | 0.148 | 0.044 | 0.04 | 29.41 | 2025-07-29 | 2025-08-19
VAL | Transformador CCM Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 0 | 8934.79 | 32879.06 | 0.53 | 14.21 | 257 | 0 | 0 | 0 | 14.74 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador CCM Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 0 | 16038.68 | 58201.11 | 0.94 | 32.3 | 476.52 | 0 | 0 | 0 | 33.24 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador CCM Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 0 | 11275.53 | 36030.56 | 1.32 | 40.5 | 620.72 | 0 | 0 | 0 | 41.82 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador CCM Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 2.37 | 5896.58 | 21616.99 | 0.41 | 22.95 | 250.64 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador CCM Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 15-Jun-22 | 0 | 8053.37 | 34116.64 | 0.3 | 14.32 | 225.05 | 0 | 0 | 0 | 14.62 | 2022-05-24 | 2022-06-15
VAL | Transformador CCM Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 10322.17 | 38650.89 | 0.88 | 26.84 | 367.54 | 0 | 0 | 0 | 27.72 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador CCM Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 0 | 27135 | 54922 | 4 | 75 | 5942 | 4 | 2 | 0 | 85 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador CCM Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 25645 | 52528 | 3 | 76 | 6672 | 5 | 2 | 0 | 86 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador CCM Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | CORSSA | 04-Aug-25 | 19-Aug-25 | 0 | 13837 | 22699 | 4 | 8 | 614 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2025-08-04 | 2025-08-19
VAL | Transformador CCM Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | mtp | 14-Sep-25 | 26-Sep-25 | 1.004 | 5643.3 | 23395.2 | 7.096 | 0.186 | 77.65 | 0.078 | 0.013 | 0.015 | 9.71 | 2025-09-14 | 2025-09-26
VAL | Transformador CCM Triturador Secundario | Subestación 06 - Triturador Secundario | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 5.76 | 4386.26 | 36406.4 | 0.45 | 418.22 | 1229.9 | 1.09 | 0 | 0 | 425.52 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador CCM Triturador Secundario | Subestación 06 - Triturador Secundario | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 5.51 | 2995.12 | 32257.29 | 1.25 | 435.69 | 1810.24 | 1.63 | 0 | 0 | 444.08 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador CCM Triturador Secundario | Subestación 06 - Triturador Secundario | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 0 | 8671.96 | 43044.41 | 1.38 | 234.63 | 1274.03 | 1.18 | 0 | 0 | 237.19 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador CCM Triturador Secundario | Subestación 06 - Triturador Secundario | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 3.6 | 4394.84 | 28943.02 | 1.03 | 154.16 | 645.31 | 0.79 | 0 | 0 | 159.58 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador CCM Triturador Secundario | Subestación 06 - Triturador Secundario | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 15-Jun-22 | 0 | 11179.45 | 45377.58 | 0.46 | 34.27 | 569.08 | 0.74 | 0 | 0 | 35.47 | 2022-05-24 | 2022-06-15
VAL | Transformador CCM Triturador Secundario | Subestación 06 - Triturador Secundario | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 9266.76 | 44037.34 | 2.11 | 126.76 | 1498.23 | 1.98 | 0.34 | 0 | 131.19 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador CCM Triturador Secundario | Subestación 06 - Triturador Secundario | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 0 | 16021 | 52396 | 14 | 370 | 20486 | 51 | 15 | 0 | 450 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador CCM Triturador Secundario | Subestación 06 - Triturador Secundario | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 60 | 22991 | 50820 | 280 | 197 | 18038 | 1046 | 158 | 43 | 1784 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador CCM Triturador Secundario | Subestación 06 - Triturador Secundario | MTP | 29-Jul-25 | 20-Aug-25 | 0.875 | 4534.9 | 21545 | 21.65 | 3.178 | 52.06 | 2.576 | 0.236 | 0.326 | 33.3 | 2025-07-29 | 2025-08-20
VAL | Transformador CCM MC-1 Norte | Subestación 07 - Molino de Cemento 1 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 49.71 | 3254.93 | 33160.21 | 4.13 | 128.99 | 460.7 | 0.82 | 1.52 | 0 | 185.17 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador CCM MC-1 Norte | Subestación 07 - Molino de Cemento 1 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 56.91 | 2426.35 | 34058.2 | 11.61 | 193.35 | 611.44 | 1.13 | 3.58 | 0 | 266.58 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador CCM MC-1 Norte | Subestación 07 - Molino de Cemento 1 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 50.89 | 3506.8 | 39600.56 | 18.15 | 201.56 | 846.76 | 1.56 | 6.2 | 0 | 278.36 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador CCM MC-1 Norte | Subestación 07 - Molino de Cemento 1 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 44.35 | 7127.8 | 48966.06 | 11.37 | 121.35 | 457.12 | 0.93 | 4.36 | 0 | 182.36 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador CCM MC-1 Norte | Subestación 07 - Molino de Cemento 1 | REPSER ANALÍTICOS | 12-Mar-22 | NA | 0 | 12024.87 | 42984.49 | 0.4 | 0 | 53.73 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2022-03-12 | NA
VAL | Transformador CCM MC-1 Norte | Subestación 07 - Molino de Cemento 1 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 15-Jun-22 | 0 | 8934.24 | 33921.1 | 0.25 | 9.67 | 82.93 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 2022-05-24 | 2022-06-15
VAL | Transformador CCM MC-1 Norte | Subestación 07 - Molino de Cemento 1 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 9198.62 | 37110.95 | 1.64 | 63.3 | 383.35 | 0.5 | 0.35 | 0 | 65.79 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador CCM MC-1 Norte | Subestación 07 - Molino de Cemento 1 | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 0 | 27263 | 57977 | 5 | 170 | 7603 | 26 | 8 | 0 | 209 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador CCM MC-1 Norte | Subestación 07 - Molino de Cemento 1 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 28831 | 52879 | 4 | 155 | 7581 | 39 | 6 | 0 | 204 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador CCM MMP-1 Sur | Subestación 07 - Materia Prima 1 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 0 | 16676.09 | 52736.72 | 0 | 27.38 | 157.11 | 0.88 | 0 | 0 | 28.26 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador CCM MMP-1 Sur | Subestación 07 - Materia Prima 1 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 0 | 12427.77 | 41346.3 | 0.31 | 12.76 | 169.57 | 1.01 | 0 | 0 | 14.08 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador CCM MMP-1 Sur | Subestación 07 - Materia Prima 1 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 0 | 12861.63 | 37255.12 | 1.05 | 25.84 | 294.28 | 1.78 | 0 | 0 | 28.67 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador CCM MMP-1 Sur | Subestación 07 - Materia Prima 1 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 0 | 12953.18 | 44056.91 | 0 | 10.3 | 101.52 | 0.59 | 0 | 0 | 10.89 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador CCM MMP-1 Sur | Subestación 07 - Materia Prima 1 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 15-Jun-22 | 0 | 9570.58 | 35834.52 | 0 | 0 | 69.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-24 | 2022-06-15
VAL | Transformador CCM MMP-1 Sur | Subestación 07 - Materia Prima 1 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 11534.12 | 42909.33 | 0.81 | 19.14 | 158.26 | 0.5 | 0 | 0 | 20.45 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador CCM MMP-1 Sur | Subestación 07 - Materia Prima 1 | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 0 | 25467 | 38570 | 1 | 17 | 874 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador CCM MMP-1 Sur | Subestación 07 - Materia Prima 1 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 28962 | 46384 | 1 | 19 | 850 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador CCM MMP-2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 31.31 | 1888.26 | 31861.57 | 1.31 | 260.31 | 480.99 | 0.51 | 0.44 | 0 | 293.88 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador CCM MMP-2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 33.67 | 5334.33 | 47148.61 | 4.02 | 259.42 | 826.01 | 0.92 | 0.78 | 0 | 298.81 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador CCM MMP-2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 49.29 | 1752.21 | 39306.38 | 6.6 | 344.64 | 1273.07 | 1.47 | 1.5 | 0 | 403.5 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador CCM MMP-2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 46.01 | 5753.83 | 50516.23 | 4.81 | 192.87 | 639.17 | 0.7 | 0.75 | 0 | 245.14 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador CCM MMP-2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | REPSER ANALÍTICOS | 12-Mar-22 | NA | 0 | 9469.76 | 45892.89 | 0.59 | 22.6 | 105.31 | 0 | 0 | 0 | 23.19 | 2022-03-12 | NA
VAL | Transformador CCM MMP-2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 5.84 | 8647.52 | 36833.62 | 0.29 | 15.7 | 95.16 | 0 | 0 | 0 | 21.83 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador CCM MMP-2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 7487.92 | 47039.44 | 1.74 | 104.01 | 357 | 0 | 0 | 0 | 105.75 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador CCM MMP-2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 44 | 5708 | 51901 | 11 | 380 | 6631 | 5 | 7 | 0 | 447 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador CCM MMP-2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 70 | 3252 | 74232 | 20 | 543 | 7712 | 9 | 18 | 0 | 660 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador CCM MMP-2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | MTP | 29-Jul-25 | 19-Aug-25 | 0.949 | 4634.2 | 20377.4 | 26.65 | 2.786 | 48.88 | 0.052 | 0.018 | 0.004 | 35.14 | 2025-07-29 | 2025-08-19
VAL | Transformador CCM Envase 2 | Subestación 17 - Envase 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 0 | 6484.52 | 24772.87 | 0.39 | 48.75 | 275.96 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador CCM Envase 2 | Subestación 17 - Envase 2 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 0 | 8898.4 | 30426.1 | 1.06 | 73.94 | 610.91 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador CCM Envase 2 | Subestación 17 - Envase 2 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 0 | 11812.61 | 37510.05 | 1.62 | 70.73 | 901.13 | 0.44 | 0 | 0 | 72.79 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador CCM Envase 2 | Subestación 17 - Envase 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 2.89 | 7860.46 | 28880.03 | 0.62 | 41.08 | 264.74 | 0 | 0 | 0 | 44.59 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador CCM Envase 2 | Subestación 17 - Envase 2 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 0 | 11980.38 | 45769.97 | 0.3 | 7.49 | 228.42 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador CCM Envase 2 | Subestación 17 - Envase 2 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 9733.85 | 36936.17 | 0.85 | 29.96 | 471.39 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador CCM Envase 2 | Subestación 17 - Envase 2 | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 24-Apr-24 | 0 | 22835 | 41992 | 5 | 94 | 8152 | 7 | 3 | 0 | 109 | 2024-04-04 | 2024-04-24
VAL | Transformador CCM Envase 2 | Subestación 17 - Envase 2 | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 28698 | 55174 | 5 | 108 | 8759 | 7 | 3 | 0 | 123 | 2025-03-06 | 2025-03-20
VAL | Transformador CCM Envase 2 | Subestación 17 - Envase 2 | CORSSA | 04-Aug-25 | 18-Aug-25 | 0 | 9813 | 16644 | 3 | 4 | 218 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2025-08-04 | 2025-08-18
VAL | Transformador CCM Envase 2 | Subestación 17 - Envase 2 | mtp | 14-Sep-25 | 26-Sep-25 | 1.095 | 7901.4 | 24853 | 1.893 | 0.182 | 53.97 | 0.079 | 0.012 | 0.035 | 3.81 | 2025-09-14 | 2025-09-26
VAL | Transformador CCM Silos 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 8.29 | 4831 | 31009.36 | 0.51 | 381 | 487.05 | 0 | 0 | 0 | 389.8 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador CCM Silos 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 10.41 | 4448.15 | 31969.19 | 1.71 | 501.35 | 672.4 | 0 | 0 | 0 | 513.47 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador CCM Silos 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 10.54 | 6769.15 | 44451.96 | 4.2 | 593.35 | 1140.08 | 0 | 0 | 0 | 608.09 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador CCM Silos 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 7.68 | 4527.62 | 28991.74 | 1.98 | 221 | 357.79 | 0 | 0 | 0 | 230.66 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador CCM Silos 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 4.85 | 6196.55 | 33487.8 | 1.36 | 140.38 | 345.31 | 0 | 0 | 0 | 146.59 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador CCM Silos 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 12232.69 | 66640.66 | 4.69 | 375.11 | 1004.35 | 0 | 0 | 0 | 379.8 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador CCM Silos 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 14 | 10202 | 54400 | 19 | 822 | 9882 | 2 | 9 | 0 | 866 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador CCM Silos 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | OIL RECLAIMING | 20-Mar-25 | 20-Mar-25 | 14 | 11874 | 59132 | 19 | 864 | 9825 | 2 | 9 | 0 | 908 | 2025-03-20 | 2025-03-20
VAL | Transformador Servicios Generales | Subestación 03 - Servicios Generales | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 34.03 | 4141.64 | 39453.46 | 24.27 | 110.76 | 711.81 | 2.14 | 13.15 | 0 | 184.35 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Servicios Generales | Subestación 03 - Servicios Generales | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 31.09 | 4775.74 | 44306.95 | 35.15 | 112.31 | 971.98 | 2.86 | 22.65 | 0 | 204.06 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Servicios Generales | Subestación 03 - Servicios Generales | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 4.24 | 7356.3 | 31591.22 | 12.95 | 39.44 | 566.93 | 1.63 | 15.46 | 0 | 73.73 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Servicios Generales | Subestación 03 - Servicios Generales | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 51.19 | 3386.91 | 31813.74 | 16.5 | 70.92 | 695.02 | 1.56 | 13.33 | 0 | 153.5 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador Servicios Generales | Subestación 03 - Servicios Generales | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 31.1 | 9468.72 | 46603.18 | 9.7 | 33.83 | 519.5 | 1.08 | 9.29 | 0 | 85 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador Servicios Generales | Subestación 03 - Servicios Generales | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 30.48 | 7296.44 | 37600.08 | 13.78 | 39.17 | 998.74 | 2.05 | 14.34 | 0 | 99.82 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Servicios Generales | Subestación 03 - Servicios Generales | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 222 | 1793 | 55272 | 148 | 242 | 18568 | 41 | 577 | 0 | 1230 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador Servicios Generales | Subestación 03 - Servicios Generales | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 250 | 1938 | 62890 | 155 | 285 | 18755 | 44 | 568 | 0 | 1302 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador Servicios Generales | Subestación 03 - Servicios Generales | MTP | 29-Jul-25 | 20-Aug-25 | 1.096 | 4287.9 | 22133.8 | 119.3 | 14.02 | 101.3 | 0.508 | 3.703 | 0.01 | 160.09 | 2025-07-29 | 2025-08-20
VAL | Transformador CCM Equipos CMG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 4.02 | 4875.73 | 30953.08 | 0.73 | 207.62 | 485.12 | 0.21 | 0 | 0 | 212.58 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador CCM Equipos CMG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 7.41 | 6229.54 | 46278.39 | 2.97 | 342.13 | 979.34 | 0 | 0 | 0 | 352.51 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador CCM Equipos CMG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 11.08 | 4220.92 | 38756.84 | 6.52 | 396.49 | 1276.74 | 0.63 | 0.28 | 0 | 415 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador CCM Equipos CMG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 14.87 | 7089.51 | 48790.89 | 11.26 | 247.03 | 830.41 | 0.43 | 0.6 | 0 | 274.19 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador CCM Equipos CMG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 7.3 | 5986.46 | 34439.34 | 6.67 | 93.77 | 440.15 | 0.33 | 0.49 | 0 | 108.56 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador CCM Equipos CMG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | CORSSA/ VOLTRAK | 06-Aug-22 | 21-Sep-22 | 0 | 8914 | 24425 | 1 | 20 | 393 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2022-08-06 | 2022-09-21
VAL | Transformador CCM Equipos CMG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 10647.71 | 44191.73 | 1.98 | 32.57 | 197.05 | 0 | 0 | 0 | 34.55 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador CCM Equipos CMG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 7 | 19187 | 60663 | 17 | 244 | 5484 | 7 | 6 | 0 | 281 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador CCM Equipos CMG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 10 | 15294 | 63807 | 21 | 400 | 8421 | 11 | 7 | 0 | 449 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador Drive del Motor Separador Sepax MCG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 7.3 | 2618.5 | 32962.52 | 2.84 | 493.9 | 799.79 | 1.59 | 0.39 | 0 | 506.02 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Drive del Motor Separador Sepax MCG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 9.91 | 3305.74 | 38301.85 | 4.1 | 510.75 | 924.53 | 1.67 | 0.51 | 0 | 526.94 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Drive del Motor Separador Sepax MCG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 8.89 | 1845.25 | 35839.71 | 4.83 | 561.54 | 1218.94 | 2.22 | 0.88 | 0 | 578.36 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Drive del Motor Separador Sepax MCG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 6.45 | 4125.66 | 37642.03 | 3.74 | 271.01 | 562.88 | 1.08 | 0.41 | 0 | 282.69 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador Drive del Motor Separador Sepax MCG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 15-Jun-22 | 0 | 7677.52 | 32973.44 | 0.64 | 34.57 | 161.06 | 0 | 0 | 0 | 35.21 | 2022-05-24 | 2022-06-15
VAL | Transformador Drive del Motor Separador Sepax MCG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 5066.71 | 40604.91 | 4.67 | 263.38 | 793.25 | 1.3 | 0.6 | 0 | 269.95 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Drive del Motor Separador Sepax MCG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | OIL RECLAIMING | 04-Apr-24 | 22-Apr-24 | 10 | 3383 | 55821 | 32 | 807 | 12500 | 27 | 23 | 0 | 899 | 2024-04-04 | 2024-04-22
VAL | Transformador Drive del Motor Separador Sepax MCG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 19 | 2324 | 69970 | 36 | 990 | 12608 | 28 | 24 | 0 | 1097 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador Molinos Chicos Drive de Sincronos | Servicios Generales (Exterior/Inferior) | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 7.39 | 3668.09 | 33062.41 | 1.24 | 262.73 | 278.05 | 0.46 | 0.5 | 0 | 272.32 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Molinos Chicos Drive de Sincronos | Servicios Generales (Exterior/Inferior) | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 9.2 | 10824.98 | 69249.66 | 4.43 | 292.67 | 537.34 | 0 | 0.82 | 0 | 307.12 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Molinos Chicos Drive de Sincronos | Servicios Generales (Exterior/Inferior) | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 7.65 | 3563.72 | 38273.27 | 4.92 | 347.3 | 465.26 | 0.75 | 0.77 | 0 | 361.39 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Molinos Chicos Drive de Sincronos | Servicios Generales (Exterior/Inferior) | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 7.33 | 5918.64 | 45032.12 | 3.99 | 201.85 | 337.57 | 0.64 | 0.68 | 0 | 214.49 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador Molinos Chicos Drive de Sincronos | Servicios Generales (Exterior/Inferior) | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 15-Jun-22 | 11.2 | 8134.09 | 40244.81 | 1.84 | 64.42 | 165.79 | 0 | 0 | 0 | 77.46 | 2022-05-24 | 2022-06-15
VAL | Transformador Molinos Chicos Drive de Sincronos | Servicios Generales (Exterior/Inferior) | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 10281.75 | 69073.14 | 5.11 | 244.78 | 499.91 | 0.76 | 0.75 | 0 | 251.4 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Molinos Chicos Drive de Sincronos | Servicios Generales (Exterior/Inferior) | OIL RECLAIMING | 05-Apr-24 | 22-Apr-24 | 11 | 1472 | 59759 | 24 | 590 | 4907 | 11 | 19 | 0 | 655 | 2024-04-05 | 2024-04-22
VAL | Transformador Molinos Chicos Drive de Sincronos | Servicios Generales (Exterior/Inferior) | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 11 | 1378 | 63642 | 25 | 634 | 5090 | 12 | 19 | 0 | 701 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador Alumbrado Silos N° 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 0 | 9981.1 | 42059.42 | 0.92 | 116.28 | 306.17 | 0.46 | 0 | 0 | 117.66 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Silos N° 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 3.97 | 5429.43 | 28639.19 | 1.76 | 260.01 | 500.14 | 1.15 | 0 | 0 | 266.89 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Silos N° 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 0 | 6530.96 | 35768.48 | 3.17 | 341.79 | 858.44 | 2.88 | 0 | 0 | 347.84 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Silos N° 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 5.32 | 5093.51 | 34316.05 | 1.97 | 194.88 | 370.91 | 1 | 0 | 0 | 203.17 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Silos N° 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 0 | 8286.61 | 34644.07 | 0 | 3.87 | 65.13 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador Alumbrado Silos N° 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 7013.18 | 46892.8 | 9.33 | 277.3 | 858.59 | 5.96 | 0.59 | 1.55 | 294.73 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Materia Prima 2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 274.94 | 5737.36 | 36883.99 | 1.39 | 190.17 | 1451.66 | 1.14 | 0 | 0 | 467.64 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Materia Prima 2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 496.8 | 3432.09 | 31612.66 | 2.43 | 198.56 | 1928.46 | 1.68 | 0 | 0 | 699.47 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Materia Prima 2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 385.79 | 3932.73 | 32235.97 | 4.21 | 208.39 | 2928.84 | 2.92 | 0.36 | 0 | 501.67 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Materia Prima 2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 395.8 | 7538.61 | 47054.4 | 3.08 | 129.28 | 1826.1 | 2.09 | 0 | 0 | 530.25 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Materia Prima 2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | REPSER ANALÍTICOS | 12-Mar-22 | NA | 0 | 9228.9 | 40218.09 | 0 | 0 | 39.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-12 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Materia Prima 2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 8.86 | 8879.54 | 34044.75 | 0 | 3.96 | 100.95 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador Alumbrado Materia Prima 2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 8902.02 | 45170.84 | 2.34 | 137.27 | 925 | 0.93 | 0 | 0 | 140.54 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Materia Prima 2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | OIL RECLAIMING | 05-Apr-24 | 22-Apr-24 | 89 | 10935 | 53850 | 11 | 368 | 17732 | 18 | 3 | 0 | 489 | 2024-04-05 | 2024-04-22
VAL | Transformador Alumbrado Materia Prima 2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 336 | 7274 | 55289 | 15 | 354 | 21313 | 28 | 5 | 0 | 738 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador Alumbrado Materia Prima 2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | SQUARE D | 20-May-25 | 20-May-25 | NA | NA | NA | [6 empty] | NA | 2025-05-20 | 2025-05-20 | bar: 4 to 9
VAL | Transformador Alumbrado Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | REPSOR ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 0 | 6301.84 | 19884.22 | 0.19 | 11.63 | 129.19 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | REPSOR ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 0 | 18337.68 | 61765.07 | 0.46 | 9.67 | 384.84 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | REPSOR ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 0 | 13531.25 | 39368.93 | 1.07 | 17.63 | 349.2 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | REPSOR ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 0 | 6121.57 | 21456.92 | 0.13 | 7.47 | 85.13 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 0 | 9000.1 | 33738.7 | 0 | 1.09 | 72.28 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador Alumbrado Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 16188.13 | 58126.1 | 0 | 9.24 | 144.2 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | OIL RECLAIMING | 05-Apr-24 | 22-Apr-24 | 0 | 28612 | 44171 | 1 | 12 | 764 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2024-04-05 | 2024-04-22
VAL | Transformador Alumbrado Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 31358 | 47881 | 1 | 10 | 868 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - NORTE | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 9.91 | 4234.08 | 41602.32 | 5.72 | 254.14 | 1063.29 | 0.45 | 1.43 | 0 | 271.65 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - NORTE | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 10.44 | 8272.08 | 64196.2 | 18.5 | 289.5 | 2290.57 | 1.09 | 4.01 | 0 | 323.54 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - NORTE | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 10.98 | 1821.91 | 38323.82 | 20.3 | 309.93 | 2272.24 | 1.18 | 4.56 | 0 | 346.95 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - NORTE | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 21-Jun-21 | NA | 8.02 | 1086.8 | 25487.67 | 10.73 | 144.86 | 865.08 | 0.51 | 1.81 | 0 | 165.93 | 2021-06-21 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - NORTE | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 2.91 | 8710.34 | 33848.15 | 0 | 5.03 | 80.18 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - NORTE | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 6300.94 | 47679.02 | 14.2 | 124.05 | 1170.76 | 0.85 | 3.61 | 0 | 142.71 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - NORTE | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 9 | 1301 | 56964 | 101 | 325 | 15933 | 19 | 169 | 0 | 623 | 2025-03-06 | 2025-03-20
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - SUR | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 0 | 8144 | 28432.13 | 0.27 | 19.77 | 189.57 | 0 | 0 | 0 | 20.04 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - SUR | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 0 | 10998.75 | 31542.77 | 0.34 | 16.28 | 219.35 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - SUR | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 8.15 | 12337.84 | 35309.6 | 0.68 | 11.04 | 248.86 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - SUR | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 0 | 6014.08 | 21614.89 | 0.13 | 9.81 | 78.22 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - SUR | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 0 | 11774.05 | 43471.49 | 0 | 4.31 | 109.88 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - SUR | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 13879.15 | 51657.34 | 0.66 | 20.9 | 217.38 | 0 | 0 | 0 | 21.56 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - SUR | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | OIL RECLAIMING | 05-Apr-24 | 22-Apr-24 | 25 | 27635 | 46312 | 1 | 34 | 1806 | 4 | 0 | 0 | 64 | 2024-04-05 | 2024-04-22
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - SUR | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 23 | 26167 | 48424 | 1 | 47 | 2254 | 5 | 0 | 0 | 76 | 2025-03-06 | 2025-03-20
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 0 | 7903.78 | 26217.27 | 0 | 1.6 | 48.24 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 0 | 12938.77 | 45294.16 | 0 | 0 | 92.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 0 | 13544.93 | 37223.98 | 0.57 | 0 | 235.85 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 0 | 8583.74 | 29906.24 | 0.19 | 4.7 | 53.68 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 15-Jun-22 | 9 | 11770.65 | 45387.83 | 0 | 1.78 | 77.74 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 2022-05-24 | 2022-06-15
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 12156.45 | 42847.92 | 0.59 | 18.64 | 74.79 | 0 | 0 | 0 | 19.23 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 28581 | 45147 | 1 | 7 | 479 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2025-03-06 | 2025-03-20
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 0 | 342.24 | 42602.13 | 0 | 3.74 | 68.43 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 0 | 9710.99 | 48432.8 | 0 | 15.36 | 85.16 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 0 | 16036.14 | 55717.93 | 0.83 | 0 | 158.38 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 0 | 8755.58 | 46292.92 | 0.32 | 29.25 | 86.81 | 0 | 0 | 0 | 29.57 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 0 | 8286.61 | 34644.07 | 0 | 3.87 | 65.13 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 8520.62 | 40738.16 | 0.49 | 19.54 | 84.75 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 27107 | 42699 | 2 | 36 | 1943 | 4 | 0 | 0 | 42 | 2025-03-06 | 2025-03-20
VAL | Transformador Bodega de Cables (Reserva) | Bodega de Cables | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 5600.77 | 48883.49 | 5.14 | 89.26 | 451.36 | 0.57 | 1.48 | 0 | 96.45 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 0 | 10954.53 | 38485.97 | 0.37 | 20.35 | 140.07 | 0 | 0 | 0 | 20.72 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 0 | 10728.03 | 34210.52 | 0.45 | 17.48 | 161.57 | 0 | 0 | 0 | 17.93 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 0 | 17260.91 | 54155.11 | 0.95 | 10.96 | 291.44 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 6.4 | 11984.87 | 43127 | 0.41 | 22.47 | 152.38 | 0 | 0 | 0 | 29.28 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 0 | 11914.51 | 45170.51 | 0 | 7.06 | 104.97 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | OIL RECLAIMING | 05-Apr-24 | 22-Apr-24 | 0 | 28849 | 46617 | 2 | 46 | 2153 | 5 | 1 | 0 | 54 | 2024-04-05 | 2024-04-22
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 27107 | 42699 | 2 | 36 | 1943 | 4 | 0 | 0 | 42 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Apr-18 | NA | 0 | 9919.02 | 39820.19 | 0.47 | 23.1 | 133.65 | 0.24 | 0 | 0 | 23.81 | 2018-04-25 | NA
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | REPSER ANALÍTICOS | 03-Jul-19 | NA | 7.02 | 14416.28 | 49002.71 | 0.66 | 19.94 | 271.18 | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 2019-07-03 | NA
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | REPSER ANALÍTICOS | 10-Jun-20 | NA | 8.47 | 10988.14 | 33803.76 | 1.18 | 59.74 | 364.71 | 0.4 | 0 | 0 | 69.79 | 2020-06-10 | NA
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 6.49 | 7375.54 | 25659.56 | 0.52 | 42.7 | 180.49 | 0 | 0 | 0 | 49.71 | 2021-06-25 | NA
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 15-Jun-22 | 4.08 | 8552.4 | 34256.93 | 0.36 | 22.38 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 26.82 | 2022-05-24 | 2022-06-15
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 28085 | 42638 | 3 | 21 | 2945 | 3 | 2 | 0 | 29 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 SUR | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | 15-Jul-21 | 1537.66 | 9521.6 | 46074.97 | 3.17 | 107.47 | 1020.33 | 0.62 | 0 | 0 | 1648.92 | 2021-06-25 | 2021-07-15
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 SUR | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 15-Jun-22 | 344.03 | 10231.38 | 45389.57 | 1.31 | 36.68 | 647.86 | 0.9 | 0.39 | 0 | 383.31 | 2022-05-24 | 2022-06-15
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 SUR | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 93.4 | 8588.6 | 32823.96 | 0.42 | 26.11 | 93.73 | 0 | 0 | 0 | 119.93 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 SUR | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | OIL RECLAIMING | 05-Apr-24 | 22-Apr-24 | 165 | 26250 | 49153 | 6 | 150 | 4985 | 4 | 2 | 3 | 330 | 2024-04-05 | 2024-04-22
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 SUR | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 130 | 29311 | 52001 | 4 | 65 | 4584 | 4 | 2 | 2 | 207 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 NTE | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | 15-Jul-21 | 2446.52 | 9440.95 | 43766.11 | 5.38 | 22.03 | 22.03 | 5.35 | 0.92 | 0 | 2480.2 | 2021-06-25 | 2021-07-15
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 NTE | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 15-Jun-22 | 7.4 | 9357.52 | 46493.49 | 3.69 | 76.24 | 550.63 | 0.87 | 0.58 | 0 | 88.78 | 2022-05-24 | 2022-06-15
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 NTE | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 728.27 | 9416.01 | 43668.73 | 338.61 | 40.57 | 221.78 | 274.9 | 137.26 | 1.42 | 1521.03 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 NTE | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | OIL RECLAIMING | 05-Apr-24 | 22-Apr-24 | 186 | 27504 | 43769 | 121 | 13 | 982 | 1808 | 1978 | 0 | 4106 | 2024-04-05 | 2024-04-22
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 NTE | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 165 | 29951 | 54100 | 2 | 12 | 692 | 149 | 376 | 0 | 704 | 2025-03-05 | 2025-03-20
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 Tragesa | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 0 | 7963.91 | 34136 | 1.65 | 11.27 | 168.3 | 0 | 1.27 | 0 | 14.19 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 Tragesa | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 3836 | 42192.07 | 7.21 | 70.14 | 488.39 | 0 | 3.45 | 0 | 80.8 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 Tragesa | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 854 | 62165 | 43 | 126 | 7436 | 6 | 164 | 0 | 339 | 2025-03-06 | 2025-03-20
VAL | Transformador Oficinas Técnicas | Subestacion Oficinas | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 7.4 | 9357.52 | 46492.49 | 3.69 | 76.24 | 550.63 | 0.87 | 0.58 | 0 | 88.78 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador Oficinas Técnicas | Subestacion Oficinas | CORSSA/ VOLTRAK | 07-Aug-22 | 21-Sep-22 | 0 | 135 | 25040 | 6 | 181 | 852 | 3 | 1 | 0 | 191 | 2022-08-07 | 2022-09-21
VAL | Transformador Oficinas Técnicas | Subestacion Oficinas | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 9237.99 | 66498.73 | 2.39 | 227.25 | 852.35 | 1.29 | 0 | 0 | 230.9 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Oficinas Técnicas | Subestacion Oficinas | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 16-Jun-22 | 12.83 | 6599.87 | 49398.39 | 4.1 | 101.82 | 723.54 | 0 | 1.26 | 0 | 120.01 | 2022-05-24 | 2022-06-16
VAL | Transformador Alumbrado Oficinas Técnicas | Subestacion Oficinas | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 8804.93 | 45850.94 | 0.94 | 66.59 | 241.17 | 0 | 0 | 0 | 67.53 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Oficinas Técnicas | Subestacion Oficinas | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 21-Mar-25 | 0 | 22445 | 42821 | 1 | 42 | 1844 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2025-03-06 | 2025-03-21
VAL | Transformador Alumbrado Envase 1 | Subestación - Envase 1 | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 15-Jun-22 | 12.83 | 6599.27 | 49398.39 | 4.1 | 101.82 | 723.54 | 0 | 1.26 | 0 | 120.01 | 2022-05-24 | 2022-06-15
VAL | Transformador Alumbrado Envase 1 | Subestación - Envase 1 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 4390.41 | 41348.72 | 6.87 | 112.31 | 887.06 | 0.42 | 2.14 | 0 | 121.74 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Envase 1 | Subestación - Envase 1 | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 5788 | 55903 | 53 | 166 | 10622 | 24 | 181 | 0 | 424 | 2025-03-06 | 2025-03-20
VAL | Transformador Alumbrado Cantera | Subestación Cantera | REPSER ANALÍTICOS | 24-May-22 | 15-Jun-22 | 6.57 | 10119.24 | 45907.82 | 4.66 | 50.1 | 580.64 | 3.18 | 1.84 | 0 | 66.35 | 2022-05-24 | 2022-06-15
VAL | Transformador Alumbrado Cantera | Subestación Cantera | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 5827.5 | 44854.81 | 14.64 | 171 | 1363.47 | 5.9 | 2.94 | 0 | 194.48 | 2023-06-13 | NA
VAL | Transformador Alumbrado Cantera | Subestación Cantera | OIL RECLAIMING | 05-Apr-24 | 22-Apr-24 | 61 | 2621 | 58461 | 111 | 570 | 21699 | 149 | 120 | 0 | 1011 | 2024-04-05 | 2024-04-22
VAL | Transformador Alumbrado Cantera | Subestación Cantera | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 72 | 4807 | 59111 | 111 | 570 | 21023 | 142 | 118 | 0 | 1013 | 2025-03-06 | 2025-03-20
YAQ | Transformador Principal 1 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Mar-18 | 0 | 4363 | 66240 | 33 | 9.41 | 4160 | 9 | 4 | 0 | 987 | 2018-03-21 | 2018-03-24
YAQ | Transformador Principal 1 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 11 | 4942 | 37424 | 11 | 2.9 | 2885 | 8 | 2 | 0 | 322 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Transformador Principal 1 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 4 | 10404 | 49483 | 8 | 166 | 2170 | 3 | 1 | 0 | 182 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Transformador Principal 1 | Subest. Ppal. | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 6 | 2128 | 22711 | 18 | 346 | 2539 | 10 | 4 | 0 | 385 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Transformador Principal 1 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 0 | 11554 | 50913 | 17 | 349 | 2577 | 7 | 3 | 0 | 376 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Transformador Principal 1 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 7 | 2275 | 39914 | 21 | 304 | 2946 | 10 | 4 | 0 | 346 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Transformador Principal 1 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 1843 | 39761 | 29 | 438 | 4788 | 11 | 7 | 0 | 485 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Transformador Principal 2 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 13 | 15896 | 62643 | 3 | 225 | 1256 | 1 | 1 | 0 | 243 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Transformador Principal 2 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 35 | 18617 | 61260 | 3 | 310 | 1867 | 1 | 1 | 0 | 350 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Transformador Principal 2 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 16 | 5667 | 47562 | 2 | 434 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 452 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Transformador Principal 2 | Subest. Ppal. | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 15 | 7677 | 32341 | 4 | 282 | 1667 | 3 | 1 | 0 | 306 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Transformador Principal 2 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 17 | 18566 | 57579 | 3 | 285 | 1979 | 2 | 0 | 0 | 307 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Transformador Principal 2 | Subest. Ppal. | GMT | 11-Nov-22 | 17-Nov-22 | 0.40635 | 1158.3 | 15338 | 4.21 | 0.78 | 59.36 | 0.2553 | 0.11215 | 0.0563 | NA | 2022-11-11 | 2022-11-17
YAQ | Transformador Principal 2 | Subest. Ppal. | GMT | 26-Jan-23 | 09-Feb-23 | 0.496 | 4411 | 11705 | 6.44 | 1.47 | 45.26 | 0.128 | 0.132 | 0.0649 | NA | 2023-01-26 | 2023-02-09
YAQ | Transformador Principal 2 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 10-Oct-23 | 12 | 19978 | 48701 | 2 | 106 | 967 | 2 | 0 | 0 | 122 | 2023-09-20 | 2023-10-10
YAQ | Transformador Principal 2 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 24778 | 44881 | 2 | 116 | 1830 | 3 | 1 | 0 | 122 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Transformador Principal 3 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Mar-18 | 11 | 8982 | 68645 | 5 | 255 | 1399 | 2 | 2 | 0 | 275 | 2018-03-21 | 2018-03-24
YAQ | Transformador Principal 3 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 8 | 24143 | 51971 | 2 | 194 | 1763 | 2 | 0 | 0 | 206 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Transformador Principal 3 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 3 | 18048 | 45394 | 1 | 55 | 407 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Transformador Principal 3 | Subest. Ppal. | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 9 | 17846 | 41226 | 2 | 174 | 1038 | 2 | 0 | 0 | 187 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Transformador Principal 3 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 9 | 21413 | 55014 | 2 | 159 | 956 | 1 | 0 | 0 | 171 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Transformador Principal 3 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 12 | 19837 | 51041 | 1 | 180 | 1157 | 2 | 0 | 0 | 195 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Transformador Principal 3 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 12 | 14188 | 51091 | 3 | 291 | 2773 | 4 | 1 | 0 | 311 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Transformador Principal 4 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Mar-18 | 3 | 8943 | 56185 | 10 | 1182 | 3713 | 2 | 1 | 0 | 1198 | 2018-03-21 | 2018-03-24
YAQ | Transformador Principal 4 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 3 | 12114 | 58644 | 11 | 1363 | 4129 | 2 | 1 | 0 | 1380 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Transformador Principal 4 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 2 | 5081 | 40733 | 8 | 1071 | 3409 | 2 | 1 | 0 | 1084 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Transformador Principal 4 | Subest. Ppal. | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 0 | 2322 | 8201 | 3 | 217 | 792 | 1 | 0 | 0 | 220 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Transformador Principal 4 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 0 | 8156 | 35555 | 4 | 328 | 1553 | 1 | 0 | 0 | 333 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Transformador Principal 4 | Subest. Ppal. | GMT Laboratorios | 24-Feb-23 | 24-Feb-23 | 0.6979 | 1836.4 | 15964.7 | 9 | 0.96 | 65.83 | 0.47 | 0.25 | 0.3 | NA | 2023-02-24 | 2023-02-24
YAQ | Transformador Principal 4 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 5 | 9633 | 37373 | 5 | 181 | 1399 | 11 | 1 | 3 | 206 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Transformador Principal 4 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 8356 | 32204 | 6 | 262 | 2168 | 9 | 2 | 2 | 281 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Transformador Principal 5 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 0 | 4173 | 67572 | 18 | 1376 | 4877 | 16 | 2 | 0 | 1412 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Transformador Principal 5 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 1 | 5655 | 76292 | 24 | 1494 | 4546 | 16 | 2 | 0 | 1537 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Transformador Principal 5 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 2 | 2821 | 49737 | 12 | 1014 | 3935 | 11 | 1 | 0 | 1040 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Transformador Principal 5 | Subest. Ppal. | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 0 | 2626 | 10724 | 4 | 187 | 789 | 5 | 0 | 0 | 195 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Transformador Principal 5 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 7 | 7530 | 35667 | 2 | 111 | 1032 | 2 | 0 | 0 | 122 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Transformador Principal 5 | Subest. Ppal. | GMT Laboratorios | 02-Sep-23 | 02-Sep-23 | 0.693 | 1524.84 | 16997.9 | 8.94 | 1.23 | 57.31 | 0.59 | 0.14 | 0.35 | NA | 2023-09-02 | 2023-09-02
YAQ | Transformador Principal 5 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 6 | 9325 | 39257 | 4 | 158 | 1233 | 13 | 0 | 1 | 182 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Transformador Principal 5 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-24 | 0 | 13070 | 54864 | 7 | 306 | 1761 | 18 | 2 | 1 | 334 | 2024-12-12 | 2024-01-14
YAQ | Transformador de Distribución 1 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 215 | 2786 | 66104 | 44 | 396 | 3150 | 6 | 56 | 0 | 715 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Transformador de Distribución 1 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 253 | 3578 | 78620 | 67 | 485 | 3154 | 6 | 57 | 0 | 868 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Transformador de Distribución 1 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 24-May-21 | 17-Jun-21 | 143 | 1397 | 50829 | 16 | 360 | 2058 | 2 | 10 | 0 | 531 | 2021-05-24 | 2021-06-17
YAQ | Transformador de Distribución 1 | Subest. de Dist. | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 202 | 690 | 41976 | 55 | 476 | 2492 | 6 | 60 | 0 | 798 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Transformador de Distribución 1 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 265 | 2990 | 65431 | 57 | 503 | 3028 | 5 | 52 | 0 | 882 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Transformador de Distribución 1 | Subest. de Dist. | GMT | 11-Nov-22 | 17-Nov-22 | 0.81 | 2137 | 13327 | 11.16 | 0.40973 | 65.01 | 0.27 | 0.2 | 0.07 | NA | 2022-11-11 | 2022-11-17
YAQ | Transformador de Distribución 1 | Subest. de Dist. | GMT | 26-Jan-23 | 22-Feb-23 | 0.8987 | 2630.61 | 14592 | 20.407 | 2.4751 | 73.791 | 0.222 | 0.527 | 0.042 | NA | 2023-01-26 | 2023-02-22
YAQ | Transformador de Distribución 1 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 407 | 1733 | 58680 | 59 | 527 | 3216 | 5 | 50 | 0 | 1048 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Transformador de Distribución 1 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 20-Dec-23 | 04-Jan-24 | 7 | 7738 | 21124 | 2 | 55 | 620 | 0 | 1 | 0 | 65 | 2023-12-20 | 2024-01-04
YAQ | Transformador de Distribución 1 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 20 | 20580 | 50436 | 5 | 395 | 5139 | 4 | 2 | 0 | 426 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Transformador de Distribución 2 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 249 | 11474 | 64112 | 13 | 342 | 2908 | 3 | 9 | 0 | 616 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Transformador de Distribución 2 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 245 | 12905 | 97800 | 16 | 534 | 3468 | 2 | 7 | 0 | 804 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Transformador de Distribución 2 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 24-May-21 | 17-Jun-21 | 94 | 7626 | 50682 | 3 | 191 | 1566 | 1 | 1 | 0 | 290 | 2021-05-24 | 2021-06-17
YAQ | Transformador de Distribución 2 | Subest. de Dist. | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 248 | 3239 | 37572 | 12 | 352 | 2046 | 3 | 6 | 0 | 621 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Transformador de Distribución 2 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 387 | 2653 | 63417 | 12 | 483 | 2827 | 2 | 5 | 0 | 889 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Transformador de Distribución 2 | Subest. de Dist. | GMT | 11-Nov-22 | 18-Nov-22 | 1.14 | 1449 | 13778 | 10.3 | 0.357 | 56.06 | 0.511 | 0.1804 | 0.1522 | NA | 2022-11-11 | 2022-11-18
YAQ | Transformador de Distribución 2 | Subest. de Dist. | GMT | 26-Jan-23 | 22-Feb-23 | 1.474 | 5516.14 | 16651.14 | 0.939 | 24.75 | 77.66 | 0.463 | 0.25 | 0.131 | NA | 2023-01-26 | 2023-02-22
YAQ | Transformador de Distribución 2 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 488 | 2216 | 63831 | 17 | 466 | 3355 | 4 | 6 | 0 | 981 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Transformador de Distribución 2 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 20-Dec-23 | 04-Jan-24 | 0 | 7634 | 19192 | 1 | 31 | 396 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2023-12-20 | 2024-01-04
YAQ | Transformador de Distribución 2 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 12 | 25660 | 51253 | 3 | 247 | 2714 | 2 | 1 | 0 | 265 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Transformador de Distribución 3 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 18 | 9924 | 63593 | 23 | 1356 | 9460 | 49 | 6 | 0 | 1452 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Transformador de Distribución 3 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 18 | 9703 | 62355 | 28 | 1587 | 10276 | 53 | 6 | 0 | 1692 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Transformador de Distribución 3 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 24-May-21 | 17-Jun-21 | 6 | 18288 | 80699 | 9 | 822 | 7765 | 23 | 2 | 0 | 862 | 2021-05-24 | 2021-06-17
YAQ | Transformador de Distribución 3 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 18 | 8961 | 52685 | 21 | 1118 | 7226 | 61 | 6 | 0 | 1224 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Transformador de Distribución 3 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 28 | 8476 | 65026 | 19 | 1556 | 11024 | 67 | 5 | 0 | 1675 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Transformador de Distribución 3 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 18 | 8588 | 56382 | 26 | 1312 | 16879 | 99 | 11 | 0 | 1466 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Transformador de Distribución 4 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 0 | 22799 | 51932 | 3 | 195 | 1678 | 21 | 0 | 0 | 219 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Transformador de Distribución 4 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 3 | 20909 | 56769 | 4 | 350 | 2295 | 26 | 1 | 0 | 384 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Transformador de Distribución 4 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 24-May-21 | 17-Jun-21 | 1 | 17853 | 41484 | 2 | 165 | 2296 | 20 | 1 | 0 | 189 | 2021-05-24 | 2021-06-17
YAQ | Transformador de Distribución 4 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 0 | 17943 | 44782 | 3 | 280 | 2126 | 28 | 0 | 0 | 311 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Transformador de Distribución 4 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 0 | 19265 | 46155 | 2 | 354 | 2967 | 37 | 0 | 0 | 393 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Transformador de Distribución 4 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 27178 | 54315 | 4 | 326 | 4242 | 59 | 2 | 0 | 391 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Transformador de Distribución 5 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 0 | 8620 | 64720 | 14 | 1239 | 3110 | 10 | 2 | 0 | 1265 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Transformador de Distribución 5 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 1 | 14037 | 73592 | 26 | 997 | 2360 | 8 | 1 | 0 | 1033 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Transformador de Distribución 5 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 24-May-21 | 17-Jun-21 | 0 | 5287 | 52578 | 11 | 1241 | 4018 | 11 | 2 | 0 | 1265 | 2021-05-24 | 2021-06-17
YAQ | Transformador de Distribución 5 | Subest. de Dist. | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 0 | 5496 | 42171 | 17 | 1312 | 3169 | 19 | 3 | 0 | 1351 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Transformador de Distribución 5 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 0 | 5792 | 53641 | 16 | 1091 | 3123 | 13 | 2 | 0 | 1122 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Transformador de Distribución 5 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 0 | 5617 | 53051 | 14 | 1216 | 3766 | 15 | 1 | 0 | 1246 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Transformador de Distribución 5 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 6870 | 59791 | 20 | 1418 | 5848 | 22 | 4 | 0 | 1464 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Cuarto de Compresores PTE | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 2 | 3258 | 91857 | 72 | 1376 | 6970 | 3 | 12 | 0 | 1465 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Cuarto de Compresores PTE | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 1 | 7014 | 71191 | 69 | 1005 | 2275 | 2 | 10 | 0 | 1087 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Cuarto de Compresores PTE | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 0 | 1156 | 53499 | 51 | 959 | 7640 | 2 | 10 | 0 | 1022 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Cuarto de Compresores PTE | Cuarto de compresores | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 0 | 1131 | 45788 | 77 | 1022 | 5510 | 4 | 19 | 0 | 1122 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Cuarto de Compresores PTE | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 0 | 1587 | 60903 | 78 | 812 | 4862 | 2 | 13 | 0 | 905 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Cuarto de Compresores PTE | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 0 | 3947 | 54725 | 74 | 887 | 9866 | 3 | 20 | 0 | 984 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Cuarto de Compresores PTE | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 3203 | 55002 | 74 | 866 | 9369 | 3 | 20 | 0 | 963 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Paletizado y Envase | Envase | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 5 | 2057 | 71520 | 49 | 113 | 4612 | 34 | 97 | 0 | 298 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Paletizado y Envase | Envase | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 4 | 1788 | 83480 | 60 | 142 | 4808 | 28 | 87 | 0 | 321 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Paletizado y Envase | Envase | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 3 | 929 | 49659 | 32 | 77 | 3883 | 22 | 69 | 0 | 203 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Paletizado y Envase | Envase | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 0 | 1436 | 62237 | 45 | 103 | 3396 | 28 | 86 | 0 | 262 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Paletizado y Envase | Envase | Oil Reclaiming | 21-Oct-23 | 11-Oct-23 | 0 | 2487 | 56730 | 46 | 91 | 5625 | 35 | 127 | 0 | 299 | 2023-10-21 | 2023-10-11
YAQ | Paletizado y Envase | Envase | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 2937 | 63784 | 48 | 96 | 6040 | 35 | 125 | 0 | 304 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Paletizado, Envase, Granel | Envase | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 20 | 5489 | 78238 | 67 | 342 | 2531 | 12 | 246 | 0 | 687 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Paletizado, Envase, Granel | Envase | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 23 | 2355 | 118218 | 139 | 711 | 5044 | 20 | 536 | 0 | 1429 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Paletizado, Envase, Granel | Envase | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 49 | 707 | 66550 | 18 | 137 | 4430 | 7 | 157 | 0 | 368 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Paletizado, Envase, Granel | Envase | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 127 | 1113 | 58885 | 60 | 242 | 2849 | 13 | 269 | 0 | 711 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Paletizado, Envase, Granel | Envase | GMT | 26-Jan-23 | 22-Feb-23 | 0.7802 | 2140.3 | 16698 | 13.679 | 5.08 | 80.575 | 0.539 | 4.825 | 0.0831 | NA | 2023-01-26 | 2023-02-22
YAQ | Paletizado, Envase, Granel | Envase | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 72 | 5425 | 57642 | 32 | 278 | 3447 | 14 | 238 | 1 | 635 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Paletizado, Envase, Granel | Envase | Oil Reclaiming | 20-Dec-23 | 04-Jan-24 | 0 | 25340 | 40453 | 1 | 19 | 524 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2023-12-20 | 2024-01-04
YAQ | Paletizado, Envase, Granel | Envase | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 29735 | 48812 | 1 | 29 | 590 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Parques de Materias Primas | Parque Materias Primas | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 1 | 24211 | 53241 | 1 | 37 | 511 | 7 | 2 | 0 | 48 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Parques de Materias Primas | Parque Materias Primas | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 5 | 15623 | 65558 | 1 | 40 | 482 | 0 | 1 | 0 | 47 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Parques de Materias Primas | Parque Materias Primas | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 3 | 16965 | 52400 | 1 | 55 | 949 | 1 | 1 | 0 | 61 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Parques de Materias Primas | Parque Materias Primas | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 75 | 2980 | 57985 | 10 | 431 | 3522 | 4 | 3 | 0 | 523 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Parques de Materias Primas | Parque Materias Primas | GMT | 26-Jan-23 | 22-Feb-23 | 0.7805 | 2519.58 | 16839.2 | 17.83 | 1.179 | 65.612 | 0.299 | 0.1009 | 0.0977 | NA | 2023-01-26 | 2023-02-22
YAQ | Parques de Materias Primas | Parque Materias Primas | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 24 | 10910 | 51225 | 7 | 322 | 4122 | 12 | 2 | 1 | 368 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Parques de Materias Primas | Parque Materias Primas | Oil Reclaiming | 20-Dec-23 | 04-Jan-24 | 0 | 24637 | 42293 | 2 | 43 | 1079 | 1 | 0 | 0 | 46 | 2023-12-20 | 2024-01-04
YAQ | Parques de Materias Primas | Parque Materias Primas | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 29465 | 47485 | 1 | 27 | 874 | 1 | 1 | 0 | 30 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Molino Materias Primas 1 | MMP1 | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 29 | 2168 | 70316 | 107 | 320 | 4178 | 16 | 223 | 0 | 695 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Molino Materias Primas 1 | MMP1 | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 1 | 12089 | 78318 | 62 | 155 | 2316 | 10 | 150 | 0 | 378 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Molino Materias Primas 1 | MMP1 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 16 | 1674 | 48921 | 69 | 208 | 2384 | 14 | 212 | 0 | 519 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Molino Materias Primas 1 | MMP1 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 45 | 1606 | 58347 | 79 | 273 | 3650 | 14 | 217 | 0 | 628 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Molino Materias Primas 1 | MMP1 | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 43 | 2165 | 53550 | 84 | 261 | 6652 | 20 | 330 | 0 | 738 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Molino Materias Primas 1 | MMP1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 35 | 1759 | 46914 | 81 | 234 | 7151 | 19 | 320 | 0 | 689 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Molino Separador Giratorio | MMP1 | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 68 | 5379 | 58007 | 32 | 1333 | 20157 | 52 | 12 | 0 | 1497 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Molino Separador Giratorio | MMP1 | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 50 | 9272 | 68274 | 30 | 543 | 7563 | 40 | 9 | 0 | 672 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Molino Separador Giratorio | MMP1 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 8 | 13373 | 56566 | 14 | 544 | 17730 | 41 | 10 | 0 | 617 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Molino Separador Giratorio | MMP1 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 9 | 14365 | 47716 | 13 | 374 | 7523 | 45 | 9 | 0 | 450 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Molino Separador Giratorio | MMP1 | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 11 | 17403 | 46890 | 14 | 490 | 188842 | 77 | 15 | 0 | 607 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Molino Separador Giratorio | MMP1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Dec-25 | 15 | 10434 | 45070 | 17 | 697 | 21118 | 92 | 16 | 0 | 837 | 2024-12-12 | 2025-12-14
YAQ | Molino Materias Primas 1 | MMP1 | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 1 | 5935 | 74722 | 76 | 400 | 2467 | 6 | 92 | 0 | 575 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Molino Materias Primas 1 | MMP1 | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 3 | 8957 | 78314 | 71 | 387 | 2287 | 4 | 79 | 0 | 544 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Molino Materias Primas 1 | MMP1 | Oil Reclaiming | 24-May-21 | 17-Jun-21 | 7 | 1669 | 50006 | 32 | 80 | 2353 | 5 | 118 | 0 | 242 | 2021-05-24 | 2021-06-17
YAQ | Molino Materias Primas 1 | MMP1 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 17 | 2197 | 59983 | 80 | 143 | 2671 | 7 | 219 | 0 | 466 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Molino Materias Primas 1 | MMP1 | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 22 | 1916 | 54101 | 75 | 128 | 3556 | 10 | 357 | 0 | 592 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Molino Materias Primas 1 | MMP1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 29 | 2941 | 56897 | 81 | 160 | 3964 | 10 | 390 | 0 | 670 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Triturador de Caliza, Motor | Trituración Caliza | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 17 | 23532 | 60080 | 2 | 129 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Triturador de Caliza, Motor | Trituración Caliza | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 34 | 20692 | 50406 | 3 | 129 | 1627 | 1 | 1 | 0 | 168 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Triturador de Caliza, Motor | Trituración Caliza | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 12 | 16561 | 51944 | 2 | 93 | 1674 | 1 | 2 | 0 | 110 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Triturador de Caliza, Motor | Trituración Caliza | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 25 | 21535 | 45197 | 2 | 140 | 2574 | 1 | 1 | 0 | 169 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Triturador de Caliza, Motor | Trituración Caliza | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 37 | 26663 | 56744 | 3 | 172 | 2363 | 1 | 1 | 0 | 214 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Triturador de Caliza, Motor | Trituración Caliza | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 23 | 20734 | 40863 | 2 | 124 | 2544 | 1 | 1 | 0 | 151 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Triturador de Caliza | Trituración Caliza | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 37 | 1642 | 64381 | 46 | 493 | 4964 | 5 | 50 | 0 | 631 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Triturador de Caliza | Trituración Caliza | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 33 | 1490 | 65537 | 45 | 547 | 6213 | 4 | 52 | 0 | 681 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Triturador de Caliza | Trituración Caliza | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 23 | 947 | 45556 | 35 | 366 | 4416 | 4 | 41 | 0 | 469 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Triturador de Caliza | Trituración Caliza | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 33 | 754 | 58070 | 47 | 437 | 7229 | 6 | 74 | 0 | 597 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Triturador de Caliza | Trituración Caliza | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 31 | 1821 | 58374 | 46 | 436 | 6495 | 5 | 72 | 0 | 590 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Triturador de Caliza | Trituración Caliza | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 30 | 2802 | 60439 | 47 | 429 | 6900 | 5 | 73 | 0 | 584 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Almacén y Talleres | Almacén | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 7 | 2512 | 69839 | 86 | 417 | 5711 | 10 | 85 | 0 | 605 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Almacén y Talleres | Almacén | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 6 | 2245 | 78262 | 81 | 498 | 7046 | 8 | 85 | 0 | 678 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Almacén y Talleres | Almacén | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 13 | 5195 | 51555 | 3.1 | 179 | 5301 | 7 | 57 | 0 | 287 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Almacén y Talleres | Almacén | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 42 | 1263 | 57684 | 42 | 325 | 4507 | 8 | 71 | 0 | 488 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Almacén y Talleres | Almacén | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 40 | 1716 | 58967 | 53 | 335 | 7642 | 12 | 120 | 0 | 560 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Almacén y Talleres | Almacén | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 22 | 5546 | 53663 | 31 | 246 | 7994 | 11 | 102 | 0 | 412 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Pila de Caliza | Cantera | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 4 | 2344 | 67123 | 205 | 247 | 6624 | 21 | 299 | 0 | 776 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Pila de Caliza | Cantera | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 5 | 2310 | 71000 | 210 | 251 | 10187 | 22 | 430 | 0 | 918 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Pila de Caliza | Cantera | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 2 | 1678 | 55842 | 113 | 138 | 8098 | 14 | 322 | 0 | 589 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Pila de Caliza | Cantera | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 5 | 1167 | 57939 | 201 | 237 | 5323 | 19 | 333 | 0 | 795 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Pila de Caliza | Cantera | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 0 | 4527 | 64922 | 219 | 250 | 10010 | 27 | 537 | 0 | 1033 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Pila de Caliza | Cantera | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 1896 | 57119 | 196 | 234 | 9757 | 25 | 499 | 0 | 954 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Triturador de Traquita | Trituración Traquita | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 19 | 3552 | 69537 | 33 | 740 | 6453 | 2 | 14 | 0 | 808 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Triturador de Traquita | Trituración Traquita | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 18 | 2417 | 63159 | 33 | 896 | 8876 | 1 | 15 | 0 | 963 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Triturador de Traquita | Trituración Traquita | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 11 | 1572 | 46093 | 21 | 580 | 6919 | 1 | 11 | 0 | 624 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Triturador de Traquita | Trituración Traquita | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 19 | 1180 | 45352 | 33 | 754 | 5294 | 2 | 19 | 0 | 828 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Triturador de Traquita | Trituración Traquita | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 16 | 2523 | 55879 | 34 | 681 | 9885 | 2 | 22 | 0 | 755 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Triturador de Traquita | Trituración Traquita | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Sep-23 | 18 | 5612 | 67052 | 37 | 809 | 10244 | 2 | 21 | 0 | 887 | 2023-09-21 | 2023-09-11
YAQ | Triturador de Traquita | Trituración Traquita | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 13 | 2470 | 51053 | 32 | 608 | 9344 | 2 | 21 | 0 | 676 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Triturador de Traquita Motor | Trituración Traquita | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 30 | 22882 | 65965 | 4 | 214 | 4624 | 1 | 4 | 0 | 253 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Triturador de Traquita Motor | Trituración Traquita | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 154 | 2225 | 58748 | 49 | 803 | 15645 | 27 | 29 | 102 | 1164 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Triturador de Traquita Motor | Trituración Traquita | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 28 | 22033 | 43020 | 5 | 13 | 375 | 1 | 4 | 0 | 51 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Triturador de Traquita Motor | Trituración Traquita | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 67 | 24492 | 38484 | 11 | 37 | 750 | 3 | 9 | 0 | 126 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Triturador de Traquita Motor | Trituración Traquita | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 49 | 26608 | 46865 | 9 | 49 | 1207 | 4 | 8 | 0 | 119 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Triturador de Traquita Motor | Trituración Traquita | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 40 | 29459 | 47646 | 9 | 58 | 1370 | 6 | 7 | 0 | 120 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Triturador de Traquita Motor | Trituración Traquita | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 17 | 29618 | 47292 | 4 | 33 | 1178 | 7 | 4 | 0 | 65 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Compresores Poniente (baja) Nuevo | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 66 | 2056 | 45600 | 38 | 606 | 3470 | 7 | 15 | 0 | 732 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Compresores Poniente (baja) Nuevo | Cuarto de compresores | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 82 | 1766 | 46653 | 59 | 1022 | 5591 | 8 | 23 | 0 | 1194 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Compresores Poniente (baja) Nuevo | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 60 | 3603 | 57126 | 65 | 941 | 11411 | 7 | 26 | 0 | 1099 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Compresores Poniente (baja) Nuevo | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 40 | 3449 | 50720 | 60 | 746 | 10980 | 5 | 29 | 0 | 880 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Compresores Poniente (baja) Nuevo | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 50 | 2537 | 54454 | 71 | 843 | 10668 | 6 | 32 | 0 | 1002 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Compresores Oriente | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 7 | 1710 | 62658 | 103 | 288 | 13792 | 8 | 135 | 0 | 541 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Compresores Oriente | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 4 | 1288 | 69960 | 161 | 239 | 13197 | 11 | 252 | 0 | 667 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Compresores Oriente | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 2 | 2406 | 68251 | 112 | 146 | 8181 | 9 | 193 | 0 | 462 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Compresores Oriente | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 10 | 1096 | 57091 | 131 | 303 | 6285 | 11 | 207 | 0 | 662 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Compresores Oriente | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 13 | 1327 | 55651 | 134 | 295 | 17787 | 15 | 325 | 0 | 782 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Compresores Oriente | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 18280 | 51029 | 10 | 213 | 5212 | 2 | 15 | 0 | 240 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Alimentación Horno 1 | Horno 1 | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 29 | 4794 | 74415 | 35 | 423 | 4267 | 7 | 30 | 0 | 524 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Alimentación Horno 1 | Horno 1 | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 29 | 1715 | 71918 | 43 | 523 | 7077 | 8 | 47 | 0 | 650 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Alimentación Horno 1 | Horno 1 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 7 | 7008 | 34322 | 5 | 165 | 1863 | 2 | 5 | 0 | 184 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Alimentación Horno 1 | Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 28 | 1826 | 57949 | 28 | 386 | 3181 | 7 | 29 | 0 | 478 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Alimentación Horno 1 | Horno 1 | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 36 | 1211 | 59985 | 42 | 384 | 5936 | 12 | 57 | 0 | 531 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Alimentación Horno 1 | Horno 1 | Oil Reclaiming | 20-Dec-23 | 04-Jan-24 | 0 | 19010 | 40703 | 2 | 56 | 1125 | 1 | 3 | 0 | 62 | 2023-12-20 | 2024-01-04
YAQ | Alimentación Horno 1 | Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 17971 | 46908 | 6 | 238 | 4047 | 8 | 4 | 0 | 256 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Impulso Principal de Horno 1 | Horno 1 | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 86 | 3441 | 70140 | 88 | 382 | 3378 | 9 | 288 | 0 | 853 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Impulso Principal de Horno 1 | Horno 1 | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 65 | 2043 | 77214 | 121 | 517 | 6631 | 12 | 489 | 0 | 1204 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Impulso Principal de Horno 1 | Horno 1 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 25 | 1567 | 54685 | 13 | 364 | 3055 | 3 | 35 | 0 | 440 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Impulso Principal de Horno 1 | Horno 1 | Fertig | 27-Nov-21 | NA | 42 | 426 | 54645 | 55 | 518 | 3413 | 13 | 131 | 0 | 759 | 2021-11-27 | NA
YAQ | Impulso Principal de Horno 1 | Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 32 | 1333 | 58375 | 50 | 371 | 3239 | 8 | 87 | 0 | 548 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Impulso Principal de Horno 1 | Horno 1 | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 8 | 17922 | 53851 | 8 | 299 | 4742 | 6 | 6 | 1 | 328 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Impulso Principal de Horno 1 | Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 12 | 12672 | 53544 | 13 | 450 | 7956 | 11 | 7 | 1 | 494 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | VTI Dracco Colector Principal | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 40 | 2414 | 76073 | 94 | 467 | 6431 | 9 | 144 | 0 | 754 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | VTI Dracco Colector Principal | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 31 | 1542 | 68759 | 105 | 493 | 10739 | 10 | 198 | 0 | 837 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | VTI Dracco Colector Principal | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 36 | 2533 | 57637 | 12 | 430 | 6835 | 4 | 25 | 0 | 507 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | VTI Dracco Colector Principal | Precalentador Horno 1 | Fertig | 29-Nov-21 | NA | 58 | 1660 | 46658 | 98 | 446 | 5733 | 18 | 193 | 0 | 813 | 2021-11-29 | NA
YAQ | VTI Dracco Colector Principal | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 114 | 2110 | 59970 | 92 | 401 | 6088 | 14 | 153 | 0 | 774 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | VTI Dracco Colector Principal | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 42 | 4235 | 56435 | 30 | 755 | 31459 | 18 | 13 | 0 | 858 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | VTI Dracco Colector Principal | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 12 | 2145 | 55648 | 25 | 762 | 24957 | 20 | 9 | 0 | 828 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Precalentador 1, CCM segundo piso | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 55 | 15693 | 66216 | 7 | 255 | 4067 | 2 | 6 | 0 | 325 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Precalentador 1, CCM segundo piso | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 04-Nov-19 | 12-Dec-19 | 147 | 1955 | 73921 | 20 | 707 | 9204 | 4 | 20 | 0 | 898 | 2019-11-04 | 2019-12-12
YAQ | Precalentador 1, CCM segundo piso | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 9 | 12234 | 47963 | 4 | 156 | 2725 | 1 | 4 | 0 | 174 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Precalentador 1, CCM segundo piso | Precalentador Horno 1 | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 51 | 2412 | 3689 | 8 | 375 | 3338 | 3 | 6 | 0 | 442 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Precalentador 1, CCM segundo piso | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 76 | 1699 | 62410 | 16 | 468 | 4285 | 3 | 13 | 0 | 576 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Precalentador 1, CCM segundo piso | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 68 | 1543 | 60354 | 29 | 506 | 8210 | 6 | 32 | 0 | 641 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Precalentador 1, CCM segundo piso | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 20-Dec-23 | 04-Jan-24 | 0 | 25245 | 44402 | 1 | 31 | 1045 | 1 | 1 | 0 | 34 | 2023-12-20 | 2024-01-04
YAQ | Precalentador 1, CCM segundo piso | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 27060 | 46031 | 1 | 29 | 1564 | 3 | 1 | 0 | 34 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 04-Aug-10 | 03-Sep-10 | 11 | 8040 | 62955 | 23 | 232 | 7273 | 0 | 23 | 0 | 289 | 2010-08-04 | 2010-09-03
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 11 | 7962 | 64775 | 25 | 261 | 7381 | 2 | 22 | 0 | 321 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 10 | 1548 | 62225 | 37 | 407 | 4822 | 5 | 50 | 0 | 509 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 4 | 5654 | 64200 | 31 | 330 | 6618 | 1 | 23 | 0 | 389 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Mar-14 | 28-Mar-14 | 7 | 1757 | 61094 | 39 | 394 | 10130 | 4 | 38 | 0 | 482 | 2014-03-12 | 2014-03-28
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Sep-14 | 26-Sep-14 | 16 | 2035 | 84671 | 41 | 523 | 6514 | 2 | 26 | 0 | 608 | 2014-09-12 | 2014-09-26
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 11 | 6684 | 60438 | 26 | 272 | 4654 | 2 | 17 | 0 | 328 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 9 | 5683 | 64360 | 34 | 346 | 12505 | 3 | 29 | 0 | 421 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 21 | 3034 | 78541 | 49 | 448 | 4792 | 7 | 51 | 0 | 576 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 14 | 1727 | 59240 | 52 | 449 | 8885 | 8 | 64 | 0 | 587 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 9 | 859 | 54331 | 37 | 409 | 8801 | 6 | 48 | 0 | 509 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 10 | 9766 | 73780 | 38 | 297 | 4811 | 4 | 35 | 0 | 384 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 13 | 806 | 59587 | 62 | 421 | 12312 | 10 | 97 | 0 | 603 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 20-Dec-23 | 04-Jan-24 | 0 | 22066 | 43070 | 3 | 115 | 2866 | 2 | 2 | 0 | 122 | 2023-12-20 | 2024-01-04
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 26180 | 42842 | 2 | 34 | 2196 | 11 | 1 | 0 | 48 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 4 | 7917 | 72054 | 144 | 65 | 2435 | 25 | 559 | 0 | 797 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 2 | 6977 | 65582 | 131 | 52 | 1996 | 21 | 507 | 0 | 713 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 6 | 1530 | 64622 | 178 | 124 | 6973 | 80 | 454 | 0 | 842 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Mar-14 | 28-Mar-14 | 7 | 3423 | 68069 | 176 | 117 | 1764 | 28 | 423 | 0 | 751 | 2014-03-12 | 2014-03-28
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Sep-14 | 26-Sep-14 | 10 | 1392 | 78907 | 228 | 193 | 3366 | 44 | 797 | 0 | 1272 | 2014-09-12 | 2014-09-26
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 5 | 7383 | 66800 | 131 | 113 | 1483 | 13 | 272 | 0 | 534 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 4 | 5130 | 66496 | 120 | 107 | 3116 | 21 | 649 | 0 | 901 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 27 | 6317 | 73492 | 28 | 495 | 3088 | 10 | 211 | 0 | 771 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 22 | 3034 | 72736 | 39 | 547 | 4754 | 14 | 233 | 0 | 855 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 11 | 1121 | 47558 | 33 | 377 | 4064 | 11 | 187 | 0 | 619 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 16 | 9593 | 72885 | 36 | 313 | 2606 | 8 | 127 | 0 | 500 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 19 | 959 | 64182 | 60 | 474 | 6702 | 19 | 370 | 0 | 942 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 20-Dec-23 | 04-Jan-24 | 0 | 21745 | 45732 | 4 | 108 | 1938 | 2 | 13 | 0 | 127 | 2023-12-20 | 2024-01-04
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 25163 | 51885 | 7 | 133 | 4059 | 6 | 13 | 0 | 159 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 04-Aug-10 | 03-Sep-10 | 54 | 10970 | 62204 | 12 | 48 | 3228 | 6 | 14 | 0 | 134 | 2010-08-04 | 2010-09-03
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 102 | 10931 | 68273 | 6 | 151 | 5527 | 4 | 6 | 0 | 269 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 166 | 9045 | 69787 | 12 | 268 | 5422 | 17 | 24 | 0 | 487 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 81 | 13073 | 60998 | 9 | 190 | 4202 | 5 | 9 | 0 | 294 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Mar-14 | 28-Mar-14 | 167 | 6756 | 71642 | 14 | 379 | 10036 | 10 | 15 | 0 | 585 | 2014-03-12 | 2014-03-28
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 72 | 9198 | 54609 | 9 | 204 | 3609 | 5 | 8 | 0 | 298 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 107 | 6444 | 58916 | 13 | 316 | 11128 | 9 | 16 | 0 | 461 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 45 | 14449 | 53039 | 6 | 184 | 4164 | 3 | 4 | 0 | 242 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 137 | 3089 | 78331 | 22 | 649 | 10215 | 6 | 17 | 0 | 831 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 6 | 21304 | 45901 | 1 | 40 | 1599 | 1 | 1 | 0 | 49 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 14 | 19802 | 3831 | 2 | 67 | 1828 | 2 | 2 | 0 | 87 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 13 | 22632 | 60565 | 2 | 63 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 0 | 31033 | 52435 | 3 | 85 | 3027 | 2 | 1 | 0 | 91 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 33303 | 51402 | 1 | 15 | 889 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 04-Aug-10 | 03-Sep-10 | 62 | 7971 | 73767 | 38 | 410 | 5362 | 10 | 35 | 0 | 555 | 2010-08-04 | 2010-09-03
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 81 | 8588 | 72135 | 37 | 387 | 4639 | 9 | 31 | 0 | 545 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 98 | 3835 | 70868 | 48 | 522 | 4260 | 32 | 112 | 0 | 812 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 95 | 2630 | 69295 | 55 | 574 | 2842 | 11 | 38 | 0 | 773 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 12-Mar-14 | 28-Mar-14 | 115 | 1991 | 81753 | 66 | 692 | 6159 | 14 | 57 | 0 | 944 | 2014-03-12 | 2014-03-28
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 12-Sep-14 | 26-Sep-14 | 117 | 1689 | 72642 | 57 | 613 | 3021 | 8 | 29 | 0 | 824 | 2014-09-12 | 2014-09-26
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 79 | 3193 | 66807 | 52 | 384 | 2801 | 6 | 22 | 0 | 543 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 52 | 6819 | 60667 | 42 | 400 | 6929 | 10 | 35 | 0 | 539 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 29 | 2536 | 68895 | 31 | 489 | 4380 | 9 | 23 | 0 | 581 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 30 | 1140 | 60256 | 43 | 559 | 6179 | 12 | 41 | 0 | 685 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 18 | 790 | 48800 | 27 | 459 | 6131 | 9 | 30 | 0 | 543 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 21 | 4446 | 44269 | 20 | 322 | 2568 | 10 | 32 | 0 | 405 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 30 | 9295 | 78612 | 29 | 390 | 3453 | 6 | 21 | 0 | 476 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | GMT | 26-Jan-23 | 22-Feb-23 | 1.028 | 574.44 | 18319.74 | 23.33 | 4.3104 | 87.209 | 0.586 | 1.174 | 0.129 | NA | 2023-01-26 | 2023-02-22
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 81 | 3747 | 73221 | 17 | 573 | 4982 | 16 | 21 | 1 | 709 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 20-Dec-23 | 04-Jan-24 | 0 | 25452 | 47851 | 2 | 53 | 1116 | 2 | 1 | 0 | 58 | 2023-12-20 | 2024-01-04
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 24950 | 44818 | 3 | 79 | 2311 | 4 | 1 | 0 | 87 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 04-Aug-10 | 03-Sep-10 | 9 | 11190 | 64583 | 17 | 331 | 7002 | 3 | 8 | 0 | 368 | 2010-08-04 | 2010-09-03
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 5 | 10321 | 64190 | 18 | 324 | 5570 | 4 | 8 | 0 | 359 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 12 | 8343 | 82430 | 29 | 515 | 6356 | 18 | 30 | 0 | 604 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 22 | 2723 | 65610 | 32 | 550 | 5211 | 6 | 12 | 0 | 622 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 12-Mar-14 | 28-Mar-14 | 16 | 2043 | 72202 | 37 | 549 | 9863 | 7 | 16 | 0 | 625 | 2014-03-12 | 2014-03-28
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 6 | 8995 | 62370 | 23 | 329 | 2926 | 3 | 6 | 0 | 367 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 14 | 6053 | 56061 | 28 | 484 | 9620 | 5 | 13 | 0 | 544 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 9 | 5030 | 67933 | 35 | 462 | 7207 | 5 | 14 | 0 | 525 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 10 | 3612 | 60830 | 39 | 443 | 10065 | 6 | 19 | 0 | 517 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 2 | 16116 | 45231 | 4 | 162 | 3522 | 6 | 2 | 0 | 176 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 9 | 12030 | 55720 | 9 | 454 | 3012 | 11 | 2 | 0 | 485 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 0 | 20737 | 50741 | 5 | 233 | 3043 | 17 | 2 | 0 | 257 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 20-Dec-23 | 04-Jan-24 | 0 | 22261 | 43550 | 1 | 33 | 690 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2023-12-20 | 2024-01-04
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 18315 | 52703 | 6 | 255 | 3734 | 6 | 1 | 0 | 268 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Molino de Cemento 2 | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 04-Aug-10 | 03-Sep-10 | 14 | 7586 | 62910 | 21 | 213 | 3435 | 3 | 43 | 0 | 294 | 2010-08-04 | 2010-09-03
YAQ | Molino de Cemento 2 | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 14 | 8117 | 73237 | 23 | 226 | 2555 | 3 | 35 | 0 | 301 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | Molino de Cemento 2 | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 4 | 15056 | 71462 | 28 | 238 | 6044 | 8 | 82 | 0 | 360 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | Molino de Cemento 2 | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 22 | 3522 | 73508 | 32 | 335 | 2187 | 4 | 41 | 0 | 434 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | Molino de Cemento 2 | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 12-Mar-14 | 28-Mar-14 | 17 | 2025 | 80297 | 41 | 399 | 4408 | 5 | 60 | 0 | 522 | 2014-03-12 | 2014-03-28
YAQ | Molino de Cemento 2 | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 7 | 9305 | 61892 | 17 | 162 | 1697 | 2 | 18 | 0 | 206 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Molino de Cemento 2 | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 13 | 3539 | 63578 | 35 | 308 | 3873 | 4 | 45 | 0 | 405 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | Molino de Cemento 2 | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 17 | 13329 | 60960 | 3 | 68 | 1210 | 4 | 14 | 0 | 106 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Molino de Cemento 2 | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 23 | 18702 | 48594 | 4 | 93 | 2218 | 3 | 8 | 0 | 131 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Molino de Cemento 2 | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 10 | 15962 | 38123 | 2 | 53 | 1608 | 1 | 3 | 0 | 69 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Molino de Cemento 2 | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 17 | 22752 | 59414 | 2 | 78 | 1463 | 1 | 1 | 0 | 99 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Molino de Cemento 2 | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 14 | 29469 | 61980 | 5 | 227 | 2448 | 3 | 1 | 0 | 250 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Molino de Cemento 2 | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 12 | 26360 | 50892 | 6 | 154 | 3609 | 6 | 2 | 0 | 180 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Molino de Cemento 2 Separador | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 04-Aug-10 | 03-Sep-10 | 21 | 9552 | 67261 | 19 | 334 | 6357 | 0 | 16 | 0 | 390 | 2010-08-04 | 2010-09-03
YAQ | Molino de Cemento 2 Separador | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 31 | 8179 | 74280 | 23 | 410 | 4817 | 1 | 13 | 0 | 478 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | Molino de Cemento 2 Separador | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 29 | 1808 | 70179 | 35 | 601 | 3829 | 3 | 40 | 0 | 708 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | Molino de Cemento 2 Separador | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 23 | 3462 | 64242 | 31 | 345 | 3584 | 1 | 14 | 0 | 414 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | Molino de Cemento 2 Separador | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 12-Mar-14 | 28-Mar-14 | 23 | 2199 | 81855 | 45 | 627 | 8973 | 2 | 24 | 0 | 721 | 2014-03-12 | 2014-03-28
YAQ | Molino de Cemento 2 Separador | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 46 | 6219 | 62005 | 25 | 379 | 4415 | 1 | 11 | 0 | 462 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Molino de Cemento 2 Separador | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 17 | 3233 | 65977 | 36 | 554 | 7951 | 0 | 18 | 0 | 625 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | Molino de Cemento 2 Separador | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 16 | 5854 | 86498 | 36 | 601 | 6525 | 1 | 14 | 0 | 668 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Molino de Cemento 2 Separador | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 14 | 1757 | 62717 | 38 | 559 | 7581 | 1 | 19 | 0 | 631 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Molino de Cemento 2 Separador | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 6 | 20365 | 67248 | 4 | 62 | 2152 | 2 | 10 | 0 | 84 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Molino de Cemento 2 Separador | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 4 | 29338 | 86374 | 3 | 60 | 1317 | 0 | 3 | 0 | 70 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Molino de Cemento 2 Separador | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 0 | 29335 | 54130 | 4 | 88 | 2736 | 2 | 7 | 0 | 101 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Molino de Cemento 2 Separador | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 25602 | 52513 | 4 | 69 | 3637 | 2 | 5 | 0 | 80 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | Oil Reclaiming | 04-Aug-10 | 03-Sep-10 | 15 | 19949 | 65048 | 2 | 52 | 2422 | 0 | 1 | 0 | 70 | 2010-08-04 | 2010-09-03
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 10 | 21685 | 62381 | 2 | 4 | 1784 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 7 | 24495 | 50544 | 2 | 29 | 5616 | 3 | 4 | 0 | 45 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 21 | 15805 | 58058 | 3 | 74 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | Oil Reclaiming | 12-Mar-14 | 28-Mar-14 | 23 | 22227 | 60417 | 4 | 95 | 3684 | 2 | 2 | 0 | 126 | 2014-03-12 | 2014-03-28
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 18 | 15035 | 52283 | 21 | 57 | 2007 | 2 | 4 | 0 | 102 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 6 | 18724 | 40891 | 1 | 21 | 2229 | 1 | 1 | 0 | 30 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 7 | 12541 | 52218 | 2 | 34 | 1365 | 1 | 1 | 0 | 45 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 14 | 21743 | 51579 | 2 | 68 | 2617 | 1 | 1 | 0 | 86 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 6 | 15249 | 47383 | 1 | 28 | 1331 | 1 | 1 | 0 | 37 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 4 | 7005 | 18975 | 1 | 14 | 264 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 6 | 27885 | 60598 | 1 | 35 | 862 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | GMT | 26-Jan-23 | 22-Feb-23 | 0.5707 | 3028.3 | 13459 | 4.896 | 0.646 | 43.116 | 0.202 | 0.114 | 0.123 | NA | 2023-01-26 | 2023-02-22
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 0 | 27264 | 45570 | 2 | 66 | 2261 | 3 | 1 | 0 | 72 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 28276 | 47853 | 3 | 53 | 3383 | 3 | 1 | 0 | 60 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | Oil Reclaiming | 04-Aug-10 | 03-Sep-10 | 8 | 20983 | 62843 | 1 | 30 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2010-08-04 | 2010-09-03
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 0 | 23017 | 63562 | 1 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 3 | 27219 | 52043 | 1 | 10 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 0 | 19763 | 54470 | 1 | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | Oil Reclaiming | 12-Mar-14 | 28-Mar-14 | 2 | 30206 | 61440 | 1 | 11 | 724 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2014-03-12 | 2014-03-28
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | Oil Reclaiming | 12-Sep-14 | 26-Sep-14 | 2 | 17357 | 54255 | 1 | 33 | 789 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2014-09-12 | 2014-09-26
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 8 | 18186 | 51701 | 8 | 11 | 320 | 9 | 10 | 0 | 46 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 4 | 21917 | 47427 | 1 | 14 | 589 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 0 | 24845 | 63794 | 1 | 12 | 308 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 3 | 37904 | 61355 | 1 | 28 | 688 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 1 | 18312 | 48386 | 1 | 16 | 473 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 3 | 24304 | 60044 | 0 | 17 | 537 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 0 | 22262 | 44072 | 0 | 27 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | Oil Reclaiming | 20-Dec-23 | 04-Jan-24 | 0 | 27230 | 42795 | 1 | 10 | 609 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2023-12-20 | 2024-01-04
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 30387 | 49049 | 1 | 12 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | Oil Reclaiming | 04-Aug-10 | 03-Sep-10 | 103 | 9471 | 58490 | 35 | 518 | 3015 | 2 | 8 | 0 | 666 | 2010-08-04 | 2010-09-03
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 112 | 9054 | 64541 | 45 | 724 | 2515 | 2 | 8 | 0 | 891 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 140 | 2665 | 58756 | 66 | 1016 | 2495 | 10 | 33 | 0 | 1265 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 120 | 2393 | 64277 | 70 | 680 | 2332 | 3 | 11 | 0 | 884 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | Oil Reclaiming | 12-Sep-14 | 26-Sep-14 | 95 | 2075 | 73454 | 76 | 972 | 4388 | 4 | 14 | 0 | 1161 | 2014-09-12 | 2014-09-26
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 52 | 5251 | 60986 | 56 | 321 | 2886 | 2 | 8 | 0 | 439 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 48 | 2812 | 55636 | 62 | 717 | 4195 | 3 | 11 | 0 | 841 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 47 | 7724 | 76837 | 84 | 658 | 3139 | 2 | 8 | 0 | 799 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 24 | 2933 | 81445 | 76 | 1094 | 5643 | 2 | 11 | 0 | 1207 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 2 | 12742 | 70771 | 24 | 246 | 1405 | 0 | 3 | 0 | 275 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 25 | 1034 | 46102 | 79 | 794 | 3828 | 4 | 18 | 0 | 921 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 20 | 4612 | 58274 | 79 | 718 | 7024 | 4 | 19 | 0 | 840 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 18 | 1526 | 52600 | 65 | 622 | 4436 | 2 | 11 | 0 | 718 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 11 | 5329 | 53754 | 74 | 593 | 6508 | 3 | 19 | 0 | 700 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 04-Aug-10 | 03-Sep-10 | 127 | 8794 | 63560 | 49 | 578 | 2971 | 2 | 12 | 0 | 768 | 2010-08-04 | 2010-09-03
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 158 | 7642 | 76899 | 59 | 874 | 2363 | 6 | 11 | 0 | 1108 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 150 | 2082 | 65157 | 81 | 1052 | 1708 | 9 | 36 | 0 | 1328 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 8 | 10660 | 64942 | 68 | 811 | 1558 | 2 | 11 | 0 | 900 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 12-Mar-14 | 28-Mar-14 | 127 | 2762 | 88559 | 117 | 1183 | 4861 | 5 | 22 | 0 | 1454 | 2014-03-12 | 2014-03-28
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 67 | 7336 | 63214 | 57 | 451 | 1718 | 1 | 6 | 0 | 582 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 53 | 3228 | 62058 | 80 | 930 | 4122 | 3 | 13 | 0 | 1079 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 56 | 2722 | 75596 | 108 | 1136 | 4345 | 2 | 11 | 0 | 1313 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 33 | 7255 | 84829 | 88 | 1065 | 3375 | 2 | 11 | 0 | 1199 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 18 | 1849 | 44619 | 51 | 666 | 3451 | 2 | 11 | 0 | 748 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 42 | 1402 | 49597 | 96 | 1011 | 3231 | 4 | 22 | 0 | 1175 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 31 | 5740 | 55521 | 91 | 857 | 5536 | 4 | 22 | 0 | 1005 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 22 | 2583 | 44032 | 79 | 686 | 4977 | 3 | 21 | 0 | 811 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 25 | 3684 | 57854 | 92 | 849 | 5273 | 4 | 22 | 0 | 992 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Norte | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 04-Aug-10 | 03-Sep-10 | 176 | 9455 | 65108 | 57 | 611 | 4072 | 3 | 14 | 0 | 861 | 2010-08-04 | 2010-09-03
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Norte | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 147 | 8262 | 61606 | 57 | 694 | 2646 | 3 | 10 | 0 | 911 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Norte | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 177 | 1916 | 58403 | 89 | 1024 | 2352 | 12 | 41 | 0 | 1343 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Norte | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 217 | 2739 | 72035 | 99 | 776 | 2815 | 4 | 14 | 0 | 1110 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Norte | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 12-Sep-14 | 26-Sep-14 | 203 | 2492 | 80615 | 123 | 715 | 2437 | 4 | 14 | 0 | 1059 | 2014-09-12 | 2014-09-26
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Norte | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 84 | 7623 | 62955 | 64 | 704 | 3257 | 3 | 10 | 0 | 865 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Norte | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 75 | 2831 | 55126 | 85 | 827 | 4523 | 4 | 14 | 0 | 1005 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Norte | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 96 | 4137 | 74598 | 117 | 1116 | 4673 | 3 | 11 | 0 | 1343 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Norte | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 62 | 1581 | 55689 | 95 | 991 | 5228 | 3 | 16 | 0 | 1167 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Norte | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 36 | 7709 | 57669 | 81 | 832 | 5477 | 5 | 18 | 0 | 972 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Norte | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 55 | 3123 | 63410 | 101 | 873 | 3961 | 2 | 20 | 0 | 1051 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Norte | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 37 | 3473 | 44340 | 87 | 704 | 6486 | 4 | 23 | 0 | 855 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Norte | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 61 | 4785 | 79346 | 112 | 1184 | 7239 | 4 | 24 | 0 | 1385 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | Oil Reclaiming | 04-Aug-10 | 03-Sep-10 | 81 | 8237 | 60104 | 44 | 549 | 2731 | 2 | 12 | 0 | 688 | 2010-08-04 | 2010-09-03
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 55 | 8378 | 58904 | 43 | 522 | 1999 | 2 | 10 | 0 | 632 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 98 | 1726 | 68661 | 78 | 371 | 1883 | 5 | 25 | 0 | 577 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 59 | 2387 | 65300 | 85 | 623 | 1698 | 2 | 12 | 0 | 781 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | Oil Reclaiming | 12-Sep-14 | 26-Sep-14 | 27 | 13738 | 77111 | 60 | 507 | 2467 | 3 | 12 | 0 | 609 | 2014-09-12 | 2014-09-26
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 15 | 4451 | 68290 | 84 | 821 | 1924 | 2 | 9 | 0 | 931 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 7 | 3516 | 62796 | 78 | 855 | 3859 | 2 | 14 | 0 | 956 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 7 | 3281 | 61953 | 79 | 1065 | 4078 | 2 | 11 | 0 | 1164 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 4 | 3034 | 86915 | 95 | 1469 | 5430 | 2 | 14 | 0 | 1584 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 3 | 1592 | 53338 | 82 | 789 | 4030 | 2 | 16 | 0 | 892 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 3 | 2292 | 39207 | 79 | 800 | 3148 | 3 | 20 | 0 | 905 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 0 | 1856 | 53975 | 85 | 831 | 5911 | 3 | 22 | 0 | 941 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 0 | 4086 | 54571 | 89 | 865 | 6031 | 2 | 22 | 0 | 978 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 1848 | 65206 | 94 | 947 | 6070 | 2 | 22 | 0 | 1065 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | Oil Reclaiming | 04-Aug-10 | 03-Sep-10 | 126 | 9141 | 62446 | 52 | 598 | 2806 | 2 | 11 | 0 | 789 | 2010-08-04 | 2010-09-03
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 43 | 14724 | 61577 | 41 | 312 | 2533 | 2 | 9 | 0 | 407 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 148 | 1776 | 58770 | 76 | 973 | 1727 | 8 | 32 | 0 | 1237 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 144 | 2719 | 67478 | 95 | 713 | 2321 | 3 | 14 | 0 | 969 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | Oil Reclaiming | 12-Sep-14 | 26-Sep-14 | 155 | 2066 | 87230 | 107 | 988 | 4033 | 5 | 21 | 0 | 1276 | 2014-09-12 | 2014-09-26
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 46 | 12030 | 76611 | 56 | 541 | 2170 | 2 | 7 | 0 | 652 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 46 | 3080 | 63706 | 92 | 978 | 4662 | 3 | 16 | 0 | 1135 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 59 | 5347 | 75116 | 152 | 926 | 2871 | 2 | 15 | 0 | 1154 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 25 | 2730 | 95151 | 113 | 1762 | 6573 | 3 | 16 | 0 | 1919 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 14 | 1571 | 46015 | 77 | 695 | 3630 | 3 | 15 | 0 | 804 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 23 | 1056 | 46801 | 100 | 1083 | 3599 | 4 | 22 | 0 | 1233 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 18 | 5214 | 56846 | 99 | 974 | 6454 | 4 | 23 | 0 | 1118 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 15 | 5037 | 52821 | 99 | 904 | 6283 | 3 | 24 | 0 | 1042 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 12 | 4886 | 56641 | 97 | 918 | 6059 | 3 | 23 | 0 | 1053 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Horno 2 Impulso Principal | Horno 2 | Oil Reclaiming | 04-Aug-10 | 03-Sep-10 | 88 | 10301 | 67570 | 50 | 583 | 2872 | 3 | 9 | 0 | 733 | 2010-08-04 | 2010-09-03
YAQ | Horno 2 Impulso Principal | Horno 2 | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 0 | 21936 | 72384 | 16 | 119 | 1084 | 1 | 4 | 0 | 140 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | Horno 2 Impulso Principal | Horno 2 | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 82 | 3718 | 72978 | 81 | 1052 | 2043 | 12 | 30 | 0 | 1257 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | Horno 2 Impulso Principal | Horno 2 | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 12 | 13797 | 76848 | 79 | 634 | 2516 | 4 | 12 | 0 | 741 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | Horno 2 Impulso Principal | Horno 2 | Oil Reclaiming | 12-Sep-14 | 26-Sep-14 | 27 | 13738 | 77111 | 60 | 507 | 2467 | 3 | 12 | 0 | 609 | 2014-09-12 | 2014-09-26
YAQ | Horno 2 Impulso Principal | Horno 2 | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 6 | 5653 | 63719 | 68 | 401 | 1631 | 3 | 8 | 0 | 486 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Horno 2 Impulso Principal | Horno 2 | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 5 | 4563 | 53488 | 61 | 497 | 2175 | 3 | 9 | 0 | 575 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Horno 2 Impulso Principal | Horno 2 | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 2 | 2834 | 101764 | 96 | 1343 | 9045 | 4 | 16 | 0 | 1461 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Horno 2 Impulso Principal | Horno 2 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 1 | 1396 | 50200 | 76 | 664 | 4444 | 3 | 14 | 0 | 758 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Horno 2 Impulso Principal | Horno 2 | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 0 | 819 | 38042 | 78 | 651 | 3581 | 5 | 20 | 0 | 753 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Horno 2 Impulso Principal | Horno 2 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 0 | 1520 | 55551 | 90 | 695 | 7251 | 5 | 22 | 0 | 812 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Horno 2 Impulso Principal | Horno 2 | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 0 | 4906 | 51125 | 84 | 581 | 7030 | 4 | 22 | 0 | 691 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Horno 2 Impulso Principal | Horno 2 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 4227 | 62438 | 94 | 665 | 7153 | 4 | 23 | 0 | 786 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | Oil Reclaiming | 04-Aug-10 | 03-Sep-10 | 13 | 7791 | 66918 | 35 | 369 | 7644 | 7 | 40 | 0 | 464 | 2010-08-04 | 2010-09-03
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 12 | 8309 | 71369 | 36 | 411 | 6441 | 8 | 32 | 0 | 499 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 10 | 6010 | 76929 | 48 | 517 | 5234 | 20 | 57 | 0 | 652 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 10 | 3331 | 62827 | 45 | 484 | 4322 | 8 | 33 | 0 | 580 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | Oil Reclaiming | 12-Mar-14 | 28-Mar-14 | 11 | 3135 | 89513 | 96 | 592 | 1063 | 14 | 60 | 0 | 773 | 2014-03-12 | 2014-03-28
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | Oil Reclaiming | 12-Sep-14 | 26-Sep-14 | 13 | 2315 | 81497 | 65 | 683 | 3554 | 7 | 31 | 0 | 799 | 2014-09-12 | 2014-09-26
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 6 | 6808 | 63756 | 36 | 394 | 3318 | 5 | 25 | 0 | 466 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 10 | 5339 | 63617 | 16 | 493 | 4522 | 15 | 15 | 0 | 549 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 14 | 1646 | 84924 | 29 | 857 | 7426 | 21 | 19 | 0 | 940 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 8 | 1373 | 46393 | 26 | 396 | 4870 | 24 | 23 | 0 | 477 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 12 | 1811 | 65402 | 36 | 608 | 4710 | 23 | 22 | 0 | 701 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 10 | 2009 | 58144 | 39 | 38 | 585 | 8870 | 30 | 33 | 702 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | Oil Reclaiming | 20-Dec-23 | 04-Jan-24 | 0 | 23553 | 49762 | 3 | 87 | 2231 | 2 | 2 | 0 | 94 | 2023-12-20 | 2024-01-04
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 8 | 15023 | 41786 | 7 | 252 | 4285 | 8 | 4 | 0 | 279 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Descarga de Coque | Parques Coque | Oil Reclaiming | 04-Aug-10 | 03-Sep-10 | 23 | 9011 | 64279 | 22 | 360 | 3239 | 7 | 47 | 0 | 459 | 2010-08-04 | 2010-09-03
YAQ | Descarga de Coque | Parques Coque | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 20 | 10709 | 69217 | 14 | 373 | 3951 | 4 | 17 | 0 | 428 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | Descarga de Coque | Parques Coque | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 71 | 6791 | 54818 | 14 | 363 | 1989 | 4 | 21 | 0 | 473 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | Descarga de Coque | Parques Coque | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 40 | 2077 | 64695 | 28 | 393 | 2418 | 4 | 23 | 0 | 488 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | Descarga de Coque | Parques Coque | Oil Reclaiming | 12-Sep-14 | 26-Sep-14 | 56 | 5120 | 103722 | 61 | 805 | 6548 | 7 | 48 | 0 | 977 | 2014-09-12 | 2014-09-26
YAQ | Descarga de Coque | Parques Coque | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 27 | 9489 | 62602 | 17 | 310 | 1967 | 2 | 16 | 0 | 372 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Descarga de Coque | Parques Coque | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 300 | 4201 | 88153 | 35 | 700 | 5287 | 10 | 48 | 0 | 1093 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | Descarga de Coque | Parques Coque | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 70 | 4604 | 79132 | 60 | 660 | 4111 | 4 | 49 | 0 | 843 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Descarga de Coque | Parques Coque | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 43 | 1242 | 59083 | 39 | 608 | 5334 | 6 | 50 | 0 | 746 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Descarga de Coque | Parques Coque | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 24 | 10303 | 57554 | 14 | 203 | 1929 | 2 | 17 | 0 | 260 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Descarga de Coque | Parques Coque | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 66 | 2584 | 54353 | 39 | 468 | 6328 | 6 | 77 | 0 | 656 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Descarga de Coque | Parques Coque | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 0 | 1187 | 55884 | 41 | 460 | 6240 | 5 | 87 | 0 | 593 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Descarga de Coque | Parques Coque | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 93 | 4290 | 48922 | 40 | 365 | 6065 | 6 | 92 | 0 | 596 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Parques Oriente | Parques Caliza | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 122 | 11268 | 80847 | 41 | 687 | 2077 | 2 | 6 | 0 | 858 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | Parques Oriente | Parques Caliza | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 76 | 9082 | 61683 | 31 | 522 | 3094 | 3 | 10 | 0 | 642 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | Parques Oriente | Parques Caliza | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 117 | 5625 | 73027 | 60 | 680 | 2628 | 2 | 7 | 0 | 866 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | Parques Oriente | Parques Caliza | Oil Reclaiming | 12-Mar-14 | 28-Mar-14 | 81 | 8630 | 79833 | 100 | 915 | 1841 | 4 | 13 | 0 | 1113 | 2014-03-12 | 2014-03-28
YAQ | Parques Oriente | Parques Caliza | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 38 | 7533 | 63274 | 41 | 562 | 1496 | 1 | 4 | 0 | 646 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Parques Oriente | Parques Caliza | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 32 | 3839 | 62565 | 55 | 954 | 3371 | 2 | 8 | 0 | 1051 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | Parques Oriente | Parques Caliza | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 14 | 2468 | 41491 | 41 | 351 | 1569 | 2 | 5 | 0 | 413 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Parques Oriente | Parques Caliza | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 20 | 7614 | 116189 | 58 | 1435 | 4928 | 2 | 8 | 0 | 1523 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Parques Oriente | Parques Caliza | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 3 | 18819 | 40104 | 6 | 46 | 2131 | 2 | 6 | 0 | 63 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Parques Oriente | Parques Caliza | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 0 | 19846 | 31411 | 5 | 55 | 1538 | 3 | 7 | 0 | 70 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Parques Oriente | Parques Caliza | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 6 | 28525 | 45011 | 5 | 76 | 2516 | 4 | 7 | 0 | 98 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Parques Oriente | Parques Caliza | Oil Reclaiming | 21-Oct-23 | 11-Oct-23 | 0 | 24521 | 38789 | 5 | 69 | 2146 | 5 | 5 | 0 | 84 | 2023-10-21 | 2023-10-11
YAQ | Parques Oriente | Parques Caliza | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 23422 | 37388 | 5 | 77 | 2601 | 8 | 5 | 0 | 95 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Triturador de Caliza | Trit. Caliza (Alim. Placas) | Oil Reclaiming | 17-Feb-11 | 04-Mar-11 | 2 | 13814 | 73814 | 43 | 74 | 5960 | 19 | 169 | 0 | 307 | 2011-02-17 | 2011-03-04
YAQ | Triturador de Caliza | Trit. Caliza (Alim. Placas) | Oil Reclaiming | 26-Jan-12 | 17-Feb-12 | 5 | 8811 | 66289 | 63 | 120 | 4720 | 30 | 254 | 0 | 472 | 2012-01-26 | 2012-02-17
YAQ | Triturador de Caliza | Trit. Caliza (Alim. Placas) | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 25-Feb-13 | 23 | 15832 | 72717 | 42 | 138 | 4198 | 14 | 129 | 0 | 346 | 2013-02-06 | 2013-02-25
YAQ | Triturador de Caliza | Trit. Caliza (Alim. Placas) | Oil Reclaiming | 12-Mar-14 | 28-Mar-14 | 36 | 13468 | 79579 | 21 | 147 | 2967 | 12 | 119 | 0 | 335 | 2014-03-12 | 2014-03-28
YAQ | Triturador de Caliza | Trit. Caliza (Alim. Placas) | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 63 | 12500 | 58875 | 6 | 179 | 2513 | 5 | 37 | 0 | 290 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Triturador de Caliza | Trit. Caliza (Alim. Placas) | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 111 | 8020 | 71493 | 10 | 312 | 7592 | 8 | 46 | 0 | 487 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | Triturador de Caliza | Trit. Caliza (Alim. Placas) | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 119 | 1997 | 58393 | 49 | 616 | 8307 | 19 | 41 | 0 | 844 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Triturador de Caliza | Trit. Caliza (Alim. Placas) | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 63 | 2966 | 46810 | 42 | 540 | 11377 | 20 | 47 | 0 | 712 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Triturador de Caliza | Trit. Caliza (Alim. Placas) | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 7 | 5970 | 13703 | 4 | 77 | 856 | 2 | 4 | 0 | 95 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Triturador de Caliza | Trit. Caliza (Alim. Placas) | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 8 | 16794 | 64299 | 5 | 247 | 2155 | 2 | 2 | 0 | 264 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Triturador de Caliza | Trit. Caliza (Alim. Placas) | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 0 | 5234 | 57011 | 16 | 704 | 12224 | 43 | 10 | 0 | 773 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Triturador de Caliza | Trit. Caliza (Alim. Placas) | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 26912 | 45719 | 2 | 57 | 2703 | 27 | 2 | 0 | 88 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Pozo 2 | Pozo 2 | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 23 | 4878 | 64026 | 27 | 1048 | 8646 | 16 | 6 | 0 | 1120 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | Pozo 2 | Pozo 2 | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 5 | 3716 | 38241 | 16 | 434 | 3010 | 9 | 3 | 0 | 467 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Pozo 2 | Pozo 2 | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 22 | 2658 | 59481 | 30 | 1166 | 9151 | 14 | 6 | 0 | 1238 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Pozo 2 | Pozo 2 | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 19 | 1752 | 47627 | 27 | 868 | 9367 | 16 | 7 | 0 | 937 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Pozo 2 | Pozo 2 | Fertig | 29-Nov-21 | 29-Dec-21 | 22 | 1213 | 34905 | 27 | 857 | 5469 | 17 | 9 | 0 | 932 | 2021-11-29 | 2021-12-29
YAQ | Pozo 2 | Pozo 2 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 27 | 1240 | 59247 | 35 | 1063 | 12117 | 20 | 10 | 0 | 1155 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Pozo 2 | Pozo 2 | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 23 | 2325 | 56001 | 33 | 949 | 12066 | 18 | 10 | 0 | 1033 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Pozo 2 | Pozo 2 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 20 | 2741 | 52503 | 33 | 848 | 11896 | 19 | 11 | 0 | 981 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Oficinas Mantenimiento | Taller/Almacén | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 0 | 2287 | 52799 | 50 | 120 | 1654 | 3 | 88 | 0 | 261 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Oficinas Mantenimiento | Taller/Almacén | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 1 | 1113 | 58805 | 59 | 152 | 3347 | 3 | 106 | 0 | 321 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Oficinas Mantenimiento | Taller/Almacén | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 4 | 15107 | 68389 | 25 | 36 | 1051 | 11 | 175 | 0 | 251 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Oficinas Mantenimiento | Taller/Almacén | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 32 | 488 | 58917 | 135 | 180 | 3575 | 56 | 948 | 0 | 1351 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Oficinas Mantenimiento | Taller/Almacén | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 19 | 3377 | 56474 | 160 | 190 | 3416 | 63 | 1113 | 0 | 2.38 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Oficinas Mantenimiento | Taller/Almacén | Oil Reclaiming | 20-Dec-23 | 04-Jan-23 | 0 | 20317 | 56868 | 13 | 169 | 1932 | 6 | 61 | 0 | 249 | 2023-12-20 | 2023-01-04
YAQ | Oficinas Mantenimiento | Taller/Almacén | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 10496 | 54002 | 19 | 504 | 4895 | 14 | 70 | 0 | 607 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Logística | Logistica | Oil Reclaiming | 22-Mar-18 | 24-Apr-18 | 0 | 7129 | 82081 | 63 | 84 | 2139 | 4 | 101 | 0 | 252 | 2018-03-22 | 2018-04-24
YAQ | Logística | Logistica | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 1 | 1038 | 62234 | 68 | 97 | 3056 | 5 | 147 | 0 | 318 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Logística | Logistica | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 0 | 3230 | 59853 | 58 | 85 | 3093 | 5 | 162 | 0 | 310 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Logística | Logistica | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 0 | 725 | 57907 | 75 | 86 | 4554 | 7 | 225 | 0 | 393 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Logística | Logistica | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 0 | 1244 | 56426 | 83 | 84 | 4565 | 7 | 251 | 0 | 425 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Logística | Logistica | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 1717 | 55178 | 97 | 80 | 4870 | 8 | 285 | 0 | 470 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Almacén de FIRSU | Almacén Fiscal | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 100 | 1964 | 58357 | 92 | 799 | 3492 | 3 | 13 | 0 | 1007 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Almacén de FIRSU | Almacén Fiscal | Oil Reclaiming | 25-May-21 | 17-Jun-21 | 41 | 10356 | 56455 | 38 | 387 | 2381 | 2 | 7 | 0 | 475 | 2021-05-25 | 2021-06-17
YAQ | Almacén de FIRSU | Almacén Fiscal | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 31-Aug-22 | 73 | 3932 | 54431 | 91 | 829 | 6984 | 6 | 22 | 0 | 1021 | 2022-08-12 | 2022-08-31
YAQ | Almacén de FIRSU | Almacén Fiscal | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 74 | 3164 | 59393 | 95 | 934 | 6864 | 6 | 23 | 0 | 1132 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Precalentador H1 Nivel 0 | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 24-May-21 | 17-Jun-21 | 21 | 12492 | 35620 | 2 | 60 | 1554 | 2 | 4 | 0 | 89 | 2021-05-24 | 2021-06-17
YAQ | Precalentador H1 Nivel 0 | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Aug-22 | 01-Sep-22 | 41 | 21627 | 48213 | 3 | 124 | 2781 | 3 | 5 | 0 | 176 | 2022-08-12 | 2022-09-01
YAQ | Precalentador H1 Nivel 0 | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 20-Sep-23 | 11-Oct-23 | 41 | 23318 | 51679 | 3 | 133 | 2642 | 2 | 4 | 0 | 183 | 2023-09-20 | 2023-10-11
YAQ | Precalentador H1 Nivel 0 | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 28 | 15487 | 44234 | 4 | 147 | 4091 | 3 | 5 | 0 | 187 | 2024-12-12 | 2025-01-14
YAQ | Ciudad Firsu (trafo poniente de compresores) | Firsu (Proyecto) | Oil Reclaiming | 04-Aug-10 | 03-Sep-10 | 42 | 12524 | 63016 | 7 | 171 | 6371 | 5 | 19 | 0 | 244 | 2010-08-04 | 2010-09-03
YAQ | Ciudad Firsu (trafo poniente de compresores) | Firsu (Proyecto) | Oil Reclaiming | 27-Jan-12 | 17-Feb-12 | 17 | 22053 | 53235 | 20 | 90 | 4407 | 28 | 232 | 0 | 387 | 2012-01-27 | 2012-02-17
YAQ | Ciudad Firsu (trafo poniente de compresores) | Firsu (Proyecto) | Oil Reclaiming | 06-Feb-13 | 04-Nov-19 | 28 | 13951 | 56990 | 18 | 100 | 3311 | 8 | 90 | 0 | 244 | 2013-02-06 | 2019-11-04
YAQ | Ciudad Firsu (trafo poniente de compresores) | Firsu (Proyecto) | Oil Reclaiming | 11-Mar-14 | 24-May-21 | 92 | 3348 | 73938 | 148 | 494 | 12721 | 30 | 383 | 0 | 1147 | 2014-03-11 | 2021-05-24
YAQ | Ciudad Firsu (trafo poniente de compresores) | Firsu (Proyecto) | Oil Reclaiming | 12-Sep-14 | 12-Aug-22 | 162 | 1788 | 81104 | 321 | 470 | 8315 | 19 | 347 | 0 | 1319 | 2014-09-12 | 2022-08-12
YAQ | Ciudad Firsu (trafo poniente de compresores) | Firsu (Proyecto) | Oil Reclaiming | 17-Feb-16 | 10-Mar-16 | 43 | 8602 | 56112 | 51 | 286 | 3689 | 8 | 150 | 0 | 538 | 2016-02-17 | 2016-03-10
YAQ | Ciudad Firsu (trafo poniente de compresores) | Firsu (Proyecto) | Oil Reclaiming | 07-Apr-17 | 02-May-17 | 28 | 4456 | 61938 | 197 | 662 | 22234 | 23 | 342 | 0 | 1252 | 2017-04-07 | 2017-05-02
YAQ | Ciudad Firsu (trafo poniente de compresores) | Firsu (Proyecto) | Oil Reclaiming | 21-Mar-18 | 24-Apr-18 | 125 | 2173 | 67982 | 75 | 718 | 13660 | 10 | 131 | 0 | 1059 | 2018-03-21 | 2018-04-24
YAQ | Ciudad Firsu (trafo poniente de compresores) | Firsu (Proyecto) | Oil Reclaiming | 05-Nov-19 | 12-Dec-19 | 567 | 1915 | 55067 | 85 | 869 | 38288 | 10 | 151 | 0 | 1682 | 2019-11-05 | 2019-12-12
YAQ | Ciudad Firsu (trafo poniente de compresores) | Firsu (Proyecto) | Oil Reclaiming | 13-Aug-22 | 01-Sep-22 | 249 | 20358 | 68967 | 14 | 329 | 2263 | 4 | 4 | 0 | 600 | 2022-08-13 | 2022-09-01
YAQ | Ciudad Firsu (trafo poniente de compresores) | Firsu (Proyecto) | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 340 | 14669 | 57904 | 20 | 433 | 3287 | 6 | 6 | 0 | 805 | 2023-09-21 | 2023-10-11
YAQ | Ciudad Firsu (trafo poniente de compresores) | Firsu (Proyecto) | Sinergia Analista | 14-Jun-24 | 07-Jul-24 | 0 | 0 | 4910 | 0 | 0.34 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 2024-06-14 | 2024-07-07
YAQ | Ciudad Firsu (trafo poniente de compresores) | Firsu (Proyecto) | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 86 | 19861 | 56273 | 7 | 171 | 2432 | 5 | 2 | 0 | 271 | 2024-12-12 | 2025-01-14
ZAP | TP-2 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 3 | 4204 | 60039 | 179 | 321 | 1944 | 14 | 296 | 0 | 813 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | TP-2 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 2 | 4884 | 40976 | 99 | 174 | 1204 | 9 | 286 | 0 | 570 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | TP-2 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 22-May-18 | 11-Jun-18 | 2 | 1650 | 61378 | 173 | 340 | 2605 | 10 | 381 | 0 | 906 | 2018-05-22 | 2018-06-11
ZAP | TP-2 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 0 | 4593 | 23155 | 3 | 30 | 31116 | 73 | 323 | 6 | 435 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | TP-2 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 11 | 5468 | 48165 | 8 | 307 | 1367 | 1 | 7 | 0 | 334 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | TP-2 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 18 | 3727 | 49700 | 10 | 488 | 2094 | 2 | 12 | 0 | 530 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | TP-2 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 11 | 2284 | 41696 | 10 | 466 | 2355 | 2 | 12 | 0 | 501 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | TP-2 | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 9 | 4012 | 46942 | 11 | 502 | 2439 | 2 | 12 | 0 | 536 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TP-2 | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 9 | 6615 | 59366 | 12 | 587 | 2790 | 2 | 13 | 0 | 623 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | TP-2 | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 8 | 4285 | 11499 | 1 | 25 | 381 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | TP-1 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 64 | 8284 | 60307 | 111 | 195 | 892 | 20 | 127 | 0 | 517 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | TP-1 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 37 | 1694 | 55300 | 155 | 325 | 1933 | 17 | 306 | 0 | 840 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | TP-1 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 22-May-18 | 11-Jun-18 | 61 | 1285 | 83345 | 183 | 404 | 2154 | 21 | 338 | 0 | 1007 | 2018-05-22 | 2018-06-11
ZAP | TP-1 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 147 | 1786 | 83916 | 176 | 371 | 2851 | 26 | 459 | 0 | 1179 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | TP-1 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 18-Aug-20 | 02-Sep-20 | 0 | 8171 | 37368 | 39 | 67 | 473 | 5 | 77 | 0 | 188 | 2020-08-18 | 2020-09-02
ZAP | TP-1 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 12 | 4208 | 46131 | 24 | 160 | 1055 | 3 | 37 | 0 | 236 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | TP-1 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 0 | 2522 | 26366 | 25 | 141 | 1402 | 4 | 55 | 0 | 225 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | TP-1 | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 9 | 1705 | 47563 | 26 | 232 | 1728 | 5 | 54 | 0 | 326 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TP-1 | Subestación Principal | OIL RECLAIMNG | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 11 | 6243 | 65194 | 33 | 372 | 2286 | 8 | 57 | 0 | 481 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | TP-1 | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 9 | 4223 | 20006 | 3 | 101 | 590 | 4 | 1 | 0 | 118 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | TP-3 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 4 | 1578 | 73149 | 62 | 201 | 1085 | 7 | 114 | 0 | 388 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | TP-3 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 6 | 4367 | 75700 | 55 | 157 | 980 | 6 | 103 | 0 | 324 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | TP-3 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 22-May-18 | 11-Jun-18 | 6 | 6023 | 107662 | 66 | 179 | 1011 | 6 | 109 | 0 | 366 | 2018-05-22 | 2018-06-11
ZAP | TP-3 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 9 | 2721 | 68065 | 73 | 199 | 1201 | 6 | 126 | 0 | 413 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | TP-3 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 7 | 1149 | 67971 | 79 | 211 | 1433 | 8 | 157 | 0 | 462 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | TP-3 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 5 | 1752 | 85652 | 79 | 207 | 1580 | 7 | 143 | 0 | 441 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | TP-3 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 0 | 2378 | 61451 | 82 | 167 | 1674 | 10 | 220 | 0 | 479 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | TP-3 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 17-May-23 | 17-May-23 | 0 | 273 | 2274 | 0 | 13 | 124 | 0 | 5 | 0 | 18 | 2023-05-17 | 2023-05-17
ZAP | TP-3 | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 0 | 14806 | 60663 | 10 | 187 | 1200 | 6 | 40 | 0 | 243 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TP-3 | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 12 | 10534 | 62423 | 11 | 304 | 1950 | 18 | 42 | 0 | 387 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | TP-3 | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 8 | 9649 | 61872 | 11 | 337 | 1787 | 26 | 42 | 0 | 424 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | TP-4 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 26 | 2677 | 85856 | 56 | 439 | 2343 | 14 | 189 | 0 | 724 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | TP-4 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 5 | 40825 | 158374 | 2 | 18 | 230 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | TP-4 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 22-May-18 | 11-Jun-18 | 14 | 5447 | 88750 | 45 | 306 | 1799 | 9 | 112 | 0 | 486 | 2018-05-22 | 2018-06-11
ZAP | TP-4 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 23 | 3039 | 70234 | 56 | 373 | 2237 | 12 | 161 | 0 | 625 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | TP-4 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 13 | 1272 | 63623 | 55 | 350 | 2080 | 11 | 157 | 0 | 586 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | TP-4 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 15 | 1453 | 83487 | 61 | 482 | 2579 | 11 | 157 | 0 | 725 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | TP-4 | Subestación Principal | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 11 | 2984 | 63685 | 64 | 328 | 2914 | 15 | 224 | 0 | 642 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | TP-4 | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 13 | 2278 | 64752 | 53 | 316 | 2309 | 11 | 132 | 0 | 525 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TP-4 | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 05-Nov-24 | 39 | 2997 | 70998 | 48 | 317 | 3400 | 16 | 203 | 0 | 623 | 2024-10-22 | 2024-11-05
ZAP | TP-4 | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 30 | 7210 | 61298 | 28 | 237 | 2845 | 14 | 179 | 0 | 488 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | TS1 | Subestación #1 / A1 | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 28 | 23634 | 52292 | 185 | 46 | 620 | 756 | 112 | 26 | 1153 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | TS1 | Subestación #1 / A1 | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 2 | 23533 | 49766 | 12 | 28 | 947 | 3 | 1 | 0 | 46 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | TS1 | Subestación #1 / A1 | OIL RECLAMING | 22-May-18 | 11-Jun-18 | 5 | 41151 | 91457 | 10 | 49 | 1923 | 4 | 1 | 0 | 69 | 2018-05-22 | 2018-06-11
ZAP | TS1 | Subestación #1 / A1 | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 2 | 24801 | 55459 | 7 | 47 | 1021 | 2 | 0 | 0 | 58 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | TS1 | Subestación #1 / A1 | OIL RECLAMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 3 | 13893 | 45290 | 3 | 25 | 538 | 3 | 1 | 0 | 35 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | TS1 | Subestación #1 / A1 | OIL RECLAMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 4 | 29773 | 67675 | 3 | 37 | 727 | 2 | 0 | 0 | 46 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | TS1 | Subestación #1 / A1 | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 0 | 26310 | 45953 | 3 | 37 | 1236 | 4 | 1 | 0 | 45 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | TS1 | Subestación #1 / A1 | OIL RECLAMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 0 | 27804 | 50989 | 3 | 43 | 1269 | 5 | 1 | 0 | 52 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TS1 | Subestación #1 / A1 | OIL RECLAMING | 23-Oct-24 | 30-Oct-24 | 0 | 27888 | 51272 | 3 | 47 | 1381 | 5 | 1 | 0 | 56 | 2024-10-23 | 2024-10-30
ZAP | TS1 | Subestación #1 / A1 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 9 | 27575 | 51921 | 2 | 50 | 1120 | 4 | 1 | 0 | 66 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | TSA | Subestación #1 /A | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | NA | 3 | 17699 | 55103 | 1 | 43 | 1168 | 3 | 4 | 0 | 54 | 2016-04-28 | NA
ZAP | TSA | Subestación #1 /A | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 1 | 29918 | 55745 | 1 | 421 | 688 | 1 | 0 | 0 | 424 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | TSA | Subestación #1 /A | OIL RECLAMING | 22-May-18 | 11-Jun-18 | 3 | 35354 | 94356 | 1 | 37 | 717 | 1 | 0 | 0 | 42 | 2018-05-22 | 2018-06-11
ZAP | TSA | Subestación #1 /A | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 3 | 26643 | 58354 | 1 | 40 | 792 | 1 | 0 | 0 | 45 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | TSA | Subestación #1 /A | OIL RECLAMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 3 | 25101 | 53574 | 1 | 25 | 692 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | TSA | Subestación #1 /A | OIL RECLAMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 2 | 24297 | 49128 | 1 | 33 | 797 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | TSA | Subestación #1 /A | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 0 | 30020 | 50146 | 1 | 23 | 817 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | TSA | Subestación #1 /A | OIL RECLAMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 0 | 23927 | 45658 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TSA | Subestación #1 /A | OIL RECLAMING | 23-Oct-24 | 31-Oct-24 | 0 | 31830 | 54444 | 1 | 32 | 1357 | 1 | 1 | 0 | 35 | 2024-10-23 | 2024-10-31
ZAP | TSA | Subestación #1 /A | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 29799 | 50786 | 1 | 33 | 1036 | 1 | 1 | 0 | 36 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | TSF | Subestación A-2 | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | NA | 7 | 17115 | 66586 | 2 | 230 | 2485 | 7 | 2 | 0 | 248 | 2016-04-28 | NA
ZAP | TSF | Subestación A-2 | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 4 | 18511 | 59958 | 4 | 221 | 3267 | 5 | 1 | 0 | 235 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | TSF | Subestación A-2 | OIL RECLAMING | 22-May-18 | 11-Jun-18 | 3 | 26511 | 84480 | 2 | 170 | 1414 | 3 | 1 | 0 | 179 | 2018-05-22 | 2018-06-11
ZAP | TSF | Subestación A-2 | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 4 | 24271 | 55524 | 3 | 196 | 2888 | 4 | 2 | 0 | 209 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | TSF | Subestación A-2 | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 0 | 16268 | 59781 | 1 | 26 | 392 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | TSF | Subestación A-2 | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 5 | 22422 | 52417 | 2 | 141 | 2439 | 3 | 1 | 0 | 152 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | TSF | Subestación A-2 | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 0 | 22990 | 42605 | 2 | 77 | 2145 | 1 | 1 | 0 | 81 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | TSF | Subestación A-2 | OIL RECLAMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 0 | 26957 | 50018 | 2 | 89 | 2822 | 5 | 1 | 0 | 97 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TSF | Subestación A-2 | OIL RECLAMING | 23-Oct-24 | 31-Oct-24 | 0 | 24938 | 55088 | 3 | 127 | 3478 | 8 | 1 | 0 | 139 | 2024-10-23 | 2024-10-31
ZAP | TSF | Subestación A-2 | OIL RECLAMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 19912 | 49818 | 4 | 136 | 3540 | 8 | 1 | 0 | 149 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | Autotransformador R -1 (TC: 16) | Subestación C | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | NA | 7 | 19061 | 56001 | 2 | 45 | 269 | 0 | 5 | 0 | 59 | 2016-04-28 | NA
ZAP | Autotransformador R -1 (TC: 16) | Subestación C | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 31 | 25213 | 56004 | 3 | 174 | 873 | 1 | 6 | 0 | 215 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | Autotransformador R -1 (TC: 16) | Subestación C | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 22 | 25042 | 67023 | 2 | 191 | 706 | 1 | 3 | 0 | 219 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | Autotransformador R -1 (TC: 16) | Subestación C | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 16 | 10872 | 50271 | 2 | 173 | 2504 | 5 | 6 | 0 | 202 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | Autotransformador R -1 (TC: 16) | Subestación C | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 14 | 21331 | 50224 | 2 | 189 | 962 | 2 | 1 | 0 | 208 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | Autotransformador R -1 (TC: 16) | Subestación C | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 0 | 19947 | 60210 | 1 | 46 | 332 | 1 | 0 | 0 | 48 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | Autotransformador R -1 (TC: 16) | Subestación C | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 10 | 29659 | 54100 | 2 | 180 | 1427 | 4 | 1 | 0 | 197 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | Autotransformador R -1 (TC: 16) | Subestación C | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 10 | 27498 | 52910 | 2 | 176 | 1358 | 4 | 1 | 0 | 193 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | Autotransformador R -1 (TC: 16) | Subestación C | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 11 | 30045 | 59099 | 2 | 198 | 1579 | 5 | 1 | 0 | 217 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | Autotransformador R -1 (TC: 16) | Subestación C | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 11 | 31034 | 62185 | 2 | 206 | 1376 | 5 | 1 | 0 | 225 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | TH2 (TC: 27) | Subestación HOMOGENIZACIÓN 2 / C | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | NA | 3 | 15523 | 55736 | 2 | 113 | 2192 | 6 | 1 | 0 | 128 | 2016-04-28 | NA
ZAP | TH2 (TC: 27) | Subestación HOMOGENIZACIÓN 2 / C | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 5 | 20888 | 47041 | 3 | 78 | 1892 | 9 | 1 | 0 | 93 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | TH2 (TC: 27) | Subestación HOMOGENIZACIÓN 2 / C | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 5 | 6333 | 93927 | 13 | 434 | 2381 | 10 | 4 | 0 | 466 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | TH2 (TC: 27) | Subestación HOMOGENIZACIÓN 2 / C | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 2 | 19090 | 52412 | 3 | 128 | 1363 | 5 | 1 | 0 | 139 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | TH2 (TC: 27) | Subestación HOMOGENIZACIÓN 2 / C | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 0 | 17279 | 48247 | 5 | 159 | 2642 | 7 | 0 | 0 | 171 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | TH2 (TC: 27) | Subestación HOMOGENIZACIÓN 2 / C | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 4 | 24823 | 51569 | 3 | 131 | 2127 | 8 | 1 | 0 | 147 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | TH2 (TC: 27) | Subestación HOMOGENIZACIÓN 2 / C | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 0 | 29704 | 59653 | 4 | 132 | 2947 | 12 | 2 | 0 | 151 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | TH2 (TC: 27) | Subestación HOMOGENIZACIÓN 2 / C | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 0 | 28628 | 54458 | 2 | 72 | 2231 | 3 | 1 | 0 | 78 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TH2 (TC: 27) | Subestación HOMOGENIZACIÓN 2 / C | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 0 | 26132 | 48428 | 14 | 76 | 3020 | 66 | 12 | 0 | 168 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | TH2 (TC: 27) | Subestación HOMOGENIZACIÓN 2 / C | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 29767 | 69620 | 4 | 120 | 2653 | 26 | 6 | 0 | 156 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | Auxiliares B-1 (TC: 23) | Subestacion C | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | NA | 2 | 15183 | 46393 | 1 | 102 | 1896 | 3 | 1 | 0 | 109 | 2016-04-28 | NA
ZAP | Auxiliares B-1 (TC: 23) | Subestacion C | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 3 | 24702 | 46458 | 2 | 95 | 3235 | 4 | 1 | 0 | 105 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | Auxiliares B-1 (TC: 23) | Subestacion C | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 4 | 1015 | 60110 | 5 | 206 | 2465 | 6 | 2 | 0 | 223 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | Auxiliares B-1 (TC: 23) | Subestacion C | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 4 | 25314 | 54598 | 2 | 128 | 2462 | 4 | 1 | 0 | 139 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | Auxiliares B-1 (TC: 23) | Subestacion C | MTP | 09-Oct-19 | 24-Oct-19 | 0.52 | 7238.42 | 22207.06 | 3.52 | 0.127 | 66.47 | 0.293 | 0.014 | 0.045 | 5.24 | 2019-10-09 | 2019-10-24
ZAP | Auxiliares B-1 (TC: 23) | Subestacion C | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 3 | 21057 | 48259 | 3 | 165 | 3071 | 8 | 1 | 0 | 180 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | Auxiliares B-1 (TC: 23) | Subestacion C | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 3 | 21558 | 45432 | 3 | 142 | 2991 | 6 | 1 | 0 | 155 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | Auxiliares B-1 (TC: 23) | Subestacion C | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 0 | 30386 | 55029 | 3 | 107 | 4412 | 11 | 3 | 0 | 124 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | Auxiliares B-1 (TC: 23) | Subestacion C | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 0 | 26569 | 55847 | 4 | 191 | 5163 | 11 | 3 | 0 | 209 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | Auxiliares B-1 (TC: 23) | Subestacion C | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 0 | 26988 | 55399 | 3 | 145 | 4604 | 10 | 3 | 0 | 161 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | Auxiliares B-1 (TC: 23) | Subestacion C | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 27492 | 56780 | 3 | 135 | 3658 | 9 | 3 | 0 | 150 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | Auxiliares B-2 (TC: 26) | Subestación C | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | NA | 20 | 8828 | 95067 | 20 | 858 | 11592 | 110 | 11 | 0 | 1019 | 2016-04-28 | NA
ZAP | Auxiliares B-2 (TC: 26) | Subestación C | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 9 | 6896 | 71447 | 17 | 1009 | 13084 | 58 | 6 | 0 | 1099 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | Auxiliares B-2 (TC: 26) | Subestación C | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 34 | 5512 | 94148 | 29 | 1466 | 13977 | 64 | 7 | 0 | 1600 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | Auxiliares B-2 (TC: 26) | Subestación C | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 7 | 10467 | 56693 | 7 | 433 | 3419 | 22 | 2 | 0 | 471 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | Auxiliares B-2 (TC: 26) | Subestación C | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 13 | 4762 | 54359 | 10 | 675 | 4581 | 30 | 2 | 0 | 730 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | Auxiliares B-2 (TC: 26) | Subestación C | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 09-Oct-21 | 15 | 4368 | 71624 | 15 | 1105 | 6920 | 46 | 4 | 0 | 1185 | 2021-09-21 | 2021-10-09
ZAP | Auxiliares B-2 (TC: 26) | Subestación C | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 13 | 1700 | 62864 | 18 | 994 | 9552 | 67 | 6 | 0 | 1096 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | Auxiliares B-2 (TC: 26) | Subestación C | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 13 | 2581 | 70831 | 21 | 1079 | 10712 | 71 | 7 | 0 | 1191 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | Auxiliares B-2 (TC: 26) | Subestación C | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 9 | 2853 | 56570 | 21 | 854 | 11272 | 74 | 7 | 0 | 965 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | Auxiliares B-2 (TC: 26) | Subestación C | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 10 | 3734 | 65853 | 22 | 936 | 11146 | 75 | 8 | 0 | 1051 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | TR aislamiento 2 (TC: 19) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | NA | 13 | 21623 | 119813 | 33 | 52 | 995 | 2 | 47 | 0 | 147 | 2016-04-28 | NA
ZAP | TR aislamiento 2 (TC: 19) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | NA | NA | 23 | 4303 | 75040 | 75 | 97 | 3706 | 8 | 191 | 0 | 394 | NA | NA
ZAP | TR aislamiento 2 (TC: 19) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | NA | NA | 21 | 4554 | 121554 | 86 | 117 | 5410 | 8 | 184 | 0 | 416 | NA | NA
ZAP | TR aislamiento 2 (TC: 19) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | NA | NA | 2 | 19061 | 75338 | 9 | 13 | 382 | 1 | 21 | 0 | 46 | NA | NA
ZAP | TR aislamiento 2 (TC: 19) | Subestación 2 | MTP | NA | NA | 0.64 | 8074.19 | 24959.11 | 4.39 | 0.35783 | 77.837 | 0.125 | 0.776 | 0.036 | 7.33 | NA | NA
ZAP | TR aislamiento 2 (TC: 19) | Subestación 2 | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 1 | 1126 | 57554 | 36 | 79 | 858 | 6 | 51 | 0 | 179 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | TR aislamiento 2 (TC: 19) | Subestación 2 | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 9 | 1268 | 67208 | 48 | 81 | 1104 | 8 | 86 | 0 | 232 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | TR aislamiento 2 (TC: 19) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 14-Dec-22 | 23-Dec-22 | 8 | 1367 | 66896 | 68 | 82 | 1670 | 13 | 171 | 0 | 342 | 2022-12-14 | 2022-12-23
ZAP | TR aislamiento 2 (TC: 19) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 7 | 2057 | 61814 | 64 | 76 | 1659 | 12 | 168 | 0 | 327 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TR aislamiento 2 (TC: 19) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 8 | 659 | 65979 | 69 | 79 | 1866 | 12 | 178 | 0 | 346 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | TR aislamiento 2 (TC: 19) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 8 | 1502 | 67452 | 69 | 83 | 1706 | 12 | 181 | 0 | 353 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | Ventiladores Fuller W1 (TC:20) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 30 | 17059 | 87550 | 33 | 45 | 750 | 2 | 31 | 0 | 141 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | Ventiladores Fuller W1 (TC:20) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 47 | 3836 | 67086 | 69 | 78 | 2917 | 4 | 107 | 0 | 305 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | Ventiladores Fuller W1 (TC:20) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 78 | 1035 | 69741 | 129 | 156 | 3183 | 7 | 163 | 0 | 533 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | Ventiladores Fuller W1 (TC:20) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 74 | 2136 | 62813 | 115 | 116 | 3855 | 7 | 177 | 0 | 489 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | Ventiladores Fuller W1 (TC:20) | Subestación 2 | MTP | 09-Oct-19 | 24-Oct-19 | 0.50288 | 7076.55 | 19912.75 | 7.52 | 2.0297 | 103.43 | 0.17 | 1.89 | 0.027 | 14.096 | 2019-10-09 | 2019-10-24
ZAP | Ventiladores Fuller W1 (TC:20) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 46 | 1073 | 59743 | 68 | 146 | 1641 | 6 | 90 | 0 | 356 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | Ventiladores Fuller W1 (TC:20) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 87 | 1434 | 94978 | 108 | 2017 | 3923 | 10 | 159 | 0 | 581 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | Ventiladores Fuller W1 (TC:20) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 14-Dec-22 | 23-Dec-22 | 79 | 3369 | 62465 | 90 | 144 | 3996 | 11 | 191 | 0 | 515 | 2022-12-14 | 2022-12-23
ZAP | Ventiladores Fuller W1 (TC:20) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 106 | 2675 | 72654 | 101 | 161 | 4605 | 11 | 209 | 0 | 588 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | Ventiladores Fuller W1 (TC:20) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 102 | 1835 | 70969 | 102 | 156 | 4915 | 11 | 216 | 0 | 587 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | Ventiladores Fuller W1 (TC:20) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 10249 | 40752 | 5 | 83 | 727 | 17 | 15 | 0 | 120 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | Accionamiento Horno 2 (TC: 30) | Subestación D | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 4 | 28429 | 76816 | 2 | 231 | 4176 | 17 | 1 | 0 | 255 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | Accionamiento Horno 2 (TC: 30) | Subestación D | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 5 | 26697 | 50830 | 2 | 172 | 3677 | 16 | 1 | 0 | 196 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | Accionamiento Horno 2 (TC: 30) | Subestación D | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 4 | 25839 | 64624 | 2 | 194 | 2532 | 14 | 1 | 0 | 215 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | Accionamiento Horno 2 (TC: 30) | Subestación D | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 4 | 28738 | 72598 | 2 | 164 | 1765 | 9 | 0 | 0 | 179 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | Accionamiento Horno 2 (TC: 30) | Subestación D | OIL RECLAMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 6 | 19796 | 48345 | 3 | 237 | 3461 | 18 | 0 | 0 | 264 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | Accionamiento Horno 2 (TC: 30) | Subestación D | OIL RECLAMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 6 | 19796 | 48345 | 3 | 237 | 3461 | 18 | 0 | 0 | 264 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | Accionamiento Horno 2 (TC: 30) | Subestación D | OIL RECLAMING | 14-Dec-22 | 23-Dec-22 | 11 | 29245 | 59185 | 4 | 272 | 6108 | 37 | 1 | 0 | 325 | 2022-12-14 | 2022-12-23
ZAP | Accionamiento Horno 2 (TC: 30) | Subestación D | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 21 | 29961 | 66886 | 7 | 264 | 5263 | 42 | 3 | 0 | 337 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | Accionamiento Horno 2 (TC: 30) | Subestación D | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 0 | 23048 | 47435 | 8 | 185 | 5116 | 66 | 9 | 0 | 268 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | Accionamiento Horno 2 (TC: 30) | Subestación D | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 9898 | 27974 | 1 | 64 | 606 | 2 | 0 | 0 | 67 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | VTI Horno 2 (TC: 29) | Subestación IMPULSO HORNO 2 | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 13 | 17796 | 59535 | 4 | 110 | 1639 | 0 | 2 | 0 | 129 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | VTI Horno 2 (TC: 29) | Subestación IMPULSO HORNO 2 | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 53 | 8107 | 32088 | 10 | 270 | 2613 | 1 | 5 | 0 | 339 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | VTI Horno 2 (TC: 29) | Subestación IMPULSO HORNO 2 | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 71 | 13690 | 63700 | 14 | 481 | 4069 | 0 | 3 | 0 | 569 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | VTI Horno 2 (TC: 29) | Subestación IMPULSO HORNO 2 | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 110 | 4100 | 35634 | 23 | 328 | 3174 | 0 | 5 | 0 | 466 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | VTI Horno 2 (TC: 29) | Subestación IMPULSO HORNO 2 | OIL RECLAMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 114 | 2973 | 30720 | 22 | 574 | 4068 | 0 | 11 | 0 | 721 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | VTI Horno 2 (TC: 29) | Subestación IMPULSO HORNO 2 | OIL RECLAMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 57 | 7925 | 35312 | 13 | 331 | 2786 | 0 | 3 | 0 | 404 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | VTI Horno 2 (TC: 29) | Subestación IMPULSO HORNO 2 | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 55 | 6424 | 14977 | 13 | 272 | 3498 | 0 | 4 | 0 | 344 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | VTI Horno 2 (TC: 29) | Subestación IMPULSO HORNO 2 | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 50 | 2554 | 19399 | 13 | 267 | 3540 | 0 | 4 | 0 | 334 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | VTI Horno 2 (TC: 29) | Subestación IMPULSO HORNO 2 | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 46 | 5193 | 12537 | 12 | 224 | 4123 | 0 | 4 | 0 | 286 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | VTI Horno 2 (TC: 29) | Subestación IMPULSO HORNO 2 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 49 | 1078 | 15097 | 13 | 258 | 3486 | 0 | 4 | 0 | 3.24 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | TSZ (TC: 33) | Subestación Coque | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 29 | 2473 | 67201 | 44 | 672 | 4492 | 48 | 14 | 0 | 807 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | TSZ (TC: 33) | Subestación Coque | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 26 | 4019 | 61898 | 37 | 605 | 9003 | 40 | 12 | 0 | 720 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | TSZ (TC: 33) | Subestación Coque | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 30 | 5591 | 74411 | 47 | 669 | 8510 | 41 | 12 | 0 | 799 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | TSZ (TC: 33) | Subestación Coque | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 28 | 2282 | 66191 | 53 | 805 | 11054 | 41 | 14 | 0 | 941 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | TSZ (TC: 33) | Subestación Coque | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 9 | 12755 | 64131 | 7 | 105 | 1568 | 6 | 1 | 0 | 128 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | TSZ (TC: 33) | Subestación Coque | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 34 | 3003 | 70573 | 52 | 877 | 1018 | 45 | 15 | 0 | 1023 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | TSZ (TC: 33) | Subestación Coque | OIL RECLAMING | 14-Dec-22 | 23-Dec-22 | 34 | 2188 | 68788 | 53 | 749 | 12501 | 59 | 22 | 0 | 917 | 2022-12-14 | 2022-12-23
ZAP | TSZ (TC: 33) | Subestación Coque | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 28 | 1732 | 58220 | 42 | 338 | 11482 | 39 | 10 | 0 | 457 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TSZ (TC: 33) | Subestación Coque | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 29 | 4912 | 61413 | 50 | 686 | 13046 | 53 | 21 | 0 | 839 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | TSZ (TC: 33) | Subestación Coque | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 28 | 1775 | 67605 | 51 | 726 | 12642 | 52 | 21 | 0 | 878 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | TS 6A / TR Mol. Cemento #1 | Subestación 6-A MC1 | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 7 | 6869 | 52772 | 8 | 1073 | 2722 | 28 | 3 | 0 | 1119 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | TS 6A / TR Mol. Cemento #1 | Subestación 6-A MC1 | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 7 | 13648 | 79737 | 10 | 1237 | 11123 | 20 | 3 | 0 | 1277 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | TS 6A / TR Mol. Cemento #1 | Subestación 6-A MC1 | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 6 | 9282 | 71505 | 16 | 1087 | 7456 | 22 | 3 | 0 | 1134 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | TS 6A / TR Mol. Cemento #1 | Subestación 6-A MC1 | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 8 | 5390 | 63722 | 22 | 1609 | 12717 | 28 | 4 | 0 | 1671 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | TS 6A / TR Mol. Cemento #1 | Subestación 6-A MC1 | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 12 | 3463 | 61676 | 18 | 1713 | 12954 | 26 | 5 | 0 | 1774 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | TS 6A / TR Mol. Cemento #1 | Subestación 6-A MC1 | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 9 | 6343 | 72032 | 18 | 1805 | 11185 | 27 | 4 | 0 | 1863 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | TS 6A / TR Mol. Cemento #1 | Subestación 6-A MC1 | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 0 | 18729 | 51747 | 2 | 179 | 2325 | 2 | 1 | 0 | 184 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | TS 6A / TR Mol. Cemento #1 | Subestación 6-A MC1 | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 8 | 15941 | 56706 | 3 | 453 | 4065 | 4 | 1 | 0 | 469 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TS 6A / TR Mol. Cemento #1 | Subestación 6-A MC1 | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 9 | 12775 | 61393 | 5 | 708 | 5630 | 5 | 1 | 0 | 728 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | TS 6A / TR Mol. Cemento #1 | Subestación 6-A MC1 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 10 | 13432 | 62792 | 6 | 811 | 6062 | 7 | 0 | 0 | 834 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | TS 6 | Subestación #6 - MOL CEMENTO #2 | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 7 | 21997 | 68001 | 1 | 48 | 1144 | 7 | 0 | 0 | 63 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | TS 6 | Subestación #6 - MOL CEMENTO #2 | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 17 | 25454 | 52608 | 1 | 38 | 1360 | 9 | 1 | 0 | 66 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | TS 6 | Subestación #6 - MOL CEMENTO #2 | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 11 | 27463 | 61149 | 1 | 52 | 1188 | 8 | 0 | 0 | 72 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | TS 6 | Subestación #6 - MOL CEMENTO #2 | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 7 | 23105 | 47865 | 2 | 58 | 1496 | 11 | 1 | 0 | 79 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | TS 6 | Subestación #6 - MOL CEMENTO #2 | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 1 | 23016 | 50875 | 1 | 65 | 1742 | 12 | 0 | 0 | 79 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | TS 6 | Subestación #6 - MOL CEMENTO #2 | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 13 | 30761 | 63749 | 1 | 63 | 1466 | 11 | 1 | 0 | 89 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | TS 6 | Subestación #6 - MOL CEMENTO #2 | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 0 | 27908 | 47947 | 2 | 48 | 2365 | 19 | 1 | 0 | 70 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | TS 6 | Subestación #6 - MOL CEMENTO #2 | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 12 | 30034 | 55934 | 1 | 59 | 2275 | 18 | 1 | 0 | 91 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TS 6 | Subestación #6 - MOL CEMENTO #2 | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 7 | 27510 | 55871 | 2 | 102 | 3652 | 24 | 1 | 0 | 136 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | TS 6 | Subestación #6 - MOL CEMENTO #2 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 25343 | 48835 | 2 | 89 | 2647 | 20 | 1 | 0 | 112 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | ATC 3 / Reactor Motor Principal | Subestación AUTOTRANSFORMADOR MC3 | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 7 | 23331 | 50176 | 1 | 68 | 1113 | 2 | 3 | 0 | 81 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | ATC 3 / Reactor Motor Principal | Subestación AUTOTRANSFORMADOR MC3 | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 4 | 25718 | 49003 | 1 | 68 | 893 | 1 | 1 | 0 | 75 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | ATC 3 / Reactor Motor Principal | Subestación AUTOTRANSFORMADOR MC3 | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 5 | 17569 | 64504 | 1 | 82 | 556 | 1 | 0 | 0 | 89 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | ATC 3 / Reactor Motor Principal | Subestación AUTOTRANSFORMADOR MC3 | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 3 | 22734 | 52883 | 1 | 96 | 781 | 1 | 0 | 0 | 101 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | ATC 3 / Reactor Motor Principal | Subestación AUTOTRANSFORMADOR MC3 | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 5 | 23607 | 52121 | 1 | 99 | 926 | 1 | 0 | 0 | 106 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | ATC 3 / Reactor Motor Principal | Subestación AUTOTRANSFORMADOR MC3 | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 4 | 29900 | 67488 | 1 | 96 | 830 | 1 | 0 | 0 | 102 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | ATC 3 / Reactor Motor Principal | Subestación AUTOTRANSFORMADOR MC3 | OIL RECLAIMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 0 | 27556 | 46904 | 2 | 83 | 1096 | 1 | 0 | 0 | 86 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | ATC 3 / Reactor Motor Principal | Subestación AUTOTRANSFORMADOR MC3 | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 0 | 28645 | 50768 | 4 | 91 | 1045 | 1 | 0 | 0 | 93 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | ATC 3 / Reactor Motor Principal | Subestación AUTOTRANSFORMADOR MC3 | OIL RECLAIMING | 23-Oct-24 | 31-Oct-24 | 0 | 29938 | 53553 | 2 | 98 | 1140 | 1 | 0 | 0 | 101 | 2024-10-23 | 2024-10-31
ZAP | ATC 3 / Reactor Motor Principal | Subestación AUTOTRANSFORMADOR MC3 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 29002 | 51208 | 1 | 90 | 932 | 1 | 0 | 0 | 92 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | Molino Cemento # 4 | Subestación 3 MOL. CEMENTO #4 | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 0 | 15919 | 49849 | 1 | 55 | 2183 | 29 | 1 | 0 | 86 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | Molino Cemento # 4 | Subestación 3 MOL. CEMENTO #4 | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 1 | 26777 | 54449 | 2 | 56 | 2703 | 26 | 1 | 0 | 86 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | Molino Cemento # 4 | Subestación 3 MOL. CEMENTO #4 | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 2 | 22379 | 65556 | 2 | 88 | 1876 | 24 | 1 | 0 | 117 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | Molino Cemento # 4 | Subestación 3 MOL. CEMENTO #4 | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 0 | 21808 | 52971 | 2 | 99 | 2489 | 36 | 1 | 0 | 138 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | Molino Cemento # 4 | Subestación 3 MOL. CEMENTO #4 | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 1 | 22435 | 49604 | 2 | 112 | 3210 | 42 | 0 | 0 | 157 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | Molino Cemento # 4 | Subestación 3 MOL. CEMENTO #4 | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 1 | 23899 | 56785 | 2 | 107 | 2127 | 33 | 1 | 0 | 144 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | Molino Cemento # 4 | Subestación 3 MOL. CEMENTO #4 | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 0 | 24849 | 43166 | 2 | 83 | 2324 | 37 | 1 | 0 | 123 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | Molino Cemento # 4 | Subestación 3 MOL. CEMENTO #4 | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 0 | 29319 | 53967 | 2 | 100 | 2550 | 45 | 1 | 0 | 148 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | Molino Cemento # 4 | Subestación 3 MOL. CEMENTO #4 | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 0 | 29198 | 56270 | 2 | 91 | 2525 | 42 | 1 | 0 | 136 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | Molino Cemento # 4 | Subestación 3 MOL. CEMENTO #4 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 29250 | 55315 | 2 | 86 | 1300 | 16 | 1 | 0 | 105 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | Envase (TC: 34) | Subestación TRANSF. DE ENVASE | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 14 | 5518 | 73785 | 26 | 108 | 1161 | 8 | 179 | 0 | 335 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | Envase (TC: 34) | Subestación TRANSF. DE ENVASE | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 11 | 2665 | 65752 | 72 | 143 | 2414 | 13 | 298 | 0 | 537 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | Envase (TC: 34) | Subestación TRANSF. DE ENVASE | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 11 | 1729 | 68099 | 83 | 167 | 2430 | 13 | 275 | 0 | 549 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | Envase (TC: 34) | Subestación TRANSF. DE ENVASE | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 9 | 4319 | 62888 | 73 | 154 | 2864 | 11 | 277 | 0 | 524 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | Envase (TC: 34) | Subestación TRANSF. DE ENVASE | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 12 | 1295 | 67270 | 74 | 155 | 3036 | 8 | 203 | 0 | 452 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | Envase (TC: 34) | Subestación TRANSF. DE ENVASE | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 16 | 1336 | 72125 | 92 | 190 | 4329 | 13 | 340 | 0 | 651 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | Envase (TC: 34) | Subestación TRANSF. DE ENVASE | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 9 | 14714 | 96733 | 29 | 58 | 2740 | 3 | 88 | 0 | 187 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | Envase (TC: 34) | Subestación TRANSF. DE ENVASE | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 14 | 990 | 59071 | 74 | 156 | 4851 | 10 | 262 | 0 | 516 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | Envase (TC: 34) | Subestación TRANSF. DE ENVASE | OIL RECLAIMING | 23-Oct-24 | 31-Oct-24 | 13 | 4239 | 64768 | 82 | 157 | 6434 | 14 | 399 | 0 | 665 | 2024-10-23 | 2024-10-31
ZAP | Envase (TC: 34) | Subestación TRANSF. DE ENVASE | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 18 | 597 | 75232 | 91 | 183 | 6568 | 15 | 411 | 0 | 718 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | TSCB | Subestación SILOS "B" | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 16 | 16558 | 72057 | 5 | 403 | 6435 | 2 | 5 | 0 | 431 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | TSCB | Subestación SILOS "B" | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 11 | 16456 | 57356 | 5 | 266 | 8372 | 2 | 5 | 0 | 289 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | TSCB | Subestación SILOS "B" | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 15 | 5677 | 60650 | 9 | 427 | 8542 | 2 | 5 | 0 | 458 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | TSCB | Subestación SILOS "B" | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 3 | 21564 | 71528 | 1 | 57 | 1280 | 0 | 1 | 0 | 62 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | TSCB | Subestación SILOS "B" | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 2 | 16253 | 56936 | 3 | 44 | 982 | 3 | 3 | 1 | 56 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | TSCB | Subestación SILOS "B" | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 17 | 16271 | 65471 | 8 | 473 | 9299 | 2 | 5 | 0 | 505 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | TSCB | Subestación SILOS "B" | OIL RECLAIMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 8 | 19820 | 79815 | 3 | 166 | 5832 | 0 | 2 | 0 | 179 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | TSCB | Subestación SILOS "B" | OIL RECLAMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 12 | 17988 | 5954 | 7 | 257 | 11220 | 3 | 7 | 0 | 286 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TSCB | Subestación SILOS "B" | OIL RECLAMING | 23-Oct-24 | 31-Oct-24 | 12 | 19619 | 62449 | 6 | 253 | 10394 | 3 | 7 | 0 | 281 | 2024-10-23 | 2024-10-31
ZAP | TSCB | Subestación SILOS "B" | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 13 | 17244 | 61190 | 7 | 274 | 11209 | 3 | 7 | 0 | 304 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | TR de aislamiento (TC: 18) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 17 | 21266 | 99443 | 28 | 82 | 1512 | 0 | 52 | 0 | 179 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | TR de aislamiento (TC: 18) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 44 | 3681 | 77180 | 52 | 127 | 3917 | 3 | 114 | 0 | 340 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | TR de aislamiento (TC: 18) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 39 | 5306 | 110241 | 59 | 143 | 4592 | 3 | 110 | 0 | 354 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | TR de aislamiento (TC: 18) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 42 | 1083 | 61938 | 59 | 150 | 3328 | 3 | 114 | 0 | 368 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | TR de aislamiento (TC: 18) | Subestación 2 | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 9 | 11103 | 47900 | 23 | 52 | 1484 | 1 | 63 | 0 | 148 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | TR de aislamiento (TC: 18) | Subestación 2 | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 32 | 9071 | 86699 | 44 | 112 | 2650 | 2 | 72 | 0 | 262 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | TR de aislamiento (TC: 18) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 33 | 5046 | 56351 | 60 | 119 | 4554 | 4 | 175 | 0 | 391 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | TR de aislamiento (TC: 18) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 45 | 2144 | 66234 | 63 | 138 | 4704 | 4 | 178 | 0 | 428 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TR de aislamiento (TC: 18) | Subestación 2 | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 45 | 2152 | 69909 | 66 | 141 | 4909 | 4 | 181 | 0 | 437 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | TR de aislamiento (TC: 18) | Subestación 2 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 31 | 863 | 65790 | 72 | 120 | 4259 | 6 | 206 | 0 | 438 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | TS4 | Subestación # 4 | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 2 | 15209 | 67363 | 0 | 25 | 580 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | TS4 | Subestación # 4 | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 12 | 31440 | 60561 | 0 | 25 | 713 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | TS4 | Subestación # 4 | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 10 | 31654 | 82807 | 1 | 34 | 675 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | TS4 | Subestación # 4 | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 2 | 25607 | 57694 | 1 | 31 | 566 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | TS4 | Subestación # 4 | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 4 | 22731 | 49429 | 1 | 25 | 561 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | TS4 | Subestación # 4 | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 7 | 31728 | 74111 | 1 | 26 | 525 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | TS4 | Subestación # 4 | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 10 | 30389 | 53377 | 1 | 24 | 684 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | TS4 | Subestación # 4 | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 0 | 29484 | 58613 | 1 | 30 | 714 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TS4 | Subestación # 4 | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 0 | 32107 | 59147 | 1 | 22 | 792 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | TS4 | Subestación # 4 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 29467 | 51620 | 1 | 21 | 626 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | TS5 (TC: 21) | Subestación # 5 | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 6 | 19882 | 99663 | 12 | 672 | 7531 | 22 | 6 | 0 | 718 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | TS5 (TC: 21) | Subestación # 5 | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 8 | 13027 | 57403 | 14 | 839 | 3454 | 29 | 9 | 0 | 899 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | TS5 (TC: 21) | Subestación # 5 | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 12 | 5749 | 84201 | 18 | 1041 | 12135 | 29 | 8 | 0 | 1108 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | TS5 (TC: 21) | Subestación # 5 | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 4 | 13295 | 57861 | 5 | 442 | 3708 | 10 | 2 | 0 | 463 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | TS5 (TC: 21) | Subestación # 5 | MTP | 09-Oct-19 | 24-Oct-19 | 0.53 | 8442.53 | 20082.23 | 17.25 | 0.16067 | 73.9719 | 0.192 | 0.042 | 0.04 | 21.16 | 2019-10-09 | 2019-10-24
ZAP | TS5 (TC: 21) | Subestación # 5 | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 7 | 10745 | 55552 | 5 | 624 | 3163 | 13 | 1 | 0 | 650 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | TS5 (TC: 21) | Subestación # 5 | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 9 | 13694 | 72216 | 5 | 510 | 3064 | 18 | 1 | 0 | 543 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | TS5 (TC: 21) | Subestación # 5 | OIL RECLAMING | 14-Dec-22 | 23-Dec-22 | 11 | 7503 | 65986 | 11 | 954 | 10116 | 65 | 4 | 0 | 1045 | 2022-12-14 | 2022-12-23
ZAP | TS5 (TC: 21) | Subestación # 5 | OIL RECLAMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 0 | 20422 | 60037 | 6 | 378 | 6685 | 40 | 2 | 0 | 426 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TS5 (TC: 21) | Subestación # 5 | OIL RECLAMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 0 | 20579 | 64703 | 6 | 479 | 7719 | 41 | 3 | 0 | 529 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | TS5 (TC: 21) | Subestación # 5 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 21350 | 66251 | 6 | 537 | 8368 | 47 | 3 | 0 | 593 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | Autotransformador R2 (TC: 38) | Subestación C | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 4 | 22480 | 51802 | 2 | 36 | 322 | 0 | 1 | 0 | 43 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | Autotransformador R2 (TC: 38) | Subestación C | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 12 | 18046 | 56964 | 3 | 173 | 403 | 1 | 2 | 0 | 191 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | Autotransformador R2 (TC: 38) | Subestación C | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 15 | 19206 | 56526 | 4 | 267 | 487 | 1 | 1 | 0 | 288 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | Autotransformador R2 (TC: 38) | Subestación C | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 19 | 15981 | 51906 | 4 | 335 | 636 | 1 | 1 | 0 | 360 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | Autotransformador R2 (TC: 38) | Subestación C | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 22 | 17649 | 53507 | 4 | 415 | 661 | 1 | 1 | 0 | 443 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | Autotransformador R2 (TC: 38) | Subestación C | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 28 | 22177 | 62344 | 5 | 430 | 1082 | 3 | 2 | 0 | 468 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | Autotransformador R2 (TC: 38) | Subestación C | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 30 | 16310 | 54662 | 3 | 454 | 905 | 2 | 0 | 0 | 489 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | Autotransformador R2 (TC: 38) | Subestación C | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 25 | 18011 | 52849 | 5 | 405 | 1419 | 3 | 2 | 0 | 440 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | Autotransformador R2 (TC: 38) | Subestación C | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 23 | 20155 | 66988 | 6 | 558 | 1329 | 3 | 2 | 0 | 602 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | Molino Cemento # 3 | Subestación # 8 | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 20 | 3801 | 63491 | 9 | 852 | 4244 | 14 | 1 | 0 | 896 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | Molino Cemento # 3 | Subestación # 8 | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 14 | 7760 | 67581 | 14 | 1271 | 11872 | 25 | 4 | 0 | 1328 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | Molino Cemento # 3 | Subestación # 8 | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 16 | 12586 | 109230 | 17 | 1807 | 17487 | 29 | 5 | 0 | 1874 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | Molino Cemento # 3 | Subestación # 8 | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 16 | 4912 | 59411 | 21 | 1060 | 9638 | 29 | 5 | 0 | 1131 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | Molino Cemento # 3 | Subestación # 8 | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 6 | 12828 | 49851 | 15 | 664 | 11034 | 29 | 5 | 0 | 719 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | Molino Cemento # 3 | Subestación # 8 | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 3 | 21357 | 48459 | 2 | 48 | 1099 | 4 | 1 | 0 | 58 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | Molino Cemento # 3 | Subestación # 8 | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 13 | 13903 | 53839 | 15 | 625 | 7537 | 54 | 7 | 1 | 715 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | Molino Cemento # 3 | Subestación # 8 | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 24 | 7546 | 59633 | 26 | 1009 | 11662 | 88 | 11 | 1 | 1159 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | Molino Cemento # 3 | Subestación # 8 | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 28 | 3417 | 66684 | 32 | 1301 | 13460 | 100 | 12 | 1 | 1474 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | Molino Cemento # 3 | Subestación # 8 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 17501 | 52207 | 5 | 171 | 2280 | 18 | 2 | 0 | 196 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | TSE | Subestación B | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 5 | 3443 | 68053 | 821 | 1213 | 11257 | 4946 | 1040 | 0 | 8025 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | TSE | Subestación B | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 1 | 27906 | 52640 | 3 | 38 | 682 | 5 | 2 | 0 | 49 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | TSE | Subestación B | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 4 | 18239 | 58364 | 13 | 422 | 3127 | 17 | 4 | 0 | 460 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | TSE | Subestación B | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 1 | 24815 | 52140 | 3 | 63 | 2060 | 12 | 3 | 0 | 82 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | TSE | Subestación B | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 1 | 24815 | 52140 | 3 | 63 | 2060 | 12 | 3 | 0 | 82 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | TSE | Subestación B | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 0 | 28047 | 56726 | 2 | 68 | 1409 | 9 | 1 | 0 | 80 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | TSE | Subestación B | OIL RECLAIMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 7 | 15798 | 46494 | 6 | 325 | 3432 | 20 | 1 | 0 | 359 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | TSE | Subestación B | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 12 | 12407 | 55264 | 10 | 604 | 5663 | 34 | 1 | 0 | 661 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TSE | Subestación B | OIL RECLAIMING | 23-Oct-24 | 31-Oct-24 | 15 | 9971 | 62236 | 14 | 810 | 7303 | 43 | 2 | 0 | 884 | 2024-10-23 | 2024-10-31
ZAP | TSE | Subestación B | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 17 | 6063 | 62268 | 176 | 958 | 8156 | 50 | 2 | 0 | 1044 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | Auxiliares Horno 2 (TC: 31) | Subestación D | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 5 | 17007 | 57255 | 2 | 164 | 2505 | 7 | 2 | 0 | 180 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | Auxiliares Horno 2 (TC: 31) | Subestación D | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 4 | 24625 | 49886 | 2 | 126 | 4345 | 10 | 2 | 0 | 144 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | Auxiliares Horno 2 (TC: 31) | Subestación D | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 3 | 15462 | 54797 | 3 | 153 | 1842 | 7 | 1 | 0 | 167 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | Auxiliares Horno 2 (TC: 31) | Subestación D | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 4 | 228082 | 55680 | 3 | 174 | 2565 | 6 | 1 | 0 | 188 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | Auxiliares Horno 2 (TC: 31) | Subestación D | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 3 | 18422 | 47119 | 3 | 159 | 3265 | 8 | 1 | 0 | 174 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | Auxiliares Horno 2 (TC: 31) | Subestación D | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 3 | 29969 | 63298 | 3 | 202 | 4496 | 10 | 2 | 0 | 220 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | Auxiliares Horno 2 (TC: 31) | Subestación D | OIL RECLAIMING | 14-Dec-22 | 23-Dec-22 | 0 | 28488 | 61175 | 5 | 196 | 5846 | 17 | 3 | 0 | 221 | 2022-12-14 | 2022-12-23
ZAP | Auxiliares Horno 2 (TC: 31) | Subestación D | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 0 | 23555 | 49972 | 1 | 64 | 863 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | Auxiliares Horno 2 (TC: 31) | Subestación D | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 0 | 25468 | 52505 | 4 | 178 | 5815 | 13 | 2 | 0 | 197 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | Auxiliares Horno 2 (TC: 31) | Subestación D | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 24846 | 53894 | 1 | 60 | 765 | 2 | 0 | 0 | 63 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | CALDERAS (TC: 36) | Subestación CALDERAS | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 197 | 1855 | 69168 | 70 | 613 | 1822 | 3 | 11 | 0 | 894 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | CALDERAS (TC: 36) | Subestación CALDERAS | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 148 | 4761 | 69090 | 57 | 692 | 2686 | 3 | 9 | 0 | 909 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | CALDERAS (TC: 36) | Subestación CALDERAS | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 136 | 5341 | 79157 | 51 | 650 | 1614 | 2 | 6 | 0 | 845 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | CALDERAS (TC: 36) | Subestación CALDERAS | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 93 | 2100 | 65008 | 81 | 744 | 3170 | 3 | 13 | 0 | 934 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | CALDERAS (TC: 36) | Subestación CALDERAS | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 80 | 1679 | 73726 | 81 | 934 | 3170 | 2 | 10 | 0 | 1107 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | CALDERAS (TC: 36) | Subestación CALDERAS | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 76 | 2552 | 69214 | 79 | 811 | 3365 | 3 | 13 | 0 | 982 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | CALDERAS (TC: 36) | Subestación CALDERAS | OIL RECLAIMING | 14-Dec-22 | 23-Dec-22 | 59 | 2895 | 63883 | 81 | 675 | 4273 | 4 | 18 | 0 | 837 | 2022-12-14 | 2022-12-23
ZAP | CALDERAS (TC: 36) | Subestación CALDERAS | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 79 | 1762 | 63032 | 70 | 732 | 3581 | 2 | 11 | 0 | 894 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | CALDERAS (TC: 36) | Subestación CALDERAS | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 68 | 4471 | 67453 | 84 | 730 | 5176 | 4 | 18 | 0 | 904 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | CALDERAS (TC: 36) | Subestación CALDERAS | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 50 | 1003 | 58586 | 72 | 624 | 4061 | 3 | 17 | 0 | 766 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | TCOMP / C (TC: 28) | Subestación TRANSF. COMPRESORES | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 1 | 19542 | 58937 | 0 | 41 | 1302 | 5 | 1 | 0 | 48 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | TCOMP / C (TC: 28) | Subestación TRANSF. COMPRESORES | OIL RECLAMING | 20-Apr-17 | 26-May-17 | 0 | 21910 | 52240 | 2 | 64 | 1817 | 9 | 1 | 0 | 76 | 2017-04-20 | 2017-05-26
ZAP | TCOMP / C (TC: 28) | Subestación TRANSF. COMPRESORES | OIL RECLAMING | 23-May-18 | 11-Jun-18 | 4 | 26676 | 55363 | 3 | 130 | 2416 | 9 | 1 | 0 | 147 | 2018-05-23 | 2018-06-11
ZAP | TCOMP / C (TC: 28) | Subestación TRANSF. COMPRESORES | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 3 | 21691 | 53866 | 1 | 169 | 2574 | 10 | 1 | 0 | 184 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | TCOMP / C (TC: 28) | Subestación TRANSF. COMPRESORES | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 2 | 18615 | 50011 | 3 | 154 | 2602 | 10 | 1 | 0 | 170 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | TCOMP / C (TC: 28) | Subestación TRANSF. COMPRESORES | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 12-Oct-21 | 4 | 20993 | 51187 | 4 | 214 | 3719 | 15 | 2 | 0 | 239 | 2021-09-21 | 2021-10-12
ZAP | TCOMP / C (TC: 28) | Subestación TRANSF. COMPRESORES | OIL RECLAMING | 14-Dec-22 | 23-Dec-22 | 0 | 27142 | 52990 | 4 | 138 | 3488 | 15 | 3 | 0 | 160 | 2022-12-14 | 2022-12-23
ZAP | TCOMP / C (TC: 28) | Subestación TRANSF. COMPRESORES | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 0 | 31694 | 67083 | 4 | 143 | 3402 | 11 | 2 | 0 | 160 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TCOMP / C (TC: 28) | Subestación TRANSF. COMPRESORES | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 0 | 26225 | 49323 | 3 | 92 | 2923 | 9 | 2 | 0 | 106 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | TCOMP / C (TC: 28) | Subestación TRANSF. COMPRESORES | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 29933 | 61027 | 2 | 119 | 2253 | 8 | 2 | 0 | 131 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | RESERVA (TC: 37) | Subestación Almacen 6 | OIL RECLAMING | 28-Apr-16 | 16-May-16 | 73 | 11761 | 61419 | 10 | 309 | 1260 | 1 | 4 | 0 | 397 | 2016-04-28 | 2016-05-16
ZAP | RESERVA (TC: 37) | Subestación Almacen 6 | OIL RECLAMING | 20-Jun-19 | 22-Jul-19 | 10 | 28640 | 106684 | 2 | 39 | 225 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2019-06-20 | 2019-07-22
ZAP | RESERVA (TC: 37) | Subestación Almacen 6 | OIL RECLAIMING | 19-Aug-20 | 02-Sep-20 | 66 | 15522 | 56053 | 13 | 321 | 1370 | 0 | 3 | 0 | 403 | 2020-08-19 | 2020-09-02
ZAP | RESERVA (TC: 37) | Subestación Almacen 6 | OIL RECLAMING | 14-Dec-22 | 23-Dec-22 | 66 | 15522 | 56053 | 13 | 321 | 1370 | 0 | 3 | 0 | 403 | 2022-12-14 | 2022-12-23
ZAP | RESERVA (TC: 37) | Subestación Almacen 6 | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 30 | 16310 | 54662 | 3 | 320 | 905 | 2 | 0 | 0 | 489 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | RESERVA (TC: 37) | Subestación Almacen 6 | OIL RECLAIMING | 23-Oct-24 | 31-Oct-24 | 54 | 18335 | 52706 | 14 | 277 | 2243 | 1 | 6 | 0 | 352 | 2024-10-23 | 2024-10-31
ZAP | RESERVA (TC: 37) | Subestación Almacen 6 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 60 | 19899 | 60317 | 15 | 330 | 1949 | 1 | 6 | 0 | 412 | 2025-07-09 | 2025-07-18
ZAP | TR1P09 (TC: 39) | Subestación Almacen 6 | OIL RECLAIMING | 23-Feb-11 | 10-Mar-11 | 8 | 21529 | 60433 | 42 | 91 | 3832 | 215 | 37 | 8 | 401 | 2011-02-23 | 2011-03-10
ZAP | TR1P09 (TC: 39) | Subestación Almacen 6 | OIL RECLAIMING | 16-Apr-15 | 30-Apr-15 | 10 | 17348 | 52795 | 28 | 163 | 2135 | 161 | 26 | 5 | 394 | 2015-04-16 | 2015-04-30
ZAP | TR1P09 (TC: 39) | Subestación Almacen 6 | OIL RECLAIMING | 20-Aug-20 | 02-Sep-20 | 0 | 20895 | 47183 | 2 | 4 | 350 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2020-08-20 | 2020-09-02
ZAP | TR1P09 (TC: 39) | Subestación Almacen 6 | OIL RECLAIMING | 21-Sep-21 | 29-Sep-21 | 3 | 27458 | 66294 | 6 | 45 | 496 | 45 | 3 | 26 | 128 | 2021-09-21 | 2021-09-29
ZAP | TR1P09 (TC: 39) | Subestación Almacen 6 | OIL RECLAMING | 15-Dec-22 | 23-Dec-22 | 0 | 13024 | 67732 | 1 | 65 | 333 | 2 | 0 | 4 | 72 | 2022-12-15 | 2022-12-23
ZAP | TR1P09 (TC: 39) | Subestación Almacen 6 | OIL RECLAIMING | 11-Dec-23 | 19-Dec-23 | 0 | 21075 | 55641 | 3 | 210 | 1570 | 7 | 1 | 10 | 231 | 2023-12-11 | 2023-12-19
ZAP | TR1P09 (TC: 39) | Subestación Almacen 6 | OIL RECLAIMING | 22-Oct-24 | 31-Oct-24 | 0 | 17854 | 50863 | 3 | 219 | 1966 | 7 | 1 | 11 | 241 | 2024-10-22 | 2024-10-31
ZAP | TR1P09 (TC: 39) | Subestación Almacen 6 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 18302 | 54461 | 3 | 262 | 1982 | 7 | 1 | 9 | 282 | 2025-07-09 | 2025-07-18

## UltimaPorTrafo
Planta | Transformador | Ubicacion | Compañía de Análisis | Fecha de Muestra | Fecha de Informe | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | C2H4 | C2H6 | C2H2 | ppm
ATO | TRANSFORMADOR 66 AUX MOLINO DE CRUDO 2 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 2 | Oil reclaiming | 03-Jul-24 | 15-Jul-24 | 12 | 3684 | 54837 | 21 | 1075 | 9214 | 64 | 12 | 0 | 1184
ATO | TRANSFORMADOR- 5 GRAL HORNO 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiminig | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 28623 | 49017 | 1 | 26 | 584 | 8 | 0 | 0 | 35
ATO | TRANSFORMADOR-1 LADO CARRETERA | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 20984 | 43901 | 2 | 190 | 1425 | 44 | 1 | 0 | 237
ATO | TRANSFORMADOR-10 SISTEM.AGUA-TRIT. ADITIVOS | SUBESTACION A | Oil reclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 14366 | 50668 | 7 | 673 | 5147 | 1 | 1 | 0 | 682
ATO | TRANSFORMADOR-11 AUX MCM 3 | SUBESTACION A | GMT | 18-Jul-25 | 08-Aug-25 | 1.045 | 7595 | 21732 | 47 | 3.3 | 50.065 | 0.1296 | 0.004 | 0.007 | NA
ATO | TRANSFORMADOR-12 AUX ALIMENT H 2 Y E.F H 2 SILOS DE CRUDO A | SUBESTACION A | Oil reclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 22464 | 47573 | 4 | 26 | 706 | 17 | 5 | 4 | 56
ATO | TRANSFORMADOR-13 AUX TRIT PRIMARIA | PRIMARIA | Oil reclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 12407 | 25667 | 2 | 9 | 345 | 3 | 0 | 1 | 15
ATO | TRANSFORMADOR-14 AUX TRIT´S SECUNDARIAS | SECUNDARIA | Oil reclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 28457 | 48904 | 1 | 25 | 1381 | 10 | 1 | 0 | 37
ATO | TRANSFORMADOR-15 AUX TERCIARIA | TERCIARIA | Oil reclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 7 | 6975 | 67739 | 8 | 243 | 2769 | 4 | 40 | 0 | 302
ATO | TRANSFORMADOR-16 AUXILIARES SISTEMA DE BARRO TERCIARIA | TERCIARIA | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 4153 | 56554 | 12 | 287 | 3478 | 65 | 3 | 0 | 367
ATO | TRANSFORMADOR-17 AUX MCR 1 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 1 | Oil reclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 6 | 10657 | 58423 | 9 | 128 | 1717 | 12 | 17 | 0 | 172
ATO | TRANSFORMADOR-18 AUX MOLINO CRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 14 | 8652 | 56696 | 13 | 449 | 5265 | 19 | 5 | 0 | 500
ATO | TRANSFORMADOR-19 AUX SILOS CRUDO "B" | SILOS DE MATERIA PRIMA | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 68 | 1454 | 64133 | 36 | 398 | 4150 | 4 | 27 | 0 | 533
ATO | TRANSFORMADOR-2 LADO SILOS CR "B" | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 21592 | 46326 | 3 | 263 | 3409 | 20 | 2 | 0 | 288
ATO | TRANSFORMADOR-21 DRIVE MOTOR PRINCIPAL HORNO 1 | HORNO 1 | Oil reclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 26319 | 45226 | 1 | 28 | 1209 | 2 | 0 | 0 | 31
ATO | TRANSFORMADOR-24 AUX EFILTRO Y ALIMENTACION H-1 | HORNO 1 | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 22 | 1418 | 68810 | 45 | 1191 | 4603 | 6 | 6 | 0 | 1270
ATO | TRANSFORMADOR-25 AUX ENFRIADOR HORNO 1 | HORNO 1 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 14986 | 49652 | 2 | 77 | 784 | 0 | 0 | 0 | 79
ATO | TRANSFORMADOR-26 DRIVE COL ENFRIADOR H 1 | HORNO 1 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 22693 | 51360 | 4 | 286 | 2939 | 3 | 1 | 0 | 294
ATO | TRANSFORMADOR-3 LADO MCR-3 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 13453 | 53928 | 2 | 77 | 1266 | 1 | 1 | 0 | 81
ATO | TRANSFORMADOR-30 DRIVE MOTOR PPAL H 3 | HORNO 3 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 8 | 1628 | 50454 | 5 | 320 | 3802 | 3 | 2 | 0 | 338
ATO | TRANSFORMADOR-31 AUX ALIMENT H3 Y E.F H 3 | HORNO 3 | Oil reclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 11 | 9151 | 52131 | 6 | 374 | 3112 | 13 | 0 | 0 | 404
ATO | TRANSFORMADOR-32 AUX-ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 11 | 5954 | 44869 | 7 | 296 | 5022 | 9 | 3 | 0 | 326
ATO | TRANSFORMADOR-33 DRIVE COLECTOR ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 10 | 12448 | 46666 | 3 | 294 | 4438 | 2 | 1 | 0 | 310
ATO | TRANSFORMADOR-35 AUX-ALIMENT- HORNO 4 | HORNO 4 | Oil reclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 4035 | 56178 | 6 | 367 | 3205 | 19 | 1 | 0 | 393
ATO | TRANSFORMADOR-36 DRIVE MOTOR PPAL H 4 | HORNO 4 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 12 | 9846 | 53537 | 7 | 799 | 9364 | 11 | 3 | 0 | 832
ATO | TRANSFORMADOR-37 AUX-ENFRIADOR HORNO 4 | HORNO 4 | Oil reclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 61 | 4093 | 61713 | 86 | 940 | 7844 | 5 | 14 | 0 | 1106
ATO | TRANSFORMADOR-38 GRAL MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | Oilreclaiminig | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 7 | 27435 | 47155 | 1 | 21 | 645 | 2 | 0 | 0 | 31
ATO | TRANSFORMADOR-39 AUX MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | Oil reclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 6 | 1230 | 77935 | 29 | 512 | 3882 | 10 | 42 | 0 | 599
ATO | TRANSFORMADOR-4 LADO CANTERA | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 27737 | 48805 | 1 | 60 | 1159 | 1 | 0 | 0 | 62
ATO | TRANSFORMADOR-40 GRAL MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | Oilreclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 0 | 18821 | 52563 | 3 | 128 | 3256 | 8 | 3 | 0 | 142
ATO | TRANSFORMADOR-41 AUX MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | Oil reclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 13 | 1191 | 60738 | 16 | 328 | 1524 | 20 | 5 | 0 | 382
ATO | TRANSFORMADOR-42 MOTOR PPAL CTO 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | oilreclaiming | 04-Jul-24 | 15-Jul-24 | 137 | 2957 | 39549 | 28 | 256 | 2574 | 16 | 26 | 1 | 464
ATO | TRANSFORMADOR-43 GRAL - AUX - MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 8 | 17512 | 47826 | 3 | 348 | 4495 | 11 | 1 | 0 | 371
ATO | TRANSFORMADOR-44 AUX MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 24560 | 49186 | 0 | 21 | 705 | 3 | 0 | 0 | 24
ATO | TRANSFORMADOR-45 DRIVE SEPARADOR MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 15015 | 39013 | 2 | 30 | 695 | 10 | 1 | 0 | 43
ATO | TRANSFORMADOR-46 ALUMBRADO MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | Oil reclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 26874 | 47506 | 2 | 45 | 2217 | 5 | 1 | 0 | 53
ATO | TRANSFORMADOR-47 TRANSPORTE CLINKER | MOLINO DE CEMENTO 6 | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 28 | 18425 | 47977 | 6 | 154 | 10036 | 9 | 3 | 0 | 200
ATO | TRANSFORMADOR-48 AUX SECADOR PUZOLANA | PUZOLANA | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 32 | 2013 | 44472 | 12 | 365 | 3222 | 4 | 5 | 0 | 418
ATO | TRANSFORMADOR-49 SILOS A DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | Oilcreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 206 | 1421 | 47332 | 14 | 438 | 3328 | 0 | 43 | 0 | 701
ATO | TRANSFORMADOR-50 SILOS B DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 61 | 20053 | 48158 | 0 | 7 | 439 | 0 | 0 | 0 | 68
ATO | TRANSFORMADOR-51 SILO "C" DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 871 | 10729 | 46208 | 7 | 133 | 4555 | 26 | 19 | 0 | 1056
ATO | TRANSFORMADOR-52 POZO PROFUNDO 6 | SISTEMA DE AGUA | Oil reclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 10 | 14053 | 49029 | 3 | 118 | 1362 | 6 | 2 | 1 | 140
ATO | TRANSFORMADOR-53 POZO PROFUNDO 5 COLONIA | SISTEMA DE AGUA | Oil reclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 10 | 5360 | 50773 | 8 | 404 | 2111 | 26 | 2 | 0 | 450
ATO | TRANSFORMADOR-54 ENVASADORA 4 | ENVASE | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 13 | 4987 | 58112 | 32 | 551 | 8725 | 42 | 8 | 0 | 646
ATO | TRANSFORMADOR-54.1 DRIVE MOTOR VTI HORNO 3 | HORNO 3 | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 8 | 3589 | 62099 | 63 | 95 | 2225 | 6 | 58 | 0 | 230
ATO | TRANSFORMADOR-55 ENVASADORA 5 | ENVASE | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 2247 | 58039 | 39 | 199 | 2389 | 10 | 71 | 0 | 319
ATO | TRANSFORMADOR-6 GRAL HORNO 4 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 18-Feb-25 | 07-Mar-25 | 0 | 26822 | 50191 | 2 | 130 | 1142 | 15 | 0 | 0 | 147
ATO | TRANSFORMADOR-60 VENT GEMELOS MCRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | GMT | 18-Jul-25 | 08-Aug-25 | 0.71129 | 7569 | 21550 | 53 | 7.119 | 45.069 | 0.08493 | 0.01088 | 0.01133 | NA
ATO | TRANSFORMADOR-61 AUXILIARES FIRSU | FIRSU | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 170 | 1846 | 57237 | 51 | 408 | 2241 | 2 | 6 | 0 | 637
ATO | TRANSFORMADOR-7 GRAL MCR 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | GMT Laboratorios | 11-Nov-24 | 11-Dec-24 | 29 | 5568 | 49590 | 9 | 300 | 475 | 75 | 60 | 0 | 120.3
ATO | TRANSFORMADOR-8 GRAL MAT-PRIMAS | SUBESTACION A | Oilreclaiming | 19-Feb-25 | 07-Mar-25 | 146 | 1471 | 49525 | 62 | 335 | 2241 | 8 | 28 | 0 | 579
BAR | Transformador TR 1 | Subestación Principal | OilReclaiming | 07-May-25 | 26-May-25 | 1 | 21473 | 45430 | 2 | 26 | 518 | 0 | 0 | 0 | 29
BAR | Transformador TR 10 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 18 | 19107 | 42093 | 8 | 317 | 3369 | 25 | 2 | 0 | 370
BAR | Transformador TR 11 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 13 | 10423 | 45850 | 38 | 182 | 3405 | 21 | 255 | 0 | 5098
BAR | Transformador TR 13 | CCM Molino 7 | Oil Reclaiming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 23286 | 46888 | 3 | 53 | 3042 | 1 | 1 | 0 | 58
BAR | Transformador TR 13A | CCM Molino 7 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 9 | 2188 | 52239 | 22 | 721 | 10619 | 4 | 11 | 0 | 767
BAR | Transformador TR 14 | CCM Homogenizacion | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 22307 | 46775 | 2 | 27 | 2057 | 5 | 2 | 0 | 36
BAR | Transformador TR 15 | CCM Homogenizacion | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 1741 | 52048 | 108 | 158 | 5370 | 15 | 335 | 0 | 616
BAR | Transformador TR 16 | CCM Recepcion de Cemento | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 23174 | 44701 | 3 | 44 | 1976 | 32 | 1 | 0 | 80
BAR | Transformador TR 17 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 21210 | 46163 | 4 | 100 | 2073 | 4 | 1 | 0 | 109
BAR | Transformador TR 18 | CCM Laboratorio | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 12824 | 54603 | 23 | 820 | 5434 | 53 | 6 | 0 | 902
BAR | Transformador TR 19 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 11 | 15555 | 53810 | 8 | 310 | 6069 | 17 | 5 | 0 | 351
BAR | Transformador TR 2 | Subestación Principal | OilReclaiming | 17-Jul-25 | 24-Jul-25 | 31 | 14517 | 44345 | 4 | 328 | 779 | 1 | 1 | 0 | 365
BAR | Transformador TR 21 | CCM CIOS Aux Horno 9 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 65 | 1023 | 52890 | 35 | 403 | 8081 | 23 | 20 | 0 | 546
BAR | Transformador TR 22 | Subestacion 3 | Oil Reclaming | 16-Oct-25 | 22-Oct-25 | 467 | 10855 | 28217 | 826 | 67 | 951 | 1022 | 355 | 22 | 2759
BAR | Transformador TR 23 | CCM Molino 10 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 22 | 1342 | 57922 | 57 | 573 | 8604 | 8 | 56 | 0 | 716
BAR | Transformador TR 24 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 24 | 1472 | 55579 | 21 | 222 | 5522 | 6 | 53 | 0 | 326
BAR | Transformador TR 25 | CCM Horno 7 y 8 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 23780 | 41982 | 3 | 38 | 1614 | 15 | 1 | 0 | 57
BAR | Transformador TR 26 | CCM Molino 7 ( Envase ) | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 25527 | 47924 | 4 | 34 | 1520 | 26 | 13 | 0 | 77
BAR | Transformador TR 28 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 11 | 4450 | 48577 | 30 | 827 | 5783 | 6 | 5 | 0 | 879
BAR | Transformador TR 29 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 17 | 2234 | 59818 | 26 | 1234 | 11167 | 29 | 4 | 0 | 1310
BAR | Transformador TR 3 | Subestación Principal | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 8 | 1134 | 32209 | 60 | 64 | 1419 | 5 | 142 | 0 | 279
BAR | Transformador TR 30 | CCM CIOS Horno 9 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 2597 | 58430 | 13 | 444 | 6652 | 1 | 4 | 0 | 462
BAR | Transformador TR 35 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 16-Oct-25 | 22-Oct-25 | 561 | 12329 | 29297 | 19 | 72 | 1043 | 3 | 5 | 0 | 660
BAR | Transformador TR 36 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 14 | 2634 | 57271 | 21 | 1155 | 5256 | 51 | 9 | 0 | 1250
BAR | Transformador TR 37 | CCM Horno 8 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 73 | 6431 | 64272 | 50 | 1077 | 6572 | 5 | 12 | 0 | 1217
BAR | Transformador TR 4 | Subestacion 3 | oil reclaiming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 23908 | 42664 | 3 | 148 | 1777 | 9 | 2 | 0 | 162
BAR | Transformador TR 5 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 16-Oct-25 | 21-Oct-25 | 161 | 8828 | 44464 | 16 | 284 | 1380 | 5 | 4 | 0 | 470
BAR | Transformador TR 6 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 16016 | 43020 | 9 | 259 | 11483 | 158 | 9 | 0 | 435
BAR | Transformador TR 7 | Subestacion 1 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 15 | 23721 | 44155 | 7 | 111 | 3179 | 23 | 4 | 0 | 160
BAR | Transformador TR 8 | Subestacion 2 | Oil reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 26833 | 45396 | 3 | 32 | 802 | 1 | 0 | 0 | 36
BAR | Transformador TR 9 | Subestacion 2 | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 0 | 1359 | 51000 | 104 | 52 | 1237 | 9 | 370 | 0 | 535
BAR | Transformador TR 9A | Subestacion 2 - Vieja | Oil Reclaming | 07-May-25 | 26-May-25 | 58 | 3641 | 50893 | 77 | 660 | 8724 | 5 | 16 | 0 | 816
CPN | "La bolsa" Transformador pozo recreativo | Recreativo | OIL RECLAIMING | 12-Feb-25 | 04-Mar-25 | 140 | 1461 | 51950 | 428 | 444 | 18816 | 270 | 165 | 0 | 2937
CPN | "Los Yaquis" Transformador de pozo | Recreativo | OIL RECLAIMING | 12-Feb-25 | 04-Mar-25 | 56 | 1256 | 56452 | 71 | 287 | 9682 | 17 | 210 | 0 | 641
CPN | Interruptor T3 | Subestacion principal | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 24161 | 38878 | 1 | 12 | 641 | 0 | 1 | 0 | 14
CPN | Tranfosmador TX-3 F1089 | Subestacion Precalentador | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 22963 | 40623 | 10 | 72 | 15893 | 38 | 13 | 0 | 133
CPN | Transfomador TX-1 | Subestacion Precalentador | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 25135 | 39471 | 16 | 63 | 2594 | 95 | 16 | 1 | 191
CPN | Transformador Coque Pulverizado | Subestacion Horno 1 | OIL RECLAIMING | 12-Feb-25 | 04-Mar-25 | 7 | 2730 | 51310 | 81 | 378 | 5365 | 25 | 152 | 0 | 643
CPN | Transformador H30-100 | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 24 | 14995 | 55964 | 28 | 567 | 7845 | 21 | 11 | 0 | 651
CPN | Transformador H30-12 | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 29 | 18488 | 48592 | 3 | 133 | 3655 | 4 | 12 | 0 | 181
CPN | Transformador H45-172M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 10 | 8963 | 53511 | 7 | 400 | 4614 | 28 | 24 | 0 | 469
CPN | Transformador Principal T1 | Subestación Principal | OILRECLAMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 14 | 28422 | 53065 | 1 | 65 | 2188 | 1 | 1 | 0 | 82
CPN | Transformador Principal T2 | Subestación Principal | OILRECLAMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 36 | 26921 | 48329 | 2 | 95 | 1866 | 1 | 1 | 0 | 135
CPN | Transformador Principal T3 | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 9 | 30011 | 57195 | 2 | 62 | 2551 | 3 | 1 | 0 | 77
CPN | Transformador T-11A | Molinos de Mat. Prima | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 26824 | 48061 | 1 | 28 | 1288 | 6 | 18 | 0 | 53
CPN | Transformador T-13A | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 28890 | 42577 | 1 | 6 | 917 | 2 | 1 | 0 | 10
CPN | Transformador T-13B | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 2947 | 56017 | 44 | 389 | 8307 | 8 | 122 | 0 | 563
CPN | Transformador T-15A | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 30196 | 45634 | 1 | 18 | 1121 | 1 | 1 | 0 | 21
CPN | Transformador T-15B | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 11 | 9398 | 52479 | 15 | 599 | 16725 | 19 | 6 | 0 | 650
CPN | Transformador T-16A | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 31232 | 46545 | 2 | 21 | 934 | 18 | 1 | 0 | 42
CPN | Transformador T-17A | Molinos de Mat. Prima | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 18 | 1110 | 60090 | 32 | 590 | 8517 | 15 | 45 | 0 | 700
CPN | Transformador T-18A | Subestacion Envase | OIL RECLAIMING | 12-Feb-25 | 03-Apr-25 | 0 | 1503 | 58393 | 130 | 201 | 4444 | 24 | 438 | 0 | 793
CPN | Transformador T-18B | Subestacion Envase | OIL RECLAIMING | 13-Mar-24 | 02-Apr-24 | 57 | 30326 | 46556 | 2 | 10 | 1963 | 1 | 1 | 0 | 71
CPN | Transformador T-7B | Subestacion Cribas | OIL RECLAIMING | 12-Feb-25 | 04-Mar-25 | 35 | 3575 | 53852 | 63 | 516 | 7577 | 76 | 196 | 0 | 886
CPN | Transformador T-8A | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 32559 | 51874 | 1 | 11 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 12
CPN | Transformador T-9A | Subestacion Envase | OIL RECLAIMING | 12-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 15167 | 50762 | 7 | 441 | 6006 | 14 | 7 | 0 | 469
CPN | Transformador TX H45-272M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 12-Feb-25 | 04-Mar-25 | 15 | 4969 | 56759 | 7 | 240 | 5902 | 3 | 8 | 0 | 273
CPN | Transformador TX-4 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 30084 | 46612 | 1 | 6 | 919 | 0 | 0 | 0 | 7
CPN | Transformador TX-5 | Subestacion Homogenizacion | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 29348 | 49827 | 2 | 95 | 3216 | 77 | 2 | 0 | 176
CPN | Transformador TX-6 F1044 | Subestación Enfriador | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 88 | 1183 | 78530 | 83 | 143 | 2845 | 20 | 312 | 0 | 646
CPN | Transformador TX-7 F1017 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 29 | 2354 | 56692 | 63 | 145 | 8133 | 13 | 221 | 0 | 471
CPN | Transformador TX-8 F1018 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 17 | 26726 | 44614 | 2 | 25 | 1587 | 2 | 8 | 0 | 54
CPN | Transformador TX-9 F1019-24 | Subestacion Enfriador | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 9 | 792 | 63756 | 53 | 133 | 2440 | 19 | 98 | 0 | 312
CPN | Transformador TX-H45-180M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 25532 | 46596 | 2 | 39 | 2840 | 2 | 2 | 0 | 45
CPN | Transformador TX-H45-280M | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 29549 | 52933 | 1 | 30 | 1374 | 1 | 1 | 0 | 33
CPN | Transformador TX-M2 | Subestacion Cemento | OIL RECLAIMING | 12-Feb-25 | 04-Mar-25 | 57 | 7252 | 69969 | 7 | 494 | 7027 | 4 | 2 | 0 | 564
CPN | Transfromador T-7A | Subestacion Trituracion Sec. | OIL RECLAIMING | 12-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 19696 | 39523 | 2 | 73 | 4504 | 19 | 20 | 0 | 114
CPN | Trasnformador TX-2 F1009 | Subestación Precalentador | OIL RECLAIMING | 11-Feb-25 | 04-Mar-25 | 0 | 254621 | 41438 | 4 | 58 | 8881 | 57 | 7 | 0 | 126
ENS | Tansformador Descarga | CCM Descarga | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 12 | 13914 | 47731 | 5 | 347 | 4876 | 4 | 1 | 0 | 369
ENS | Transformador Trituradora Materias Primas | CCM Trituradora de Materias P | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 10 | 5922 | 57921 | 26 | 216 | 5744 | 23 | 47 | 0 | 322
ENS | Transformador Alimentación | CCM Precalentador | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 19 | 13208 | 54727 | 4 | 238 | 4791 | 1 | 1 | 0 | 263
ENS | Transformador Auxiliares MCG04 | CCM MC4 | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 8 | 1503 | 57918 | 23 | 355 | 5516 | 3 | 24 | 0 | 413
ENS | Transformador Auxiliares Mol. Coque | CCM MCOQUE | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 0 | 5082 | 63250 | 36 | 838 | 4793 | 2 | 14 | 0 | 890
ENS | Transformador Cribado Taller Campamento | CCM CRIBADO CANTERA | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 26 | 19767 | 46729 | 4 | 138 | 4459 | 1 | 3 | 0 | 172
ENS | Transformador Firsu | CCM Descarga del Horno | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 8 | 5110 | 53744 | 19 | 478 | 2540 | 49 | 6 | 0 | 560
ENS | Transformador Impulso Principal | CCM Precalentador | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ENS | Transformador Impulso Principal MCG04 | CCM MC4 | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 7 | 9516 | 56157 | 14 | 975 | 7426 | 113 | 12 | 0 | 1121
ENS | Transformador MC2 | CCM MC2 | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 11 | 7266 | 46775 | 14 | 603 | 14645 | 8 | 13 | 0 | 649
ENS | Transformador MMP3 | CCM MMP3 | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 0 | 19838 | 37498 | 6 | 87 | 7975 | 3 | 13 | 0 | 109
ENS | Transformador Norte | Subestacion Distribucion | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 25 | 1737 | 56255 | 15 | 908 | 8925 | 53 | 11 | 0 | 1012
ENS | Transformador Principal Cantera | Subestacion 115 KV CANTERA | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 14 | 8830 | 70787 | 3 | 147 | 10157 | 3 | 1 | 0 | 168
ENS | Transformador Principal Norte | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 0 | 1590 | 63330 | 119 | 295 | 1377 | 19 | 339 | 0 | 772
ENS | Transformador Principal Sur | Subestación Principal | IBEROIL | 10-Oct-25 | 24-Oct-25 | 0 | 355.89 | 34011.95 | 108.99 | 166.33 | 1753.28 | 15.24 | 493.65 | 0 | 784.21
ENS | Transformador Rotores Hazemag | Subestacion 115 KV CANTERA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ENS | Transformador Separador Osepa | CCM MC2 | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 46 | 11916 | 47716 | 7 | 527 | 11338 | 57 | 5 | 0 | 642
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ENS | Transformador Sur | Subestacion Distribucion | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 0 | 28553 | 41841 | 1 | 47 | 1474 | 13 | 0 | 0 | 61
ENS | Transformador Taller y Campamento | CMM Taller | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 9 | 1060 | 53970 | 66 | 89 | 3803 | 24 | 652 | 0 | 839
ENS | Transformador Terminal Maritima | CCM TM | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 0 | 29671 | 43307 | 1 | 26 | 1298 | 6 | 1 | 0 | 34
ENS | Transformador Trituradora GDI | CCM Trituradora Hazemag | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
ENS | Transformador Trituradora Hazemag | CCM HAZEMAG | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 9 | 10225 | 46866 | 2 | 23 | 1142 | 1 | 3 | 0 | 38
ENS | Transformador Trituradora de llantas | CCM Trituradora llantas | OILRECLAIMING | 23-Apr-25 | 20-May-25 | 9 | 1349 | 56857 | 24 | 112 | 2839 | 4 | 93 | 0 | 242
GDL | Almacen General - No tiene Valvula para muestra | Int. CCM Secador Flash | Oil Reclaiming | 06-Sep-24 | 24-Sep-24 | 15 | 6913 | 52520 | 24 | 441 | 11339 | 34 | 35 | 0 | 549
GDL | Alumbrado CCM TRIT-1 | CCM Trit-1 | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 0 | 17428 | 46135 | 1 | 132 | 1152 | 1 | 0 | 0 | 134
GDL | CCM Aliment. Ote - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 11 | 3754 | 63979 | 12 | 993 | 9664 | 22 | 3 | 0 | 1041
GDL | CCM Aliment. Pte - Horno | Int. CCM Alimentación horno | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 0 | 22514 | 47241 | 3 | 203 | 7019 | 22 | 2 | 0 | 230
GDL | CCM Cantera Tecolotlan | Int. CCM Cantera Tecolotlan | OilReclaiming | 06-Dec-22 | 22-Dec-22 | 6 | 9984 | 56050 | 110 | 250 | 5051 | 5 | 141 | 0 | 512
GDL | CCM Carga Coque | Ext. CCM Carga de Coque | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 10 | 25689 | 45244 | 4 | 34 | 930 | 3 | 3 | 0 | 54
GDL | CCM Descarga Nte | Int. CCM Descarga del horno | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 9 | 6095 | 57780 | 11 | 732 | 8453 | 61 | 5 | 0 | 818
GDL | CCM Descarga Sur | Int. CCM Descarga del horno | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 10 | 4601 | 57111 | 8 | 786 | 8663 | 39 | 4 | 0 | 847
GDL | CCM Envase | Int. CCM Envase | CABALLERO. | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 0 | 11493 | 58797 | 9 | 1027 | 6747 | 53.4 | 0 | 0 | 781
GDL | CCM MCG-4 | Int. CCM Molinos de Cemento | CABALLERO. | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 0 | 16637 | 53319 | 3 | 188 | 4551 | 32.6 | 0 | 0 | 133.63
GDL | CCM MMP-2 Nte Exterior | Ext. CCM MMP-2 | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 22 | 2587 | 66132 | 12 | 473 | 5650 | 26 | 10 | 0 | 543
GDL | CCM MMP-2 Sur Interior | Interior CCM MMP-2 | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 0 | 28783 | 53763 | 2 | 99 | 3117 | 7 | 1 | 0 | 109
GDL | CCM Molino Coque | Ext. CCM Molino de Coque | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 13 | 22711 | 56545 | 5 | 178 | 3604 | 4 | 3 | 0 | 203
GDL | CCM Precalentador - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 0 | 20579 | 49677 | 5 | 338 | 4125 | 18 | 1 | 0 | 362
GDL | CCM Secador Flash | Int. CCM Secador Flash | CABALLERO. | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 0 | 17418 | 51345 | 3.75 | 197.4 | 2976 | 73.9 | 0 | 0 | 201
GDL | CCM Serv. Grales. PTE | Int. CCM Servicios | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 27 | 1760 | 63751 | 9 | 649 | 8933 | 29 | 4 | 0 | 718
GDL | CCM Serv. Grales. SUR | Int. CCM Servicios | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 9 | 25253 | 49502 | 2 | 105 | 2332 | 36 | 1 | 0 | 153
GDL | CCM Silos coque - Horno | Ext. CCM Silos de coque | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 85 | 20419 | 52546 | 8 | 135 | 3288 | 3 | 2 | 0 | 233
GDL | CCM Trit-2 | Int. CCM Trituradora 2 | CABALLERO. | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 25.3 | 19225 | 53537 | 5 | 42.7 | 783.5 | 1.98 | 0 | 0 | 515
GDL | Drive Motor ppal - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 0 | 29619 | 49548 | 1 | 19 | 860 | 2 | 0 | 0 | 22
GDL | Drive VTI Folax - Horno | Ext. CCM descarga del horno | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 0 | 25810 | 53142 | 5 | 200 | 5026 | 48 | 3 | 0 | 256
GDL | Drive VTI Nte - En Desuso | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 0 | 10641 | 55364 | 9 | 631 | 5816 | 1 | 4 | 0 | 645
GDL | Drive VTI Sur - Horno | Ext. CCM Precalentador | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 7 | 4513 | 61663 | 30 | 664 | 20441 | 5 | 21 | 0 | 727
GDL | Electrofiltro S. Flash - Centro | Int. CCM Filtro Sec. Flash | CABALLERO. | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 0 | 19629 | 52118 | 1.03 | 8.28 | 548.8 | 1.72 | 0 | 0 | 144
GDL | Electrofiltro S. Flash - Nte | Int. CCM Filtro Sec. Flash | CABALLERO. | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 235.3 | 17525 | 52794 | 1016 | 213.1 | 2336 | 2078 | 482.2 | 11.9 | 4723
GDL | Electrofiltro S. Flash - Sur | Int. CCM Filtro Sec. Flash | CABALLERO. | 28-Aug-25 | 28-Aug-25 | 0 | 18409 | 50940 | 5.07 | 75.8 | 1433 | 10.1 | 0 | 0 | 77
GDL | Oficinas Generales | Int. CCM Envase 2 | Oil Reclaiming | 05-Sep-24 | 24-Sep-24 | 28 | 3781 | 51676 | 15 | 607 | 9592 | 7 | 3 | 0 | 660
GDL | T1SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | CABALLERO | 27-Aug-25 | 27-Aug-25 | 0 | 11342 | 57068 | 5.84 | 490.4 | 4316 | 13.6 | 2.54 | 0 | 417
GDL | T1SR Sub. principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 0 | 2017 | 52445 | 4 | 162 | 2976 | 23 | 1 | 0 | 190
GDL | T2SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | CABALLERO | 27-Aug-25 | 27-Aug-25 | 2.41 | 2470.05 | 85038 | 18.26 | 231.74 | 2201 | 84 | 11.08 | 0.43 | 347.92
GDL | T2SR Sub. principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 0 | 6638 | 41785 | 2 | 71 | 917 | 9 | 1 | 0 | 83
GDL | T3SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | Caballero | 04-Aug-25 | 14-Aug-25 | 2.41 | 2470.05 | 85083.83 | 18.26 | 231.74 | 2201 | 84.01 | 11 | 0.43 | 347
GDL | T3SR Sub. Principal | Subestación Reductora | Oil Reclaiming | 02-Oct-25 | 02-Oct-25 | 0 | 28951 | 54387 | 3 | 154 | 1419 | 10 | 2 | 0 | 169
HGO | CALCINACION DRACO | SUBESTACION PRECALENTADOR | Oilreclaiming | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 11 | 1853 | 52669 | 11 | 768 | 12661 | 18 | 13 | 0 | 821
HGO | COMPRESORES | SUBESTACION COMPRESORES | OILRECLAIMING | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 14 | 23395 | 53610 | 3 | 93 | 2093 | 3 | 1 | 1 | 115
HGO | IMPULSO PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | OILRECLAIMING | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 0 | 26614 | 46793 | 2 | 105 | 2411 | 11 | 4 | 0 | 122
HGO | SERVICIOS GENERALES | SUBESTACION ACCESO 2 | Oilreclaiming | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 24 | 4070 | 57370 | 14 | 875 | 9854 | 30 | 4 | 0 | 947
HGO | TR 1 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 0 | 24888 | 44357 | 2 | 111 | 2403 | 3 | 1 | 0 | 117
HGO | TR 2 | SUBESTACION PRINCIPAL | Oilreclaiming | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 0 | 31111 | 47722 | 1 | 50 | 790 | 0 | 0 | 0 | 51
HGO | TR MOLINO 1 | SUBESTACION MOLINOS | OILRECLAIMING | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 46 | 20211 | 47251 | 158 | 257 | 3404 | 480 | 73 | 9 | 1023
HGO | TR5 | ENVASE 1Y 2 | OILRECLAIMING | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 0 | 24431 | 47511 | 3 | 110 | 2808 | 22 | 3 | 0 | 134
HGO | TRITURACION | SUBESTACION TRITURACION | OILRECLAIMING | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 7 | 18934 | 56196 | 2 | 122 | 915 | 3 | 3 | 0 | 138
HGO | VENTILADOR RESIDUAL AAF | SUBESTACION HORNO | OILRECLAIMING | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 143 | 1414 | 72579 | 29 | 301 | 3737 | 6 | 89 | 0 | 568
HGO | VTI PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | OILRECLAIMING | 12-Aug-25 | 19-Aug-25 | 173 | 536 | 73064 | 18 | 175 | 3646 | 14 | 98 | 0 | 478
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 01 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 26384 | 45592 | 1 | 22 | 926 | 8 | 11 | 0 | 42
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 02 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 7 | 3452 | 48124 | 16 | 946 | 14155 | 29 | 10 | 0 | 1008
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 03 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 22821 | 44731 | 3 | 118 | 4419 | 20 | 4 | 0 | 145
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 04 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 26404 | 42894 | 1 | 8 | 588 | 0 | 0 | 0 | 9
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 05 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 19125 | 46661 | 6 | 368 | 7734 | 8 | 3 | 0 | 385
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 06 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 24821 | 40815 | 1 | 25 | 1573 | 1 | 0 | 0 | 27
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 07 300 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 80 | 21779 | 45302 | 4 | 277 | 4803 | 1 | 1 | 0 | 363
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 08 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 16357 | 47519 | 9 | 477 | 7160 | 13 | 4 | 0 | 503
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 09 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 10 | 4829 | 52028 | 7 | 354 | 6187 | 48 | 21 | 0 | 440
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 10 100 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 8 | 4216 | 57391 | 36 | 837 | 10659 | 55 | 126 | 0 | 1062
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 11 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 21135 | 49706 | 6 | 295 | 6340 | 7 | 2 | 0 | 310
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 13 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 21726 | 51596 | 10 | 346 | 6836 | 12 | 12 | 0 | 380
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT 1 FIRSUFIRSU 750 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 103 | 1292 | 34613 | 41 | 492 | 2680 | 3 | 17 | 0 | 656
HUI | TRANSFORMADOR CCM ABANICOS Y PARRILLAS HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 13 | 20723 | 49785 | 11 | 230 | 9619 | 8 | 6 | 0 | 268
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA INDUSTRIAL | MOLINO DE CEMENTO 2 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 27999 | 47641 | 1 | 11 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 12
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 26713 | 51201 | 3 | 162 | 3328 | 0 | 1 | 0 | 166
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION SILO CF | PRECALENTADOR HORNO-01 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 22912 | 49881 | 1 | 24 | 763 | 0 | 0 | 0 | 25
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 13 | 12368 | 65928 | 25 | 911 | 20157 | 3 | 16 | 0 | 968
HUI | TRANSFORMADOR CCM GENER. HORNO-01 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 29333 | 47936 | 1 | 11 | 836 | 0 | 0 | 0 | 12
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 92 | 2772 | 52979 | 38 | 560 | 10529 | 28 | 51 | 0 | 769
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-01 1250 KVA | MMP-01 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 121589 | 48875 | 4 | 203 | 2874 | 2 | 5 | 0 | 214
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-02 1250 KVA | MMP-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 12 | 24741 | 50042 | 5 | 222 | 3951 | 0 | 1 | 0 | 240
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-03 1250 KVA | MMP-03 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 27975 | 44266 | 1 | 5 | 550 | 0 | 0 | 0 | 6
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER 750 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 26384 | 45592 | 1 | 22 | 926 | 8 | 11 | 0 | 42
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER PRECA 02 500 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 2120 | 56445 | 15 | 434 | 4030 | 2 | 13 | 0 | 464
HUI | TRANSFORMADOR CCM PRECA 02 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 29 | 11667 | 59155 | 23 | 734 | 9858 | 2 | 9 | 0 | 797
HUI | TRANSFORMADOR CCM TMP 1250 KVA | TMP | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 934 | 21725 | 51667 | 85 | 176 | 2007 | 5 | 25 | 0 | 1225
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CLINKER | FOLAX HORNO-01 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 15 | 15589 | 48390 | 6 | 192 | 11854 | 4 | 5 | 0 | 222
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CALIZA 1250 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 25287 | 48361 | 2 | 110 | 3073 | 18 | 4 | 0 | 134
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. PUZOLANA 750 KVA | TRITURADOR DE PUZOLANA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 171 | 19909 | 46021 | 25 | 242 | 3293 | 9 | 7 | 0 | 454
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. YESO 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 26942 | 45243 | 3 | 32 | 2299 | 0 | 2 | 0 | 37
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 01 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 12 | 1792 | 57614 | 29 | 389 | 7623 | 20 | 82 | 0 | 532
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 02 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 18614 | 60825 | 16 | 582 | 5566 | 15 | 26 | 0 | 639
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 03 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 13742 | 48119 | 8 | 478 | 6552 | 27 | 9 | 0 | 522
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 04 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 16201 | 43947 | 9 | 424 | 6569 | 15 | 9 | 0 | 457
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-02 750 KVA | MMP-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 16 | 1661 | 59055 | 26 | 128 | 3680 | 4 | 82 | 0 | 256
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-03 750 KVA | MMP-03 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 28590 | 47034 | 1 | 24 | 916 | 0 | 0 | 0 | 25
HUI | TRANSFORMADOR VTF-37 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 32188 | 56325 | 1 | 13 | 758 | 0 | 0 | 0 | 14
HUI | TRANSFORMADOR VTF-38 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 134 | 20714 | 48467 | 20 | 263 | 3212 | 6 | 4 | 0 | 427
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-02 2000 KVA | MMP-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 17 | 27709 | 50214 | 4 | 58 | 1724 | 17 | 2 | 0 | 98
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-03 2000 KVA | MMP-03 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 27295 | 49792 | 1 | 30 | 1360 | 1 | 0 | 0 | 32
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-02 500 KVA | MMP-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 30032 | 54571 | 4 | 93 | 3889 | 1 | 4 | 0 | 102
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-03 500 KVA | MMP-03 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 30124 | 50158 | 1 | 16 | 843 | 3 | 0 | 0 | 20
HUI | TRANSFORMADOR VTI-21 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 57 | 26779 | 50983 | 11 | 105 | 3515 | 12 | 9 | 0 | 194
HUI | TRANSFORMADOR VTI-22 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 28872 | 47680 | 1 | 14 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 15
HUI | TRANSFORMADOR 4 CCM 4 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 11 | 3174 | 62240 | 89 | 735 | 6477 | 3 | 20 | 0 | 858
HUI | TRANSFORMADOR 5 CCM 5 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 9 | 1624 | 55049 | 88 | 677 | 8278 | 2 | 22 | 0 | 798
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR LAMINAS 150 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 20 | 4255 | 45312 | 19 | 745 | 16732 | 6 | 7 | 0 | 797
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR RECLAMO CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 8457 | 48258 | 13 | 476 | 7636 | 9 | 33 | 0 | 531
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR TRIT. CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 22897 | 51341 | 3 | 235 | 3756 | 7 | 1 | 0 | 246
HUI | TRANSFORMADOR ALUMBRADO GERENCIA Y R.I | RELACIONES INDUSTRIALES | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 190 | 27207 | 56628 | 43 | 18 | 1895 | 1 | 39 | 0 | 291
HUI | TRANSFORMADOR BANDA DES. TRIT. CERRO PARDO 45 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 21535 | 54723 | 16 | 206 | 4209 | 51 | 61 | 0 | 334
HUI | TRANSFORMADOR BANDA RECLAMO CERRO PARDO 150 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 17119 | 47813 | 6 | 425 | 5260 | 7 | 6 | 0 | 444
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA CRUDA 500 KVA | AGUA CRUDA-TANQUE DE 500 M3 | REPSER ANALITICOS | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 115 | 24131 | 50072 | 24 | 113 | 4250 | 22 | 25 | 0 | 299
HUI | TRANSFORMADOR CCM DRACCO HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 25446 | 46101 | 1 | 17 | 510 | 1 | 0 | 0 | 19
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 3 Y 7 | ENVASE 3 Y 7 | REPSER ANALITICOS | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 39375 | 62019 | 3 | 127 | 3064 | 1 | 1 | 0 | 132
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 4 Y 5 | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 28 | 3193 | 50429 | 68 | 286 | 14167 | 7 | 125 | 0 | 514
HUI | TRANSFORMADOR CCM GERENCIA Y R.I. | RELACIONES INDUSTRIALES | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 22833 | 48414 | 12 | 144 | 6075 | 15 | 15 | 0 | 186
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 1 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 26636 | 44738 | 1 | 7 | 448 | 0 | 0 | 0 | 8
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 3 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 40 | 6743 | 53021 | 24 | 754 | 5946 | 1 | 10 | 0 | 829
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 28 | 5782 | 47646 | 18 | 595 | 18117 | 25 | 6 | 0 | 672
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 31580 | 51248 | 1 | 8 | 604 | 0 | 0 | 0 | 9
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 27703 | 47359 | 2 | 52 | 1817 | 0 | 1 | 0 | 55
HUI | TRANSFORMADOR CCM MOLINO DE COQUE 1250 KVA | MOLINO DE COQUE | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 18 | 1012 | 54657 | 15 | 448 | 2644 | 1 | 5 | 0 | 487
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER CALCINADOR HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 14 | 1059 | 58797 | 21 | 253 | 2799 | 2 | 37 | 0 | 327
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER QUEMADOR HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 11 | 15727 | 53881 | 12 | 431 | 4771 | 3 | 3 | 0 | 460
HUI | TRANSFORMADOR CCM PROAMBIENTE 500 KVA | PROAMBIENTE | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 667 | 8326 | 57031 | 61 | 660 | 7364 | 4 | 23 | 0 | 1415
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECEPCION COQUE 1250 KVA | TMP | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 32142 | 53103 | 7 | 8 | 592 | 20 | 4 | 0 | 39
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECLAMO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 21 | 16367 | 50309 | 10 | 382 | 5168 | 15 | 6 | 0 | 434
HUI | TRANSFORMADOR CCM S. INTERMEDIA | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 19 | 825 | 56142 | 35 | 246 | 3448 | 24 | 146 | 0 | 470
HUI | TRANSFORMADOR CCM SEC. PUZOLANA 1250 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 28 | 5862 | 52894 | 24 | 791 | 6303 | 5 | 11 | 0 | 859
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CEMENTO | ENVASE 4, 5 Y 6 | REPSER ANALITICOS | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 27598 | 46261 | 1 | 16 | 926 | 0 | 0 | 0 | 17
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CERRO PARDO 750 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 23447 | 47683 | 4 | 176 | 2378 | 4 | 2 | 0 | 186
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRITURACION FIRSU 1150 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 7 | 2607 | 47587 | 6 | 362 | 837 | 2 | 1 | 0 | 378
HUI | TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA COMBUSTIBLES ALTERNOS Liquidos | PROAMBIENTE | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 29 | 1287 | 60689 | 6 | 314 | 14393 | 3 | 1 | 0 | 353
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 16473 | 54492 | 4 | 172 | 3171 | 1 | 2 | 0 | 179
HUI | TRANSFORMADOR ENVASE CCM SERV. GENERALES | ENVASE 1 Y 2 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 32 | 2332 | 68956 | 24 | 104 | 2539 | 7 | 34 | 0 | 201
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 218 | 1265 | 47633 | 11 | 307 | 3970 | 15 | 6 | 1 | 558
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 58 | 8693 | 22563 | 2 | 40 | 705 | 3 | 1 | 6 | 110
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 85 | 5015 | 19068 | 5 | 51 | 930 | 8 | 1 | 27 | 177
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 49 | 3316 | 8531 | 1 | 23 | 499 | 3 | 1 | 9 | 86
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 54 | 2660 | 7346 | 3 | 32 | 671 | 4 | 1 | 8 | 102
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 162 | 6858 | 27942 | 5 | 123 | 2711 | 8 | 2 | 13 | 313
HUI | TRANSFORMADOR LABORATORIO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 28552 | 47150 | 1 | 11 | 818 | 1 | 0 | 0 | 13
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR MOLINO DE COQUE 1470 KVA | MOLINO DE COQUE | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 29683 | 49433 | 1 | 16 | 538 | 1 | 0 | 0 | 18
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR TRIT. CALIZA 10 MVA | TRITURADOR DE CALIZA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 22815 | 48526 | 3 | 150 | 4990 | 4 | 3 | 0 | 160
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR VTI-43 COQUE 1017 KVA | MOLINO DE COQUE | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 29745 | 51097 | 1 | 37 | 718 | 9 | 0 | 0 | 47
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 16813 | 44496 | 1 | 60 | 1512 | 2 | 1 | 0 | 64
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION PRINCIPAL | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 110 | 11239 | 55690 | 5 | 449 | 3770 | 1 | 2 | 0 | 567
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 26438 | 50468 | 2 | 107 | 1717 | 5 | 1 | 0 | 115
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION PRINCIPAL | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 7 | 21449 | 38594 | 1 | 57 | 924 | 2 | 1 | 2 | 70
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 25143 | 44073 | 1 | 34 | 612 | 1 | 0 | 0 | 36
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION PRINCIPAL | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 25199 | 45781 | 1 | 50 | 777 | 0 | 0 | 0 | 51
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 19 | 17023 | 39737 | 5 | 245 | 1885 | 3 | 2 | 0 | 274
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION PRINCIPAL | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 58 | 23608 | 46267 | 6 | 161 | 2101 | 2 | 3 | 0 | 230
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 26414 | 47737 | 2 | 67 | 1418 | 1 | 1 | 0 | 71
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION PRINCIPAL | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 21 | 22516 | 48066 | 4 | 236 | 2676 | 21 | 2 | 0 | 284
HUI | TRANSFORMADOR R-X CONTROL DE CALIDAD | SUBESTACION INTERMEDIA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 16766 | 54361 | 3 | 115 | 3435 | 25 | 6 | 0 | 149
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 0 | 27660 | 47181 | 2 | 49 | 3167 | 0 | 1 | 0 | 52
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 14 | 15424 | 50146 | 12 | 478 | 6330 | 1 | 5 | 0 | 510
HUI | TRANSFORMADOR SUBESTACION CERRO PARDO 2000 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 281 | 24414 | 42890 | 60 | 21 | 1079 | 0 | 49 | 0 | 411
HUI | TRANSFORMADOR VTI-09 SEC. PUZOLANA 1000 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 19 | 27997 | 45127 | 4 | 16 | 797 | 2 | 3 | 0 | 44
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 12 | 5378 | 51823 | 60 | 1054 | 25512 | 4 | 52 | 0 | 1182
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 11 | 16682 | 51582 | 12 | 430 | 17017 | 137 | 8 | 0 | 598
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 SEC. PUZOLANA 750 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | OILRECLAIMING | 26-Feb-25 | 26-Feb-25 | 124 | 22283 | 51008 | 14 | 226 | 2194 | 7 | 5 | 0 | 376
MER | FIRSU | DESCARGA DEL HORNO 5 | Oilreclaiming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 15784 | 48703 | 3 | 111 | 2704 | 3 | 42 | 0 | 159
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | Oilreclaiming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 30 | 2603 | 49205 | 16 | 687 | 24615 | 37 | 9 | 0 | 779
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 25029 | 40741 | 1 | 31 | 1996 | 4 | 1 | 0 | 37
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilreclaiming | 23-Jan-25 | 07-Feb-25 | 22 | 17840 | 40312 | 3 | 107 | 13410 | 8 | 7 | 0 | 147
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 1469 | 20338 | 30 | 126 | 2424 | 4 | 34 | 0 | 224
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | Oilreclaiming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 12 | 22607 | 44098 | 3 | 96 | 7266 | 1 | 2 | 0 | 114
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | Oilreclaming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 9 | 7150 | 46515 | 9 | 510 | 8912 | 26 | 2 | 1 | 557
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | Oilreclaming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 21217 | 41148 | 2 | 52 | 3458 | 22 | 1 | 0 | 77
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | Oilreclaming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 24969 | 44634 | 2 | 47 | 6060 | 2 | 2 | 0 | 53
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | Oilreclaming | 21-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 25049 | 24548 | 2 | 63 | 4032 | 2 | 1 | 0 | 68
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | Oilrecaming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 153 | 4675 | 48841 | 93 | 1069 | 31646 | 73 | 56 | 0 | 1444
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 345 | 1954 | 61960 | 550 | 615 | 5786 | 975 | 266 | 3 | 2754
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | Oilreclaming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 12 | 11553 | 47565 | 10 | 575 | 12149 | 6 | 4 | 0 | 607
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 1259 | 19454 | 39 | 100 | 1764 | 5 | 157 | 0 | 301
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | Oilreclaiming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 23169 | 42345 | 3 | 97 | 9845 | 13 | 3 | 0 | 116
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | oilreclaming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 16 | 3971 | 50180 | 11 | 520 | 20882 | 7 | 5 | 0 | 559
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaiming | 21-Jan-25 | 04-Feb-25 | 12 | 3432 | 51807 | 28 | 476 | 23920 | 14 | 13 | 0 | 543
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | Oilreclaming | 22-Jan-25 | 07-Feb-25 | 0 | 27035 | 49397 | 2 | 41 | 3307 | 1 | 1 | 0 | 45
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaiming | 21-Jan-25 | 04-Feb-25 | 19 | 2568 | 54806 | 38 | 1252 | 12840 | 3 | 15 | 0 | 1327
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | Oilreclaming | 21-Jan-25 | 04-Feb-25 | 9 | 2296 | 55735 | 28 | 722 | 10082 | 41 | 7 | 0 | 807
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaiming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 1106 | 56716 | 31 | 885 | 13174 | 25 | 14 | 0 | 955
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | Oilreclaiming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 4297 | 60581 | 126 | 597 | 7678 | 3 | 35 | 0 | 761
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | Oilreclaiming | 07-Mar-25 | 25-Mar-25 | 0 | 5618 | 63923 | 39 | 853 | 14947 | 28 | 17 | 0 | 937
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | Oilreclaming | 23-Jan-25 | 04-Feb-25 | 14 | 5145 | 57324 | 99 | 778 | 9089 | 4 | 24 | 0 | 919
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | Oilreclaming | 21-Jan-25 | 04-Feb-25 | 18 | 3846 | 60369 | 112 | 815 | 9146 | 3 | 26 | 0 | 974
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | Oilreclaiming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 11448 | 50000 | 27 | 810 | 11891 | 55 | 12 | 0 | 904
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 13 | 3763 | 56208 | 10 | 521 | 6067 | 10 | 6 | 0 | 560
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | Oilreclaming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 8 | 10061 | 53077 | 15 | 770 | 6887 | 41 | 6 | 0 | 840
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | Oil reclaming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 21925 | 44208 | 12 | 187 | 10819 | 18 | 21 | 0 | 238
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | Oilreclaming | 22-Jan-25 | 04-Feb-25 | 0 | 6312 | 53103 | 27 | 897 | 12224 | 34 | 11 | 0 | 969
MTY | 11 y 12 | SILOS CEMENTOS | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 0 | 1399 | 53735 | 74 | 477 | 13055 | 25 | 110 | 0 | 686
MTY | Alimentación | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 0 | 2425 | 59410 | 80 | 93 | 4986 | 9 | 179 | 0 | 361
MTY | Alimentación | MOLINO 3-5 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 36 | 1457 | 54018 | 67 | 372 | 4773 | 7 | 86 | 0 | 568
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | 06-Dec-24 | 1776 | 6421 | 51113 | 25 | 339 | 41294 | 14 | 18 | 0 | 2172
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | 06-Dec-24 | 33 | 1610 | 51447 | 53 | 797 | 13251 | 13 | 19 | 0 | 915
MTY | Auxiliares | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 12 | 901 | 61212 | 34 | 72 | 2225 | 6 | 163 | 0 | 287
MTY | Auxiliares | SEPAX 7 Y 8 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 25 | 2643 | 57692 | 173 | 372 | 11631 | 26 | 431 | 0 | 1027
MTY | Auxiliares | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 0 | 3182 | 57595 | 23 | 914 | 17928 | 131 | 10 | 0 | 1078
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 43 | 6119 | 55292 | 30 | 611 | 23152 | 282 | 209 | 0 | 1175
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 374 | 3465 | 67525 | 154 | 604 | 41398 | 70 | 143 | 0 | 1345
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 33 | 5743 | 55194 | 143 | 553 | 19126 | 447 | 66 | 1 | 1243
MTY | CCM | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 65 | 1177 | 60767 | 65 | 240 | 3383 | 6 | 172 | 0 | 548
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 91 | 13418 | 54485 | 17 | 461 | 7651 | 11 | 5 | 0 | 585
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 6 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 0 | 1980 | 48722 | 66 | 176 | 7633 | 4 | 159 | 0 | 405
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 7 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 10 | 2982 | 59497 | 61 | 1079 | 8149 | 7 | 11 | 0 | 1168
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 8 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 152 | 5969 | 62133 | 840 | 705 | 26321 | 2028 | 405 | 6 | 4136
MTY | CCM | PRECALENTADOR / H.10 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | 06-Dec-24 | 8 | 10043 | 56831 | 6 | 510 | 10325 | 11 | 3 | 0 | 538
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 23 | 2581 | 64446 | 45 | 167 | 5781 | 17 | 65 | 0 | 317
MTY | CCM | TRITURADORA DE YESO | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 47 | 2462 | 59179 | 36 | 601 | 9029 | 38 | 19 | 0 | 741
MTY | CCM 05/06 | ENVASE 05/06 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 16 | 5066 | 61621 | 29 | 393 | 22646 | 17 | 41 | 0 | 496
MTY | CCM Oriente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 21-Dec-21 | 09-Feb-22 | 0 | 25560 | 49737 | 17 | 149 | 4277 | 3 | 15 | 0 | 184
MTY | CCM Poniente | SECADOR FLASH | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 0 | 3774 | 59956 | 33 | 823 | 7778 | 5 | 11 | 0 | 872
MTY | CCM-Alimentación | HORNO - 10 ALIMENTACION | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | 06-Dec-24 | 7 | 24031 | 45278 | 15 | 222 | 2820 | 7 | 2 | 1 | 254
MTY | Cemento Gris | SILO 7/10 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 0 | 25967 | 44173 | 6 | 50 | 3421 | 1 | 9 | 0 | 66
MTY | Centro XII-2F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 0 | 18394 | 48337 | 2 | 84 | 2532 | 4 | 0 | 0 | 90
MTY | Compresores Kaisser | COMPRESORES RUSOS | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 0 | 16183 | 54528 | 24 | 510 | 11858 | 3 | 14 | 0 | 551
MTY | Descarga | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 11 | 2387 | 66337 | 41 | 146 | 4866 | 4 | 76 | 0 | 278
MTY | Descarga | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 12 | 8671 | 65479 | 14 | 906 | 14948 | 34 | 3 | 0 | 969
MTY | Descarga | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | 06-Dec-24 | 15 | 5542 | 51751 | 12 | 482 | 12261 | 9 | 6 | 0 | 524
MTY | FIRSU | HORNO - 10 PRECALENTADOR | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 9 | 21092 | 54274 | 20 | 395 | 192 | 46 | 9 | 0 | 479
MTY | Impulso | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 21 | 2022 | 63365 | 32 | 334 | 5369 | 22 | 76 | 0 | 485
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 0 | 24069 | 60745 | 2 | 185 | 2384 | 24 | 1 | 0 | 212
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | 06-Dec-24 | 0 | 20555 | 65764 | 4 | 200 | 2342 | 13 | 2 | 0 | 219
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | 06-Dec-24 | 0 | 28888 | 46014 | 1 | 25 | 2212 | 2 | 0 | 0 | 28
MTY | N.D. | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 13 | 1255 | 68653 | 117 | 132 | 3390 | 30 | 472 | 0 | 764
MTY | N.D. | TRANSPORTE CALIZA | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 23 | 1015 | 60354 | 38 | 476 | 7473 | 56 | 119 | 0 | 712
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | 06-Dec-24 | 30 | 6305 | 50512 | 9 | 464 | 12859 | 9 | 2 | 0 | 514
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 7 | 2015 | 61358 | 18 | 335 | 3790 | 28 | 50 | 0 | 438
MTY | Nuevo | PREHOMOGENIZADOR (PH) | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 0 | 1103 | 58142 | 19 | 374 | 6175 | 2 | 19 | 0 | 414
MTY | Oriente | NORTE | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 10 | 4066 | 55799 | 74 | 792 | 7157 | 10 | 31 | 0 | 917
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | 06-Dec-24 | 51 | 1895 | 52716 | 28 | 493 | 28160 | 11 | 18 | 0 | 701
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | 06-Dec-24 | 0 | 24958 | 64293 | 7 | 225 | 3920 | 51 | 13 | 1 | 297
MTY | Oriente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 19-Jan-23 | 14-Feb-23 | 0 | 27978 | 50104 | 19 | 216 | 3784 | 40 | 7 | 0 | 282
MTY | Oriente XII-1F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 0 | 24204 | 43436 | 1 | 28 | 1471 | 1 | 0 | 0 | 30
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | 06-Dec-24 | 0 | 28006 | 45888 | 1 | 27 | 1884 | 5 | 0 | 0 | 33
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | 06-Dec-24 | 0 | 5884 | 51146 | 81 | 305 | 8825 | 32 | 209 | 0 | 627
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | 06-Dec-24 | 211 | 28376 | 48436 | 3 | 103 | 5233 | 14 | 3 | 0 | 334
MTY | Poniente XII-3F | SUR / PONIENTE | Oil Reclaiming | 09-Jan-24 | 23-Jan-24 | 0 | 25289 | 47702 | 1 | 32 | 908 | 2 | 0 | 0 | 35
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | 06-Dec-24 | 0 | 4403 | 57690 | 7 | 209 | 2561 | 25 | 5 | 0 | 246
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | 06-Dec-24 | 0 | 29436 | 46448 | 1 | 43 | 1994 | 1 | 0 | 0 | 45
MTY | Pulverizado | MOLINO DE COQUE 2 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 47 | 3145 | 63983 | 57 | 446 | 63983 | 3 | 15 | 0 | 568
MTY | Recolección | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 19 | 10343 | 42560 | 9 | 90 | 1457 | 2 | 27 | 0 | 147
MTY | Sepax | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 17 | 1356 | 60856 | 73 | 755 | 11220 | 52 | 180 | 0 | 1077
MTY | Sepax MCG8 | SEPAX MCG8 | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 13 | 16154 | 53151 | 7 | 261 | 7118 | 103 | 5 | 0 | 389
MTY | Sur | HORNO - 10 DESCARGA | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | 06-Dec-24 | 0 | 20746 | 50269 | 5 | 290 | 12879 | 60 | 4 | 0 | 359
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 0 | 2372 | 76347 | 20 | 502 | 4241 | 19 | 13 | 0 | 554
MTY | T-1 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | NA | NA | 0 | 16246 | 39591 | 2 | 113 | 1998 | 5 | 1 | 0 | 121
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 43 | 25157 | 64533 | 72 | 244 | 3023 | 135 | 26 | 1 | 521
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | 06-Dec-24 | 0 | 27050 | 47285 | 8 | 66 | 1595 | 21 | 4 | 1 | 100
MTY | TR-1 | MOLINO DE COQUE | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 49 | 20351 | 64733 | 5 | 133 | 3232 | 1 | 29 | 0 | 217
MTY | TR-1 | TRITURADOR DE ARCILLA | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 0 | 20974 | 53025 | 36 | 297 | 3624 | 138 | 18 | 9 | 498
MTY | Transp. Clinkler gris | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | Oil Reclaiming | 14-Nov-24 | NA | 7 | 3359 | 61868 | 25 | 730 | 11980 | 54 | 16 | 0 | 838
MTY | Transporte | SILO CLINKER BLANCO | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 39 | 3054 | 53739 | 69 | 158 | 4447 | 7 | 208 | 0 | 481
MTY | VTI | HORNO # 5 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 23 | 8113 | 69829 | 18 | 715 | 13086 | 16 | 14 | 0 | 789
MTY | VTI | MOLINO DE COQUE 1 | Oil Reclaiming | 13-Nov-24 | NA | 0 | 864 | 68602 | 128 | 107 | 3258 | 25 | 450 | 0 | 710
MTY | VTI Residual | BIOMASA | Oil Reclaiming | 15-Nov-24 | NA | 0 | 4341 | 54129 | 20 | 996 | 18036 | 50 | 9 | 0 | 1075
TAM | Logística | Edificio Logística | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 10084.97 | 31778.56 | 0.24 | 13.53 | 120.39 | 0 | 0 | 0 | 13.77
TAM | Oficinas de EPSA | Trituracion | REPSER | 15-Aug-17 | 02-Sep-17 | 0 | 3239.36 | 44137.12 | 10.98 | 140.87 | 384.27 | 0 | 5.15 | 0 | 157
TAM | Sistemas computacionales | Edificio Ofnas Grales informatica | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 6688.12 | 21152.29 | 0.26 | 14.07 | 137.31 | 0 | 0 | 0 | 14.33
TAM | Transformador Alumbrado antiguo Tautomotriz. | Servicios | OILRECLAIMING | 25-Apr-24 | 22-May-24 | 0 | 26090 | 41636 | 1 | 8 | 521 | 1 | 0 | 0 | 10
TAM | Transformador Apilamiento SUB.2.1 | Transporte de Trituracion | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 7380.52 | 60046.17 | 1.96 | 546.31 | 736.63 | 4.41 | 0 | 0 | 552.68
TAM | Transformador Homogenizacion sub.5 | Horno 2 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 11514.1 | 61377.22 | 2.87 | 320.4 | 1288.35 | 5.46 | 0 | 0 | 328.73
TAM | Transformador Impulso principal sub.7 | Horno 2 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 7609.17 | 68516.75 | 8.88 | 554.28 | 910.35 | 0 | 0 | 0 | 563.16
TAM | Transformador MMP3 sub.3 | MMP3 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 24.4 | 921.38 | 26351.53 | 13.38 | 90.35 | 164.38 | 0.4 | 8.78 | 0 | 137.31
TAM | Transformador POLAB Laboratorio | Laboratorio | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 9188.56 | 65119.61 | 6.64 | 376.16 | 719.55 | 0.93 | 0.77 | 0 | 384.5
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 05-Mar-25 | 21-Mar-25 | 11 | 25863 | 44063 | 4 | 123 | 5238 | 5 | 3 | 0 | 146
TAM | Transformador Principal 2 | Subestación Principal | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 0 | 9754.88 | 31253.32 | 0.63 | 65.79 | 188.46 | 1.12 | 0 | 0 | 67.54
TAM | Transformador Principal 3 | Subestación Principal | REPSER | 19-Dec-18 | 10-Jan-19 | 0 | 1739.91 | 29666.54 | 2.04 | 941.02 | 363.51 | 0 | 0 | 0 | 943.06
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 05-Mar-25 | 21-Mar-25 | 0 | 22918 | 41538 | 3 | 185 | 3563 | 42 | 2 | 0 | 232
TAM | Transformador Reclamo Clinker L1, sub.14 | Reclamo de clinker L1 | REPSER | 25-Mar-22 | 18-Apr-22 | 0 | 9349.85 | 32535.7 | 0.21 | 0 | 72.83 | 0 | 0 | 0 | 0.21
TAM | Transformador Reclamo Clinker L2 sub.9 | Reclamo Clinker L2 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 3622.23 | 37272.42 | 19.25 | 44.71 | 376.77 | 0.66 | 8.79 | 0 | 73.41
TAM | Transformador Repuesto 600 KVA IESA 6KV/440V | Repuesto en almacen | OILRECLAIMING | 06-Mar-25 | 21-Mar-25 | 29 | 14510 | 52018 | 4 | 484 | 3325 | 13 | 1 | 0 | 531
TAM | Transformador Servicios a oficinas TR4 SUR | Subestación Principal | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 16664.29 | 64806.92 | 0.59 | 42.56 | 337.55 | 0.73 | 0 | 0 | 43.88
TAM | Transformador Transporte Cemento L2 sub12. | Transporte cemento L2 | REPSER | 24-Mar-22 | 18-Apr-22 | 0 | 9074.61 | 32899.34 | 0.18 | 0 | 29.38 | 0 | 0 | 0 | 0.18
TAM | Transformador alimentacion sub.6 | Horno 2 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 34.86 | 3359.29 | 23497.41 | 4.46 | 76.95 | 668.89 | 0.9 | 0.31 | 0 | 117.48
TAM | Transformador alumbrado COP y Lab. | Edificio de COP | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 12379.51 | 63883.7 | 1.57 | 137.66 | 1957.13 | 0.92 | 0 | 0 | 140.15
TAM | Transformador de Cantera sub.1 | Trituracion | REPSER | 23-Aug-22 | 05-Sep-22 | 12.48 | 4071.58 | 23577.77 | 0.73 | 102.72 | 259.46 | 0.36 | 0 | 0 | 116.29
TAM | Transformador de Descarga sub.8 | Horno 2 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 8470.48 | 41630.8 | 0.82 | 47.35 | 265.42 | 0 | 1.05 | 0 | 49.22
TAM | Transformador de Potencia Enfriador de Clinker | Horno 1 | Oilreclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 5 | 6980 | 62601 | 13 | 1026 | 9753 | 4 | 8 | 0 | 1056
TAM | Transformador de Zona Urbana | Zona Urbana | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 9721.8 | 29127.49 | 0.28 | 20.34 | 291.46 | 0 | 0 | 0 | 20.62
TAM | Transformador de potencia equipos del Precalentador | Horno 1 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 15.58 | 3153.6 | 41826.74 | 7.26 | 664.86 | 1988.98 | 0.74 | 0.92 | 0 | 689.36
TAM | Transformador de potencia molinos 1 y 2 | MMP 1 y 2 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 5.94 | 4662.71 | 47504.09 | 6.49 | 483.62 | 1689.13 | 5.59 | 2.17 | 0 | 503.81
TAM | Transformador de potencia transporte de clinker | Horno 1 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 5252.24 | 32496.8 | 3.98 | 320.24 | 1005.22 | 0.32 | 0.54 | 0 | 325.08
TAM | Transformador de recambio | anterior (MMP 1 y 2) | Oilreclaiming | 28-Oct-10 | 16-Nov-10 | 5 | 11945 | 45238 | 8 | 0 | 2652 | 11 | 170 | 0 | 194
TAM | Transformador del Electrofiltro sub.4 | Horno 2 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 3374.69 | 33894.81 | 9.5 | 361.59 | 876.27 | 12.4 | 0.9 | 0 | 384.39
TAM | Transformador del Envase | Envase y paletizado | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 0 | 3308.89 | 46528.47 | 20.14 | 95.02 | 1381.43 | 0 | 7.19 | 0 | 122.35
TAM | Transformador del Impulso principal H1 | Horno 1 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 0 | 8116.68 | 30204.13 | 0.56 | 44.51 | 379.9 | 0.57 | 0 | 0 | 45.64
TAM | Transformador del Reclamo MP sub.2 | ReclamoMP | REPSER | 26-Mar-22 | 18-Apr-22 | 0 | 7643.35 | 31298.26 | 0 | 0 | 24.24 | 0 | 0 | 0 | 0
TAM | Transformador del VTI del AAF | Horno 1 | REPSER | 19-Mar-22 | 18-Apr-22 | 0 | 9307.67 | 32291.53 | 0 | 0 | 34.36 | 0 | 0 | 0 | 0
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | REPSER | 28-Apr-25 | 16-May-25 | 0 | 10933.47 | 24662.54 | 0.64 | 23.34 | 230 | 2.84 | 0.54 | 0 | 27.36
TAM | Transformador equipos MCG13 sub.10 | MCG13 | REPSER | 03-Aug-21 | 11-Aug-21 | 51.82 | 7462.18 | 54687.16 | 5.51 | 425.76 | 3343.52 | 0.98 | 0.39 | 0 | 484.46
TAM | Transformador equipos MCG14 sub.11 | MCG14 | REPSER | 08-Jun-20 | 10-Jul-20 | 29.6 | 3915.92 | 49418.64 | 41.83 | 248.16 | 643.38 | 1.14 | 13.76 | 0 | 334.49
TAM | Transformador servicios a oficinas TR3 | Subestación Principal | OILRECLAIMING | 06-Mar-25 | 21-Mar-25 | 0 | 25436 | 48512 | 1 | 42 | 2388 | 6 | 0 | 0 | 49
TEP | ACC GENERADOR | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 16 | 7655 | 51334 | 7 | 229 | 4674 | 3 | 7 | 0 | 262
TEP | ACC. COMPRESORES | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 8 | 18810 | 48795 | 7 | 298 | 3550 | 3 | 5 | 0 | 321
TEP | ACCESO PRINCIPAL | ACCESO PRINCIPAL | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 0 | 30766 | 55618 | 2 | 110 | 1582 | 5 | 0 | 0 | 117
TEP | ALIMENTACION FIRSU | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 75 | 3040 | 55698 | 77 | 812 | 3627 | 2 | 18 | 0 | 984
TEP | AUXILIARES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 248 | 899 | 51447 | 53 | 447 | 1206 | 3 | 10 | 0 | 761
TEP | AUXILIARES DEL ENFRIADOR Y TRANSPORTE DE CLINKER | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 501 | 1779 | 76397 | 55 | 1267 | 8594 | 6 | 24 | 0 | 1853
TEP | AUXILIARES DEL MOLINO DE CEMENTO 6 | 629 Cto. MC6 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 37 | 7136 | 40112 | 17 | 321 | 1180 | 3 | 4 | 0 | 382
TEP | AUXILIARES DEL RECLAMO DE CLINKER | 629 Cto. MC6 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 47 | 15854 | 53436 | 14 | 316 | 3309 | 3 | 4 | 0 | 384
TEP | AUXILIARES MMP3 | 429 Cto. MMP3 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 150 | 1092 | 54817 | 111 | 871 | 5138 | 5 | 22 | 0 | 1159
TEP | AUXILIARES MMP4 | 429 Cto. MMP4 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 136 | 855 | 52727 | 98 | 622 | 2375 | 5 | 31 | 0 | 892
TEP | AUXILIARES PRECALENTADOR Y HORNO 2 | 539 Cto. Precalentador | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 44 | 1248 | 51965 | 79 | 511 | 1420 | 4 | 17 | 0 | 655
TEP | AUXILIARES Y SILO DE HOMOGENEIZACION | 539 Cto. Precalentador | Oilrclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 50 | 1157 | 53809 | 87 | 610 | 4197 | 4 | 14 | 0 | 765
TEP | BANDA DESCENDENTE | Caliza 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 8032 | 63221 | 13 | 1007 | 8102 | 2 | 4 | 0 | 1026
TEP | BANDA KILOMETRICA | PILA INTERMEDIA | Oilreclaiming | 15-Oct-21 | 03-Nov-21 | 28 | 8267 | 55232 | 25 | 589 | 4143 | 1 | 8 | 0 | 651
TEP | CCM 3 PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 23645 | 40773 | 1 | 15 | 940 | 0 | 1 | 0 | 17
TEP | CCM ACEITE TERMICO | SERVICIOS | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 30861 | 54549 | 2 | 37 | 1493 | 0 | 1 | 0 | 40
TEP | CCM CARGA A GRANEL | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 138 | 18931 | 50438 | 13 | 99 | 1664 | 2 | 3 | 0 | 255
TEP | CCM GENERALES | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 1083 | 59930 | 27 | 504 | 5359 | 32 | 21 | 0 | 584
TEP | CCM MOL. CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 11 | 3347 | 67868 | 37 | 611 | 5654 | 11 | 14 | 0 | 684
TEP | CCM MOLIENDA DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 5985 | 70175 | 27 | 744 | 9261 | 2 | 7 | 0 | 780
TEP | CCM PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 2 | Oilrecaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 26780 | 44172 | 1 | 10 | 1063 | 1 | 1 | 0 | 13
TEP | CCM SILO DE HOMOGENIZACION | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 25 | 26260 | 52695 | 7 | 146 | 2498 | 20 | 30 | 0 | 228
TEP | CCM TALLERES | Caliza 1 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 0 | 9603 | 53271 | 13 | 682 | 6994 | 1 | 4 | 0 | 700
TEP | CCM TRI. ADITIVOS | Aditivos 1 | Oilrecaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 14 | 20498 | 58801 | 9 | 567 | 3971 | 2 | 2 | 0 | 594
TEP | CCM TRITURACION | Caliza 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 11 | 12993 | 57817 | 7 | 190 | 4050 | 4 | 8 | 0 | 220
TEP | CCM Transporte de cemento | 729 Cto. Envase 1 Exterior | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 9 | 17456 | 47392 | 2 | 34 | 595 | 0 | 1 | 0 | 46
TEP | ENVASE, PALETIZADO Y SERVICIOS | 729 Cto. Envase 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 3368 | 59769 | 26 | 519 | 7189 | 12 | 12 | 0 | 569
TEP | ENVASE, PALETIZADO Y SERVICIOS | 729 Cto. Envase 2 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 25 | 13677 | 48778 | 14 | 756 | 3861 | 6 | 4 | 0 | 805
TEP | IMP. PRINC. VTI | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 1124 | 61252 | 24 | 842 | 9069 | 183 | 15 | 0 | 1064
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 1435 | 59745 | 33 | 498 | 15732 | 3 | 11 | 0 | 548
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 2 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 9 | 5589 | 61240 | 17 | 592 | 17038 | 87 | 7 | 0 | 712
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 28113 | 52281 | 2 | 49 | 1975 | 10 | 1 | 0 | 62
TEP | IMP. VTF 1 | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 10 | 3014 | 57820 | 26 | 1095 | 25279 | 26 | 16 | 0 | 1173
TEP | IMPULSO ELEVADORES DE CANGILONES | 539 Cto. Precalentador | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 31 | 1181 | 56928 | 57 | 367 | 1120 | 2 | 9 | 0 | 466
TEP | IMPULSO PPAL MMP3 | 429 Cto. MMP3 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 13214 | 3230 | 41041 | 1310 | 294 | 3553 | 2 | 60 | 0 | 15005
TEP | IMPULSO PPAL MMP4 | 429 Cto. MMP4 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 7610 | 1156 | 37623 | 481 | 350 | 1912 | 2 | 53 | 0 | 8712
TEP | IMPULSO PRINCIPAL HORNO | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 15771 | 56496 | 20 | 384 | 3359 | 20 | 20 | 0 | 444
TEP | IMPULSO PRINCIPAL SECADOR | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 27519 | 55425 | 3 | 147 | 4875 | 1 | 1 | 0 | 152
TEP | IMPULSO VTI | Molino materia prima 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 17 | 2168 | 66803 | 112 | 371 | 10301 | 25 | 144 | 0 | 669
TEP | MEDIA TENSION MMP3 | 429 Cto. MMP3 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 27 | 1415 | 52944 | 61 | 690 | 2370 | 2 | 9 | 0 | 789
TEP | MOTOR MOLINO DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 48 | 1626 | 58174 | 282 | 370 | 8216 | 656 | 121 | 0 | 1477
TEP | OFICINAS | OFICINAS | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 21 | 4167 | 54966 | 31 | 378 | 4765 | 4 | 26 | 0 | 460
TEP | PARQUE ARCILLA/CALIZA H-2 | Parque Arcilla Caliza 2 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 57 | 10005 | 36291 | 26 | 275 | 2848 | 3 | 30 | 0 | 391
TEP | PARQUE DE COQUE 2 | PARQUE DE COQUE 2 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 139 | 2097 | 32040 | 55 | 412 | 3471 | 3 | 24 | 0 | 633
TEP | PFISTER CALCINADOR | COQUE 1 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 87 | 5595 | 59537 | 52 | 388 | 3173 | 2 | 33 | 0 | 562
TEP | PFISTER QUEMADOR | ENFRIADOR | OilreclaIming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 4133 | 48714 | 16 | 217 | 2026 | 1 | 33 | 0 | 267
TEP | PILA INTERMEDIA | PILA INTERMEDIA | Oilreclaiming | 15-Oct-21 | 03-Nov-21 | 11 | 12821 | 51828 | 14 | 449 | 3837 | 0 | 4 | 0 | 478
TEP | POZO 4 | SERVICIOS | Oilreclaiming | 15-Oct-21 | 03-Nov-21 | 2 | 28798 | 63869 | 1 | 12 | 257 | 0 | 0 | 0 | 15
TEP | POZO 5 | SERVICIOS | Oilreclaiming | 13-Dec-24 | 06-Jan-25 | 514 | 21593 | 51550 | 154 | 21 | 583 | 1 | 137 | 1 | 828
TEP | PRINCIPAL T1 | Subestacion principal | Oilreclaming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 1269 | 50598 | 97 | 150 | 1338 | 7 | 340 | 0 | 594
TEP | PRINCIPAL T2 | Subestacion principal | Oilreclaming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 15 | 1422 | 32212 | 22 | 124 | 1193 | 3 | 49 | 0 | 213
TEP | PRINCIPAL T3 | Subestacion principal | Oilreclaming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 70 | 1240 | 43116 | 42 | 324 | 2494 | 6 | 53 | 0 | 495
TEP | PRINCIPAL T4 | Subestacion principal | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 0 | 13807 | 45926 | 6 | 539 | 1628 | 1 | 1 | 0 | 547
TEP | PRINCIPAL T5 | Subestacion principal | Oilreclaiming | 16-May-24 | 09-May-24 | 7 | 7927 | 34665 | 4 | 429 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 440
TEP | PRINCIPAL T6 | Subestacion principal | Oilreclaiming | 16-Apr-24 | 09-May-24 | 6 | 5666 | 17758 | 4 | 382 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 392
TEP | Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 12 | 3270 | 29761 | 29 | 500 | 5902 | 3 | 17 | 0 | 561
TEP | RECEPCION COMBUSTOLEO | SERVICIOS | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 27136 | 50004 | 3 | 99 | 2704 | 1 | 2 | 0 | 105
TEP | RECEPCION DE COQUE | RECEPCION DE COQUE | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 19 | 5674 | 57531 | 15 | 536 | 2974 | 3 | 4 | 0 | 577
TEP | SEPARADOR | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 28034 | 54861 | 1 | 54 | 1408 | 5 | 0 | 0 | 60
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 297 | 15722 | 546686 | 40 | 576 | 5452 | 11 | 11 | 0 | 935
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 2 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 19136 | 44485 | 4 | 112 | 4850 | 19 | 4 | 0 | 139
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 0 | 25089 | 45310 | 2 | 50 | 1079 | 4 | 1 | 0 | 57
TEP | SISTEMA CDR L2 | 899 Cto. CDR L2 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 55 | 15001 | 47343 | 8 | 91 | 967 | 0 | 3 | 0 | 157
TEP | Silos de cemento | 729 Cto. Envase 2 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 241 | 3629 | 34501 | 53 | 488 | 2683 | 5 | 18 | 0 | 805
TEP | TANQUE DE DIESEL CALIZA | Caliza 1 | Oilreclaming | 06-May-25 | 27-May-25 | 0 | 26012 | 47505 | 1 | 26 | 1417 | 7 | 1 | 0 | 35
TEP | TANSFORMADOR 06 | Molino materia prima 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 21173 | 49322 | 4 | 149 | 2047 | 15 | 6 | 0 | 174
TEP | TR AMLMACEN GENERAL | ALMACEN GENERAL | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 9 | 3230 | 58659 | 26 | 533 | 4464 | 1 | 9 | 0 | 578
TEP | TRANSF. ALUMBRADO | Subestacion principal | Oilreclaimig | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 175 | 8475 | 55015 | 113 | 161 | 3232 | 5 | 162 | 0 | 616
TEP | TRANSF. ALUMBRADO CTO. ELE. | Subestacion principal | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 9638 | 43352 | 20 | 90 | 2022 | 3 | 72 | 0 | 185
TEP | TRANSFORMADO 02 | Parque Arcilla Caliza 1 | Oilrecaimng | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 21400 | 47017 | 6 | 255 | 4000 | 1 | 3 | 0 | 265
TEP | TRANSFORMADO 26 | Parque Arcilla Caliza 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 29217 | 47867 | 1 | 10 | 571 | 0 | 0 | 0 | 11
TEP | TRANSFORMADOR 01 | Parque Arcilla Caliza 2 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 62 | 4294 | 37883 | 32 | 553 | 2895 | 3 | 15 | 0 | 665
TEP | TRANSFORMADOR 01B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 30833 | 51690 | 1 | 6 | 495 | 1 | 0 | 0 | 8
TEP | TRANSFORMADOR 02 | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 16-Nov-22 | 09-Dec-22 | 7 | 26180 | 54811 | 2 | 42 | 1301 | 5 | 1 | 0 | 57
TEP | TRANSFORMADOR 03B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 28169 | 47386 | 1 | 5 | 426 | 0 | 0 | 0 | 6
TEP | TRANSFORMADOR 04B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 1160 | 68378 | 27 | 1179 | 18461 | 3 | 8 | 0 | 1217
TEP | TRANSFORMADOR 05B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Feb-24 | 06-Jan-25 | 8 | 15829 | 51771 | 8 | 386 | 3458 | 16 | 5 | 0 | 423
TEP | TRANSFORMADOR 06B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 22 | 4831 | 52153 | 18 | 622 | 8100 | 39 | 8 | 0 | 709
TEP | TRANSFORMADOR 07B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 1195 | 57239 | 23 | 795 | 14053 | 5 | 7 | 0 | 830
TEP | TRANSFORMADOR 08B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 15660 | 46590 | 6 | 372 | 4172 | 61 | 11 | 0 | 450
TEP | TRANSFORMADOR 09 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 67 | 1515 | 58709 | 89 | 474 | 1606 | 5 | 21 | 0 | 656
TEP | TRANSFORMADOR 09B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 22602 | 43028 | 3 | 50 | 4609 | 0 | 8 | 0 | 61
TEP | TRANSFORMADOR 10B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 10 | 10592 | 47284 | 29 | 494 | 11569 | 3 | 20 | 0 | 556
TEP | TRANSFORMADOR 11 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 76 | 1526 | 50260 | 72 | 567 | 1631 | 8 | 7 | 0 | 730
TEP | TRANSFORMADOR 112.5 KV | ALMACEN GENERAL | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 13784 | 45938 | 8 | 411 | 7152 | 1 | 3 | 0 | 423
TEP | TRANSFORMADOR 11B | ENFRIADOR | OilreclaIming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 10 | 1493 | 61350 | 34 | 497 | 12750 | 17 | 16 | 0 | 574
TEP | TRANSFORMADOR 1250 KVA | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 24 | 4691 | 55648 | 19 | 703 | 5725 | 6 | 8 | 0 | 760
TEP | TRANSFORMADOR 12B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 21 | 9117 | 48843 | 31 | 597 | 10571 | 1 | 18 | 0 | 668
TEP | TRANSFORMADOR 13 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 163 | 2749 | 54514 | 72 | 628 | 2597 | 10 | 48 | 0 | 921
TEP | TRANSFORMADOR 13B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 29759 | 49267 | 1 | 5 | 581 | 0 | 0 | 0 | 6
TEP | TRANSFORMADOR 14B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 15 | 6720 | 53016 | 25 | 818 | 9861 | 45 | 22 | 0 | 925
TEP | TRANSFORMADOR 15B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 28655 | 47833 | 1 | 5 | 540 | 24 | 35 | 0 | 65
TEP | TRANSFORMADOR 16B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 4105 | 55101 | 28 | 450 | 7734 | 13 | 20 | 0 | 511
TEP | TRANSFORMADOR 17B | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 28789 | 49826 | 2 | 34 | 2445 | 3 | 1 | 0 | 40
TEP | TRANSFORMADOR 2 | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 16 | 3643 | 33830 | 53 | 520 | 4090 | 3 | 21 | 0 | 613
TEP | TRANSFORMADOR 26B | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 9 | 1312 | 35759 | 43 | 447 | 4701 | 4 | 20 | 0 | 523
TEP | TRANSFORMADOR 5 | MOLINO COQUE 2 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 141 | 1218 | 31849 | 50 | 450 | 3657 | 4 | 20 | 0 | 665
TEP | TRANSFORMADOR MOTOR PRINCIPAL MC6 | 629 Cto. MC6 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 917 | 4073 | 40490 | 243 | 151 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1311
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 26 | 12558 | 57461 | 17 | 754 | 6102 | 13 | 7 | 0 | 817
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | Molino materia prima 1 | Oilreclaming | 05-Jan-24 | 11-Jan-24 | 22 | 3905 | 64486 | 23 | 619 | 4159 | 6 | 7 | 0 | 677
TEP | TRANSFORMADOR Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 105 | 5388 | 58754 | 96 | 942 | 5532 | 6 | 21 | 0 | 1170
TEP | TRANSPORTE DE CEMENTO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 28130 | 53489 | 0 | 38 | 2395 | 2 | 3 | 0 | 45
TEP | TRITURACION ADITIVOS 2 | Aditivos 2 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 51 | 20795 | 49083 | 11 | 195 | 2918 | 4 | 7 | 0 | 268
TEP | TRITURACION ARCILLA 2 | Parque Arcilla Caliza 2 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 71 | 3023 | 33173 | 34 | 468 | 2998 | 4 | 25 | 0 | 602
TEP | TRITURACION CALIZA 2 | 319 Cto. Trit. Caliza | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 12 | 3764 | 30477 | 38 | 464 | 4742 | 5 | 19 | 0 | 538
TEP | TRITURACION CDR | 899 Cto. CDR L2 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 139 | 1195 | 48587 | 62 | 855 | 3375 | 3 | 12 | 0 | 1071
TEP | TRITURADO PRIM. CALIZA | Caliza 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 29596 | 54310 | 1 | 8 | 485 | 0 | 0 | 0 | 9
TEP | TRITURADOR SECUNDARIO | Aditivos 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 985 | 15137 | 49353 | 78 | 346 | 6273 | 23 | 26 | 0 | 1458
TEP | Transporte de cemento Linea 3 y 4. | 729 Cto. Envase 1 Exterior | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 114 | 1457 | 73442 | 28 | 392 | 2543 | 6 | 25 | 0 | 565
TEP | VENT. 15A | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 30397 | 55357 | 2 | 50 | 1424 | 2 | 1 | 0 | 55
TEP | VENT. EXTRACCION 09A | SECADOR PUZOLANA | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 1426 | 60947 | 61 | 283 | 3128 | 5 | 108 | 0 | 457
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 1 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 13 | 5215 | 66820 | 16 | 1021 | 18476 | 8 | 9 | 0 | 1067
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 3 | Oilreclaiming | 06-May-25 | 27-May-25 | 1378 | 4887 | 54132 | 97 | 550 | 11267 | 37 | 26 | 0 | 2088
TEP | VT/2 ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 685 | 15934 | 56680 | 103 | 332 | 2617 | 7 | 47 | 0 | 1174
TEP | VTF 24 P/COLECTOR PRINCIPAL 2 | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 14 | 4266 | 58661 | 30 | 707 | 5736 | 18 | 29 | 0 | 798
TEP | VTI / MOL. CEMENTO 2 | MOLINO CEMENTO 2 | Oilreclaiming | 12-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 25521 | 46138 | 1 | 39 | 2536 | 1 | 1 | 0 | 42
TEP | VTI 06A | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 25176 | 45055 | 1 | 37 | 719 | 15 | 0 | 0 | 53
TEP | VTI 07A | PRECALENTADOR 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 12598 | 49316 | 25 | 196 | 3809 | 60 | 35 | 0 | 316
TEP | VTI CRUDO 1 | Molino materia prima 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 23774 | 53243 | 1 | 25 | 601 | 0 | 0 | 0 | 26
TEP | VTI CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 26980 | 48976 | 1 | 10 | 571 | 0 | 0 | 0 | 11
TEP | VTI ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 09-Jan-25 | 0 | 4110 | 61224 | 65 | 530 | 4535 | 27 | 45 | 0 | 667
TEP | VTI MOLINO DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | Oilreclaiming | 11-Dec-24 | 06-Jan-25 | 0 | 27300 | 57111 | 4 | 83 | 3071 | 1 | 3 | 0 | 91
TOR | Transf. CCM Serv. Generales. | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 25638 | 44160 | 2 | 65 | 2698 | 12 | 1 | 0 | 80
TOR | Transformador 17 Bus Primario de la Grua | Bus primario de la grua | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 14 | 13440 | 44181 | 6 | 187 | 7998 | 12 | 5 | 0 | 224
TOR | Transformador 20MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 20633 | 42750 | 3 | 227 | 3101 | 19 | 2 | 0 | 251
TOR | Transformador 30MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 2036 | 25946 | 70 | 133 | 1599 | 8 | 182 | 0 | 393
TOR | Transformador 46 Compresores KAESER | Compresores KAESER | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 2627 | 53304 | 29 | 499 | 5659 | 13 | 21 | 0 | 562
TOR | Transformador 5MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 17 | 18553 | 41853 | 4 | 224 | 2112 | 1 | 1 | 0 | 247
TOR | Transformador Aerzen Horno 4 | Horno 4 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 7 | 26135 | 44965 | 1 | 35 | 1144 | 1 | 0 | 0 | 44
TOR | Transformador Agregados tr0030 | Agregados | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 7 | 3349 | 62600 | 83 | 752 | 5148 | 3 | 19 | 0 | 864
TOR | Transformador CCM Alimentacion horno 4 | Horno 4 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 23740 | 38040 | 1 | 37 | 1367 | 17 | 0 | 0 | 55
TOR | Transformador CCM Descarga Horno 3 | Horno 3 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 12 | 2196 | 47756 | 6 | 355 | 5080 | 37 | 5 | 0 | 415
TOR | Transformador CCM Envases 3 y 4 | Envases | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 26980 | 44589 | 2 | 37 | 760 | 11 | 1 | 0 | 51
TOR | Transformador CCM Molino 1 de Cemento | Molino de Cemento | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 13 | 1683 | 55743 | 12 | 384 | 3740 | 2 | 15 | 0 | 426
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Cemento | Molino de Cemento | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 1344 | 54114 | 33 | 417 | 6024 | 28 | 24 | 0 | 502
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Materia Prima | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 93 | 7684 | 58431 | 23 | 655 | 6594 | 11 | 6 | 0 | 788
TOR | Transformador CCM Molino 3 de Materia prima | CCM Molino 3 materia prima | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 25105 | 44329 | 2 | 62 | 2263 | 9 | 1 | 0 | 74
TOR | Transformador CCM Molino de Coque | Molino de Coque | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 48 | 12452 | 49567 | 16 | 986 | 9975 | 46 | 5 | 0 | 1101
TOR | Transformador CCM Norte Descarga Horno 4 | Horno 4 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 23425 | 44584 | 2 | 90 | 5476 | 20 | 6 | 0 | 118
TOR | Transformador CCM Ote. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 23757 | 40700 | 1 | 24 | 781 | 3 | 0 | 0 | 28
TOR | Transformador CCM Precalentador Horno 4 | Horno 4 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 9 | 1526 | 72967 | 36 | 491 | 4923 | 21 | 41 | 0 | 598
TOR | Transformador CCM Pte. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 3145 | 57472 | 36 | 822 | 9590 | 45 | 14 | 0 | 917
TOR | Transformador CCM Silo CF | CCM Silo CF | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 3278 | 58135 | 77 | 182 | 1586 | 15 | 166 | 0 | 440
TOR | Transformador CCM Sist. De agua y SCI | Horno 3 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 946 | 57111 | 144 | 161 | 2378 | 21 | 590 | 0 | 916
TOR | Transformador CCM Sur Descarga Horno 4 | Horno 4 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 27447 | 42801 | 1 | 7 | 566 | 0 | 0 | 0 | 8
TOR | Transformador CCM Triturador Primario | Trituracion Primaria | GMT | 29-Mar-22 | 05-May-22 | 3.979 | 2454.4759 | 16868.6612 | 14.3502 | 35.25 | 65.2369 | 30.748 | 3.2933 | 0.07111 | 158.5308
TOR | Transformador CCM Triturador Secundario | Trituracion Secundaria | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 17699 | 39916 | 2 | 189 | 3543 | 30 | 1 | 0 | 222
TOR | Transformador Drive del Separador Sepax MCG3 | Subestación Distribución | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 26495 | 45987 | 2 | 38 | 1088 | 1 | 1 | 0 | 42
TOR | Transformador Impulso Principal Horno 4 | Horno 4 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 24309 | 42691 | 1 | 59 | 1093 | 5 | 0 | 0 | 65
TOR | Transformador Motor 600 HP del Triturador Primario | Triturador Primario | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 23862 | 51427 | 2 | 89 | 2387 | 2 | 1 | 0 | 94
TOR | Transformador TR -9007-LJ Impulso principal H3 | Horno 3 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 8381 | 53018 | 6 | 383 | 4468 | 9 | 52 | 0 | 450
TOR | Transformador TR-07-01 | Proambiente | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 30056 | 47988 | 3 | 22 | 1151 | 2 | 5 | 0 | 32
TOR | Transformador TR-07-02 | Proambiente | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 171 | 4715 | 60638 | 92 | 903 | 8371 | 11 | 30 | 0 | 1207
TOR | Transformador TR-1 Subestación Principal | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 43 | 11364 | 47929 | 4 | 240 | 2890 | 3 | 7 | 0 | 297
TOR | Transformador TR-2 Subestación Principal | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 76 | 1780 | 49821 | 14 | 318 | 2302 | 7 | 26 | 0 | 441
TOR | Transformador TR-3 Subestación Principal | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 19910 | 41947 | 2 | 65 | 896 | 9 | 1 | 0 | 77
TOR | Transformador TRP-01-01 | Proambiente | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 21405 | 47551 | 8 | 172 | 3223 | 6 | 44 | 0 | 230
TOR | Trasformador CCM Precalentador Horno 3 | Horno 3 | OIL RECLAIMING | 22-May-25 | 04-Jun-25 | 0 | 3386 | 53913 | 98 | 295 | 4477 | 21 | 176 | 0 | 590
VAL | Cantera | Cantera | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 16 | 11446 | 43438 | 7 | 192 | 7521 | 5 | 15 | 0 | 235
VAL | Transformador Alumbrado Cantera | Subestación Cantera | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 72 | 4807 | 59111 | 111 | 570 | 21023 | 142 | 118 | 0 | 1013
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 28581 | 45147 | 1 | 7 | 479 | 0 | 0 | 0 | 8
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 Tragesa | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 854 | 62165 | 43 | 126 | 7436 | 6 | 164 | 0 | 339
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - NORTE | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 9 | 1301 | 56964 | 101 | 325 | 15933 | 19 | 169 | 0 | 623
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - SUR | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 23 | 26167 | 48424 | 1 | 47 | 2254 | 5 | 0 | 0 | 76
VAL | Transformador Alumbrado Envase 1 | Subestación - Envase 1 | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 5788 | 55903 | 53 | 166 | 10622 | 24 | 181 | 0 | 424
VAL | Transformador Alumbrado Materia Prima 2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | SQUARE D | 20-May-25 | 20-May-25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
VAL | Transformador Alumbrado Oficinas Técnicas | Subestacion Oficinas | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 21-Mar-25 | 0 | 22445 | 42821 | 1 | 42 | 1844 | 1 | 0 | 0 | 44
VAL | Transformador Alumbrado Silos N° 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 7013.18 | 46892.8 | 9.33 | 277.3 | 858.59 | 5.96 | 0.59 | 1.55 | 294.73
VAL | Transformador Alumbrado Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 31358 | 47881 | 1 | 10 | 868 | 0 | 0 | 0 | 11
VAL | Transformador Bodega de Cables (Reserva) | Bodega de Cables | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 5600.77 | 48883.49 | 5.14 | 89.26 | 451.36 | 0.57 | 1.48 | 0 | 96.45
VAL | Transformador CCM Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | MTP | 29-Jul-25 | 20-Aug-25 | 0.902 | 4770.7 | 21551.5 | 10.29 | 1.167 | 33.98 | 0.033 | 0.092 | 0.009 | 14.44
VAL | Transformador CCM Envase 2 | Subestación 17 - Envase 2 | mtp | 14-Sep-25 | 26-Sep-25 | 1.095 | 7901.4 | 24853 | 1.893 | 0.182 | 53.97 | 0.079 | 0.012 | 0.035 | 3.81
VAL | Transformador CCM Equipos CMG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 10 | 15294 | 63807 | 21 | 400 | 8421 | 11 | 7 | 0 | 449
VAL | Transformador CCM Equipos H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 33 | 1814 | 66801 | 36 | 321 | 10471 | 8 | 85 | 0 | 483
VAL | Transformador CCM MC-1 Norte | Subestación 07 - Molino de Cemento 1 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 28831 | 52879 | 4 | 155 | 7581 | 39 | 6 | 0 | 204
VAL | Transformador CCM MMP-1 Sur | Subestación 07 - Materia Prima 1 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 28962 | 46384 | 1 | 19 | 850 | 6 | 0 | 0 | 26
VAL | Transformador CCM MMP-2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | MTP | 29-Jul-25 | 19-Aug-25 | 0.949 | 4634.2 | 20377.4 | 26.65 | 2.786 | 48.88 | 0.052 | 0.018 | 0.004 | 35.14
VAL | Transformador CCM Silos 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | OIL RECLAIMING | 20-Mar-25 | 20-Mar-25 | 14 | 11874 | 59132 | 19 | 864 | 9825 | 2 | 9 | 0 | 908
VAL | Transformador CCM Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | mtp | 14-Sep-25 | 26-Sep-25 | 1.004 | 5643.3 | 23395.2 | 7.096 | 0.186 | 77.65 | 0.078 | 0.013 | 0.015 | 9.71
VAL | Transformador CCM Triturador Secundario | Subestación 06 - Triturador Secundario | MTP | 29-Jul-25 | 20-Aug-25 | 0.875 | 4534.9 | 21545 | 21.65 | 3.178 | 52.06 | 2.576 | 0.236 | 0.326 | 33.3
VAL | Transformador CCM de Equipos H2 Norte | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 19-Mar-25 | 0 | 19309 | 57993 | 70 | 298 | 5974 | 221 | 53 | 0 | 642
VAL | Transformador CCM lado Norte Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | MTP | 14-Sep-25 | 26-Sep-25 | 1.179 | 7511.6 | 22884.2 | 17.61 | 0.095 | 67.32 | 0.116 | 0.056 | 0.006 | 22.05
VAL | Transformador CCM lado Sur Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | MTP | 14-Sep-25 | 26-Sep-25 | 1.039 | 6765.3 | 23842 | 3.612 | 0.118 | 52.38 | 0.053 | 0.025 | 0.007 | 5.61
VAL | Transformador Distribución Norte | Subestación 02 - Distribución (Ext) | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 25525 | 47576 | 3 | 154 | 7483 | 24 | 2 | 0 | 203
VAL | Transformador Distribución Sur | Subestación 02 - Distribución (Ext) | REPSER ANALÍTICOS | 25-Jun-21 | NA | 60.39 | 12742.96 | 43846.8 | 0.27 | 23.16 | 102.35 | 0 | 0 | 0 | 83.82
VAL | Transformador Drive del Motor Separador Sepax MCG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 19 | 2324 | 69970 | 36 | 990 | 12608 | 28 | 24 | 0 | 1097
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 27107 | 42699 | 2 | 36 | 1943 | 4 | 0 | 0 | 42
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 NTE | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 165 | 29951 | 54100 | 2 | 12 | 692 | 149 | 376 | 0 | 704
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 SUR | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 130 | 29311 | 52001 | 4 | 65 | 4584 | 4 | 2 | 2 | 207
VAL | Transformador Molinos Chicos Drive de Sincronos | Servicios Generales (Exterior/Inferior) | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 11 | 1378 | 63642 | 25 | 634 | 5090 | 12 | 19 | 0 | 701
VAL | Transformador Motor Principal H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 28549 | 49340 | 3 | 86 | 6455 | 69 | 3 | 0 | 161
VAL | Transformador Motor Principal Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | MTP | 29-Jul-25 | 19-Aug-25 | 0.989 | 4779.1 | 21375 | 21.98 | 2.276 | 65.26 | 0.148 | 0.044 | 0.04 | 29.41
VAL | Transformador Motor VTI H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 28702 | 52844 | 3 | 138 | 7237 | 100 | 3 | 0 | 244
VAL | Transformador Motor VTI Residual H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | OIL RECLAIMING | 06-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 31685 | 51299 | 1 | 15 | 553 | 1 | 0 | 0 | 17
VAL | Transformador Oficinas Técnicas | Subestacion Oficinas | REPSER ANALÍTICOS | 13-Jun-23 | NA | 0 | 9237.99 | 66498.73 | 2.39 | 227.25 | 852.35 | 1.29 | 0 | 0 | 230.9
VAL | Transformador Principal Norte | Subestación 01 - Principal (Ext) | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | 20-Mar-25 | 0 | 27731 | 50932 | 2 | 161 | 3008 | 15 | 1 | 0 | 179
VAL | Transformador Principal Sur | Subestación 01 - Principal (Ext) | OIL RECLAIMING | 05-Mar-25 | NA | 0 | 22439 | 55238 | 3 | 162 | 2798 | 6 | 2 | 0 | 173
VAL | Transformador Servicios Generales | Subestación 03 - Servicios Generales | MTP | 29-Jul-25 | 20-Aug-25 | 1.096 | 4287.9 | 22133.8 | 119.3 | 14.02 | 101.3 | 0.508 | 3.703 | 0.01 | 160.09
VAL | Transformador VTI 4 Residual H2 Sur | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | MTP | 29-Jul-25 | 22-Aug-25 | 0.937 | 4797.1 | 21521.8 | 9.959 | 0.787 | 64.46 | 1.858 | 0.371 | 0.098 | 16.17
YAQ | Alimentación Horno 1 | Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 17971 | 46908 | 6 | 238 | 4047 | 8 | 4 | 0 | 256
YAQ | Almacén de FIRSU | Almacén Fiscal | Oil Reclaiming | 21-Sep-23 | 11-Oct-23 | 74 | 3164 | 59393 | 95 | 934 | 6864 | 6 | 23 | 0 | 1132
YAQ | Almacén y Talleres | Almacén | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 22 | 5546 | 53663 | 31 | 246 | 7994 | 11 | 102 | 0 | 412
YAQ | Ciudad Firsu (trafo poniente de compresores) | Firsu (Proyecto) | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 86 | 19861 | 56273 | 7 | 171 | 2432 | 5 | 2 | 0 | 271
YAQ | Compresores Oriente | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 18280 | 51029 | 10 | 213 | 5212 | 2 | 15 | 0 | 240
YAQ | Compresores Poniente (baja) Nuevo | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 50 | 2537 | 54454 | 71 | 843 | 10668 | 6 | 32 | 0 | 1002
YAQ | Cuarto de Compresores PTE | Cuarto de compresores | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 3203 | 55002 | 74 | 866 | 9369 | 3 | 20 | 0 | 963
YAQ | Descarga de Coque | Parques Coque | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 93 | 4290 | 48922 | 40 | 365 | 6065 | 6 | 92 | 0 | 596
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 25163 | 51885 | 7 | 133 | 4059 | 6 | 13 | 0 | 159
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 26180 | 42842 | 2 | 34 | 2196 | 11 | 1 | 0 | 48
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Norte | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 61 | 4785 | 79346 | 112 | 1184 | 7239 | 4 | 24 | 0 | 1385
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 25 | 3684 | 57854 | 92 | 849 | 5273 | 4 | 22 | 0 | 992
YAQ | Horno 2 Impulso Principal | Horno 2 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 4227 | 62438 | 94 | 665 | 7153 | 4 | 23 | 0 | 786
YAQ | Impulso Principal de Horno 1 | Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 12 | 12672 | 53544 | 13 | 450 | 7956 | 11 | 7 | 1 | 494
YAQ | Logística | Logistica | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 1717 | 55178 | 97 | 80 | 4870 | 8 | 285 | 0 | 470
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 30387 | 49049 | 1 | 12 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 13
YAQ | Molino Materias Primas 1 | MMP1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 29 | 2941 | 56897 | 81 | 160 | 3964 | 10 | 390 | 0 | 670
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 1848 | 65206 | 94 | 947 | 6070 | 2 | 22 | 0 | 1065
YAQ | Molino Separador Giratorio | MMP1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Dec-25 | 15 | 10434 | 45070 | 17 | 697 | 21118 | 92 | 16 | 0 | 837
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 24950 | 44818 | 3 | 79 | 2311 | 4 | 1 | 0 | 87
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 18315 | 52703 | 6 | 255 | 3734 | 6 | 1 | 0 | 268
YAQ | Molino de Cemento 2 | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 12 | 26360 | 50892 | 6 | 154 | 3609 | 6 | 2 | 0 | 180
YAQ | Molino de Cemento 2 Separador | Molino Cemento 2 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 25602 | 52513 | 4 | 69 | 3637 | 2 | 5 | 0 | 80
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 11 | 5329 | 53754 | 74 | 593 | 6508 | 3 | 19 | 0 | 700
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 8 | 15023 | 41786 | 7 | 252 | 4285 | 8 | 4 | 0 | 279
YAQ | Oficinas Mantenimiento | Taller/Almacén | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 10496 | 54002 | 19 | 504 | 4895 | 14 | 70 | 0 | 607
YAQ | Paletizado y Envase | Envase | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 2937 | 63784 | 48 | 96 | 6040 | 35 | 125 | 0 | 304
YAQ | Paletizado, Envase, Granel | Envase | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 29735 | 48812 | 1 | 29 | 590 | 0 | 0 | 0 | 30
YAQ | Parques Oriente | Parques Caliza | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 23422 | 37388 | 5 | 77 | 2601 | 8 | 5 | 0 | 95
YAQ | Parques de Materias Primas | Parque Materias Primas | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 29465 | 47485 | 1 | 27 | 874 | 1 | 1 | 0 | 30
YAQ | Pila de Caliza | Cantera | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 1896 | 57119 | 196 | 234 | 9757 | 25 | 499 | 0 | 954
YAQ | Pozo 2 | Pozo 2 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 20 | 2741 | 52503 | 33 | 848 | 11896 | 19 | 11 | 0 | 981
YAQ | Precalentador 1, CCM segundo piso | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 27060 | 46031 | 1 | 29 | 1564 | 3 | 1 | 0 | 34
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 12 | 4886 | 56641 | 97 | 918 | 6059 | 3 | 23 | 0 | 1053
YAQ | Precalentador H1 Nivel 0 | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 28 | 15487 | 44234 | 4 | 147 | 4091 | 3 | 5 | 0 | 187
YAQ | Transformador Principal 1 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 1843 | 39761 | 29 | 438 | 4788 | 11 | 7 | 0 | 485
YAQ | Transformador Principal 2 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 24778 | 44881 | 2 | 116 | 1830 | 3 | 1 | 0 | 122
YAQ | Transformador Principal 3 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 12 | 14188 | 51091 | 3 | 291 | 2773 | 4 | 1 | 0 | 311
YAQ | Transformador Principal 4 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 8356 | 32204 | 6 | 262 | 2168 | 9 | 2 | 2 | 281
YAQ | Transformador Principal 5 | Subest. Ppal. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-24 | 0 | 13070 | 54864 | 7 | 306 | 1761 | 18 | 2 | 1 | 334
YAQ | Transformador de Distribución 1 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 20 | 20580 | 50436 | 5 | 395 | 5139 | 4 | 2 | 0 | 426
YAQ | Transformador de Distribución 2 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 12 | 25660 | 51253 | 3 | 247 | 2714 | 2 | 1 | 0 | 265
YAQ | Transformador de Distribución 3 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 18 | 8588 | 56382 | 26 | 1312 | 16879 | 99 | 11 | 0 | 1466
YAQ | Transformador de Distribución 4 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 27178 | 54315 | 4 | 326 | 4242 | 59 | 2 | 0 | 391
YAQ | Transformador de Distribución 5 | Subest. de Dist. | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 6870 | 59791 | 20 | 1418 | 5848 | 22 | 4 | 0 | 1464
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 28276 | 47853 | 3 | 53 | 3383 | 3 | 1 | 0 | 60
YAQ | Triturador de Caliza | Trit. Caliza (Alim. Placas) | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 26912 | 45719 | 2 | 57 | 2703 | 27 | 2 | 0 | 88
YAQ | Triturador de Caliza | Trituración Caliza | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 30 | 2802 | 60439 | 47 | 429 | 6900 | 5 | 73 | 0 | 584
YAQ | Triturador de Caliza, Motor | Trituración Caliza | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 23 | 20734 | 40863 | 2 | 124 | 2544 | 1 | 1 | 0 | 151
YAQ | Triturador de Traquita | Trituración Traquita | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 13 | 2470 | 51053 | 32 | 608 | 9344 | 2 | 21 | 0 | 676
YAQ | Triturador de Traquita Motor | Trituración Traquita | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 17 | 29618 | 47292 | 4 | 33 | 1178 | 7 | 4 | 0 | 65
YAQ | VTI Dracco Colector Principal | Precalentador Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 12 | 2145 | 55648 | 25 | 762 | 24957 | 20 | 9 | 0 | 828
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | Oil Reclaiming | 12-Dec-24 | 14-Jan-25 | 0 | 33303 | 51402 | 1 | 15 | 889 | 0 | 0 | 0 | 16
ZAP | ATC 3 / Reactor Motor Principal | Subestación AUTOTRANSFORMADOR MC3 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 29002 | 51208 | 1 | 90 | 932 | 1 | 0 | 0 | 92
ZAP | Accionamiento Horno 2 (TC: 30) | Subestación D | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 9898 | 27974 | 1 | 64 | 606 | 2 | 0 | 0 | 67
ZAP | Autotransformador R -1 (TC: 16) | Subestación C | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 11 | 31034 | 62185 | 2 | 206 | 1376 | 5 | 1 | 0 | 225
ZAP | Autotransformador R2 (TC: 38) | Subestación C | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 23 | 20155 | 66988 | 6 | 558 | 1329 | 3 | 2 | 0 | 602
ZAP | Auxiliares B-1 (TC: 23) | Subestacion C | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 27492 | 56780 | 3 | 135 | 3658 | 9 | 3 | 0 | 150
ZAP | Auxiliares B-2 (TC: 26) | Subestación C | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 10 | 3734 | 65853 | 22 | 936 | 11146 | 75 | 8 | 0 | 1051
ZAP | Auxiliares Horno 2 (TC: 31) | Subestación D | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 24846 | 53894 | 1 | 60 | 765 | 2 | 0 | 0 | 63
ZAP | CALDERAS (TC: 36) | Subestación CALDERAS | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 50 | 1003 | 58586 | 72 | 624 | 4061 | 3 | 17 | 0 | 766
ZAP | Envase (TC: 34) | Subestación TRANSF. DE ENVASE | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 18 | 597 | 75232 | 91 | 183 | 6568 | 15 | 411 | 0 | 718
ZAP | Molino Cemento # 3 | Subestación # 8 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 17501 | 52207 | 5 | 171 | 2280 | 18 | 2 | 0 | 196
ZAP | Molino Cemento # 4 | Subestación 3 MOL. CEMENTO #4 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 29250 | 55315 | 2 | 86 | 1300 | 16 | 1 | 0 | 105
ZAP | RESERVA (TC: 37) | Subestación Almacen 6 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 60 | 19899 | 60317 | 15 | 330 | 1949 | 1 | 6 | 0 | 412
ZAP | TCOMP / C (TC: 28) | Subestación TRANSF. COMPRESORES | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 29933 | 61027 | 2 | 119 | 2253 | 8 | 2 | 0 | 131
ZAP | TH2 (TC: 27) | Subestación HOMOGENIZACIÓN 2 / C | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 29767 | 69620 | 4 | 120 | 2653 | 26 | 6 | 0 | 156
ZAP | TP-1 | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 9 | 4223 | 20006 | 3 | 101 | 590 | 4 | 1 | 0 | 118
ZAP | TP-2 | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 8 | 4285 | 11499 | 1 | 25 | 381 | 0 | 0 | 0 | 34
ZAP | TP-3 | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 8 | 9649 | 61872 | 11 | 337 | 1787 | 26 | 42 | 0 | 424
ZAP | TP-4 | Subestación Principal | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 30 | 7210 | 61298 | 28 | 237 | 2845 | 14 | 179 | 0 | 488
ZAP | TR aislamiento 2 (TC: 19) | Subestación 2 | MTP | NA | NA | 0.64 | 8074.19 | 24959.11 | 4.39 | 0.35783 | 77.837 | 0.125 | 0.776 | 0.036 | 7.33
ZAP | TR de aislamiento (TC: 18) | Subestación 2 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 31 | 863 | 65790 | 72 | 120 | 4259 | 6 | 206 | 0 | 438
ZAP | TR1P09 (TC: 39) | Subestación Almacen 6 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 18302 | 54461 | 3 | 262 | 1982 | 7 | 1 | 9 | 282
ZAP | TS 6 | Subestación #6 - MOL CEMENTO #2 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 25343 | 48835 | 2 | 89 | 2647 | 20 | 1 | 0 | 112
ZAP | TS 6A / TR Mol. Cemento #1 | Subestación 6-A MC1 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 10 | 13432 | 62792 | 6 | 811 | 6062 | 7 | 0 | 0 | 834
ZAP | TS1 | Subestación #1 / A1 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 9 | 27575 | 51921 | 2 | 50 | 1120 | 4 | 1 | 0 | 66
ZAP | TS4 | Subestación # 4 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 29467 | 51620 | 1 | 21 | 626 | 0 | 0 | 0 | 22
ZAP | TS5 (TC: 21) | Subestación # 5 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 21350 | 66251 | 6 | 537 | 8368 | 47 | 3 | 0 | 593
ZAP | TSA | Subestación #1 /A | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 29799 | 50786 | 1 | 33 | 1036 | 1 | 1 | 0 | 36
ZAP | TSCB | Subestación SILOS "B" | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 13 | 17244 | 61190 | 7 | 274 | 11209 | 3 | 7 | 0 | 304
ZAP | TSE | Subestación B | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 17 | 6063 | 62268 | 176 | 958 | 8156 | 50 | 2 | 0 | 1044
ZAP | TSF | Subestación A-2 | OIL RECLAMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 19912 | 49818 | 4 | 136 | 3540 | 8 | 1 | 0 | 149
ZAP | TSZ (TC: 33) | Subestación Coque | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 28 | 1775 | 67605 | 51 | 726 | 12642 | 52 | 21 | 0 | 878
ZAP | VTI Horno 2 (TC: 29) | Subestación IMPULSO HORNO 2 | OIL RECLAIMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 49 | 1078 | 15097 | 13 | 258 | 3486 | 0 | 4 | 0 | 3.24
ZAP | Ventiladores Fuller W1 (TC:20) | Subestación 2 | OIL RECLAMING | 09-Jul-25 | 18-Jul-25 | 0 | 10249 | 40752 | 5 | 83 | 727 | 17 | 15 | 0 | 120

## Estados
Planta | Transformador | Ubicacion | Fecha de Muestra | Diagnóstico IEEE
ATO | TRANSFORMADOR 66 AUX MOLINO DE CRUDO 2 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 2 | 03-Jul-24 | Preocupante
ATO | TRANSFORMADOR- 5 GRAL HORNO 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-1 LADO CARRETERA | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-10 SISTEM.AGUA-TRIT. ADITIVOS | SUBESTACION A | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-11 AUX MCM 3 | SUBESTACION A | 18-Jul-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-12 AUX ALIMENT H 2 Y E.F H 2 SILOS DE CRUDO A | SUBESTACION A | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-13 AUX TRIT PRIMARIA | PRIMARIA | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-14 AUX TRIT´S SECUNDARIAS | SECUNDARIA | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-15 AUX TERCIARIA | TERCIARIA | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-16 AUXILIARES SISTEMA DE BARRO TERCIARIA | TERCIARIA | 19-Feb-25 | Preocupante
ATO | TRANSFORMADOR-17 AUX MCR 1 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 1 | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-18 AUX MOLINO CRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-19 AUX SILOS CRUDO "B" | SILOS DE MATERIA PRIMA | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-2 LADO SILOS CR "B" | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-21 DRIVE MOTOR PRINCIPAL HORNO 1 | HORNO 1 | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-24 AUX EFILTRO Y ALIMENTACION H-1 | HORNO 1 | 19-Feb-25 | Preocupante
ATO | TRANSFORMADOR-25 AUX ENFRIADOR HORNO 1 | HORNO 1 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-26 DRIVE COL ENFRIADOR H 1 | HORNO 1 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-3 LADO MCR-3 | SUBESTACION PRINCIPAL | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-30 DRIVE MOTOR PPAL H 3 | HORNO 3 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-31 AUX ALIMENT H3 Y E.F H 3 | HORNO 3 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-32 AUX-ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-33 DRIVE COLECTOR ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-35 AUX-ALIMENT- HORNO 4 | HORNO 4 | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-36 DRIVE MOTOR PPAL H 4 | HORNO 4 | 18-Feb-25 | Preocupante
ATO | TRANSFORMADOR-37 AUX-ENFRIADOR HORNO 4 | HORNO 4 | 18-Feb-25 | Preocupante
ATO | TRANSFORMADOR-38 GRAL MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-39 AUX MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-4 LADO CANTERA | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-40 GRAL MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | 04-Jul-24 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-41 AUX MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-42 MOTOR PPAL CTO 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 04-Jul-24 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-43 GRAL - AUX - MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-44 AUX MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-45 DRIVE SEPARADOR MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-46 ALUMBRADO MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-47 TRANSPORTE CLINKER | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-48 AUX SECADOR PUZOLANA | PUZOLANA | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-49 SILOS A DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-50 SILOS B DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-51 SILO "C" DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | 19-Feb-25 | Preocupante
ATO | TRANSFORMADOR-52 POZO PROFUNDO 6 | SISTEMA DE AGUA | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-53 POZO PROFUNDO 5 COLONIA | SISTEMA DE AGUA | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-54 ENVASADORA 4 | ENVASE | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-54.1 DRIVE MOTOR VTI HORNO 3 | HORNO 3 | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-55 ENVASADORA 5 | ENVASE | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-6 GRAL HORNO 4 | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-60 VENT GEMELOS MCRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | 18-Jul-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-61 AUXILIARES FIRSU | FIRSU | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-7 GRAL MCR 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | 11-Nov-24 | Preocupante
ATO | TRANSFORMADOR-8 GRAL MAT-PRIMAS | SUBESTACION A | 19-Feb-25 | Normal
BAR | Transformador TR 1 | Subestación Principal | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 10 | Subestacion 3 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 11 | Subestacion 2 | 07-May-25 | Crítico
BAR | Transformador TR 13 | CCM Molino 7 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 13A | CCM Molino 7 | 07-May-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 14 | CCM Homogenizacion | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 15 | CCM Homogenizacion | 07-May-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 16 | CCM Recepcion de Cemento | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 17 | CCM Horno 7 y 8 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 18 | CCM Laboratorio | 07-May-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 19 | Subestacion 3 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 2 | Subestación Principal | 17-Jul-25 | Normal
BAR | Transformador TR 21 | CCM CIOS Aux Horno 9 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 22 | Subestacion 3 | 16-Oct-25 | Crítico
BAR | Transformador TR 23 | CCM Molino 10 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 24 | CCM Horno 7 y 8 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 25 | CCM Horno 7 y 8 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 26 | CCM Molino 7 ( Envase ) | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 28 | CCM CIOS Horno 9 | 07-May-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 29 | CCM CIOS Horno 9 | 07-May-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 3 | Subestación Principal | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 30 | CCM CIOS Horno 9 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 35 | Subestacion 2 | 16-Oct-25 | Normal
BAR | Transformador TR 36 | Subestacion 1 | 07-May-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 37 | CCM Horno 8 | 07-May-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 4 | Subestacion 3 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 5 | Subestacion 1 | 16-Oct-25 | Normal
BAR | Transformador TR 6 | Subestacion 1 | 07-May-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 7 | Subestacion 1 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 8 | Subestacion 2 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 9 | Subestacion 2 | 07-May-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 9A | Subestacion 2 - Vieja | 07-May-25 | Preocupante
CPN | "La bolsa" Transformador pozo recreativo | Recreativo | 12-Feb-25 | Crítico
CPN | "Los Yaquis" Transformador de pozo | Recreativo | 12-Feb-25 | Normal
CPN | Interruptor T3 | Subestacion principal | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Tranfosmador TX-3 F1089 | Subestacion Precalentador | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transfomador TX-1 | Subestacion Precalentador | 11-Feb-25 | Preocupante
CPN | Transformador Coque Pulverizado | Subestacion Horno 1 | 12-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador H30-100 | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador H30-12 | Subestacion Homogenizacion | 13-Mar-24 | Normal
CPN | Transformador H45-172M | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador Principal T1 | Subestación Principal | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador Principal T2 | Subestación Principal | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador Principal T3 | Subestación Principal | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador T-11A | Molinos de Mat. Prima | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador T-13A | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador T-13B | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador T-15A | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador T-15B | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador T-16A | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador T-17A | Molinos de Mat. Prima | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador T-18A | Subestacion Envase | 12-Feb-25 | Preocupante
CPN | Transformador T-18B | Subestacion Envase | 13-Mar-24 | Normal
CPN | Transformador T-7B | Subestacion Cribas | 12-Feb-25 | Preocupante
CPN | Transformador T-8A | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador T-9A | Subestacion Envase | 12-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador TX H45-272M | Subestacion Cemento | 12-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador TX-4 | Subestacion Enfriador | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador TX-5 | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | Preocupante
CPN | Transformador TX-6 F1044 | Subestación Enfriador | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador TX-7 F1017 | Subestacion Enfriador | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador TX-8 F1018 | Subestacion Enfriador | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador TX-9 F1019-24 | Subestacion Enfriador | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador TX-H45-180M | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador TX-H45-280M | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador TX-M2 | Subestacion Cemento | 12-Feb-25 | Normal
CPN | Transfromador T-7A | Subestacion Trituracion Sec. | 12-Feb-25 | Normal
CPN | Trasnformador TX-2 F1009 | Subestación Precalentador | 11-Feb-25 | Preocupante
ENS | Tansformador Descarga | CCM Descarga | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Trituradora Materias Primas | CCM Trituradora de Materias P | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Alimentación | CCM Precalentador | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Auxiliares MCG04 | CCM MC4 | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Auxiliares Mol. Coque | CCM MCOQUE | 23-Apr-25 | Preocupante
ENS | Transformador Cribado Taller Campamento | CCM CRIBADO CANTERA | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Firsu | CCM Descarga del Horno | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Impulso Principal | CCM Precalentador |  | Normal
ENS | Transformador Impulso Principal MCG04 | CCM MC4 | 23-Apr-25 | Preocupante
ENS | Transformador MC2 | CCM MC2 | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador MMP3 | CCM MMP3 | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Norte | Subestacion Distribucion | 23-Apr-25 | Preocupante
ENS | Transformador Principal Cantera | Subestacion 115 KV CANTERA | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Principal Norte | Subestación Principal | 23-Apr-25 | Preocupante
ENS | Transformador Principal Sur | Subestación Principal | 10-Oct-25 | Preocupante
ENS | Transformador Rotores Hazemag | Subestacion 115 KV CANTERA |  | Normal
ENS | Transformador Separador Osepa | CCM MC2 | 23-Apr-25 | Preocupante
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia |  | Normal
ENS | Transformador Sur | Subestacion Distribucion | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Taller y Campamento | CMM Taller | 23-Apr-25 | Preocupante
ENS | Transformador Terminal Maritima | CCM TM | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Trituradora GDI | CCM Trituradora Hazemag |  | Normal
ENS | Transformador Trituradora Hazemag | CCM HAZEMAG | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Trituradora de llantas | CCM Trituradora llantas | 23-Apr-25 | Normal
GDL | Almacen General - No tiene Valvula para muestra | Int. CCM Secador Flash | 06-Sep-24 | Normal
GDL | Alumbrado CCM TRIT-1 | CCM Trit-1 | 05-Sep-24 | Normal
GDL | CCM Aliment. Ote - Horno | Int. CCM Alimentación horno | 02-Oct-25 | Preocupante
GDL | CCM Aliment. Pte - Horno | Int. CCM Alimentación horno | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM Cantera Tecolotlan | Int. CCM Cantera Tecolotlan | 06-Dec-22 | Preocupante
GDL | CCM Carga Coque | Ext. CCM Carga de Coque | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM Descarga Nte | Int. CCM Descarga del horno | 05-Sep-24 | Preocupante
GDL | CCM Descarga Sur | Int. CCM Descarga del horno | 02-Oct-25 | Preocupante
GDL | CCM Envase | Int. CCM Envase | 28-Aug-25 | Preocupante
GDL | CCM MCG-4 | Int. CCM Molinos de Cemento | 28-Aug-25 | Normal
GDL | CCM MMP-2 Nte Exterior | Ext. CCM MMP-2 | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM MMP-2 Sur Interior | Interior CCM MMP-2 | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM Molino Coque | Ext. CCM Molino de Coque | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM Precalentador - Horno | Ext. CCM Precalentador | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM Secador Flash | Int. CCM Secador Flash | 28-Aug-25 | Preocupante
GDL | CCM Serv. Grales. PTE | Int. CCM Servicios | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM Serv. Grales. SUR | Int. CCM Servicios | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM Silos coque - Horno | Ext. CCM Silos de coque | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM Trit-2 | Int. CCM Trituradora 2 | 28-Aug-25 | Normal
GDL | Drive Motor ppal - Horno | Ext. CCM Precalentador | 02-Oct-25 | Normal
GDL | Drive VTI Folax - Horno | Ext. CCM descarga del horno | 02-Oct-25 | Normal
GDL | Drive VTI Nte - En Desuso | Ext. CCM Precalentador | 02-Oct-25 | Normal
GDL | Drive VTI Sur - Horno | Ext. CCM Precalentador | 02-Oct-25 | Preocupante
GDL | Electrofiltro S. Flash - Centro | Int. CCM Filtro Sec. Flash | 28-Aug-25 | Normal
GDL | Electrofiltro S. Flash - Nte | Int. CCM Filtro Sec. Flash | 28-Aug-25 | Crítico
GDL | Electrofiltro S. Flash - Sur | Int. CCM Filtro Sec. Flash | 28-Aug-25 | Normal
GDL | Oficinas Generales | Int. CCM Envase 2 | 05-Sep-24 | Normal
GDL | T1SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | 27-Aug-25 | Normal
GDL | T1SR Sub. principal | Subestación Reductora | 02-Oct-25 | Normal
GDL | T2SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | 27-Aug-25 | Preocupante
GDL | T2SR Sub. principal | Subestación Reductora | 02-Oct-25 | Normal
GDL | T3SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | 04-Aug-25 | Preocupante
GDL | T3SR Sub. Principal | Subestación Reductora | 02-Oct-25 | Normal
HGO | CALCINACION DRACO | SUBESTACION PRECALENTADOR | 12-Aug-25 | Preocupante
HGO | COMPRESORES | SUBESTACION COMPRESORES | 12-Aug-25 | Normal
HGO | IMPULSO PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | 12-Aug-25 | Normal
HGO | SERVICIOS GENERALES | SUBESTACION ACCESO 2 | 12-Aug-25 | Preocupante
HGO | TR 1 | SUBESTACION PRINCIPAL | 12-Aug-25 | Normal
HGO | TR 2 | SUBESTACION PRINCIPAL | 12-Aug-25 | Normal
HGO | TR MOLINO 1 | SUBESTACION MOLINOS | 12-Aug-25 | Preocupante
HGO | TR5 | ENVASE 1Y 2 | 12-Aug-25 | Normal
HGO | TRITURACION | SUBESTACION TRITURACION | 12-Aug-25 | Normal
HGO | VENTILADOR RESIDUAL AAF | SUBESTACION HORNO | 12-Aug-25 | Normal
HGO | VTI PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | 12-Aug-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 01 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 02 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 03 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 04 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 05 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 06 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 07 300 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 08 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 09 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 10 100 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 11 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 13 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT 1 FIRSUFIRSU 750 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM ABANICOS Y PARRILLAS HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA INDUSTRIAL | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION SILO CF | PRECALENTADOR HORNO-01 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR CCM GENER. HORNO-01 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-01 1250 KVA | MMP-01 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-02 1250 KVA | MMP-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-03 1250 KVA | MMP-03 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER 750 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER PRECA 02 500 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM PRECA 02 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR CCM TMP 1250 KVA | TMP | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CLINKER | FOLAX HORNO-01 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CALIZA 1250 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. PUZOLANA 750 KVA | TRITURADOR DE PUZOLANA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. YESO 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 01 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 02 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 03 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 04 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-02 750 KVA | MMP-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-03 750 KVA | MMP-03 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTF-37 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTF-38 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-02 2000 KVA | MMP-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-03 2000 KVA | MMP-03 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-02 500 KVA | MMP-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-03 500 KVA | MMP-03 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTI-21 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTI-22 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR 4 CCM 4 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR 5 CCM 5 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR LAMINAS 150 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR RECLAMO CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR TRIT. CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ALUMBRADO GERENCIA Y R.I | RELACIONES INDUSTRIALES | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR BANDA DES. TRIT. CERRO PARDO 45 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR BANDA RECLAMO CERRO PARDO 150 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA CRUDA 500 KVA | AGUA CRUDA-TANQUE DE 500 M3 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM DRACCO HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 3 Y 7 | ENVASE 3 Y 7 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 4 Y 5 | ENVASE 4, 5 Y 6 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM GERENCIA Y R.I. | RELACIONES INDUSTRIALES | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 3 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM MOLINO DE COQUE 1250 KVA | MOLINO DE COQUE | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER CALCINADOR HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER QUEMADOR HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM PROAMBIENTE 500 KVA | PROAMBIENTE | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECEPCION COQUE 1250 KVA | TMP | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECLAMO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM S. INTERMEDIA | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM SEC. PUZOLANA 1250 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CEMENTO | ENVASE 4, 5 Y 6 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CERRO PARDO 750 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRITURACION FIRSU 1150 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA COMBUSTIBLES ALTERNOS Liquidos | PROAMBIENTE | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ENVASE CCM SERV. GENERALES | ENVASE 1 Y 2 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR LABORATORIO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR MOLINO DE COQUE 1470 KVA | MOLINO DE COQUE | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR TRIT. CALIZA 10 MVA | TRITURADOR DE CALIZA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR VTI-43 COQUE 1017 KVA | MOLINO DE COQUE | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR R-X CONTROL DE CALIDAD | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR SUBESTACION CERRO PARDO 2000 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTI-09 SEC. PUZOLANA 1000 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 SEC. PUZOLANA 750 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | 26-Feb-25 | Normal
MER | FIRSU | DESCARGA DEL HORNO 5 | 23-Jan-25 | Normal
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | 23-Jan-25 | Preocupante
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | 21-Jan-25 | Normal
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | 23-Jan-25 | Preocupante
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | 22-Jan-25 | Crítico
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | 22-Jan-25 | Normal
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | 22-Jan-25 | Normal
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | 21-Jan-25 | Normal
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | 22-Jan-25 | Normal
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | 21-Jan-25 | Preocupante
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | 21-Jan-25 | Preocupante
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | 22-Jan-25 | Preocupante
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | 22-Jan-25 | Preocupante
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | 07-Mar-25 | Preocupante
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | 23-Jan-25 | Preocupante
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | 21-Jan-25 | Preocupante
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | 22-Jan-25 | Preocupante
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | 22-Jan-25 | Normal
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | 22-Jan-25 | Preocupante
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | 22-Jan-25 | Normal
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | 22-Jan-25 | Preocupante
MTY | 11 y 12 | SILOS CEMENTOS | 15-Nov-24 | Normal
MTY | Alimentación | HORNO # 5 | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Alimentación | MOLINO 3-5 | 15-Nov-24 | Normal
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | 15-Nov-24 | Crítico
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | 13-Nov-24 | Preocupante
MTY | Auxiliares | MOLINO DE COQUE | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Auxiliares | SEPAX 7 Y 8 | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | Auxiliares | TRANSPORTE CALIZA | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | 14-Nov-24 | Preocupante
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | 14-Nov-24 | Preocupante
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | 14-Nov-24 | Preocupante
MTY | CCM | MOLINO DE COQUE 2 | 15-Nov-24 | Normal
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 6 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 7 | 14-Nov-24 | Preocupante
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 8 | 14-Nov-24 | Crítico
MTY | CCM | PRECALENTADOR / H.10 | 13-Nov-24 | Normal
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | 15-Nov-24 | Normal
MTY | CCM | TRITURADORA DE YESO | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | CCM 05/06 | ENVASE 05/06 | 19-Jan-23 | Normal
MTY | CCM Oriente | SECADOR FLASH | 21-Dec-21 | Normal
MTY | CCM Poniente | SECADOR FLASH | 14-Nov-24 | Preocupante
MTY | CCM-Alimentación | HORNO - 10 ALIMENTACION | 15-Nov-24 | Normal
MTY | Cemento Gris | SILO 7/10 | 15-Nov-24 | Normal
MTY | Centro XII-2F | SUR / PONIENTE | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Compresores Kaisser | COMPRESORES RUSOS | 15-Nov-24 | Normal
MTY | Descarga | HORNO # 5 | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Descarga | HORNO # 8 | 14-Nov-24 | Preocupante
MTY | Descarga | HORNO # 9 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | FIRSU | HORNO - 10 PRECALENTADOR | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Impulso | HORNO # 5 | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | N.D. | MOLINO DE COQUE 1 | 13-Nov-24 | Preocupante
MTY | N.D. | TRANSPORTE CALIZA | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | Nuevo | PREHOMOGENIZADOR (PH) | 15-Nov-24 | Normal
MTY | Oriente | NORTE | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | 13-Nov-24 | Preocupante
MTY | Oriente | SUBESTACION 4 | 19-Jan-23 | Normal
MTY | Oriente XII-1F | SUR / PONIENTE | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | 15-Nov-24 | Normal
MTY | Poniente XII-3F | SUR / PONIENTE | 09-Jan-24 | Normal
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | 15-Nov-24 | Normal
MTY | Pulverizado | MOLINO DE COQUE 2 | 15-Nov-24 | Normal
MTY | Recolección | MOLINO DE COQUE 1 | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Sepax | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | Sepax MCG8 | SEPAX MCG8 | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | Sur | HORNO - 10 DESCARGA | 13-Nov-24 | Preocupante
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | T-1 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV |  | Normal
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | 15-Nov-24 | Normal
MTY | TR-1 | MOLINO DE COQUE | 13-Nov-24 | Normal
MTY | TR-1 | TRITURADOR DE ARCILLA | 14-Nov-24 | Preocupante
MTY | Transp. Clinkler gris | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | 14-Nov-24 | Preocupante
MTY | Transporte | SILO CLINKER BLANCO | 15-Nov-24 | Normal
MTY | VTI | HORNO # 5 | 13-Nov-24 | Preocupante
MTY | VTI | MOLINO DE COQUE 1 | 13-Nov-24 | Preocupante
MTY | VTI Residual | BIOMASA | 15-Nov-24 | Preocupante
TAM | Logística | Edificio Logística | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Oficinas de EPSA | Trituracion | 15-Aug-17 | Normal
TAM | Sistemas computacionales | Edificio Ofnas Grales informatica | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador Alumbrado antiguo Tautomotriz. | Servicios | 25-Apr-24 | Normal
TAM | Transformador Apilamiento SUB.2.1 | Transporte de Trituracion | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador Homogenizacion sub.5 | Horno 2 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador Impulso principal sub.7 | Horno 2 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador MMP3 sub.3 | MMP3 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador POLAB Laboratorio | Laboratorio | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | 05-Mar-25 | Normal
TAM | Transformador Principal 2 | Subestación Principal | 19-Dec-18 | Normal
TAM | Transformador Principal 3 | Subestación Principal | 19-Dec-18 | Preocupante
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | 05-Mar-25 | Normal
TAM | Transformador Reclamo Clinker L1, sub.14 | Reclamo de clinker L1 | 25-Mar-22 | Normal
TAM | Transformador Reclamo Clinker L2 sub.9 | Reclamo Clinker L2 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador Repuesto 600 KVA IESA 6KV/440V | Repuesto en almacen | 06-Mar-25 | Normal
TAM | Transformador Servicios a oficinas TR4 SUR | Subestación Principal | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador Transporte Cemento L2 sub12. | Transporte cemento L2 | 24-Mar-22 | Normal
TAM | Transformador alimentacion sub.6 | Horno 2 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador alumbrado COP y Lab. | Edificio de COP | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador de Cantera sub.1 | Trituracion | 23-Aug-22 | Normal
TAM | Transformador de Descarga sub.8 | Horno 2 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador de Potencia Enfriador de Clinker | Horno 1 | 28-Oct-10 | Preocupante
TAM | Transformador de Zona Urbana | Zona Urbana | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador de potencia equipos del Precalentador | Horno 1 | 08-Jun-20 | Normal
TAM | Transformador de potencia molinos 1 y 2 | MMP 1 y 2 | 08-Jun-20 | Normal
TAM | Transformador de potencia transporte de clinker | Horno 1 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador de recambio | anterior (MMP 1 y 2) | 28-Oct-10 | Normal
TAM | Transformador del Electrofiltro sub.4 | Horno 2 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador del Envase | Envase y paletizado | 08-Jun-20 | Normal
TAM | Transformador del Impulso principal H1 | Horno 1 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador del Reclamo MP sub.2 | ReclamoMP | 26-Mar-22 | Normal
TAM | Transformador del VTI del AAF | Horno 1 | 19-Mar-22 | Normal
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | 28-Apr-25 | Normal
TAM | Transformador equipos MCG13 sub.10 | MCG13 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador equipos MCG14 sub.11 | MCG14 | 08-Jun-20 | Normal
TAM | Transformador servicios a oficinas TR3 | Subestación Principal | 06-Mar-25 | Normal
TEP | ACC GENERADOR | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | Normal
TEP | ACC. COMPRESORES | 729 Cto. Envase 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | ACCESO PRINCIPAL | ACCESO PRINCIPAL | 06-May-25 | Normal
TEP | ALIMENTACION FIRSU | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | AUXILIARES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | Preocupante
TEP | AUXILIARES DEL ENFRIADOR Y TRANSPORTE DE CLINKER | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | Preocupante
TEP | AUXILIARES DEL MOLINO DE CEMENTO 6 | 629 Cto. MC6 | 06-May-25 | Normal
TEP | AUXILIARES DEL RECLAMO DE CLINKER | 629 Cto. MC6 | 06-May-25 | Normal
TEP | AUXILIARES MMP3 | 429 Cto. MMP3 | 06-May-25 | Preocupante
TEP | AUXILIARES MMP4 | 429 Cto. MMP4 | 06-May-25 | Preocupante
TEP | AUXILIARES PRECALENTADOR Y HORNO 2 | 539 Cto. Precalentador | 06-May-25 | Normal
TEP | AUXILIARES Y SILO DE HOMOGENEIZACION | 539 Cto. Precalentador | 06-May-25 | Preocupante
TEP | BANDA DESCENDENTE | Caliza 1 | 12-Dec-24 | Preocupante
TEP | BANDA KILOMETRICA | PILA INTERMEDIA | 15-Oct-21 | Normal
TEP | CCM 3 PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 3 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | CCM ACEITE TERMICO | SERVICIOS | 11-Dec-24 | Normal
TEP | CCM CARGA A GRANEL | 729 Cto. Envase 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | CCM GENERALES | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | CCM MOL. CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | CCM MOLIENDA DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | CCM PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 2 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | CCM SILO DE HOMOGENIZACION | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | CCM TALLERES | Caliza 1 | 06-May-25 | Normal
TEP | CCM TRI. ADITIVOS | Aditivos 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | CCM TRITURACION | Caliza 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | CCM Transporte de cemento | 729 Cto. Envase 1 Exterior | 06-May-25 | Normal
TEP | ENVASE, PALETIZADO Y SERVICIOS | 729 Cto. Envase 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | ENVASE, PALETIZADO Y SERVICIOS | 729 Cto. Envase 2 | 06-May-25 | Preocupante
TEP | IMP. PRINC. VTI | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 2 | 12-Dec-24 | Preocupante
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 3 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | IMP. VTF 1 | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | IMPULSO ELEVADORES DE CANGILONES | 539 Cto. Precalentador | 06-May-25 | Normal
TEP | IMPULSO PPAL MMP3 | 429 Cto. MMP3 | 06-May-25 | Crítico
TEP | IMPULSO PPAL MMP4 | 429 Cto. MMP4 | 06-May-25 | Crítico
TEP | IMPULSO PRINCIPAL HORNO | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | IMPULSO PRINCIPAL SECADOR | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | Normal
TEP | IMPULSO VTI | Molino materia prima 1 | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | MEDIA TENSION MMP3 | 429 Cto. MMP3 | 06-May-25 | Preocupante
TEP | MOTOR MOLINO DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | 11-Dec-24 | Crítico
TEP | OFICINAS | OFICINAS | 11-Dec-24 | Normal
TEP | PARQUE ARCILLA/CALIZA H-2 | Parque Arcilla Caliza 2 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | PARQUE DE COQUE 2 | PARQUE DE COQUE 2 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | PFISTER CALCINADOR | COQUE 1 | 06-May-25 | Normal
TEP | PFISTER QUEMADOR | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | PILA INTERMEDIA | PILA INTERMEDIA | 15-Oct-21 | Normal
TEP | POZO 4 | SERVICIOS | 15-Oct-21 | Normal
TEP | POZO 5 | SERVICIOS | 13-Dec-24 | Preocupante
TEP | PRINCIPAL T1 | Subestacion principal | 12-Dec-24 | Normal
TEP | PRINCIPAL T2 | Subestacion principal | 12-Dec-24 | Normal
TEP | PRINCIPAL T3 | Subestacion principal | 12-Dec-24 | Normal
TEP | PRINCIPAL T4 | Subestacion principal | 06-May-25 | Normal
TEP | PRINCIPAL T5 | Subestacion principal | 16-May-24 | Normal
TEP | PRINCIPAL T6 | Subestacion principal | 16-Apr-24 | Normal
TEP | Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | 12-Dec-24 | Normal
TEP | RECEPCION COMBUSTOLEO | SERVICIOS | 12-Dec-24 | Normal
TEP | RECEPCION DE COQUE | RECEPCION DE COQUE | 12-Dec-24 | Normal
TEP | SEPARADOR | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 1 | 06-May-25 | Preocupante
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 2 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 3 | 06-May-25 | Normal
TEP | SISTEMA CDR L2 | 899 Cto. CDR L2 | 06-May-25 | Normal
TEP | Silos de cemento | 729 Cto. Envase 2 | 12-Dec-24 | Preocupante
TEP | TANQUE DE DIESEL CALIZA | Caliza 1 | 06-May-25 | Normal
TEP | TANSFORMADOR 06 | Molino materia prima 1 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TR AMLMACEN GENERAL | ALMACEN GENERAL | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSF. ALUMBRADO | Subestacion principal | 12-Dec-24 | Preocupante
TEP | TRANSF. ALUMBRADO CTO. ELE. | Subestacion principal | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADO 02 | Parque Arcilla Caliza 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADO 26 | Parque Arcilla Caliza 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 01 | Parque Arcilla Caliza 2 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 01B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 02 | PRECALENTADOR 1 | 16-Nov-22 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 03B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 04B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | TRANSFORMADOR 05B | ENFRIADOR | 11-Feb-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 06B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 07B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | TRANSFORMADOR 08B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | TRANSFORMADOR 09 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 09B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 10B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 11 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | Preocupante
TEP | TRANSFORMADOR 112.5 KV | ALMACEN GENERAL | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 11B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 1250 KVA | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | TRANSFORMADOR 12B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 13 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | Preocupante
TEP | TRANSFORMADOR 13B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 14B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | TRANSFORMADOR 15B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 16B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 17B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 2 | MOLINO COQUE 2 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 26B | MOLINO COQUE 2 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 5 | MOLINO COQUE 2 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR MOTOR PRINCIPAL MC6 | 629 Cto. MC6 | 06-May-25 | Preocupante
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | MOLINO CEMENTO 1 | 06-May-25 | Preocupante
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | Molino materia prima 1 | 05-Jan-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | 12-Dec-24 | Preocupante
TEP | TRANSPORTE DE CEMENTO | MOLINO CEMENTO 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRITURACION ADITIVOS 2 | Aditivos 2 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRITURACION ARCILLA 2 | Parque Arcilla Caliza 2 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRITURACION CALIZA 2 | 319 Cto. Trit. Caliza | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRITURACION CDR | 899 Cto. CDR L2 | 06-May-25 | Preocupante
TEP | TRITURADO PRIM. CALIZA | Caliza 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRITURADOR SECUNDARIO | Aditivos 1 | 12-Dec-24 | Preocupante
TEP | Transporte de cemento Linea 3 y 4. | 729 Cto. Envase 1 Exterior | 06-May-25 | Normal
TEP | VENT. 15A | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | Normal
TEP | VENT. EXTRACCION 09A | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | Normal
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 1 | 12-Dec-24 | Preocupante
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 3 | 06-May-25 | Crítico
TEP | VT/2 ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | VTF 24 P/COLECTOR PRINCIPAL 2 | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | VTI / MOL. CEMENTO 2 | MOLINO CEMENTO 2 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | VTI 06A | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | VTI 07A | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | VTI CRUDO 1 | Molino materia prima 1 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | VTI CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | VTI ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | VTI MOLINO DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | 11-Dec-24 | Normal
TOR | Transf. CCM Serv. Generales. | Subestación Distribución | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador 17 Bus Primario de la Grua | Bus primario de la grua | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador 20MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador 30MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador 46 Compresores KAESER | Compresores KAESER | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador 5MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador Aerzen Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador Agregados tr0030 | Agregados | 22-May-25 | Preocupante
TOR | Transformador CCM Alimentacion horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Descarga Horno 3 | Horno 3 | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Envases 3 y 4 | Envases | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Molino 1 de Cemento | Molino de Cemento | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Cemento | Molino de Cemento | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Materia Prima | Subestación Distribución | 22-May-25 | Preocupante
TOR | Transformador CCM Molino 3 de Materia prima | CCM Molino 3 materia prima | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Molino de Coque | Molino de Coque | 22-May-25 | Preocupante
TOR | Transformador CCM Norte Descarga Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Ote. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Precalentador Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Pte. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | 22-May-25 | Preocupante
TOR | Transformador CCM Silo CF | CCM Silo CF | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Sist. De agua y SCI | Horno 3 | 22-May-25 | Preocupante
TOR | Transformador CCM Sur Descarga Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Triturador Primario | Trituracion Primaria | 29-Mar-22 | Normal
TOR | Transformador CCM Triturador Secundario | Trituracion Secundaria | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador Drive del Separador Sepax MCG3 | Subestación Distribución | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador Impulso Principal Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador Motor 600 HP del Triturador Primario | Triturador Primario | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador TR -9007-LJ Impulso principal H3 | Horno 3 | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador TR-07-01 | Proambiente | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador TR-07-02 | Proambiente | 22-May-25 | Preocupante
TOR | Transformador TR-1 Subestación Principal | Subestación Principal | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador TR-2 Subestación Principal | Subestación Principal | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador TR-3 Subestación Principal | Subestación Principal | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador TRP-01-01 | Proambiente | 22-May-25 | Normal
TOR | Trasformador CCM Precalentador Horno 3 | Horno 3 | 22-May-25 | Normal
VAL | Cantera | Cantera | 06-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Alumbrado Cantera | Subestación Cantera | 06-Mar-25 | Preocupante
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 06-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 Tragesa | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 06-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - NORTE | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | 06-Mar-25 | Preocupante
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - SUR | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | 06-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Alumbrado Envase 1 | Subestación - Envase 1 | 06-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Alumbrado Materia Prima 2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | 20-May-25 | Normal
VAL | Transformador Alumbrado Oficinas Técnicas | Subestacion Oficinas | 06-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Alumbrado Silos N° 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | 13-Jun-23 | Normal
VAL | Transformador Alumbrado Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Bodega de Cables (Reserva) | Bodega de Cables | 13-Jun-23 | Normal
VAL | Transformador CCM Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 29-Jul-25 | Normal
VAL | Transformador CCM Envase 2 | Subestación 17 - Envase 2 | 14-Sep-25 | Normal
VAL | Transformador CCM Equipos CMG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador CCM Equipos H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador CCM MC-1 Norte | Subestación 07 - Molino de Cemento 1 | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador CCM MMP-1 Sur | Subestación 07 - Materia Prima 1 | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador CCM MMP-2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | 29-Jul-25 | Normal
VAL | Transformador CCM Silos 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | 20-Mar-25 | Preocupante
VAL | Transformador CCM Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | 14-Sep-25 | Normal
VAL | Transformador CCM Triturador Secundario | Subestación 06 - Triturador Secundario | 29-Jul-25 | Normal
VAL | Transformador CCM de Equipos H2 Norte | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | 05-Mar-25 | Preocupante
VAL | Transformador CCM lado Norte Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | 14-Sep-25 | Normal
VAL | Transformador CCM lado Sur Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | 14-Sep-25 | Normal
VAL | Transformador Distribución Norte | Subestación 02 - Distribución (Ext) | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Distribución Sur | Subestación 02 - Distribución (Ext) | 25-Jun-21 | Normal
VAL | Transformador Drive del Motor Separador Sepax MCG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | 05-Mar-25 | Preocupante
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | 06-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 NTE | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 05-Mar-25 | Preocupante
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 SUR | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Molinos Chicos Drive de Sincronos | Servicios Generales (Exterior/Inferior) | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Motor Principal H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | 05-Mar-25 | Preocupante
VAL | Transformador Motor Principal Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | 29-Jul-25 | Normal
VAL | Transformador Motor VTI H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | 05-Mar-25 | Preocupante
VAL | Transformador Motor VTI Residual H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 06-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Oficinas Técnicas | Subestacion Oficinas | 13-Jun-23 | Normal
VAL | Transformador Principal Norte | Subestación 01 - Principal (Ext) | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Principal Sur | Subestación 01 - Principal (Ext) | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Servicios Generales | Subestación 03 - Servicios Generales | 29-Jul-25 | Preocupante
VAL | Transformador VTI 4 Residual H2 Sur | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | 29-Jul-25 | Normal
YAQ | Alimentación Horno 1 | Horno 1 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Almacén de FIRSU | Almacén Fiscal | 21-Sep-23 | Preocupante
YAQ | Almacén y Talleres | Almacén | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Ciudad Firsu (trafo poniente de compresores) | Firsu (Proyecto) | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Compresores Oriente | Cuarto de compresores | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Compresores Poniente (baja) Nuevo | Cuarto de compresores | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Cuarto de Compresores PTE | Cuarto de compresores | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Descarga de Coque | Parques Coque | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Norte | Enfriador IKN Horno 2 | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Horno 2 Impulso Principal | Horno 2 | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Impulso Principal de Horno 1 | Horno 1 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Logística | Logistica | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Molino Materias Primas 1 | MMP1 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Molino Separador Giratorio | MMP1 | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Molino de Cemento 2 | Molino Cemento 2 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Molino de Cemento 2 Separador | Molino Cemento 2 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Oficinas Mantenimiento | Taller/Almacén | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Paletizado y Envase | Envase | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Paletizado, Envase, Granel | Envase | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Parques Oriente | Parques Caliza | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Parques de Materias Primas | Parque Materias Primas | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Pila de Caliza | Cantera | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Pozo 2 | Pozo 2 | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Precalentador 1, CCM segundo piso | Precalentador Horno 1 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Precalentador H1 Nivel 0 | Precalentador Horno 1 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Transformador Principal 1 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Transformador Principal 2 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Transformador Principal 3 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Transformador Principal 4 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Transformador Principal 5 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Transformador de Distribución 1 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Transformador de Distribución 2 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Transformador de Distribución 3 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Transformador de Distribución 4 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Transformador de Distribución 5 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Triturador de Caliza | Trit. Caliza (Alim. Placas) | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Triturador de Caliza | Trituración Caliza | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Triturador de Caliza, Motor | Trituración Caliza | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Triturador de Traquita | Trituración Traquita | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Triturador de Traquita Motor | Trituración Traquita | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | VTI Dracco Colector Principal | Precalentador Horno 1 | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | 12-Dec-24 | Normal
ZAP | ATC 3 / Reactor Motor Principal | Subestación AUTOTRANSFORMADOR MC3 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | Accionamiento Horno 2 (TC: 30) | Subestación D | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | Autotransformador R -1 (TC: 16) | Subestación C | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | Autotransformador R2 (TC: 38) | Subestación C | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | Auxiliares B-1 (TC: 23) | Subestacion C | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | Auxiliares B-2 (TC: 26) | Subestación C | 09-Jul-25 | Preocupante
ZAP | Auxiliares Horno 2 (TC: 31) | Subestación D | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | CALDERAS (TC: 36) | Subestación CALDERAS | 09-Jul-25 | Preocupante
ZAP | Envase (TC: 34) | Subestación TRANSF. DE ENVASE | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | Molino Cemento # 3 | Subestación # 8 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | Molino Cemento # 4 | Subestación 3 MOL. CEMENTO #4 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | RESERVA (TC: 37) | Subestación Almacen 6 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TCOMP / C (TC: 28) | Subestación TRANSF. COMPRESORES | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TH2 (TC: 27) | Subestación HOMOGENIZACIÓN 2 / C | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TP-1 | Subestación Principal | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TP-2 | Subestación Principal | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TP-3 | Subestación Principal | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TP-4 | Subestación Principal | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TR aislamiento 2 (TC: 19) | Subestación 2 |  | Normal
ZAP | TR de aislamiento (TC: 18) | Subestación 2 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TR1P09 (TC: 39) | Subestación Almacen 6 | 09-Jul-25 | Preocupante
ZAP | TS 6 | Subestación #6 - MOL CEMENTO #2 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TS 6A / TR Mol. Cemento #1 | Subestación 6-A MC1 | 09-Jul-25 | Preocupante
ZAP | TS1 | Subestación #1 / A1 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TS4 | Subestación # 4 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TS5 (TC: 21) | Subestación # 5 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TSA | Subestación #1 /A | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TSCB | Subestación SILOS "B" | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TSE | Subestación B | 09-Jul-25 | Preocupante
ZAP | TSF | Subestación A-2 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TSZ (TC: 33) | Subestación Coque | 09-Jul-25 | Preocupante
ZAP | VTI Horno 2 (TC: 29) | Subestación IMPULSO HORNO 2 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | Ventiladores Fuller W1 (TC:20) | Subestación 2 | 09-Jul-25 | Normal

## Diag_3Ratios
Planta | Transformador | Ubicacion | Fecha de Muestra | R1 (C2H2/C2H4) | R2 (CH4/H2) | R3 (C2H4/C2H6) | Diagnóstico 3 Ratios
ATO | TRANSFORMADOR 66 AUX MOLINO DE CRUDO 2 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 2 | 03-Jul-24 | 0 | 1.75 | 5.33 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR- 5 GRAL HORNO 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-1 LADO CARRETERA | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | 0 | inf | 44 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-10 SISTEM.AGUA-TRIT. ADITIVOS | SUBESTACION A | 19-Feb-25 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-11 AUX MCM 3 | SUBESTACION A | 18-Jul-25 | 0.05 | 44.98 | 32.4 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-12 AUX ALIMENT H 2 Y E.F H 2 SILOS DE CRUDO A | SUBESTACION A | 18-Feb-25 | 0.24 | inf | 3.4 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-13 AUX TRIT PRIMARIA | PRIMARIA | 19-Feb-25 | 0.33 | inf | inf | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-14 AUX TRIT´S SECUNDARIAS | SECUNDARIA | 19-Feb-25 | 0 | inf | 10 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-15 AUX TERCIARIA | TERCIARIA | 19-Feb-25 | 0 | 1.14 | 0.1 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-16 AUXILIARES SISTEMA DE BARRO TERCIARIA | TERCIARIA | 19-Feb-25 | 0 | inf | 21.67 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-17 AUX MCR 1 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 1 | 19-Feb-25 | 0 | 1.5 | 0.71 | T2 (300–700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-18 AUX MOLINO CRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | 19-Feb-25 | 0 | 0.93 | 3.8 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-19 AUX SILOS CRUDO "B" | SILOS DE MATERIA PRIMA | 18-Feb-25 | 0 | 0.53 | 0.15 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-2 LADO SILOS CR "B" | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | 0 | inf | 10 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-21 DRIVE MOTOR PRINCIPAL HORNO 1 | HORNO 1 | 19-Feb-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-24 AUX EFILTRO Y ALIMENTACION H-1 | HORNO 1 | 19-Feb-25 | 0 | 2.05 | 1 | T2 (300–700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-25 AUX ENFRIADOR HORNO 1 | HORNO 1 | 18-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-26 DRIVE COL ENFRIADOR H 1 | HORNO 1 | 18-Feb-25 | 0 | inf | 3 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-3 LADO MCR-3 | SUBESTACION PRINCIPAL | 19-Feb-25 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-30 DRIVE MOTOR PPAL H 3 | HORNO 3 | 18-Feb-25 | 0 | 0.62 | 1.5 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-31 AUX ALIMENT H3 Y E.F H 3 | HORNO 3 | 18-Feb-25 | 0 | 0.55 | inf | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-32 AUX-ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | 18-Feb-25 | 0 | 0.64 | 3 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-33 DRIVE COLECTOR ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | 18-Feb-25 | 0 | 0.3 | 2 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-35 AUX-ALIMENT- HORNO 4 | HORNO 4 | 19-Feb-25 | 0 | inf | 19 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-36 DRIVE MOTOR PPAL H 4 | HORNO 4 | 18-Feb-25 | 0 | 0.58 | 3.67 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-37 AUX-ENFRIADOR HORNO 4 | HORNO 4 | 18-Feb-25 | 0 | 1.41 | 0.36 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-38 GRAL MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | 18-Feb-25 | 0 | 0.14 | inf | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-39 AUX MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | 18-Feb-25 | 0 | 4.83 | 0.24 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-4 LADO CANTERA | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-40 GRAL MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | 04-Jul-24 | 0 | inf | 2.67 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-41 AUX MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | 18-Feb-25 | 0 | 1.23 | 4 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-42 MOTOR PPAL CTO 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 04-Jul-24 | 0.06 | 0.2 | 0.62 | T2 (300–700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-43 GRAL - AUX - MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | 0 | 0.38 | 11 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-44 AUX MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | 0 | 0 | inf | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-45 DRIVE SEPARADOR MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | 0 | inf | 10 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-46 ALUMBRADO MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | 0 | inf | 5 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-47 TRANSPORTE CLINKER | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | 0 | 0.21 | 3 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-48 AUX SECADOR PUZOLANA | PUZOLANA | 19-Feb-25 | 0 | 0.38 | 0.8 | T2 (300–700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-49 SILOS A DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | 19-Feb-25 | 0 | 0.07 | 0 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-50 SILOS B DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | 19-Feb-25 | 0 | 0 | 0 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-51 SILO "C" DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | 19-Feb-25 | 0 | 0.01 | 1.37 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-52 POZO PROFUNDO 6 | SISTEMA DE AGUA | 19-Feb-25 | 0.17 | 0.3 | 3 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-53 POZO PROFUNDO 5 COLONIA | SISTEMA DE AGUA | 19-Feb-25 | 0 | 0.8 | 13 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-54 ENVASADORA 4 | ENVASE | 19-Feb-25 | 0 | 2.46 | 5.25 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-54.1 DRIVE MOTOR VTI HORNO 3 | HORNO 3 | 19-Feb-25 | 0 | 7.88 | 0.1 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-55 ENVASADORA 5 | ENVASE | 19-Feb-25 | 0 | inf | 0.14 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-6 GRAL HORNO 4 | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-60 VENT GEMELOS MCRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | 18-Jul-25 | 0.13 | 74.51 | 7.81 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-61 AUXILIARES FIRSU | FIRSU | 19-Feb-25 | 0 | 0.3 | 0.33 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-7 GRAL MCR 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | 11-Nov-24 | 0 | 0.31 | 1.25 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-8 GRAL MAT-PRIMAS | SUBESTACION A | 19-Feb-25 | 0 | 0.42 | 0.29 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 1 | Subestación Principal | 07-May-25 | 0 | 2 | 0 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 10 | Subestacion 3 | 07-May-25 | 0 | 0.44 | 12.5 | T3 (>700°C)
BAR | Transformador TR 11 | Subestacion 2 | 07-May-25 | 0 | 2.92 | 0.08 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 13 | CCM Molino 7 | 07-May-25 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
BAR | Transformador TR 13A | CCM Molino 7 | 07-May-25 | 0 | 2.44 | 0.36 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 14 | CCM Homogenizacion | 07-May-25 | 0 | inf | 2.5 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 15 | CCM Homogenizacion | 07-May-25 | 0 | inf | 0.04 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 16 | CCM Recepcion de Cemento | 07-May-25 | 0 | inf | 32 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 17 | CCM Horno 7 y 8 | 07-May-25 | 0 | inf | 4 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 18 | CCM Laboratorio | 07-May-25 | 0 | inf | 8.83 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 19 | Subestacion 3 | 07-May-25 | 0 | 0.73 | 3.4 | T3 (>700°C)
BAR | Transformador TR 2 | Subestación Principal | 17-Jul-25 | 0 | 0.13 | 1 | T2 (300–700°C)
BAR | Transformador TR 21 | CCM CIOS Aux Horno 9 | 07-May-25 | 0 | 0.54 | 1.15 | T3 (>700°C)
BAR | Transformador TR 22 | Subestacion 3 | 16-Oct-25 | 0.02 | 1.77 | 2.88 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 23 | CCM Molino 10 | 07-May-25 | 0 | 2.59 | 0.14 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 24 | CCM Horno 7 y 8 | 07-May-25 | 0 | 0.88 | 0.11 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 25 | CCM Horno 7 y 8 | 07-May-25 | 0 | inf | 15 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 26 | CCM Molino 7 ( Envase ) | 07-May-25 | 0 | inf | 2 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 28 | CCM CIOS Horno 9 | 07-May-25 | 0 | 2.73 | 1.2 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 29 | CCM CIOS Horno 9 | 07-May-25 | 0 | 1.53 | 7.25 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 3 | Subestación Principal | 07-May-25 | 0 | 7.5 | 0.04 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 30 | CCM CIOS Horno 9 | 07-May-25 | 0 | inf | 0.25 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 35 | Subestacion 2 | 16-Oct-25 | 0 | 0.03 | 0.6 | T2 (300–700°C)
BAR | Transformador TR 36 | Subestacion 1 | 07-May-25 | 0 | 1.5 | 5.67 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 37 | CCM Horno 8 | 07-May-25 | 0 | 0.68 | 0.42 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 4 | Subestacion 3 | 07-May-25 | 0 | inf | 4.5 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 5 | Subestacion 1 | 16-Oct-25 | 0 | 0.1 | 1.25 | T3 (>700°C)
BAR | Transformador TR 6 | Subestacion 1 | 07-May-25 | 0 | inf | 17.56 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 7 | Subestacion 1 | 07-May-25 | 0 | 0.47 | 5.75 | T3 (>700°C)
BAR | Transformador TR 8 | Subestacion 2 | 07-May-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 9 | Subestacion 2 | 07-May-25 | 0 | inf | 0.02 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 9A | Subestacion 2 - Vieja | 07-May-25 | 0 | 1.33 | 0.31 | T1 (<300°C)
CPN | "La bolsa" Transformador pozo recreativo | Recreativo | 12-Feb-25 | 0 | 3.06 | 1.64 | T1 (<300°C)
CPN | "Los Yaquis" Transformador de pozo | Recreativo | 12-Feb-25 | 0 | 1.27 | 0.08 | T1 (<300°C)
CPN | Interruptor T3 | Subestacion principal | 11-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
CPN | Tranfosmador TX-3 F1089 | Subestacion Precalentador | 11-Feb-25 | 0 | inf | 2.92 | T1 (<300°C)
CPN | Transfomador TX-1 | Subestacion Precalentador | 11-Feb-25 | 0.01 | inf | 5.94 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador Coque Pulverizado | Subestacion Horno 1 | 12-Feb-25 | 0 | 11.57 | 0.16 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador H30-100 | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | 0 | 1.17 | 1.91 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador H30-12 | Subestacion Homogenizacion | 13-Mar-24 | 0 | 0.1 | 0.33 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador H45-172M | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | 0 | 0.7 | 1.17 | T3 (>700°C)
CPN | Transformador Principal T1 | Subestación Principal | 11-Feb-25 | 0 | 0.07 | 1 | T2 (300–700°C)
CPN | Transformador Principal T2 | Subestación Principal | 11-Feb-25 | 0 | 0.06 | 1 | T2 (300–700°C)
CPN | Transformador Principal T3 | Subestación Principal | 11-Feb-25 | 0 | 0.22 | 3 | T3 (>700°C)
CPN | Transformador T-11A | Molinos de Mat. Prima | 11-Feb-25 | 0 | inf | 0.33 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador T-13A | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | 0 | inf | 2 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador T-13B | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | 0 | inf | 0.07 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador T-15A | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
CPN | Transformador T-15B | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | 0 | 1.36 | 3.17 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador T-16A | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | 0 | inf | 18 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador T-17A | Molinos de Mat. Prima | 11-Feb-25 | 0 | 1.78 | 0.33 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador T-18A | Subestacion Envase | 12-Feb-25 | 0 | inf | 0.05 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador T-18B | Subestacion Envase | 13-Mar-24 | 0 | 0.04 | 1 | T2 (300–700°C)
CPN | Transformador T-7B | Subestacion Cribas | 12-Feb-25 | 0 | 1.8 | 0.39 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador T-8A | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador T-9A | Subestacion Envase | 12-Feb-25 | 0 | inf | 2 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador TX H45-272M | Subestacion Cemento | 12-Feb-25 | 0 | 0.47 | 0.38 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador TX-4 | Subestacion Enfriador | 11-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador TX-5 | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | 0 | inf | 38.5 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador TX-6 F1044 | Subestación Enfriador | 11-Feb-25 | 0 | 0.94 | 0.06 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador TX-7 F1017 | Subestacion Enfriador | 11-Feb-25 | 0 | 2.17 | 0.06 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador TX-8 F1018 | Subestacion Enfriador | 11-Feb-25 | 0 | 0.12 | 0.25 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador TX-9 F1019-24 | Subestacion Enfriador | 11-Feb-25 | 0 | 5.89 | 0.19 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador TX-H45-180M | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
CPN | Transformador TX-H45-280M | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
CPN | Transformador TX-M2 | Subestacion Cemento | 12-Feb-25 | 0 | 0.12 | 2 | T3 (>700°C)
CPN | Transfromador T-7A | Subestacion Trituracion Sec. | 12-Feb-25 | 0 | inf | 0.95 | T2 (300–700°C)
CPN | Trasnformador TX-2 F1009 | Subestación Precalentador | 11-Feb-25 | 0 | inf | 8.14 | T1 (<300°C)
ENS | Tansformador Descarga | CCM Descarga | 23-Apr-25 | 0 | 0.42 | 4 | T3 (>700°C)
ENS | Transformador Trituradora Materias Primas | CCM Trituradora de Materias P | 23-Apr-25 | 0 | 2.6 | 0.49 | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Alimentación | CCM Precalentador | 23-Apr-25 | 0 | 0.21 | 1 | T2 (300–700°C)
ENS | Transformador Auxiliares MCG04 | CCM MC4 | 23-Apr-25 | 0 | 2.88 | 0.12 | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Auxiliares Mol. Coque | CCM MCOQUE | 23-Apr-25 | 0 | inf | 0.14 | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Cribado Taller Campamento | CCM CRIBADO CANTERA | 23-Apr-25 | 0 | 0.15 | 0.33 | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Firsu | CCM Descarga del Horno | 23-Apr-25 | 0 | 2.38 | 8.17 | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Impulso Principal | CCM Precalentador |  |  |  |  | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Impulso Principal MCG04 | CCM MC4 | 23-Apr-25 | 0 | 2 | 9.42 | T1 (<300°C)
ENS | Transformador MC2 | CCM MC2 | 23-Apr-25 | 0 | 1.27 | 0.62 | T2 (300–700°C)
ENS | Transformador MMP3 | CCM MMP3 | 23-Apr-25 | 0 | inf | 0.23 | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Norte | Subestacion Distribucion | 23-Apr-25 | 0 | 0.6 | 4.82 | T3 (>700°C)
ENS | Transformador Principal Cantera | Subestacion 115 KV CANTERA | 23-Apr-25 | 0 | 0.21 | 3 | T3 (>700°C)
ENS | Transformador Principal Norte | Subestación Principal | 23-Apr-25 | 0 | inf | 0.06 | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Principal Sur | Subestación Principal | 10-Oct-25 | 0 | inf | 0.03 | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Rotores Hazemag | Subestacion 115 KV CANTERA |  |  |  |  | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Separador Osepa | CCM MC2 | 23-Apr-25 | 0 | 0.15 | 11.4 | T3 (>700°C)
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia |  |  |  |  | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Sur | Subestacion Distribucion | 23-Apr-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Taller y Campamento | CMM Taller | 23-Apr-25 | 0 | 7.33 | 0.04 | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Terminal Maritima | CCM TM | 23-Apr-25 | 0 | inf | 6 | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Trituradora GDI | CCM Trituradora Hazemag |  |  |  |  | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Trituradora Hazemag | CCM HAZEMAG | 23-Apr-25 | 0 | 0.22 | 0.33 | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Trituradora de llantas | CCM Trituradora llantas | 23-Apr-25 | 0 | 2.67 | 0.04 | T1 (<300°C)
GDL | Almacen General - No tiene Valvula para muestra | Int. CCM Secador Flash | 06-Sep-24 | 0 | 1.6 | 0.97 | T2 (300–700°C)
GDL | Alumbrado CCM TRIT-1 | CCM Trit-1 | 05-Sep-24 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
GDL | CCM Aliment. Ote - Horno | Int. CCM Alimentación horno | 02-Oct-25 | 0 | 1.09 | 7.33 | T1 (<300°C)
GDL | CCM Aliment. Pte - Horno | Int. CCM Alimentación horno | 02-Oct-25 | 0 | inf | 11 | T1 (<300°C)
GDL | CCM Cantera Tecolotlan | Int. CCM Cantera Tecolotlan | 06-Dec-22 | 0 | 18.33 | 0.04 | T1 (<300°C)
GDL | CCM Carga Coque | Ext. CCM Carga de Coque | 02-Oct-25 | 0 | 0.4 | 1 | T2 (300–700°C)
GDL | CCM Descarga Nte | Int. CCM Descarga del horno | 05-Sep-24 | 0 | 1.22 | 12.2 | T1 (<300°C)
GDL | CCM Descarga Sur | Int. CCM Descarga del horno | 02-Oct-25 | 0 | 0.8 | 9.75 | T3 (>700°C)
GDL | CCM Envase | Int. CCM Envase | 28-Aug-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
GDL | CCM MCG-4 | Int. CCM Molinos de Cemento | 28-Aug-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
GDL | CCM MMP-2 Nte Exterior | Ext. CCM MMP-2 | 02-Oct-25 | 0 | 0.55 | 2.6 | T3 (>700°C)
GDL | CCM MMP-2 Sur Interior | Interior CCM MMP-2 | 02-Oct-25 | 0 | inf | 7 | T1 (<300°C)
GDL | CCM Molino Coque | Ext. CCM Molino de Coque | 02-Oct-25 | 0 | 0.38 | 1.33 | T3 (>700°C)
GDL | CCM Precalentador - Horno | Ext. CCM Precalentador | 02-Oct-25 | 0 | inf | 18 | T1 (<300°C)
GDL | CCM Secador Flash | Int. CCM Secador Flash | 28-Aug-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
GDL | CCM Serv. Grales. PTE | Int. CCM Servicios | 02-Oct-25 | 0 | 0.33 | 7.25 | T3 (>700°C)
GDL | CCM Serv. Grales. SUR | Int. CCM Servicios | 02-Oct-25 | 0 | 0.22 | 36 | T3 (>700°C)
GDL | CCM Silos coque - Horno | Ext. CCM Silos de coque | 02-Oct-25 | 0 | 0.09 | 1.5 | T3 (>700°C)
GDL | CCM Trit-2 | Int. CCM Trituradora 2 | 28-Aug-25 | 0 | 0.2 | inf | T3 (>700°C)
GDL | Drive Motor ppal - Horno | Ext. CCM Precalentador | 02-Oct-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
GDL | Drive VTI Folax - Horno | Ext. CCM descarga del horno | 02-Oct-25 | 0 | inf | 16 | T1 (<300°C)
GDL | Drive VTI Nte - En Desuso | Ext. CCM Precalentador | 02-Oct-25 | 0 | inf | 0.25 | T1 (<300°C)
GDL | Drive VTI Sur - Horno | Ext. CCM Precalentador | 02-Oct-25 | 0 | 4.29 | 0.24 | T1 (<300°C)
GDL | Electrofiltro S. Flash - Centro | Int. CCM Filtro Sec. Flash | 28-Aug-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
GDL | Electrofiltro S. Flash - Nte | Int. CCM Filtro Sec. Flash | 28-Aug-25 | 0.01 | 4.32 | 4.31 | T1 (<300°C)
GDL | Electrofiltro S. Flash - Sur | Int. CCM Filtro Sec. Flash | 28-Aug-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
GDL | Oficinas Generales | Int. CCM Envase 2 | 05-Sep-24 | 0 | 0.54 | 2.33 | T3 (>700°C)
GDL | T1SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | 27-Aug-25 | 0 | inf | 5.35 | T1 (<300°C)
GDL | T1SR Sub. principal | Subestación Reductora | 02-Oct-25 | 0 | inf | 23 | T1 (<300°C)
GDL | T2SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | 27-Aug-25 | 0.01 | 7.58 | 7.58 | T1 (<300°C)
GDL | T2SR Sub. principal | Subestación Reductora | 02-Oct-25 | 0 | inf | 9 | T1 (<300°C)
GDL | T3SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | 04-Aug-25 | 0.01 | 7.58 | 7.64 | T1 (<300°C)
GDL | T3SR Sub. Principal | Subestación Reductora | 02-Oct-25 | 0 | inf | 5 | T1 (<300°C)
HGO | CALCINACION DRACO | SUBESTACION PRECALENTADOR | 12-Aug-25 | 0 | 1 | 1.38 | T1 (<300°C)
HGO | COMPRESORES | SUBESTACION COMPRESORES | 12-Aug-25 | 0.33 | 0.21 | 3 | T3 (>700°C)
HGO | IMPULSO PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | 12-Aug-25 | 0 | inf | 2.75 | T1 (<300°C)
HGO | SERVICIOS GENERALES | SUBESTACION ACCESO 2 | 12-Aug-25 | 0 | 0.58 | 7.5 | T3 (>700°C)
HGO | TR 1 | SUBESTACION PRINCIPAL | 12-Aug-25 | 0 | inf | 3 | T1 (<300°C)
HGO | TR 2 | SUBESTACION PRINCIPAL | 12-Aug-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
HGO | TR MOLINO 1 | SUBESTACION MOLINOS | 12-Aug-25 | 0.02 | 3.43 | 6.58 | T1 (<300°C)
HGO | TR5 | ENVASE 1Y 2 | 12-Aug-25 | 0 | inf | 7.33 | T1 (<300°C)
HGO | TRITURACION | SUBESTACION TRITURACION | 12-Aug-25 | 0 | 0.29 | 1 | T2 (300–700°C)
HGO | VENTILADOR RESIDUAL AAF | SUBESTACION HORNO | 12-Aug-25 | 0 | 0.2 | 0.07 | T1 (<300°C)
HGO | VTI PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | 12-Aug-25 | 0 | 0.1 | 0.14 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 01 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0.73 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 02 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | 2.29 | 2.9 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 03 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 5 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 04 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 05 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 2.67 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 06 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 07 300 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | 0.05 | 1 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 08 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 3.25 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 09 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | 0.7 | 2.29 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 10 100 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | 4.5 | 0.44 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 11 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 3.5 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 13 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT 1 FIRSUFIRSU 750 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | 26-Feb-25 | 0 | 0.4 | 0.18 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM ABANICOS Y PARRILLAS HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | 26-Feb-25 | 0 | 0.85 | 1.33 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA INDUSTRIAL | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION SILO CF | PRECALENTADOR HORNO-01 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | 1.92 | 0.19 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM GENER. HORNO-01 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | 0 | 0.41 | 0.55 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-01 1250 KVA | MMP-01 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0.4 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-02 1250 KVA | MMP-02 | 26-Feb-25 | 0 | 0.42 | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-03 1250 KVA | MMP-03 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER 750 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0.73 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER PRECA 02 500 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0.15 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM PRECA 02 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | 0.79 | 0.22 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM TMP 1250 KVA | TMP | 26-Feb-25 | 0 | 0.09 | 0.2 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CLINKER | FOLAX HORNO-01 | 26-Feb-25 | 0 | 0.4 | 0.8 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CALIZA 1250 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | 26-Feb-25 | 0 | inf | 4.5 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. PUZOLANA 750 KVA | TRITURADOR DE PUZOLANA | 26-Feb-25 | 0 | 0.15 | 1.29 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. YESO 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 01 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | 2.42 | 0.24 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 02 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0.58 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 03 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 3 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 04 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 1.67 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-02 750 KVA | MMP-02 | 26-Feb-25 | 0 | 1.62 | 0.05 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-03 750 KVA | MMP-03 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR VTF-37 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR VTF-38 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | 0.15 | 1.5 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-02 2000 KVA | MMP-02 | 26-Feb-25 | 0 | 0.24 | 8.5 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-03 2000 KVA | MMP-03 | 26-Feb-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-02 500 KVA | MMP-02 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0.25 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-03 500 KVA | MMP-03 | 26-Feb-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR VTI-21 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | 0.19 | 1.33 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR VTI-22 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR 4 CCM 4 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | 0 | 8.09 | 0.15 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR 5 CCM 5 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | 0 | 9.78 | 0.09 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR LAMINAS 150 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | 26-Feb-25 | 0 | 0.95 | 0.86 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR RECLAMO CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0.27 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR TRIT. CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | 26-Feb-25 | 0 | inf | 7 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR ALUMBRADO GERENCIA Y R.I | RELACIONES INDUSTRIALES | 26-Feb-25 | 0 | 0.23 | 0.03 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR BANDA DES. TRIT. CERRO PARDO 45 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0.84 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR BANDA RECLAMO CERRO PARDO 150 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | 26-Feb-25 | 0 | inf | 1.17 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA CRUDA 500 KVA | AGUA CRUDA-TANQUE DE 500 M3 | 26-Feb-25 | 0 | 0.21 | 0.88 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM DRACCO HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | 26-Feb-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 3 Y 7 | ENVASE 3 Y 7 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 4 Y 5 | ENVASE 4, 5 Y 6 | 26-Feb-25 | 0 | 2.43 | 0.06 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM GERENCIA Y R.I. | RELACIONES INDUSTRIALES | 26-Feb-25 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 3 | 26-Feb-25 | 0 | 0.6 | 0.1 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | 0 | 0.64 | 4.17 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM MOLINO DE COQUE 1250 KVA | MOLINO DE COQUE | 26-Feb-25 | 0 | 0.83 | 0.2 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER CALCINADOR HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | 26-Feb-25 | 0 | 1.5 | 0.05 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER QUEMADOR HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | 26-Feb-25 | 0 | 1.09 | 1 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM PROAMBIENTE 500 KVA | PROAMBIENTE | 26-Feb-25 | 0 | 0.09 | 0.17 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECEPCION COQUE 1250 KVA | TMP | 26-Feb-25 | 0 | inf | 5 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECLAMO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | 26-Feb-25 | 0 | 0.48 | 2.5 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM S. INTERMEDIA | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | 0 | 1.84 | 0.16 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM SEC. PUZOLANA 1250 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | 26-Feb-25 | 0 | 0.86 | 0.45 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CEMENTO | ENVASE 4, 5 Y 6 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CERRO PARDO 750 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | 26-Feb-25 | 0 | inf | 2 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRITURACION FIRSU 1150 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | 26-Feb-25 | 0 | 0.86 | 2 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA COMBUSTIBLES ALTERNOS Liquidos | PROAMBIENTE | 26-Feb-25 | 0 | 0.21 | 3 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0.5 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR ENVASE CCM SERV. GENERALES | ENVASE 1 Y 2 | 26-Feb-25 | 0 | 0.75 | 0.21 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | 0.07 | 0.05 | 2.5 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | 2 | 0.03 | 3 | DT (Discharge + Thermal)
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | 3.38 | 0.06 | 8 | D2 (Arcing)
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | 3 | 0.02 | 3 | DT (Discharge + Thermal)
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | 2 | 0.06 | 4 | DT (Discharge + Thermal)
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | 1.62 | 0.03 | 4 | DT (Discharge + Thermal)
HUI | TRANSFORMADOR LABORATORIO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | 26-Feb-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR MOLINO DE COQUE 1470 KVA | MOLINO DE COQUE | 26-Feb-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR TRIT. CALIZA 10 MVA | TRITURADOR DE CALIZA | 26-Feb-25 | 0 | inf | 1.33 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR VTI-43 COQUE 1017 KVA | MOLINO DE COQUE | 26-Feb-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | 0 | inf | 2 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | 0 | 0.05 | 0.5 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | 0 | inf | 5 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | 1 | 0.14 | 2 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | 0 | 0.26 | 1.5 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | 0 | 0.1 | 0.67 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | 0 | 0.19 | 10.5 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR R-X CONTROL DE CALIDAD | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | 0 | inf | 4.17 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | 26-Feb-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | 0 | 0.86 | 0.2 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR SUBESTACION CERRO PARDO 2000 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | 26-Feb-25 | 0 | 0.21 | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR VTI-09 SEC. PUZOLANA 1000 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | 26-Feb-25 | 0 | 0.21 | 0.67 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | 26-Feb-25 | 0 | 5 | 0.08 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | 0 | 1.09 | 17.12 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 SEC. PUZOLANA 750 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | 26-Feb-25 | 0 | 0.11 | 1.4 | T3 (>700°C)
MER | FIRSU | DESCARGA DEL HORNO 5 | 23-Jan-25 | 0 | inf | 0.07 | T1 (<300°C)
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | 23-Jan-25 | 0 | 0.53 | 4.11 | T3 (>700°C)
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | 23-Jan-25 | 0 | inf | 4 | T1 (<300°C)
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | 23-Jan-25 | 0 | 0.14 | 1.14 | T3 (>700°C)
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | 23-Jan-25 | 0 | inf | 0.12 | T1 (<300°C)
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | 23-Jan-25 | 0 | 0.25 | 0.5 | T1 (<300°C)
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | 23-Jan-25 | 0.04 | 1 | 13 | T1 (<300°C)
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | 23-Jan-25 | 0 | inf | 22 | T1 (<300°C)
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | 23-Jan-25 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | 21-Jan-25 | 0 | inf | 2 | T1 (<300°C)
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | 23-Jan-25 | 0 | 0.61 | 1.3 | T3 (>700°C)
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | 22-Jan-25 | 0 | 1.59 | 3.67 | T1 (<300°C)
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | 23-Jan-25 | 0 | 0.83 | 1.5 | T3 (>700°C)
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | 22-Jan-25 | 0 | inf | 0.03 | T1 (<300°C)
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | 23-Jan-25 | 0 | inf | 4.33 | T1 (<300°C)
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | 22-Jan-25 | 0 | 0.69 | 1.4 | T3 (>700°C)
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | 21-Jan-25 | 0 | 2.33 | 1.08 | T1 (<300°C)
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | 22-Jan-25 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | 21-Jan-25 | 0 | 2 | 0.2 | T1 (<300°C)
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | 21-Jan-25 | 0 | 3.11 | 5.86 | T1 (<300°C)
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | 22-Jan-25 | 0 | inf | 1.79 | T1 (<300°C)
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | 22-Jan-25 | 0 | inf | 0.09 | T1 (<300°C)
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | 07-Mar-25 | 0 | inf | 1.65 | T1 (<300°C)
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | 23-Jan-25 | 0 | 7.07 | 0.17 | T1 (<300°C)
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | 21-Jan-25 | 0 | 6.22 | 0.12 | T1 (<300°C)
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | 22-Jan-25 | 0 | inf | 4.58 | T1 (<300°C)
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | 22-Jan-25 | 0 | 0.77 | 1.67 | T3 (>700°C)
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | 22-Jan-25 | 0 | 1.88 | 6.83 | T1 (<300°C)
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | 22-Jan-25 | 0 | inf | 0.86 | T2 (300–700°C)
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | 22-Jan-25 | 0 | inf | 3.09 | T1 (<300°C)
MTY | 11 y 12 | SILOS CEMENTOS | 15-Nov-24 | 0 | inf | 0.23 | T1 (<300°C)
MTY | Alimentación | HORNO # 5 | 13-Nov-24 | 0 | inf | 0.05 | T1 (<300°C)
MTY | Alimentación | MOLINO 3-5 | 15-Nov-24 | 0 | 1.86 | 0.08 | T1 (<300°C)
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | 15-Nov-24 | 0 | 0.01 | 0.78 | T2 (300–700°C)
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | 13-Nov-24 | 0 | 1.61 | 0.68 | T2 (300–700°C)
MTY | Auxiliares | MOLINO DE COQUE | 13-Nov-24 | 0 | 2.83 | 0.04 | T1 (<300°C)
MTY | Auxiliares | SEPAX 7 Y 8 | 15-Nov-24 | 0 | 6.92 | 0.06 | T1 (<300°C)
MTY | Auxiliares | TRANSPORTE CALIZA | 15-Nov-24 | 0 | inf | 13.1 | T1 (<300°C)
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | 14-Nov-24 | 0 | 0.7 | 1.35 | T3 (>700°C)
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | 14-Nov-24 | 0 | 0.41 | 0.49 | T1 (<300°C)
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | 14-Nov-24 | 0 | 4.33 | 6.77 | T1 (<300°C)
MTY | CCM | MOLINO DE COQUE 2 | 15-Nov-24 | 0 | 1 | 0.03 | T1 (<300°C)
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | 14-Nov-24 | 0 | 0.19 | 2.2 | T3 (>700°C)
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 6 | 14-Nov-24 | 0 | inf | 0.03 | T1 (<300°C)
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 7 | 14-Nov-24 | 0 | 6.1 | 0.64 | T2 (300–700°C)
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 8 | 14-Nov-24 | 0 | 5.53 | 5.01 | T1 (<300°C)
MTY | CCM | PRECALENTADOR / H.10 | 13-Nov-24 | 0 | 0.75 | 3.67 | T3 (>700°C)
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | 15-Nov-24 | 0 | 1.96 | 0.26 | T1 (<300°C)
MTY | CCM | TRITURADORA DE YESO | 15-Nov-24 | 0 | 0.77 | 2 | T3 (>700°C)
MTY | CCM 05/06 | ENVASE 05/06 | 19-Jan-23 | 0 | 1.81 | 0.41 | T1 (<300°C)
MTY | CCM Oriente | SECADOR FLASH | 21-Dec-21 | 0 | inf | 0.2 | T1 (<300°C)
MTY | CCM Poniente | SECADOR FLASH | 14-Nov-24 | 0 | inf | 0.45 | T1 (<300°C)
MTY | CCM-Alimentación | HORNO - 10 ALIMENTACION | 15-Nov-24 | 0.14 | 2.14 | 3.5 | T1 (<300°C)
MTY | Cemento Gris | SILO 7/10 | 15-Nov-24 | 0 | inf | 0.11 | T1 (<300°C)
MTY | Centro XII-2F | SUR / PONIENTE | 13-Nov-24 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
MTY | Compresores Kaisser | COMPRESORES RUSOS | 15-Nov-24 | 0 | inf | 0.21 | T1 (<300°C)
MTY | Descarga | HORNO # 5 | 13-Nov-24 | 0 | 3.73 | 0.05 | T1 (<300°C)
MTY | Descarga | HORNO # 8 | 14-Nov-24 | 0 | 1.17 | 11.33 | T1 (<300°C)
MTY | Descarga | HORNO # 9 | 14-Nov-24 | 0 | 0.8 | 1.5 | T3 (>700°C)
MTY | FIRSU | HORNO - 10 PRECALENTADOR | 13-Nov-24 | 0 | 2.22 | 5.11 | T1 (<300°C)
MTY | Impulso | HORNO # 5 | 13-Nov-24 | 0 | 1.52 | 0.29 | T1 (<300°C)
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | 14-Nov-24 | 0 | inf | 24 | T1 (<300°C)
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | 14-Nov-24 | 0 | inf | 6.5 | T1 (<300°C)
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | 14-Nov-24 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
MTY | N.D. | MOLINO DE COQUE 1 | 13-Nov-24 | 0 | 9 | 0.06 | T1 (<300°C)
MTY | N.D. | TRANSPORTE CALIZA | 15-Nov-24 | 0 | 1.65 | 0.47 | T1 (<300°C)
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | 13-Nov-24 | 0 | 0.3 | 4.5 | T3 (>700°C)
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | 14-Nov-24 | 0 | 2.57 | 0.56 | T2 (300–700°C)
MTY | Nuevo | PREHOMOGENIZADOR (PH) | 15-Nov-24 | 0 | inf | 0.11 | T1 (<300°C)
MTY | Oriente | NORTE | 15-Nov-24 | 0 | 7.4 | 0.32 | T1 (<300°C)
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | 13-Nov-24 | 0 | 0.55 | 0.61 | T2 (300–700°C)
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | 13-Nov-24 | 0.02 | inf | 3.92 | T1 (<300°C)
MTY | Oriente | SUBESTACION 4 | 19-Jan-23 | 0 | inf | 5.71 | T1 (<300°C)
MTY | Oriente XII-1F | SUR / PONIENTE | 13-Nov-24 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | 13-Nov-24 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | 13-Nov-24 | 0 | inf | 0.15 | T1 (<300°C)
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | 15-Nov-24 | 0 | 0.01 | 4.67 | T3 (>700°C)
MTY | Poniente XII-3F | SUR / PONIENTE | 09-Jan-24 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | 14-Nov-24 | 0 | inf | 5 | T1 (<300°C)
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | 15-Nov-24 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
MTY | Pulverizado | MOLINO DE COQUE 2 | 15-Nov-24 | 0 | 1.21 | 0.2 | T1 (<300°C)
MTY | Recolección | MOLINO DE COQUE 1 | 13-Nov-24 | 0 | 0.47 | 0.07 | T1 (<300°C)
MTY | Sepax | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | 15-Nov-24 | 0 | 4.29 | 0.29 | T1 (<300°C)
MTY | Sepax MCG8 | SEPAX MCG8 | 15-Nov-24 | 0 | 0.54 | 20.6 | T3 (>700°C)
MTY | Sur | HORNO - 10 DESCARGA | 13-Nov-24 | 0 | inf | 15 | T1 (<300°C)
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | 14-Nov-24 | 0 | inf | 1.46 | T1 (<300°C)
MTY | T-1 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV |  | 0 | inf | 5 | T1 (<300°C)
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | 15-Nov-24 | 0.01 | 1.67 | 5.19 | T1 (<300°C)
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | 15-Nov-24 | 0.05 | inf | 5.25 | T1 (<300°C)
MTY | TR-1 | MOLINO DE COQUE | 13-Nov-24 | 0 | 0.1 | 0.03 | T1 (<300°C)
MTY | TR-1 | TRITURADOR DE ARCILLA | 14-Nov-24 | 0.07 | inf | 7.67 | T1 (<300°C)
MTY | Transp. Clinkler gris | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | 14-Nov-24 | 0 | 3.57 | 3.38 | T1 (<300°C)
MTY | Transporte | SILO CLINKER BLANCO | 15-Nov-24 | 0 | 1.77 | 0.03 | T1 (<300°C)
MTY | VTI | HORNO # 5 | 13-Nov-24 | 0 | 0.78 | 1.14 | T3 (>700°C)
MTY | VTI | MOLINO DE COQUE 1 | 13-Nov-24 | 0 | inf | 0.06 | T1 (<300°C)
MTY | VTI Residual | BIOMASA | 15-Nov-24 | 0 | inf | 5.56 | T1 (<300°C)
TAM | Logística | Edificio Logística | 03-Aug-21 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TAM | Oficinas de EPSA | Trituracion | 15-Aug-17 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TAM | Sistemas computacionales | Edificio Ofnas Grales informatica | 03-Aug-21 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador Alumbrado antiguo Tautomotriz. | Servicios | 25-Apr-24 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
TAM | Transformador Apilamiento SUB.2.1 | Transporte de Trituracion | 03-Aug-21 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
TAM | Transformador Homogenizacion sub.5 | Horno 2 | 03-Aug-21 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
TAM | Transformador Impulso principal sub.7 | Horno 2 | 03-Aug-21 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador MMP3 sub.3 | MMP3 | 03-Aug-21 | 0 | 0.55 | 0.05 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador POLAB Laboratorio | Laboratorio | 03-Aug-21 | 0 | inf | 1.21 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | 05-Mar-25 | 0 | 0.36 | 1.67 | T3 (>700°C)
TAM | Transformador Principal 2 | Subestación Principal | 19-Dec-18 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
TAM | Transformador Principal 3 | Subestación Principal | 19-Dec-18 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | 05-Mar-25 | 0 | inf | 21 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador Reclamo Clinker L1, sub.14 | Reclamo de clinker L1 | 25-Mar-22 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador Reclamo Clinker L2 sub.9 | Reclamo Clinker L2 | 03-Aug-21 | 0 | inf | 0.08 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador Repuesto 600 KVA IESA 6KV/440V | Repuesto en almacen | 06-Mar-25 | 0 | 0.14 | 13 | T3 (>700°C)
TAM | Transformador Servicios a oficinas TR4 SUR | Subestación Principal | 03-Aug-21 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
TAM | Transformador Transporte Cemento L2 sub12. | Transporte cemento L2 | 24-Mar-22 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador alimentacion sub.6 | Horno 2 | 03-Aug-21 | 0 | 0.13 | 2.9 | T3 (>700°C)
TAM | Transformador alumbrado COP y Lab. | Edificio de COP | 03-Aug-21 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
TAM | Transformador de Cantera sub.1 | Trituracion | 23-Aug-22 | 0 | 0.06 | inf | T3 (>700°C)
TAM | Transformador de Descarga sub.8 | Horno 2 | 03-Aug-21 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador de Potencia Enfriador de Clinker | Horno 1 | 28-Oct-10 | 0 | 2.6 | 0.5 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador de Zona Urbana | Zona Urbana | 03-Aug-21 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador de potencia equipos del Precalentador | Horno 1 | 08-Jun-20 | 0 | 0.47 | 0.8 | T2 (300–700°C)
TAM | Transformador de potencia molinos 1 y 2 | MMP 1 y 2 | 08-Jun-20 | 0 | 1.09 | 2.58 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador de potencia transporte de clinker | Horno 1 | 03-Aug-21 | 0 | inf | 0.59 | T2 (300–700°C)
TAM | Transformador de recambio | anterior (MMP 1 y 2) | 28-Oct-10 | 0 | 1.6 | 0.06 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador del Electrofiltro sub.4 | Horno 2 | 03-Aug-21 | 0 | inf | 13.78 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador del Envase | Envase y paletizado | 08-Jun-20 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador del Impulso principal H1 | Horno 1 | 03-Aug-21 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
TAM | Transformador del Reclamo MP sub.2 | ReclamoMP | 26-Mar-22 | 0 | 0 | 0 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador del VTI del AAF | Horno 1 | 19-Mar-22 | 0 | 0 | 0 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | 28-Apr-25 | 0 | inf | 5.26 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador equipos MCG13 sub.10 | MCG13 | 03-Aug-21 | 0 | 0.11 | 2.51 | T3 (>700°C)
TAM | Transformador equipos MCG14 sub.11 | MCG14 | 08-Jun-20 | 0 | 1.41 | 0.08 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador servicios a oficinas TR3 | Subestación Principal | 06-Mar-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
TEP | ACC GENERADOR | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | 0 | 0.44 | 0.43 | T1 (<300°C)
TEP | ACC. COMPRESORES | 729 Cto. Envase 1 | 12-Dec-24 | 0 | 0.88 | 0.6 | T2 (300–700°C)
TEP | ACCESO PRINCIPAL | ACCESO PRINCIPAL | 06-May-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
TEP | ALIMENTACION FIRSU | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | 0 | 1.03 | 0.11 | T1 (<300°C)
TEP | AUXILIARES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | 0 | 0.21 | 0.3 | T1 (<300°C)
TEP | AUXILIARES DEL ENFRIADOR Y TRANSPORTE DE CLINKER | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | 0 | 0.11 | 0.25 | T1 (<300°C)
TEP | AUXILIARES DEL MOLINO DE CEMENTO 6 | 629 Cto. MC6 | 06-May-25 | 0 | 0.46 | 0.75 | T2 (300–700°C)
TEP | AUXILIARES DEL RECLAMO DE CLINKER | 629 Cto. MC6 | 06-May-25 | 0 | 0.3 | 0.75 | T2 (300–700°C)
TEP | AUXILIARES MMP3 | 429 Cto. MMP3 | 06-May-25 | 0 | 0.74 | 0.23 | T1 (<300°C)
TEP | AUXILIARES MMP4 | 429 Cto. MMP4 | 06-May-25 | 0 | 0.72 | 0.16 | T1 (<300°C)
TEP | AUXILIARES PRECALENTADOR Y HORNO 2 | 539 Cto. Precalentador | 06-May-25 | 0 | 1.8 | 0.24 | T1 (<300°C)
TEP | AUXILIARES Y SILO DE HOMOGENEIZACION | 539 Cto. Precalentador | 06-May-25 | 0 | 1.74 | 0.29 | T1 (<300°C)
TEP | BANDA DESCENDENTE | Caliza 1 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0.5 | T1 (<300°C)
TEP | BANDA KILOMETRICA | PILA INTERMEDIA | 15-Oct-21 | 0 | 0.89 | 0.12 | T1 (<300°C)
TEP | CCM 3 PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 3 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TEP | CCM ACEITE TERMICO | SERVICIOS | 11-Dec-24 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TEP | CCM CARGA A GRANEL | 729 Cto. Envase 1 | 12-Dec-24 | 0 | 0.09 | 0.67 | T2 (300–700°C)
TEP | CCM GENERALES | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | inf | 1.52 | T1 (<300°C)
TEP | CCM MOL. CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | 11-Dec-24 | 0 | 3.36 | 0.79 | T2 (300–700°C)
TEP | CCM MOLIENDA DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | 11-Dec-24 | 0 | inf | 0.29 | T1 (<300°C)
TEP | CCM PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 2 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
TEP | CCM SILO DE HOMOGENIZACION | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | 0 | 0.28 | 0.67 | T2 (300–700°C)
TEP | CCM TALLERES | Caliza 1 | 06-May-25 | 0 | inf | 0.25 | T1 (<300°C)
TEP | CCM TRI. ADITIVOS | Aditivos 1 | 12-Dec-24 | 0 | 0.64 | 1 | T2 (300–700°C)
TEP | CCM TRITURACION | Caliza 1 | 12-Dec-24 | 0 | 0.64 | 0.5 | T1 (<300°C)
TEP | CCM Transporte de cemento | 729 Cto. Envase 1 Exterior | 06-May-25 | 0 | 0.22 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | ENVASE, PALETIZADO Y SERVICIOS | 729 Cto. Envase 1 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
TEP | ENVASE, PALETIZADO Y SERVICIOS | 729 Cto. Envase 2 | 06-May-25 | 0 | 0.56 | 1.5 | T3 (>700°C)
TEP | IMP. PRINC. VTI | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | 11-Dec-24 | 0 | inf | 12.2 | T1 (<300°C)
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 1 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0.27 | T1 (<300°C)
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 2 | 12-Dec-24 | 0 | 1.89 | 12.43 | T1 (<300°C)
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 3 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 10 | T1 (<300°C)
TEP | IMP. VTF 1 | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | 0 | 2.6 | 1.62 | T1 (<300°C)
TEP | IMPULSO ELEVADORES DE CANGILONES | 539 Cto. Precalentador | 06-May-25 | 0 | 1.84 | 0.22 | T1 (<300°C)
TEP | IMPULSO PPAL MMP3 | 429 Cto. MMP3 | 06-May-25 | 0 | 0.1 | 0.03 | T1 (<300°C)
TEP | IMPULSO PPAL MMP4 | 429 Cto. MMP4 | 06-May-25 | 0 | 0.06 | 0.04 | T1 (<300°C)
TEP | IMPULSO PRINCIPAL HORNO | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
TEP | IMPULSO PRINCIPAL SECADOR | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
TEP | IMPULSO VTI | Molino materia prima 1 | 11-Dec-24 | 0 | 6.59 | 0.17 | T1 (<300°C)
TEP | MEDIA TENSION MMP3 | 429 Cto. MMP3 | 06-May-25 | 0 | 2.26 | 0.22 | T1 (<300°C)
TEP | MOTOR MOLINO DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | 11-Dec-24 | 0 | 5.88 | 5.42 | T1 (<300°C)
TEP | OFICINAS | OFICINAS | 11-Dec-24 | 0 | 1.48 | 0.15 | T1 (<300°C)
TEP | PARQUE ARCILLA/CALIZA H-2 | Parque Arcilla Caliza 2 | 12-Dec-24 | 0 | 0.46 | 0.1 | T1 (<300°C)
TEP | PARQUE DE COQUE 2 | PARQUE DE COQUE 2 | 12-Dec-24 | 0 | 0.4 | 0.12 | T1 (<300°C)
TEP | PFISTER CALCINADOR | COQUE 1 | 06-May-25 | 0 | 0.6 | 0.06 | T1 (<300°C)
TEP | PFISTER QUEMADOR | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | inf | 0.03 | T1 (<300°C)
TEP | PILA INTERMEDIA | PILA INTERMEDIA | 15-Oct-21 | 0 | 1.27 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | POZO 4 | SERVICIOS | 15-Oct-21 | 0 | 0.5 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | POZO 5 | SERVICIOS | 13-Dec-24 | 1 | 0.3 | 0.01 | T1 (<300°C)
TEP | PRINCIPAL T1 | Subestacion principal | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0.02 | T1 (<300°C)
TEP | PRINCIPAL T2 | Subestacion principal | 12-Dec-24 | 0 | 1.47 | 0.06 | T1 (<300°C)
TEP | PRINCIPAL T3 | Subestacion principal | 12-Dec-24 | 0 | 0.6 | 0.11 | T1 (<300°C)
TEP | PRINCIPAL T4 | Subestacion principal | 06-May-25 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
TEP | PRINCIPAL T5 | Subestacion principal | 16-May-24 | 0 | 0.57 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | PRINCIPAL T6 | Subestacion principal | 16-Apr-24 | 0 | 0.67 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | 12-Dec-24 | 0 | 2.42 | 0.18 | T1 (<300°C)
TEP | RECEPCION COMBUSTOLEO | SERVICIOS | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0.5 | T1 (<300°C)
TEP | RECEPCION DE COQUE | RECEPCION DE COQUE | 12-Dec-24 | 0 | 0.79 | 0.75 | T2 (300–700°C)
TEP | SEPARADOR | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | 11-Dec-24 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 1 | 06-May-25 | 0 | 0.13 | 1 | T2 (300–700°C)
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 2 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 4.75 | T1 (<300°C)
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 3 | 06-May-25 | 0 | inf | 4 | T1 (<300°C)
TEP | SISTEMA CDR L2 | 899 Cto. CDR L2 | 06-May-25 | 0 | 0.15 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | Silos de cemento | 729 Cto. Envase 2 | 12-Dec-24 | 0 | 0.22 | 0.28 | T1 (<300°C)
TEP | TANQUE DE DIESEL CALIZA | Caliza 1 | 06-May-25 | 0 | inf | 7 | T1 (<300°C)
TEP | TANSFORMADOR 06 | Molino materia prima 1 | 11-Dec-24 | 0 | inf | 2.5 | T1 (<300°C)
TEP | TR AMLMACEN GENERAL | ALMACEN GENERAL | 12-Dec-24 | 0 | 2.89 | 0.11 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSF. ALUMBRADO | Subestacion principal | 12-Dec-24 | 0 | 0.65 | 0.03 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSF. ALUMBRADO CTO. ELE. | Subestacion principal | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0.04 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADO 02 | Parque Arcilla Caliza 1 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0.33 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADO 26 | Parque Arcilla Caliza 1 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 01 | Parque Arcilla Caliza 2 | 12-Dec-24 | 0 | 0.52 | 0.2 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 01B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 02 | PRECALENTADOR 1 | 16-Nov-22 | 0 | 0.29 | 5 | T3 (>700°C)
TEP | TRANSFORMADOR 03B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 04B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | inf | 0.38 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 05B | ENFRIADOR | 11-Feb-24 | 0 | 1 | 3.2 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 06B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | 0.82 | 4.88 | T3 (>700°C)
TEP | TRANSFORMADOR 07B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | inf | 0.71 | T2 (300–700°C)
TEP | TRANSFORMADOR 08B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | inf | 5.55 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 09 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | 0 | 1.33 | 0.24 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 09B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 10B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | 2.9 | 0.15 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 11 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | 0 | 0.95 | 1.14 | T3 (>700°C)
TEP | TRANSFORMADOR 112.5 KV | ALMACEN GENERAL | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0.33 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 11B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | 3.4 | 1.06 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 1250 KVA | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | 0 | 0.79 | 0.75 | T2 (300–700°C)
TEP | TRANSFORMADOR 12B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | 1.48 | 0.06 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 13 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | 0 | 0.44 | 0.21 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 13B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 14B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | 1.67 | 2.05 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 15B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | inf | 0.69 | T2 (300–700°C)
TEP | TRANSFORMADOR 16B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | inf | 0.65 | T2 (300–700°C)
TEP | TRANSFORMADOR 17B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | inf | 3 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 2 | MOLINO COQUE 2 | 11-Dec-24 | 0 | 3.31 | 0.14 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 26B | MOLINO COQUE 2 | 11-Dec-24 | 0 | 4.78 | 0.2 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 5 | MOLINO COQUE 2 | 11-Dec-24 | 0 | 0.35 | 0.2 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR MOTOR PRINCIPAL MC6 | 629 Cto. MC6 | 06-May-25 | 0 | 0.26 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | MOLINO CEMENTO 1 | 06-May-25 | 0 | 0.65 | 1.86 | T3 (>700°C)
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | Molino materia prima 1 | 05-Jan-24 | 0 | 1.05 | 0.86 | T2 (300–700°C)
TEP | TRANSFORMADOR Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | 12-Dec-24 | 0 | 0.91 | 0.29 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSPORTE DE CEMENTO | MOLINO CEMENTO 1 | 12-Dec-24 | 0 | 0 | 0.67 | T2 (300–700°C)
TEP | TRITURACION ADITIVOS 2 | Aditivos 2 | 12-Dec-24 | 0 | 0.22 | 0.57 | T2 (300–700°C)
TEP | TRITURACION ARCILLA 2 | Parque Arcilla Caliza 2 | 12-Dec-24 | 0 | 0.48 | 0.16 | T1 (<300°C)
TEP | TRITURACION CALIZA 2 | 319 Cto. Trit. Caliza | 12-Dec-24 | 0 | 3.17 | 0.26 | T1 (<300°C)
TEP | TRITURACION CDR | 899 Cto. CDR L2 | 06-May-25 | 0 | 0.45 | 0.25 | T1 (<300°C)
TEP | TRITURADO PRIM. CALIZA | Caliza 1 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TEP | TRITURADOR SECUNDARIO | Aditivos 1 | 12-Dec-24 | 0 | 0.08 | 0.88 | T2 (300–700°C)
TEP | Transporte de cemento Linea 3 y 4. | 729 Cto. Envase 1 Exterior | 06-May-25 | 0 | 0.25 | 0.24 | T1 (<300°C)
TEP | VENT. 15A | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | 0 | inf | 2 | T1 (<300°C)
TEP | VENT. EXTRACCION 09A | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | 0 | inf | 0.05 | T1 (<300°C)
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 1 | 12-Dec-24 | 0 | 1.23 | 0.89 | T2 (300–700°C)
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 3 | 06-May-25 | 0 | 0.07 | 1.42 | T3 (>700°C)
TEP | VT/2 ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | 0.15 | 0.15 | T1 (<300°C)
TEP | VTF 24 P/COLECTOR PRINCIPAL 2 | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | 0 | 2.14 | 0.62 | T2 (300–700°C)
TEP | VTI / MOL. CEMENTO 2 | MOLINO CEMENTO 2 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
TEP | VTI 06A | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
TEP | VTI 07A | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | 0 | inf | 1.71 | T1 (<300°C)
TEP | VTI CRUDO 1 | Molino materia prima 1 | 11-Dec-24 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TEP | VTI CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | 11-Dec-24 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TEP | VTI ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 0 | inf | 0.6 | T2 (300–700°C)
TEP | VTI MOLINO DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | 11-Dec-24 | 0 | inf | 0.33 | T1 (<300°C)
TOR | Transf. CCM Serv. Generales. | Subestación Distribución | 22-May-25 | 0 | inf | 12 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador 17 Bus Primario de la Grua | Bus primario de la grua | 22-May-25 | 0 | 0.43 | 2.4 | T3 (>700°C)
TOR | Transformador 20MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | 22-May-25 | 0 | inf | 9.5 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador 30MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | 22-May-25 | 0 | inf | 0.04 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador 46 Compresores KAESER | Compresores KAESER | 22-May-25 | 0 | inf | 0.62 | T2 (300–700°C)
TOR | Transformador 5MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | 22-May-25 | 0 | 0.24 | 1 | T2 (300–700°C)
TOR | Transformador Aerzen Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | 0 | 0.14 | inf | T3 (>700°C)
TOR | Transformador Agregados tr0030 | Agregados | 22-May-25 | 0 | 11.86 | 0.16 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador CCM Alimentacion horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
TOR | Transformador CCM Descarga Horno 3 | Horno 3 | 22-May-25 | 0 | 0.5 | 7.4 | T3 (>700°C)
TOR | Transformador CCM Envases 3 y 4 | Envases | 22-May-25 | 0 | inf | 11 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador CCM Molino 1 de Cemento | Molino de Cemento | 22-May-25 | 0 | 0.92 | 0.13 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Cemento | Molino de Cemento | 22-May-25 | 0 | inf | 1.17 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Materia Prima | Subestación Distribución | 22-May-25 | 0 | 0.25 | 1.83 | T3 (>700°C)
TOR | Transformador CCM Molino 3 de Materia prima | CCM Molino 3 materia prima | 22-May-25 | 0 | inf | 9 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador CCM Molino de Coque | Molino de Coque | 22-May-25 | 0 | 0.33 | 9.2 | T3 (>700°C)
TOR | Transformador CCM Norte Descarga Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | 0 | inf | 3.33 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador CCM Ote. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | 22-May-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
TOR | Transformador CCM Precalentador Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | 0 | 4 | 0.51 | T2 (300–700°C)
TOR | Transformador CCM Pte. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | 22-May-25 | 0 | inf | 3.21 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador CCM Silo CF | CCM Silo CF | 22-May-25 | 0 | inf | 0.09 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador CCM Sist. De agua y SCI | Horno 3 | 22-May-25 | 0 | inf | 0.04 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador CCM Sur Descarga Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador CCM Triturador Primario | Trituracion Primaria | 29-Mar-22 | 0 | 3.61 | 9.34 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador CCM Triturador Secundario | Trituracion Secundaria | 22-May-25 | 0 | inf | 30 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador Drive del Separador Sepax MCG3 | Subestación Distribución | 22-May-25 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
TOR | Transformador Impulso Principal Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
TOR | Transformador Motor 600 HP del Triturador Primario | Triturador Primario | 22-May-25 | 0 | inf | 2 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador TR -9007-LJ Impulso principal H3 | Horno 3 | 22-May-25 | 0 | inf | 0.17 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador TR-07-01 | Proambiente | 22-May-25 | 0 | inf | 0.4 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador TR-07-02 | Proambiente | 22-May-25 | 0 | 0.54 | 0.37 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador TR-1 Subestación Principal | Subestación Principal | 22-May-25 | 0 | 0.09 | 0.43 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador TR-2 Subestación Principal | Subestación Principal | 22-May-25 | 0 | 0.18 | 0.27 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador TR-3 Subestación Principal | Subestación Principal | 22-May-25 | 0 | inf | 9 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador TRP-01-01 | Proambiente | 22-May-25 | 0 | inf | 0.14 | T1 (<300°C)
TOR | Trasformador CCM Precalentador Horno 3 | Horno 3 | 22-May-25 | 0 | inf | 0.12 | T1 (<300°C)
VAL | Cantera | Cantera | 06-Mar-25 | 0 | 0.44 | 0.33 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Alumbrado Cantera | Subestación Cantera | 06-Mar-25 | 0 | 1.54 | 1.2 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 06-Mar-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 Tragesa | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 06-Mar-25 | 0 | inf | 0.04 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - NORTE | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | 06-Mar-25 | 0 | 11.22 | 0.11 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - SUR | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | 06-Mar-25 | 0 | 0.04 | inf | T3 (>700°C)
VAL | Transformador Alumbrado Envase 1 | Subestación - Envase 1 | 06-Mar-25 | 0 | inf | 0.13 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Alumbrado Materia Prima 2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | 20-May-25 |  |  |  | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Alumbrado Oficinas Técnicas | Subestacion Oficinas | 06-Mar-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Alumbrado Silos N° 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | 13-Jun-23 | 0.26 | inf | 10.1 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Alumbrado Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | 05-Mar-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Bodega de Cables (Reserva) | Bodega de Cables | 13-Jun-23 | 0 | inf | 0.39 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador CCM Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 29-Jul-25 | 0.27 | 11.41 | 0.36 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador CCM Envase 2 | Subestación 17 - Envase 2 | 14-Sep-25 | 0.44 | 1.73 | 6.58 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador CCM Equipos CMG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | 05-Mar-25 | 0 | 2.1 | 1.57 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador CCM Equipos H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | 05-Mar-25 | 0 | 1.09 | 0.09 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador CCM MC-1 Norte | Subestación 07 - Molino de Cemento 1 | 05-Mar-25 | 0 | inf | 6.5 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador CCM MMP-1 Sur | Subestación 07 - Materia Prima 1 | 05-Mar-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
VAL | Transformador CCM MMP-2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | 29-Jul-25 | 0.08 | 28.08 | 2.89 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador CCM Silos 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | 20-Mar-25 | 0 | 1.36 | 0.22 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador CCM Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | 14-Sep-25 | 0.19 | 7.07 | 6 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador CCM Triturador Secundario | Subestación 06 - Triturador Secundario | 29-Jul-25 | 0.13 | 24.74 | 10.92 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador CCM de Equipos H2 Norte | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | 05-Mar-25 | 0 | inf | 4.17 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador CCM lado Norte Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | 14-Sep-25 | 0.05 | 14.94 | 2.07 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador CCM lado Sur Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | 14-Sep-25 | 0.13 | 3.48 | 2.12 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Distribución Norte | Subestación 02 - Distribución (Ext) | 05-Mar-25 | 0 | inf | 12 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Distribución Sur | Subestación 02 - Distribución (Ext) | 25-Jun-21 | 0 | 0 | 0 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Drive del Motor Separador Sepax MCG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | 05-Mar-25 | 0 | 1.89 | 1.17 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | 06-Mar-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 NTE | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 05-Mar-25 | 0 | 0.01 | 0.4 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 SUR | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 05-Mar-25 | 0.5 | 0.03 | 2 | T3 (>700°C)
VAL | Transformador Molinos Chicos Drive de Sincronos | Servicios Generales (Exterior/Inferior) | 05-Mar-25 | 0 | 2.27 | 0.63 | T2 (300–700°C)
VAL | Transformador Motor Principal H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | 05-Mar-25 | 0 | inf | 23 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Motor Principal Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | 29-Jul-25 | 0.27 | 22.22 | 3.36 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Motor VTI H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | 05-Mar-25 | 0 | inf | 33.33 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Motor VTI Residual H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 06-Mar-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Oficinas Técnicas | Subestacion Oficinas | 13-Jun-23 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Principal Norte | Subestación 01 - Principal (Ext) | 05-Mar-25 | 0 | inf | 15 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Principal Sur | Subestación 01 - Principal (Ext) | 05-Mar-25 | 0 | inf | 3 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Servicios Generales | Subestación 03 - Servicios Generales | 29-Jul-25 | 0.02 | 108.85 | 0.14 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador VTI 4 Residual H2 Sur | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | 29-Jul-25 | 0.05 | 10.63 | 5.01 | T1 (<300°C)
YAQ | Alimentación Horno 1 | Horno 1 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 2 | T1 (<300°C)
YAQ | Almacén de FIRSU | Almacén Fiscal | 21-Sep-23 | 0 | 1.28 | 0.26 | T1 (<300°C)
YAQ | Almacén y Talleres | Almacén | 12-Dec-24 | 0 | 1.41 | 0.11 | T1 (<300°C)
YAQ | Ciudad Firsu (trafo poniente de compresores) | Firsu (Proyecto) | 12-Dec-24 | 0 | 0.08 | 2.5 | T3 (>700°C)
YAQ | Compresores Oriente | Cuarto de compresores | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0.13 | T1 (<300°C)
YAQ | Compresores Poniente (baja) Nuevo | Cuarto de compresores | 12-Dec-24 | 0 | 1.42 | 0.19 | T1 (<300°C)
YAQ | Cuarto de Compresores PTE | Cuarto de compresores | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0.15 | T1 (<300°C)
YAQ | Descarga de Coque | Parques Coque | 12-Dec-24 | 0 | 0.43 | 0.07 | T1 (<300°C)
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0.46 | T1 (<300°C)
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 11 | T1 (<300°C)
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Norte | Enfriador IKN Horno 2 | 12-Dec-24 | 0 | 1.84 | 0.17 | T1 (<300°C)
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | 12-Dec-24 | 0 | 3.68 | 0.18 | T1 (<300°C)
YAQ | Horno 2 Impulso Principal | Horno 2 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0.17 | T1 (<300°C)
YAQ | Impulso Principal de Horno 1 | Horno 1 | 12-Dec-24 | 0.09 | 1.08 | 1.57 | T1 (<300°C)
YAQ | Logística | Logistica | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0.03 | T1 (<300°C)
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
YAQ | Molino Materias Primas 1 | MMP1 | 12-Dec-24 | 0 | 2.79 | 0.03 | T1 (<300°C)
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0.09 | T1 (<300°C)
YAQ | Molino Separador Giratorio | MMP1 | 12-Dec-24 | 0 | 1.13 | 5.75 | T1 (<300°C)
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 4 | T1 (<300°C)
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 6 | T1 (<300°C)
YAQ | Molino de Cemento 2 | Molino Cemento 2 | 12-Dec-24 | 0 | 0.5 | 3 | T3 (>700°C)
YAQ | Molino de Cemento 2 Separador | Molino Cemento 2 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0.4 | T1 (<300°C)
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | 12-Dec-24 | 0 | 6.73 | 0.16 | T1 (<300°C)
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | 12-Dec-24 | 0 | 0.88 | 2 | T3 (>700°C)
YAQ | Oficinas Mantenimiento | Taller/Almacén | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0.2 | T1 (<300°C)
YAQ | Paletizado y Envase | Envase | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0.28 | T1 (<300°C)
YAQ | Paletizado, Envase, Granel | Envase | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
YAQ | Parques Oriente | Parques Caliza | 12-Dec-24 | 0 | inf | 1.6 | T1 (<300°C)
YAQ | Parques de Materias Primas | Parque Materias Primas | 12-Dec-24 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
YAQ | Pila de Caliza | Cantera | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0.05 | T1 (<300°C)
YAQ | Pozo 2 | Pozo 2 | 12-Dec-24 | 0 | 1.65 | 1.73 | T1 (<300°C)
YAQ | Precalentador 1, CCM segundo piso | Precalentador Horno 1 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 3 | T1 (<300°C)
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | 12-Dec-24 | 0 | 8.08 | 0.13 | T1 (<300°C)
YAQ | Precalentador H1 Nivel 0 | Precalentador Horno 1 | 12-Dec-24 | 0 | 0.14 | 0.6 | T2 (300–700°C)
YAQ | Transformador Principal 1 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | 0 | inf | 1.57 | T1 (<300°C)
YAQ | Transformador Principal 2 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | 0 | inf | 3 | T1 (<300°C)
YAQ | Transformador Principal 3 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | 0 | 0.25 | 4 | T3 (>700°C)
YAQ | Transformador Principal 4 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | 0.22 | inf | 4.5 | T1 (<300°C)
YAQ | Transformador Principal 5 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | 0.06 | inf | 9 | T1 (<300°C)
YAQ | Transformador de Distribución 1 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | 0 | 0.25 | 2 | T3 (>700°C)
YAQ | Transformador de Distribución 2 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | 0 | 0.25 | 2 | T3 (>700°C)
YAQ | Transformador de Distribución 3 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | 0 | 1.44 | 9 | T1 (<300°C)
YAQ | Transformador de Distribución 4 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | 0 | inf | 29.5 | T1 (<300°C)
YAQ | Transformador de Distribución 5 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | 0 | inf | 5.5 | T1 (<300°C)
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | 12-Dec-24 | 0 | inf | 3 | T1 (<300°C)
YAQ | Triturador de Caliza | Trit. Caliza (Alim. Placas) | 12-Dec-24 | 0 | inf | 13.5 | T1 (<300°C)
YAQ | Triturador de Caliza | Trituración Caliza | 12-Dec-24 | 0 | 1.57 | 0.07 | T1 (<300°C)
YAQ | Triturador de Caliza, Motor | Trituración Caliza | 12-Dec-24 | 0 | 0.09 | 1 | T2 (300–700°C)
YAQ | Triturador de Traquita | Trituración Traquita | 12-Dec-24 | 0 | 2.46 | 0.1 | T1 (<300°C)
YAQ | Triturador de Traquita Motor | Trituración Traquita | 12-Dec-24 | 0 | 0.24 | 1.75 | T3 (>700°C)
YAQ | VTI Dracco Colector Principal | Precalentador Horno 1 | 12-Dec-24 | 0 | 2.08 | 2.22 | T1 (<300°C)
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | 12-Dec-24 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
ZAP | ATC 3 / Reactor Motor Principal | Subestación AUTOTRANSFORMADOR MC3 | 09-Jul-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
ZAP | Accionamiento Horno 2 (TC: 30) | Subestación D | 09-Jul-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
ZAP | Autotransformador R -1 (TC: 16) | Subestación C | 09-Jul-25 | 0 | 0.18 | 5 | T3 (>700°C)
ZAP | Autotransformador R2 (TC: 38) | Subestación C | 09-Jul-25 | 0 | 0.26 | 1.5 | T3 (>700°C)
ZAP | Auxiliares B-1 (TC: 23) | Subestacion C | 09-Jul-25 | 0 | inf | 3 | T1 (<300°C)
ZAP | Auxiliares B-2 (TC: 26) | Subestación C | 09-Jul-25 | 0 | 2.2 | 9.38 | T1 (<300°C)
ZAP | Auxiliares Horno 2 (TC: 31) | Subestación D | 09-Jul-25 | 0 | inf | inf | T1 (<300°C)
ZAP | CALDERAS (TC: 36) | Subestación CALDERAS | 09-Jul-25 | 0 | 1.44 | 0.18 | T1 (<300°C)
ZAP | Envase (TC: 34) | Subestación TRANSF. DE ENVASE | 09-Jul-25 | 0 | 5.06 | 0.04 | T1 (<300°C)
ZAP | Molino Cemento # 3 | Subestación # 8 | 09-Jul-25 | 0 | inf | 9 | T1 (<300°C)
ZAP | Molino Cemento # 4 | Subestación 3 MOL. CEMENTO #4 | 09-Jul-25 | 0 | inf | 16 | T1 (<300°C)
ZAP | RESERVA (TC: 37) | Subestación Almacen 6 | 09-Jul-25 | 0 | 0.25 | 0.17 | T1 (<300°C)
ZAP | TCOMP / C (TC: 28) | Subestación TRANSF. COMPRESORES | 09-Jul-25 | 0 | inf | 4 | T1 (<300°C)
ZAP | TH2 (TC: 27) | Subestación HOMOGENIZACIÓN 2 / C | 09-Jul-25 | 0 | inf | 4.33 | T1 (<300°C)
ZAP | TP-1 | Subestación Principal | 09-Jul-25 | 0 | 0.33 | 4 | T3 (>700°C)
ZAP | TP-2 | Subestación Principal | 09-Jul-25 | 0 | 0.12 | 0 | T1 (<300°C)
ZAP | TP-3 | Subestación Principal | 09-Jul-25 | 0 | 1.38 | 0.62 | T2 (300–700°C)
ZAP | TP-4 | Subestación Principal | 09-Jul-25 | 0 | 0.93 | 0.08 | T1 (<300°C)
ZAP | TR aislamiento 2 (TC: 19) | Subestación 2 |  | 0.29 | 6.86 | 0.16 | T1 (<300°C)
ZAP | TR de aislamiento (TC: 18) | Subestación 2 | 09-Jul-25 | 0 | 2.32 | 0.03 | T1 (<300°C)
ZAP | TR1P09 (TC: 39) | Subestación Almacen 6 | 09-Jul-25 | 1.29 | inf | 7 | DT (Discharge + Thermal)
ZAP | TS 6 | Subestación #6 - MOL CEMENTO #2 | 09-Jul-25 | 0 | inf | 20 | T1 (<300°C)
ZAP | TS 6A / TR Mol. Cemento #1 | Subestación 6-A MC1 | 09-Jul-25 | 0 | 0.6 | inf | T3 (>700°C)
ZAP | TS1 | Subestación #1 / A1 | 09-Jul-25 | 0 | 0.22 | 4 | T3 (>700°C)
ZAP | TS4 | Subestación # 4 | 09-Jul-25 | 0 | inf | 0 | T1 (<300°C)
ZAP | TS5 (TC: 21) | Subestación # 5 | 09-Jul-25 | 0 | inf | 15.67 | T1 (<300°C)
ZAP | TSA | Subestación #1 /A | 09-Jul-25 | 0 | inf | 1 | T2 (300–700°C)
ZAP | TSCB | Subestación SILOS "B" | 09-Jul-25 | 0 | 0.54 | 0.43 | T1 (<300°C)
ZAP | TSE | Subestación B | 09-Jul-25 | 0 | 10.35 | 25 | T1 (<300°C)
ZAP | TSF | Subestación A-2 | 09-Jul-25 | 0 | inf | 8 | T1 (<300°C)
ZAP | TSZ (TC: 33) | Subestación Coque | 09-Jul-25 | 0 | 1.82 | 2.48 | T1 (<300°C)
ZAP | VTI Horno 2 (TC: 29) | Subestación IMPULSO HORNO 2 | 09-Jul-25 | 0 | 0.27 | 0 | T1 (<300°C)
ZAP | Ventiladores Fuller W1 (TC:20) | Subestación 2 | 09-Jul-25 | 0 | inf | 1.13 | T1 (<300°C)

## Diag_IEC
Planta | Transformador | Ubicacion | Fecha de Muestra | Diagnóstico IEC
ATO | TRANSFORMADOR 66 AUX MOLINO DE CRUDO 2 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 2 | 03-Jul-24 | Preocupante
ATO | TRANSFORMADOR- 5 GRAL HORNO 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-1 LADO CARRETERA | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-10 SISTEM.AGUA-TRIT. ADITIVOS | SUBESTACION A | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-11 AUX MCM 3 | SUBESTACION A | 18-Jul-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-12 AUX ALIMENT H 2 Y E.F H 2 SILOS DE CRUDO A | SUBESTACION A | 18-Feb-25 | Preocupante
ATO | TRANSFORMADOR-13 AUX TRIT PRIMARIA | PRIMARIA | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-14 AUX TRIT´S SECUNDARIAS | SECUNDARIA | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-15 AUX TERCIARIA | TERCIARIA | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-16 AUXILIARES SISTEMA DE BARRO TERCIARIA | TERCIARIA | 19-Feb-25 | Preocupante
ATO | TRANSFORMADOR-17 AUX MCR 1 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 1 | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-18 AUX MOLINO CRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-19 AUX SILOS CRUDO "B" | SILOS DE MATERIA PRIMA | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-2 LADO SILOS CR "B" | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-21 DRIVE MOTOR PRINCIPAL HORNO 1 | HORNO 1 | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-24 AUX EFILTRO Y ALIMENTACION H-1 | HORNO 1 | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-25 AUX ENFRIADOR HORNO 1 | HORNO 1 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-26 DRIVE COL ENFRIADOR H 1 | HORNO 1 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-3 LADO MCR-3 | SUBESTACION PRINCIPAL | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-30 DRIVE MOTOR PPAL H 3 | HORNO 3 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-31 AUX ALIMENT H3 Y E.F H 3 | HORNO 3 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-32 AUX-ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-33 DRIVE COLECTOR ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-35 AUX-ALIMENT- HORNO 4 | HORNO 4 | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-36 DRIVE MOTOR PPAL H 4 | HORNO 4 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-37 AUX-ENFRIADOR HORNO 4 | HORNO 4 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-38 GRAL MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-39 AUX MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-4 LADO CANTERA | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-40 GRAL MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | 04-Jul-24 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-41 AUX MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-42 MOTOR PPAL CTO 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 04-Jul-24 | Preocupante
ATO | TRANSFORMADOR-43 GRAL - AUX - MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-44 AUX MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-45 DRIVE SEPARADOR MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-46 ALUMBRADO MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-47 TRANSPORTE CLINKER | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-48 AUX SECADOR PUZOLANA | PUZOLANA | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-49 SILOS A DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | 19-Feb-25 | Preocupante
ATO | TRANSFORMADOR-50 SILOS B DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-51 SILO "C" DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | 19-Feb-25 | Crítico
ATO | TRANSFORMADOR-52 POZO PROFUNDO 6 | SISTEMA DE AGUA | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-53 POZO PROFUNDO 5 COLONIA | SISTEMA DE AGUA | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-54 ENVASADORA 4 | ENVASE | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-54.1 DRIVE MOTOR VTI HORNO 3 | HORNO 3 | 19-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-55 ENVASADORA 5 | ENVASE | 19-Feb-25 | Preocupante
ATO | TRANSFORMADOR-6 GRAL HORNO 4 | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-60 VENT GEMELOS MCRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | 18-Jul-25 | Normal
ATO | TRANSFORMADOR-61 AUXILIARES FIRSU | FIRSU | 19-Feb-25 | Preocupante
ATO | TRANSFORMADOR-7 GRAL MCR 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | 11-Nov-24 | Preocupante
ATO | TRANSFORMADOR-8 GRAL MAT-PRIMAS | SUBESTACION A | 19-Feb-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 1 | Subestación Principal | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 10 | Subestacion 3 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 11 | Subestacion 2 | 07-May-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 13 | CCM Molino 7 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 13A | CCM Molino 7 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 14 | CCM Homogenizacion | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 15 | CCM Homogenizacion | 07-May-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 16 | CCM Recepcion de Cemento | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 17 | CCM Horno 7 y 8 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 18 | CCM Laboratorio | 07-May-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 19 | Subestacion 3 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 2 | Subestación Principal | 17-Jul-25 | Normal
BAR | Transformador TR 21 | CCM CIOS Aux Horno 9 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 22 | Subestacion 3 | 16-Oct-25 | Crítico
BAR | Transformador TR 23 | CCM Molino 10 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 24 | CCM Horno 7 y 8 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 25 | CCM Horno 7 y 8 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 26 | CCM Molino 7 ( Envase ) | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 28 | CCM CIOS Horno 9 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 29 | CCM CIOS Horno 9 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 3 | Subestación Principal | 07-May-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 30 | CCM CIOS Horno 9 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 35 | Subestacion 2 | 16-Oct-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 36 | Subestacion 1 | 07-May-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 37 | CCM Horno 8 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 4 | Subestacion 3 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 5 | Subestacion 1 | 16-Oct-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 6 | Subestacion 1 | 07-May-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 7 | Subestacion 1 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 8 | Subestacion 2 | 07-May-25 | Normal
BAR | Transformador TR 9 | Subestacion 2 | 07-May-25 | Preocupante
BAR | Transformador TR 9A | Subestacion 2 - Vieja | 07-May-25 | Normal
CPN | "La bolsa" Transformador pozo recreativo | Recreativo | 12-Feb-25 | Preocupante
CPN | "Los Yaquis" Transformador de pozo | Recreativo | 12-Feb-25 | Preocupante
CPN | Interruptor T3 | Subestacion principal | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Tranfosmador TX-3 F1089 | Subestacion Precalentador | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transfomador TX-1 | Subestacion Precalentador | 11-Feb-25 | Preocupante
CPN | Transformador Coque Pulverizado | Subestacion Horno 1 | 12-Feb-25 | Preocupante
CPN | Transformador H30-100 | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador H30-12 | Subestacion Homogenizacion | 13-Mar-24 | Normal
CPN | Transformador H45-172M | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador Principal T1 | Subestación Principal | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador Principal T2 | Subestación Principal | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador Principal T3 | Subestación Principal | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador T-11A | Molinos de Mat. Prima | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador T-13A | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador T-13B | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | Preocupante
CPN | Transformador T-15A | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador T-15B | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador T-16A | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador T-17A | Molinos de Mat. Prima | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador T-18A | Subestacion Envase | 12-Feb-25 | Preocupante
CPN | Transformador T-18B | Subestacion Envase | 13-Mar-24 | Normal
CPN | Transformador T-7B | Subestacion Cribas | 12-Feb-25 | Preocupante
CPN | Transformador T-8A | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador T-9A | Subestacion Envase | 12-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador TX H45-272M | Subestacion Cemento | 12-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador TX-4 | Subestacion Enfriador | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador TX-5 | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | Preocupante
CPN | Transformador TX-6 F1044 | Subestación Enfriador | 11-Feb-25 | Preocupante
CPN | Transformador TX-7 F1017 | Subestacion Enfriador | 11-Feb-25 | Preocupante
CPN | Transformador TX-8 F1018 | Subestacion Enfriador | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador TX-9 F1019-24 | Subestacion Enfriador | 11-Feb-25 | Preocupante
CPN | Transformador TX-H45-180M | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador TX-H45-280M | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | Normal
CPN | Transformador TX-M2 | Subestacion Cemento | 12-Feb-25 | Normal
CPN | Transfromador T-7A | Subestacion Trituracion Sec. | 12-Feb-25 | Normal
CPN | Trasnformador TX-2 F1009 | Subestación Precalentador | 11-Feb-25 | Preocupante
ENS | Tansformador Descarga | CCM Descarga | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Trituradora Materias Primas | CCM Trituradora de Materias P | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Alimentación | CCM Precalentador | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Auxiliares MCG04 | CCM MC4 | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Auxiliares Mol. Coque | CCM MCOQUE | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Cribado Taller Campamento | CCM CRIBADO CANTERA | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Firsu | CCM Descarga del Horno | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Impulso Principal | CCM Precalentador |  | Normal
ENS | Transformador Impulso Principal MCG04 | CCM MC4 | 23-Apr-25 | Preocupante
ENS | Transformador MC2 | CCM MC2 | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador MMP3 | CCM MMP3 | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Norte | Subestacion Distribucion | 23-Apr-25 | Preocupante
ENS | Transformador Principal Cantera | Subestacion 115 KV CANTERA | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Principal Norte | Subestación Principal | 23-Apr-25 | Preocupante
ENS | Transformador Principal Sur | Subestación Principal | 10-Oct-25 | Preocupante
ENS | Transformador Rotores Hazemag | Subestacion 115 KV CANTERA |  | Normal
ENS | Transformador Separador Osepa | CCM MC2 | 23-Apr-25 | Preocupante
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia |  | Normal
ENS | Transformador Sur | Subestacion Distribucion | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Taller y Campamento | CMM Taller | 23-Apr-25 | Preocupante
ENS | Transformador Terminal Maritima | CCM TM | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Trituradora GDI | CCM Trituradora Hazemag |  | Normal
ENS | Transformador Trituradora Hazemag | CCM HAZEMAG | 23-Apr-25 | Normal
ENS | Transformador Trituradora de llantas | CCM Trituradora llantas | 23-Apr-25 | Preocupante
GDL | Almacen General - No tiene Valvula para muestra | Int. CCM Secador Flash | 06-Sep-24 | Normal
GDL | Alumbrado CCM TRIT-1 | CCM Trit-1 | 05-Sep-24 | Normal
GDL | CCM Aliment. Ote - Horno | Int. CCM Alimentación horno | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM Aliment. Pte - Horno | Int. CCM Alimentación horno | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM Cantera Tecolotlan | Int. CCM Cantera Tecolotlan | 06-Dec-22 | Preocupante
GDL | CCM Carga Coque | Ext. CCM Carga de Coque | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM Descarga Nte | Int. CCM Descarga del horno | 05-Sep-24 | Preocupante
GDL | CCM Descarga Sur | Int. CCM Descarga del horno | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM Envase | Int. CCM Envase | 28-Aug-25 | Preocupante
GDL | CCM MCG-4 | Int. CCM Molinos de Cemento | 28-Aug-25 | Normal
GDL | CCM MMP-2 Nte Exterior | Ext. CCM MMP-2 | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM MMP-2 Sur Interior | Interior CCM MMP-2 | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM Molino Coque | Ext. CCM Molino de Coque | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM Precalentador - Horno | Ext. CCM Precalentador | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM Secador Flash | Int. CCM Secador Flash | 28-Aug-25 | Preocupante
GDL | CCM Serv. Grales. PTE | Int. CCM Servicios | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM Serv. Grales. SUR | Int. CCM Servicios | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM Silos coque - Horno | Ext. CCM Silos de coque | 02-Oct-25 | Normal
GDL | CCM Trit-2 | Int. CCM Trituradora 2 | 28-Aug-25 | Normal
GDL | Drive Motor ppal - Horno | Ext. CCM Precalentador | 02-Oct-25 | Normal
GDL | Drive VTI Folax - Horno | Ext. CCM descarga del horno | 02-Oct-25 | Normal
GDL | Drive VTI Nte - En Desuso | Ext. CCM Precalentador | 02-Oct-25 | Normal
GDL | Drive VTI Sur - Horno | Ext. CCM Precalentador | 02-Oct-25 | Normal
GDL | Electrofiltro S. Flash - Centro | Int. CCM Filtro Sec. Flash | 28-Aug-25 | Normal
GDL | Electrofiltro S. Flash - Nte | Int. CCM Filtro Sec. Flash | 28-Aug-25 | Crítico
GDL | Electrofiltro S. Flash - Sur | Int. CCM Filtro Sec. Flash | 28-Aug-25 | Normal
GDL | Oficinas Generales | Int. CCM Envase 2 | 05-Sep-24 | Normal
GDL | T1SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | 27-Aug-25 | Normal
GDL | T1SR Sub. principal | Subestación Reductora | 02-Oct-25 | Normal
GDL | T2SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | 27-Aug-25 | Preocupante
GDL | T2SR Sub. principal | Subestación Reductora | 02-Oct-25 | Normal
GDL | T3SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | 04-Aug-25 | Preocupante
GDL | T3SR Sub. Principal | Subestación Reductora | 02-Oct-25 | Normal
HGO | CALCINACION DRACO | SUBESTACION PRECALENTADOR | 12-Aug-25 | Normal
HGO | COMPRESORES | SUBESTACION COMPRESORES | 12-Aug-25 | Normal
HGO | IMPULSO PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | 12-Aug-25 | Normal
HGO | SERVICIOS GENERALES | SUBESTACION ACCESO 2 | 12-Aug-25 | Normal
HGO | TR 1 | SUBESTACION PRINCIPAL | 12-Aug-25 | Normal
HGO | TR 2 | SUBESTACION PRINCIPAL | 12-Aug-25 | Normal
HGO | TR MOLINO 1 | SUBESTACION MOLINOS | 12-Aug-25 | Preocupante
HGO | TR5 | ENVASE 1Y 2 | 12-Aug-25 | Normal
HGO | TRITURACION | SUBESTACION TRITURACION | 12-Aug-25 | Normal
HGO | VENTILADOR RESIDUAL AAF | SUBESTACION HORNO | 12-Aug-25 | Preocupante
HGO | VTI PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | 12-Aug-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 01 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 02 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 03 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 04 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 05 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 06 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 07 300 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 08 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 09 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 10 100 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 11 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 13 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT 1 FIRSUFIRSU 750 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR CCM ABANICOS Y PARRILLAS HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA INDUSTRIAL | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION SILO CF | PRECALENTADOR HORNO-01 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM GENER. HORNO-01 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-01 1250 KVA | MMP-01 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-02 1250 KVA | MMP-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-03 1250 KVA | MMP-03 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER 750 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER PRECA 02 500 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM PRECA 02 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM TMP 1250 KVA | TMP | 26-Feb-25 | Crítico
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CLINKER | FOLAX HORNO-01 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CALIZA 1250 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. PUZOLANA 750 KVA | TRITURADOR DE PUZOLANA | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. YESO 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 01 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 02 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 03 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 04 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-02 750 KVA | MMP-02 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-03 750 KVA | MMP-03 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTF-37 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTF-38 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-02 2000 KVA | MMP-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-03 2000 KVA | MMP-03 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-02 500 KVA | MMP-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-03 500 KVA | MMP-03 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTI-21 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTI-22 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR 4 CCM 4 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR 5 CCM 5 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR LAMINAS 150 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR RECLAMO CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR TRIT. CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ALUMBRADO GERENCIA Y R.I | RELACIONES INDUSTRIALES | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR BANDA DES. TRIT. CERRO PARDO 45 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR BANDA RECLAMO CERRO PARDO 150 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA CRUDA 500 KVA | AGUA CRUDA-TANQUE DE 500 M3 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR CCM DRACCO HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 3 Y 7 | ENVASE 3 Y 7 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 4 Y 5 | ENVASE 4, 5 Y 6 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR CCM GERENCIA Y R.I. | RELACIONES INDUSTRIALES | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 3 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM MOLINO DE COQUE 1250 KVA | MOLINO DE COQUE | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER CALCINADOR HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER QUEMADOR HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM PROAMBIENTE 500 KVA | PROAMBIENTE | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECEPCION COQUE 1250 KVA | TMP | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECLAMO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM S. INTERMEDIA | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR CCM SEC. PUZOLANA 1250 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CEMENTO | ENVASE 4, 5 Y 6 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CERRO PARDO 750 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRITURACION FIRSU 1150 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA COMBUSTIBLES ALTERNOS Liquidos | PROAMBIENTE | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR ENVASE CCM SERV. GENERALES | ENVASE 1 Y 2 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR LABORATORIO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR MOLINO DE COQUE 1470 KVA | MOLINO DE COQUE | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR TRIT. CALIZA 10 MVA | TRITURADOR DE CALIZA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR VTI-43 COQUE 1017 KVA | MOLINO DE COQUE | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR R-X CONTROL DE CALIDAD | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR SUBESTACION CERRO PARDO 2000 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR VTI-09 SEC. PUZOLANA 1000 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | 26-Feb-25 | Normal
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | Preocupante
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 SEC. PUZOLANA 750 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | 26-Feb-25 | Preocupante
MER | FIRSU | DESCARGA DEL HORNO 5 | 23-Jan-25 | Normal
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | 21-Jan-25 | Normal
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | 23-Jan-25 | Preocupante
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | 22-Jan-25 | Preocupante
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | 22-Jan-25 | Preocupante
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | 22-Jan-25 | Normal
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | 21-Jan-25 | Normal
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | 22-Jan-25 | Normal
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | 21-Jan-25 | Normal
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | 21-Jan-25 | Normal
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | 22-Jan-25 | Normal
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | 22-Jan-25 | Preocupante
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | 07-Mar-25 | Normal
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | 23-Jan-25 | Normal
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | 21-Jan-25 | Normal
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | 22-Jan-25 | Preocupante
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | 22-Jan-25 | Normal
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | 22-Jan-25 | Normal
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | 22-Jan-25 | Normal
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | 22-Jan-25 | Normal
MTY | 11 y 12 | SILOS CEMENTOS | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | Alimentación | HORNO # 5 | 13-Nov-24 | Preocupante
MTY | Alimentación | MOLINO 3-5 | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | 15-Nov-24 | Crítico
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Auxiliares | MOLINO DE COQUE | 13-Nov-24 | Preocupante
MTY | Auxiliares | SEPAX 7 Y 8 | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | Auxiliares | TRANSPORTE CALIZA | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | 14-Nov-24 | Preocupante
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | 14-Nov-24 | Preocupante
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | 14-Nov-24 | Preocupante
MTY | CCM | MOLINO DE COQUE 2 | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 6 | 14-Nov-24 | Preocupante
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 7 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 8 | 14-Nov-24 | Crítico
MTY | CCM | PRECALENTADOR / H.10 | 13-Nov-24 | Normal
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | 15-Nov-24 | Normal
MTY | CCM | TRITURADORA DE YESO | 15-Nov-24 | Normal
MTY | CCM 05/06 | ENVASE 05/06 | 19-Jan-23 | Normal
MTY | CCM Oriente | SECADOR FLASH | 21-Dec-21 | Normal
MTY | CCM Poniente | SECADOR FLASH | 14-Nov-24 | Normal
MTY | CCM-Alimentación | HORNO - 10 ALIMENTACION | 15-Nov-24 | Normal
MTY | Cemento Gris | SILO 7/10 | 15-Nov-24 | Normal
MTY | Centro XII-2F | SUR / PONIENTE | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Compresores Kaisser | COMPRESORES RUSOS | 15-Nov-24 | Normal
MTY | Descarga | HORNO # 5 | 13-Nov-24 | Preocupante
MTY | Descarga | HORNO # 8 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | Descarga | HORNO # 9 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | FIRSU | HORNO - 10 PRECALENTADOR | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Impulso | HORNO # 5 | 13-Nov-24 | Preocupante
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | N.D. | MOLINO DE COQUE 1 | 13-Nov-24 | Preocupante
MTY | N.D. | TRANSPORTE CALIZA | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | Nuevo | PREHOMOGENIZADOR (PH) | 15-Nov-24 | Normal
MTY | Oriente | NORTE | 15-Nov-24 | Normal
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | 13-Nov-24 | Preocupante
MTY | Oriente | SUBESTACION 4 | 19-Jan-23 | Normal
MTY | Oriente XII-1F | SUR / PONIENTE | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | 13-Nov-24 | Preocupante
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | Poniente XII-3F | SUR / PONIENTE | 09-Jan-24 | Normal
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | 15-Nov-24 | Normal
MTY | Pulverizado | MOLINO DE COQUE 2 | 15-Nov-24 | Normal
MTY | Recolección | MOLINO DE COQUE 1 | 13-Nov-24 | Normal
MTY | Sepax | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | Sepax MCG8 | SEPAX MCG8 | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | Sur | HORNO - 10 DESCARGA | 13-Nov-24 | Preocupante
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | 14-Nov-24 | Normal
MTY | T-1 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV |  | Normal
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | 15-Nov-24 | Normal
MTY | TR-1 | MOLINO DE COQUE | 13-Nov-24 | Normal
MTY | TR-1 | TRITURADOR DE ARCILLA | 14-Nov-24 | Preocupante
MTY | Transp. Clinkler gris | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | 14-Nov-24 | Preocupante
MTY | Transporte | SILO CLINKER BLANCO | 15-Nov-24 | Preocupante
MTY | VTI | HORNO # 5 | 13-Nov-24 | Normal
MTY | VTI | MOLINO DE COQUE 1 | 13-Nov-24 | Preocupante
MTY | VTI Residual | BIOMASA | 15-Nov-24 | Normal
TAM | Logística | Edificio Logística | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Oficinas de EPSA | Trituracion | 15-Aug-17 | Normal
TAM | Sistemas computacionales | Edificio Ofnas Grales informatica | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador Alumbrado antiguo Tautomotriz. | Servicios | 25-Apr-24 | Normal
TAM | Transformador Apilamiento SUB.2.1 | Transporte de Trituracion | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador Homogenizacion sub.5 | Horno 2 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador Impulso principal sub.7 | Horno 2 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador MMP3 sub.3 | MMP3 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador POLAB Laboratorio | Laboratorio | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | 05-Mar-25 | Normal
TAM | Transformador Principal 2 | Subestación Principal | 19-Dec-18 | Normal
TAM | Transformador Principal 3 | Subestación Principal | 19-Dec-18 | Normal
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | 05-Mar-25 | Normal
TAM | Transformador Reclamo Clinker L1, sub.14 | Reclamo de clinker L1 | 25-Mar-22 | Normal
TAM | Transformador Reclamo Clinker L2 sub.9 | Reclamo Clinker L2 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador Repuesto 600 KVA IESA 6KV/440V | Repuesto en almacen | 06-Mar-25 | Normal
TAM | Transformador Servicios a oficinas TR4 SUR | Subestación Principal | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador Transporte Cemento L2 sub12. | Transporte cemento L2 | 24-Mar-22 | Normal
TAM | Transformador alimentacion sub.6 | Horno 2 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador alumbrado COP y Lab. | Edificio de COP | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador de Cantera sub.1 | Trituracion | 23-Aug-22 | Normal
TAM | Transformador de Descarga sub.8 | Horno 2 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador de Potencia Enfriador de Clinker | Horno 1 | 28-Oct-10 | Normal
TAM | Transformador de Zona Urbana | Zona Urbana | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador de potencia equipos del Precalentador | Horno 1 | 08-Jun-20 | Normal
TAM | Transformador de potencia molinos 1 y 2 | MMP 1 y 2 | 08-Jun-20 | Normal
TAM | Transformador de potencia transporte de clinker | Horno 1 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador de recambio | anterior (MMP 1 y 2) | 28-Oct-10 | Preocupante
TAM | Transformador del Electrofiltro sub.4 | Horno 2 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador del Envase | Envase y paletizado | 08-Jun-20 | Normal
TAM | Transformador del Impulso principal H1 | Horno 1 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador del Reclamo MP sub.2 | ReclamoMP | 26-Mar-22 | Normal
TAM | Transformador del VTI del AAF | Horno 1 | 19-Mar-22 | Normal
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | 28-Apr-25 | Normal
TAM | Transformador equipos MCG13 sub.10 | MCG13 | 03-Aug-21 | Normal
TAM | Transformador equipos MCG14 sub.11 | MCG14 | 08-Jun-20 | Normal
TAM | Transformador servicios a oficinas TR3 | Subestación Principal | 06-Mar-25 | Normal
TEP | ACC GENERADOR | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | Normal
TEP | ACC. COMPRESORES | 729 Cto. Envase 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | ACCESO PRINCIPAL | ACCESO PRINCIPAL | 06-May-25 | Normal
TEP | ALIMENTACION FIRSU | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | AUXILIARES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | Preocupante
TEP | AUXILIARES DEL ENFRIADOR Y TRANSPORTE DE CLINKER | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | Preocupante
TEP | AUXILIARES DEL MOLINO DE CEMENTO 6 | 629 Cto. MC6 | 06-May-25 | Normal
TEP | AUXILIARES DEL RECLAMO DE CLINKER | 629 Cto. MC6 | 06-May-25 | Normal
TEP | AUXILIARES MMP3 | 429 Cto. MMP3 | 06-May-25 | Preocupante
TEP | AUXILIARES MMP4 | 429 Cto. MMP4 | 06-May-25 | Preocupante
TEP | AUXILIARES PRECALENTADOR Y HORNO 2 | 539 Cto. Precalentador | 06-May-25 | Normal
TEP | AUXILIARES Y SILO DE HOMOGENEIZACION | 539 Cto. Precalentador | 06-May-25 | Normal
TEP | BANDA DESCENDENTE | Caliza 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | BANDA KILOMETRICA | PILA INTERMEDIA | 15-Oct-21 | Normal
TEP | CCM 3 PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 3 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | CCM ACEITE TERMICO | SERVICIOS | 11-Dec-24 | Normal
TEP | CCM CARGA A GRANEL | 729 Cto. Envase 1 | 12-Dec-24 | Preocupante
TEP | CCM GENERALES | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | CCM MOL. CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | CCM MOLIENDA DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | CCM PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 2 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | CCM SILO DE HOMOGENIZACION | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | CCM TALLERES | Caliza 1 | 06-May-25 | Normal
TEP | CCM TRI. ADITIVOS | Aditivos 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | CCM TRITURACION | Caliza 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | CCM Transporte de cemento | 729 Cto. Envase 1 Exterior | 06-May-25 | Normal
TEP | ENVASE, PALETIZADO Y SERVICIOS | 729 Cto. Envase 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | ENVASE, PALETIZADO Y SERVICIOS | 729 Cto. Envase 2 | 06-May-25 | Normal
TEP | IMP. PRINC. VTI | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 2 | 12-Dec-24 | Preocupante
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 3 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | IMP. VTF 1 | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | IMPULSO ELEVADORES DE CANGILONES | 539 Cto. Precalentador | 06-May-25 | Normal
TEP | IMPULSO PPAL MMP3 | 429 Cto. MMP3 | 06-May-25 | Crítico
TEP | IMPULSO PPAL MMP4 | 429 Cto. MMP4 | 06-May-25 | Crítico
TEP | IMPULSO PRINCIPAL HORNO | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | IMPULSO PRINCIPAL SECADOR | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | Normal
TEP | IMPULSO VTI | Molino materia prima 1 | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | MEDIA TENSION MMP3 | 429 Cto. MMP3 | 06-May-25 | Normal
TEP | MOTOR MOLINO DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | OFICINAS | OFICINAS | 11-Dec-24 | Normal
TEP | PARQUE ARCILLA/CALIZA H-2 | Parque Arcilla Caliza 2 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | PARQUE DE COQUE 2 | PARQUE DE COQUE 2 | 12-Dec-24 | Preocupante
TEP | PFISTER CALCINADOR | COQUE 1 | 06-May-25 | Normal
TEP | PFISTER QUEMADOR | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | PILA INTERMEDIA | PILA INTERMEDIA | 15-Oct-21 | Normal
TEP | POZO 4 | SERVICIOS | 15-Oct-21 | Normal
TEP | POZO 5 | SERVICIOS | 13-Dec-24 | Preocupante
TEP | PRINCIPAL T1 | Subestacion principal | 12-Dec-24 | Preocupante
TEP | PRINCIPAL T2 | Subestacion principal | 12-Dec-24 | Normal
TEP | PRINCIPAL T3 | Subestacion principal | 12-Dec-24 | Normal
TEP | PRINCIPAL T4 | Subestacion principal | 06-May-25 | Normal
TEP | PRINCIPAL T5 | Subestacion principal | 16-May-24 | Normal
TEP | PRINCIPAL T6 | Subestacion principal | 16-Apr-24 | Normal
TEP | Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | 12-Dec-24 | Normal
TEP | RECEPCION COMBUSTOLEO | SERVICIOS | 12-Dec-24 | Normal
TEP | RECEPCION DE COQUE | RECEPCION DE COQUE | 12-Dec-24 | Normal
TEP | SEPARADOR | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 1 | 06-May-25 | Preocupante
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 2 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 3 | 06-May-25 | Normal
TEP | SISTEMA CDR L2 | 899 Cto. CDR L2 | 06-May-25 | Normal
TEP | Silos de cemento | 729 Cto. Envase 2 | 12-Dec-24 | Preocupante
TEP | TANQUE DE DIESEL CALIZA | Caliza 1 | 06-May-25 | Normal
TEP | TANSFORMADOR 06 | Molino materia prima 1 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TR AMLMACEN GENERAL | ALMACEN GENERAL | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSF. ALUMBRADO | Subestacion principal | 12-Dec-24 | Preocupante
TEP | TRANSF. ALUMBRADO CTO. ELE. | Subestacion principal | 12-Dec-24 | Preocupante
TEP | TRANSFORMADO 02 | Parque Arcilla Caliza 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADO 26 | Parque Arcilla Caliza 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 01 | Parque Arcilla Caliza 2 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 01B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 02 | PRECALENTADOR 1 | 16-Nov-22 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 03B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 04B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 05B | ENFRIADOR | 11-Feb-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 06B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 07B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 08B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | TRANSFORMADOR 09 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 09B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 10B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 11 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 112.5 KV | ALMACEN GENERAL | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 11B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 1250 KVA | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 12B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 13 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | Preocupante
TEP | TRANSFORMADOR 13B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 14B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 15B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 16B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 17B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 2 | MOLINO COQUE 2 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 26B | MOLINO COQUE 2 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR 5 | MOLINO COQUE 2 | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | TRANSFORMADOR MOTOR PRINCIPAL MC6 | 629 Cto. MC6 | 06-May-25 | Crítico
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | MOLINO CEMENTO 1 | 06-May-25 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | Molino materia prima 1 | 05-Jan-24 | Normal
TEP | TRANSFORMADOR Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | 12-Dec-24 | Preocupante
TEP | TRANSPORTE DE CEMENTO | MOLINO CEMENTO 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRITURACION ADITIVOS 2 | Aditivos 2 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRITURACION ARCILLA 2 | Parque Arcilla Caliza 2 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRITURACION CALIZA 2 | 319 Cto. Trit. Caliza | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRITURACION CDR | 899 Cto. CDR L2 | 06-May-25 | Preocupante
TEP | TRITURADO PRIM. CALIZA | Caliza 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | TRITURADOR SECUNDARIO | Aditivos 1 | 12-Dec-24 | Crítico
TEP | Transporte de cemento Linea 3 y 4. | 729 Cto. Envase 1 Exterior | 06-May-25 | Preocupante
TEP | VENT. 15A | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | Normal
TEP | VENT. EXTRACCION 09A | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 1 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 3 | 06-May-25 | Crítico
TEP | VT/2 ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | VTF 24 P/COLECTOR PRINCIPAL 2 | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | VTI / MOL. CEMENTO 2 | MOLINO CEMENTO 2 | 12-Dec-24 | Normal
TEP | VTI 06A | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | VTI 07A | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | Preocupante
TEP | VTI CRUDO 1 | Molino materia prima 1 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | VTI CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | 11-Dec-24 | Normal
TEP | VTI ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | Normal
TEP | VTI MOLINO DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | 11-Dec-24 | Normal
TOR | Transf. CCM Serv. Generales. | Subestación Distribución | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador 17 Bus Primario de la Grua | Bus primario de la grua | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador 20MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador 30MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | 22-May-25 | Preocupante
TOR | Transformador 46 Compresores KAESER | Compresores KAESER | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador 5MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador Aerzen Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador Agregados tr0030 | Agregados | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Alimentacion horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Descarga Horno 3 | Horno 3 | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Envases 3 y 4 | Envases | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Molino 1 de Cemento | Molino de Cemento | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Cemento | Molino de Cemento | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Materia Prima | Subestación Distribución | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Molino 3 de Materia prima | CCM Molino 3 materia prima | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Molino de Coque | Molino de Coque | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Norte Descarga Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Ote. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Precalentador Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Pte. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Silo CF | CCM Silo CF | 22-May-25 | Preocupante
TOR | Transformador CCM Sist. De agua y SCI | Horno 3 | 22-May-25 | Preocupante
TOR | Transformador CCM Sur Descarga Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador CCM Triturador Primario | Trituracion Primaria | 29-Mar-22 | Normal
TOR | Transformador CCM Triturador Secundario | Trituracion Secundaria | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador Drive del Separador Sepax MCG3 | Subestación Distribución | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador Impulso Principal Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador Motor 600 HP del Triturador Primario | Triturador Primario | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador TR -9007-LJ Impulso principal H3 | Horno 3 | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador TR-07-01 | Proambiente | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador TR-07-02 | Proambiente | 22-May-25 | Preocupante
TOR | Transformador TR-1 Subestación Principal | Subestación Principal | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador TR-2 Subestación Principal | Subestación Principal | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador TR-3 Subestación Principal | Subestación Principal | 22-May-25 | Normal
TOR | Transformador TRP-01-01 | Proambiente | 22-May-25 | Normal
TOR | Trasformador CCM Precalentador Horno 3 | Horno 3 | 22-May-25 | Preocupante
VAL | Cantera | Cantera | 06-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Alumbrado Cantera | Subestación Cantera | 06-Mar-25 | Preocupante
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 06-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 Tragesa | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 06-Mar-25 | Preocupante
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - NORTE | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | 06-Mar-25 | Preocupante
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - SUR | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | 06-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Alumbrado Envase 1 | Subestación - Envase 1 | 06-Mar-25 | Preocupante
VAL | Transformador Alumbrado Materia Prima 2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | 20-May-25 | Normal
VAL | Transformador Alumbrado Oficinas Técnicas | Subestacion Oficinas | 06-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Alumbrado Silos N° 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | 13-Jun-23 | Normal
VAL | Transformador Alumbrado Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Bodega de Cables (Reserva) | Bodega de Cables | 13-Jun-23 | Normal
VAL | Transformador CCM Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 29-Jul-25 | Normal
VAL | Transformador CCM Envase 2 | Subestación 17 - Envase 2 | 14-Sep-25 | Normal
VAL | Transformador CCM Equipos CMG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador CCM Equipos H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | 05-Mar-25 | Preocupante
VAL | Transformador CCM MC-1 Norte | Subestación 07 - Molino de Cemento 1 | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador CCM MMP-1 Sur | Subestación 07 - Materia Prima 1 | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador CCM MMP-2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | 29-Jul-25 | Normal
VAL | Transformador CCM Silos 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | 20-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador CCM Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | 14-Sep-25 | Normal
VAL | Transformador CCM Triturador Secundario | Subestación 06 - Triturador Secundario | 29-Jul-25 | Normal
VAL | Transformador CCM de Equipos H2 Norte | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | 05-Mar-25 | Preocupante
VAL | Transformador CCM lado Norte Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | 14-Sep-25 | Normal
VAL | Transformador CCM lado Sur Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | 14-Sep-25 | Normal
VAL | Transformador Distribución Norte | Subestación 02 - Distribución (Ext) | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Distribución Sur | Subestación 02 - Distribución (Ext) | 25-Jun-21 | Normal
VAL | Transformador Drive del Motor Separador Sepax MCG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | 06-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 NTE | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 05-Mar-25 | Preocupante
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 SUR | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 05-Mar-25 | Preocupante
VAL | Transformador Molinos Chicos Drive de Sincronos | Servicios Generales (Exterior/Inferior) | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Motor Principal H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | 05-Mar-25 | Preocupante
VAL | Transformador Motor Principal Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | 29-Jul-25 | Normal
VAL | Transformador Motor VTI H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | 05-Mar-25 | Preocupante
VAL | Transformador Motor VTI Residual H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 06-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Oficinas Técnicas | Subestacion Oficinas | 13-Jun-23 | Normal
VAL | Transformador Principal Norte | Subestación 01 - Principal (Ext) | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Principal Sur | Subestación 01 - Principal (Ext) | 05-Mar-25 | Normal
VAL | Transformador Servicios Generales | Subestación 03 - Servicios Generales | 29-Jul-25 | Normal
VAL | Transformador VTI 4 Residual H2 Sur | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | 29-Jul-25 | Normal
YAQ | Alimentación Horno 1 | Horno 1 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Almacén de FIRSU | Almacén Fiscal | 21-Sep-23 | Normal
YAQ | Almacén y Talleres | Almacén | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Ciudad Firsu (trafo poniente de compresores) | Firsu (Proyecto) | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Compresores Oriente | Cuarto de compresores | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Compresores Poniente (baja) Nuevo | Cuarto de compresores | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Cuarto de Compresores PTE | Cuarto de compresores | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Descarga de Coque | Parques Coque | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Norte | Enfriador IKN Horno 2 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Horno 2 Impulso Principal | Horno 2 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Impulso Principal de Horno 1 | Horno 1 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Logística | Logistica | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Molino Materias Primas 1 | MMP1 | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Molino Separador Giratorio | MMP1 | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Molino de Cemento 2 | Molino Cemento 2 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Molino de Cemento 2 Separador | Molino Cemento 2 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Oficinas Mantenimiento | Taller/Almacén | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Paletizado y Envase | Envase | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Paletizado, Envase, Granel | Envase | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Parques Oriente | Parques Caliza | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Parques de Materias Primas | Parque Materias Primas | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Pila de Caliza | Cantera | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Pozo 2 | Pozo 2 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Precalentador 1, CCM segundo piso | Precalentador Horno 1 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Precalentador H1 Nivel 0 | Precalentador Horno 1 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Transformador Principal 1 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Transformador Principal 2 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Transformador Principal 3 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Transformador Principal 4 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Transformador Principal 5 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Transformador de Distribución 1 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Transformador de Distribución 2 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Transformador de Distribución 3 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Transformador de Distribución 4 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Transformador de Distribución 5 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Triturador de Caliza | Trit. Caliza (Alim. Placas) | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Triturador de Caliza | Trituración Caliza | 12-Dec-24 | Preocupante
YAQ | Triturador de Caliza, Motor | Trituración Caliza | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Triturador de Traquita | Trituración Traquita | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | Triturador de Traquita Motor | Trituración Traquita | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | VTI Dracco Colector Principal | Precalentador Horno 1 | 12-Dec-24 | Normal
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | 12-Dec-24 | Normal
ZAP | ATC 3 / Reactor Motor Principal | Subestación AUTOTRANSFORMADOR MC3 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | Accionamiento Horno 2 (TC: 30) | Subestación D | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | Autotransformador R -1 (TC: 16) | Subestación C | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | Autotransformador R2 (TC: 38) | Subestación C | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | Auxiliares B-1 (TC: 23) | Subestacion C | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | Auxiliares B-2 (TC: 26) | Subestación C | 09-Jul-25 | Preocupante
ZAP | Auxiliares Horno 2 (TC: 31) | Subestación D | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | CALDERAS (TC: 36) | Subestación CALDERAS | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | Envase (TC: 34) | Subestación TRANSF. DE ENVASE | 09-Jul-25 | Preocupante
ZAP | Molino Cemento # 3 | Subestación # 8 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | Molino Cemento # 4 | Subestación 3 MOL. CEMENTO #4 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | RESERVA (TC: 37) | Subestación Almacen 6 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TCOMP / C (TC: 28) | Subestación TRANSF. COMPRESORES | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TH2 (TC: 27) | Subestación HOMOGENIZACIÓN 2 / C | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TP-1 | Subestación Principal | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TP-2 | Subestación Principal | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TP-3 | Subestación Principal | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TP-4 | Subestación Principal | 09-Jul-25 | Preocupante
ZAP | TR aislamiento 2 (TC: 19) | Subestación 2 |  | Normal
ZAP | TR de aislamiento (TC: 18) | Subestación 2 | 09-Jul-25 | Preocupante
ZAP | TR1P09 (TC: 39) | Subestación Almacen 6 | 09-Jul-25 | Preocupante
ZAP | TS 6 | Subestación #6 - MOL CEMENTO #2 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TS 6A / TR Mol. Cemento #1 | Subestación 6-A MC1 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TS1 | Subestación #1 / A1 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TS4 | Subestación # 4 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TS5 (TC: 21) | Subestación # 5 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TSA | Subestación #1 /A | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TSCB | Subestación SILOS "B" | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TSE | Subestación B | 09-Jul-25 | Preocupante
ZAP | TSF | Subestación A-2 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | TSZ (TC: 33) | Subestación Coque | 09-Jul-25 | Preocupante
ZAP | VTI Horno 2 (TC: 29) | Subestación IMPULSO HORNO 2 | 09-Jul-25 | Normal
ZAP | Ventiladores Fuller W1 (TC:20) | Subestación 2 | 09-Jul-25 | Normal

## Diag_Duval
Planta | Transformador | Ubicacion | Fecha de Muestra | %CH4 | %C2H4 | %C2H2 | Diagnóstico Duval
ATO | TRANSFORMADOR 66 AUX MOLINO DE CRUDO 2 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 2 | 03-Jul-24 | 24.71 | 75.29 | 0 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR- 5 GRAL HORNO 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | 11.11 | 88.89 | 0 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-1 LADO CARRETERA | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | 4.35 | 95.65 | 0 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-10 SISTEM.AGUA-TRIT. ADITIVOS | SUBESTACION A | 19-Feb-25 | 87.5 | 12.5 | 0 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-11 AUX MCM 3 | SUBESTACION A | 18-Jul-25 | 99.71 | 0.27 | 0.01 | PD (Descargas Parciales)
ATO | TRANSFORMADOR-12 AUX ALIMENT H 2 Y E.F H 2 SILOS DE CRUDO A | SUBESTACION A | 18-Feb-25 | 16 | 68 | 16 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-13 AUX TRIT PRIMARIA | PRIMARIA | 19-Feb-25 | 33.33 | 50 | 16.67 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-14 AUX TRIT´S SECUNDARIAS | SECUNDARIA | 19-Feb-25 | 9.09 | 90.91 | 0 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-15 AUX TERCIARIA | TERCIARIA | 19-Feb-25 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-16 AUXILIARES SISTEMA DE BARRO TERCIARIA | TERCIARIA | 19-Feb-25 | 15.58 | 84.42 | 0 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-17 AUX MCR 1 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 1 | 19-Feb-25 | 42.86 | 57.14 | 0 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-18 AUX MOLINO CRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | 19-Feb-25 | 40.62 | 59.38 | 0 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-19 AUX SILOS CRUDO "B" | SILOS DE MATERIA PRIMA | 18-Feb-25 | 90 | 10 | 0 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-2 LADO SILOS CR "B" | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | 13.04 | 86.96 | 0 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-21 DRIVE MOTOR PRINCIPAL HORNO 1 | HORNO 1 | 19-Feb-25 | 33.33 | 66.67 | 0 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-24 AUX EFILTRO Y ALIMENTACION H-1 | HORNO 1 | 19-Feb-25 | 88.24 | 11.76 | 0 | T1 (<300°C)
ATO | TRANSFORMADOR-25 AUX ENFRIADOR HORNO 1 | HORNO 1 | 18-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
ATO | TRANSFORMADOR-26 DRIVE COL ENFRIADOR H 1 | HORNO 1 | 18-Feb-25 | 57.14 | 42.86 | 0 | T2 (300–700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-3 LADO MCR-3 | SUBESTACION PRINCIPAL | 19-Feb-25 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-30 DRIVE MOTOR PPAL H 3 | HORNO 3 | 18-Feb-25 | 62.5 | 37.5 | 0 | T2 (300–700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-31 AUX ALIMENT H3 Y E.F H 3 | HORNO 3 | 18-Feb-25 | 31.58 | 68.42 | 0 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-32 AUX-ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | 18-Feb-25 | 43.75 | 56.25 | 0 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-33 DRIVE COLECTOR ENFRIADOR HORNO 3 | HORNO 3 | 18-Feb-25 | 60 | 40 | 0 | T2 (300–700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-35 AUX-ALIMENT- HORNO 4 | HORNO 4 | 19-Feb-25 | 24 | 76 | 0 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-36 DRIVE MOTOR PPAL H 4 | HORNO 4 | 18-Feb-25 | 38.89 | 61.11 | 0 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-37 AUX-ENFRIADOR HORNO 4 | HORNO 4 | 18-Feb-25 | 94.51 | 5.49 | 0 | PD (Descargas Parciales)
ATO | TRANSFORMADOR-38 GRAL MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | 18-Feb-25 | 33.33 | 66.67 | 0 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-39 AUX MCM 4 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | 18-Feb-25 | 74.36 | 25.64 | 0 | T2 (300–700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-4 LADO CANTERA | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-40 GRAL MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | 04-Jul-24 | 27.27 | 72.73 | 0 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-41 AUX MCM 5 | MOLINO DE CEMENTO 4 Y 5 | 18-Feb-25 | 44.44 | 55.56 | 0 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-42 MOTOR PPAL CTO 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 04-Jul-24 | 62.22 | 35.56 | 2.22 | T2 (300–700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-43 GRAL - AUX - MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | 21.43 | 78.57 | 0 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-44 AUX MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | 0 | 100 | 0 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-45 DRIVE SEPARADOR MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | 16.67 | 83.33 | 0 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-46 ALUMBRADO MCM 6 | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | 28.57 | 71.43 | 0 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-47 TRANSPORTE CLINKER | MOLINO DE CEMENTO 6 | 18-Feb-25 | 40 | 60 | 0 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-48 AUX SECADOR PUZOLANA | PUZOLANA | 19-Feb-25 | 75 | 25 | 0 | T2 (300–700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-49 SILOS A DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | 19-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
ATO | TRANSFORMADOR-50 SILOS B DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | 19-Feb-25 | 0 | 0 | 0 | Sin datos
ATO | TRANSFORMADOR-51 SILO "C" DE CEMENTO | SILOS DE CEMENTO | 19-Feb-25 | 21.21 | 78.79 | 0 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-52 POZO PROFUNDO 6 | SISTEMA DE AGUA | 19-Feb-25 | 30 | 60 | 10 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-53 POZO PROFUNDO 5 COLONIA | SISTEMA DE AGUA | 19-Feb-25 | 23.53 | 76.47 | 0 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-54 ENVASADORA 4 | ENVASE | 19-Feb-25 | 43.24 | 56.76 | 0 | Indeterminado
ATO | TRANSFORMADOR-54.1 DRIVE MOTOR VTI HORNO 3 | HORNO 3 | 19-Feb-25 | 91.3 | 8.7 | 0 | PD (Descargas Parciales)
ATO | TRANSFORMADOR-55 ENVASADORA 5 | ENVASE | 19-Feb-25 | 79.59 | 20.41 | 0 | T2 (300–700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-6 GRAL HORNO 4 | SUBESTACION PRINCIPAL | 18-Feb-25 | 11.76 | 88.24 | 0 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-60 VENT GEMELOS MCRDO 3 | MOLINO DE MATERIA PRIMA 3 | 18-Jul-25 | 99.82 | 0.16 | 0.02 | PD (Descargas Parciales)
ATO | TRANSFORMADOR-61 AUXILIARES FIRSU | FIRSU | 19-Feb-25 | 96.23 | 3.77 | 0 | PD (Descargas Parciales)
ATO | TRANSFORMADOR-7 GRAL MCR 3 | SUBESTACION PRINCIPAL | 11-Nov-24 | 10.71 | 89.29 | 0 | T3 (>700°C)
ATO | TRANSFORMADOR-8 GRAL MAT-PRIMAS | SUBESTACION A | 19-Feb-25 | 88.57 | 11.43 | 0 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 1 | Subestación Principal | 07-May-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
BAR | Transformador TR 10 | Subestacion 3 | 07-May-25 | 24.24 | 75.76 | 0 | Indeterminado
BAR | Transformador TR 11 | Subestacion 2 | 07-May-25 | 64.41 | 35.59 | 0 | T2 (300–700°C)
BAR | Transformador TR 13 | CCM Molino 7 | 07-May-25 | 75 | 25 | 0 | T2 (300–700°C)
BAR | Transformador TR 13A | CCM Molino 7 | 07-May-25 | 84.62 | 15.38 | 0 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 14 | CCM Homogenizacion | 07-May-25 | 28.57 | 71.43 | 0 | Indeterminado
BAR | Transformador TR 15 | CCM Homogenizacion | 07-May-25 | 87.8 | 12.2 | 0 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 16 | CCM Recepcion de Cemento | 07-May-25 | 8.57 | 91.43 | 0 | T3 (>700°C)
BAR | Transformador TR 17 | CCM Horno 7 y 8 | 07-May-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
BAR | Transformador TR 18 | CCM Laboratorio | 07-May-25 | 30.26 | 69.74 | 0 | Indeterminado
BAR | Transformador TR 19 | Subestacion 3 | 07-May-25 | 32 | 68 | 0 | Indeterminado
BAR | Transformador TR 2 | Subestación Principal | 17-Jul-25 | 80 | 20 | 0 | T2 (300–700°C)
BAR | Transformador TR 21 | CCM CIOS Aux Horno 9 | 07-May-25 | 60.34 | 39.66 | 0 | T2 (300–700°C)
BAR | Transformador TR 22 | Subestacion 3 | 16-Oct-25 | 44.17 | 54.65 | 1.18 | Indeterminado
BAR | Transformador TR 23 | CCM Molino 10 | 07-May-25 | 87.69 | 12.31 | 0 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 24 | CCM Horno 7 y 8 | 07-May-25 | 77.78 | 22.22 | 0 | T2 (300–700°C)
BAR | Transformador TR 25 | CCM Horno 7 y 8 | 07-May-25 | 16.67 | 83.33 | 0 | T3 (>700°C)
BAR | Transformador TR 26 | CCM Molino 7 ( Envase ) | 07-May-25 | 13.33 | 86.67 | 0 | T3 (>700°C)
BAR | Transformador TR 28 | CCM CIOS Horno 9 | 07-May-25 | 83.33 | 16.67 | 0 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 29 | CCM CIOS Horno 9 | 07-May-25 | 47.27 | 52.73 | 0 | Indeterminado
BAR | Transformador TR 3 | Subestación Principal | 07-May-25 | 92.31 | 7.69 | 0 | PD (Descargas Parciales)
BAR | Transformador TR 30 | CCM CIOS Horno 9 | 07-May-25 | 92.86 | 7.14 | 0 | PD (Descargas Parciales)
BAR | Transformador TR 35 | Subestacion 2 | 16-Oct-25 | 86.36 | 13.64 | 0 | T1 (<300°C)
BAR | Transformador TR 36 | Subestacion 1 | 07-May-25 | 29.17 | 70.83 | 0 | Indeterminado
BAR | Transformador TR 37 | CCM Horno 8 | 07-May-25 | 90.91 | 9.09 | 0 | PD (Descargas Parciales)
BAR | Transformador TR 4 | Subestacion 3 | 07-May-25 | 25 | 75 | 0 | Indeterminado
BAR | Transformador TR 5 | Subestacion 1 | 16-Oct-25 | 76.19 | 23.81 | 0 | T2 (300–700°C)
BAR | Transformador TR 6 | Subestacion 1 | 07-May-25 | 5.39 | 94.61 | 0 | T3 (>700°C)
BAR | Transformador TR 7 | Subestacion 1 | 07-May-25 | 23.33 | 76.67 | 0 | Indeterminado
BAR | Transformador TR 8 | Subestacion 2 | 07-May-25 | 75 | 25 | 0 | T2 (300–700°C)
BAR | Transformador TR 9 | Subestacion 2 | 07-May-25 | 92.04 | 7.96 | 0 | PD (Descargas Parciales)
BAR | Transformador TR 9A | Subestacion 2 - Vieja | 07-May-25 | 93.9 | 6.1 | 0 | PD (Descargas Parciales)
CPN | "La bolsa" Transformador pozo recreativo | Recreativo | 12-Feb-25 | 61.32 | 38.68 | 0 | T2 (300–700°C)
CPN | "Los Yaquis" Transformador de pozo | Recreativo | 12-Feb-25 | 80.68 | 19.32 | 0 | T1 (<300°C)
CPN | Interruptor T3 | Subestacion principal | 11-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
CPN | Tranfosmador TX-3 F1089 | Subestacion Precalentador | 11-Feb-25 | 20.83 | 79.17 | 0 | Indeterminado
CPN | Transfomador TX-1 | Subestacion Precalentador | 11-Feb-25 | 14.29 | 84.82 | 0.89 | T3 (>700°C)
CPN | Transformador Coque Pulverizado | Subestacion Horno 1 | 12-Feb-25 | 76.42 | 23.58 | 0 | T2 (300–700°C)
CPN | Transformador H30-100 | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | 57.14 | 42.86 | 0 | T2 (300–700°C)
CPN | Transformador H30-12 | Subestacion Homogenizacion | 13-Mar-24 | 42.86 | 57.14 | 0 | Indeterminado
CPN | Transformador H45-172M | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | 20 | 80 | 0 | Indeterminado
CPN | Transformador Principal T1 | Subestación Principal | 11-Feb-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
CPN | Transformador Principal T2 | Subestación Principal | 11-Feb-25 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
CPN | Transformador Principal T3 | Subestación Principal | 11-Feb-25 | 40 | 60 | 0 | Indeterminado
CPN | Transformador T-11A | Molinos de Mat. Prima | 11-Feb-25 | 14.29 | 85.71 | 0 | T3 (>700°C)
CPN | Transformador T-13A | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | 33.33 | 66.67 | 0 | Indeterminado
CPN | Transformador T-13B | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | 84.62 | 15.38 | 0 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador T-15A | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
CPN | Transformador T-15B | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | 44.12 | 55.88 | 0 | Indeterminado
CPN | Transformador T-16A | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | 10 | 90 | 0 | T3 (>700°C)
CPN | Transformador T-17A | Molinos de Mat. Prima | 11-Feb-25 | 68.09 | 31.91 | 0 | T2 (300–700°C)
CPN | Transformador T-18A | Subestacion Envase | 12-Feb-25 | 84.42 | 15.58 | 0 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador T-18B | Subestacion Envase | 13-Mar-24 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
CPN | Transformador T-7B | Subestacion Cribas | 12-Feb-25 | 45.32 | 54.68 | 0 | Indeterminado
CPN | Transformador T-8A | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
CPN | Transformador T-9A | Subestacion Envase | 12-Feb-25 | 33.33 | 66.67 | 0 | Indeterminado
CPN | Transformador TX H45-272M | Subestacion Cemento | 12-Feb-25 | 70 | 30 | 0 | T2 (300–700°C)
CPN | Transformador TX-4 | Subestacion Enfriador | 11-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
CPN | Transformador TX-5 | Subestacion Homogenizacion | 11-Feb-25 | 2.53 | 97.47 | 0 | T3 (>700°C)
CPN | Transformador TX-6 F1044 | Subestación Enfriador | 11-Feb-25 | 80.58 | 19.42 | 0 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador TX-7 F1017 | Subestacion Enfriador | 11-Feb-25 | 82.89 | 17.11 | 0 | T1 (<300°C)
CPN | Transformador TX-8 F1018 | Subestacion Enfriador | 11-Feb-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
CPN | Transformador TX-9 F1019-24 | Subestacion Enfriador | 11-Feb-25 | 73.61 | 26.39 | 0 | T2 (300–700°C)
CPN | Transformador TX-H45-180M | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
CPN | Transformador TX-H45-280M | Subestacion Cemento | 11-Feb-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
CPN | Transformador TX-M2 | Subestacion Cemento | 12-Feb-25 | 63.64 | 36.36 | 0 | T2 (300–700°C)
CPN | Transfromador T-7A | Subestacion Trituracion Sec. | 12-Feb-25 | 9.52 | 90.48 | 0 | T3 (>700°C)
CPN | Trasnformador TX-2 F1009 | Subestación Precalentador | 11-Feb-25 | 6.56 | 93.44 | 0 | T3 (>700°C)
ENS | Tansformador Descarga | CCM Descarga | 23-Apr-25 | 55.56 | 44.44 | 0 | T2 (300–700°C)
ENS | Transformador Trituradora Materias Primas | CCM Trituradora de Materias P | 23-Apr-25 | 53.06 | 46.94 | 0 | T2 (300–700°C)
ENS | Transformador Alimentación | CCM Precalentador | 23-Apr-25 | 80 | 20 | 0 | T2 (300–700°C)
ENS | Transformador Auxiliares MCG04 | CCM MC4 | 23-Apr-25 | 88.46 | 11.54 | 0 | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Auxiliares Mol. Coque | CCM MCOQUE | 23-Apr-25 | 94.74 | 5.26 | 0 | PD (Descargas Parciales)
ENS | Transformador Cribado Taller Campamento | CCM CRIBADO CANTERA | 23-Apr-25 | 80 | 20 | 0 | T2 (300–700°C)
ENS | Transformador Firsu | CCM Descarga del Horno | 23-Apr-25 | 27.94 | 72.06 | 0 | Indeterminado
ENS | Transformador Impulso Principal | CCM Precalentador |  |  |  |  | Indeterminado
ENS | Transformador Impulso Principal MCG04 | CCM MC4 | 23-Apr-25 | 11.02 | 88.98 | 0 | T3 (>700°C)
ENS | Transformador MC2 | CCM MC2 | 23-Apr-25 | 63.64 | 36.36 | 0 | T2 (300–700°C)
ENS | Transformador MMP3 | CCM MMP3 | 23-Apr-25 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
ENS | Transformador Norte | Subestacion Distribucion | 23-Apr-25 | 22.06 | 77.94 | 0 | Indeterminado
ENS | Transformador Principal Cantera | Subestacion 115 KV CANTERA | 23-Apr-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
ENS | Transformador Principal Norte | Subestación Principal | 23-Apr-25 | 86.23 | 13.77 | 0 | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Principal Sur | Subestación Principal | 10-Oct-25 | 87.73 | 12.27 | 0 | T1 (<300°C)
ENS | Transformador Rotores Hazemag | Subestacion 115 KV CANTERA |  |  |  |  | Indeterminado
ENS | Transformador Separador Osepa | CCM MC2 | 23-Apr-25 | 10.94 | 89.06 | 0 | T3 (>700°C)
ENS | Transformador Servicios Generales | Subestacion Intermedia |  |  |  |  | Indeterminado
ENS | Transformador Sur | Subestacion Distribucion | 23-Apr-25 | 7.14 | 92.86 | 0 | T3 (>700°C)
ENS | Transformador Taller y Campamento | CMM Taller | 23-Apr-25 | 73.33 | 26.67 | 0 | T2 (300–700°C)
ENS | Transformador Terminal Maritima | CCM TM | 23-Apr-25 | 14.29 | 85.71 | 0 | T3 (>700°C)
ENS | Transformador Trituradora GDI | CCM Trituradora Hazemag |  |  |  |  | Indeterminado
ENS | Transformador Trituradora Hazemag | CCM HAZEMAG | 23-Apr-25 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
ENS | Transformador Trituradora de llantas | CCM Trituradora llantas | 23-Apr-25 | 85.71 | 14.29 | 0 | T1 (<300°C)
GDL | Almacen General - No tiene Valvula para muestra | Int. CCM Secador Flash | 06-Sep-24 | 41.38 | 58.62 | 0 | Indeterminado
GDL | Alumbrado CCM TRIT-1 | CCM Trit-1 | 05-Sep-24 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
GDL | CCM Aliment. Ote - Horno | Int. CCM Alimentación horno | 02-Oct-25 | 35.29 | 64.71 | 0 | Indeterminado
GDL | CCM Aliment. Pte - Horno | Int. CCM Alimentación horno | 02-Oct-25 | 12 | 88 | 0 | T3 (>700°C)
GDL | CCM Cantera Tecolotlan | Int. CCM Cantera Tecolotlan | 06-Dec-22 | 95.65 | 4.35 | 0 | PD (Descargas Parciales)
GDL | CCM Carga Coque | Ext. CCM Carga de Coque | 02-Oct-25 | 57.14 | 42.86 | 0 | T2 (300–700°C)
GDL | CCM Descarga Nte | Int. CCM Descarga del horno | 05-Sep-24 | 15.28 | 84.72 | 0 | T3 (>700°C)
GDL | CCM Descarga Sur | Int. CCM Descarga del horno | 02-Oct-25 | 17.02 | 82.98 | 0 | T3 (>700°C)
GDL | CCM Envase | Int. CCM Envase | 28-Aug-25 | 14.42 | 85.58 | 0 | T3 (>700°C)
GDL | CCM MCG-4 | Int. CCM Molinos de Cemento | 28-Aug-25 | 8.43 | 91.57 | 0 | T3 (>700°C)
GDL | CCM MMP-2 Nte Exterior | Ext. CCM MMP-2 | 02-Oct-25 | 31.58 | 68.42 | 0 | Indeterminado
GDL | CCM MMP-2 Sur Interior | Interior CCM MMP-2 | 02-Oct-25 | 22.22 | 77.78 | 0 | Indeterminado
GDL | CCM Molino Coque | Ext. CCM Molino de Coque | 02-Oct-25 | 55.56 | 44.44 | 0 | T2 (300–700°C)
GDL | CCM Precalentador - Horno | Ext. CCM Precalentador | 02-Oct-25 | 21.74 | 78.26 | 0 | Indeterminado
GDL | CCM Secador Flash | Int. CCM Secador Flash | 28-Aug-25 | 4.83 | 95.17 | 0 | T3 (>700°C)
GDL | CCM Serv. Grales. PTE | Int. CCM Servicios | 02-Oct-25 | 23.68 | 76.32 | 0 | Indeterminado
GDL | CCM Serv. Grales. SUR | Int. CCM Servicios | 02-Oct-25 | 5.26 | 94.74 | 0 | T3 (>700°C)
GDL | CCM Silos coque - Horno | Ext. CCM Silos de coque | 02-Oct-25 | 72.73 | 27.27 | 0 | T2 (300–700°C)
GDL | CCM Trit-2 | Int. CCM Trituradora 2 | 28-Aug-25 | 71.63 | 28.37 | 0 | T2 (300–700°C)
GDL | Drive Motor ppal - Horno | Ext. CCM Precalentador | 02-Oct-25 | 33.33 | 66.67 | 0 | Indeterminado
GDL | Drive VTI Folax - Horno | Ext. CCM descarga del horno | 02-Oct-25 | 9.43 | 90.57 | 0 | T3 (>700°C)
GDL | Drive VTI Nte - En Desuso | Ext. CCM Precalentador | 02-Oct-25 | 90 | 10 | 0 | T1 (<300°C)
GDL | Drive VTI Sur - Horno | Ext. CCM Precalentador | 02-Oct-25 | 85.71 | 14.29 | 0 | T1 (<300°C)
GDL | Electrofiltro S. Flash - Centro | Int. CCM Filtro Sec. Flash | 28-Aug-25 | 37.45 | 62.55 | 0 | Indeterminado
GDL | Electrofiltro S. Flash - Nte | Int. CCM Filtro Sec. Flash | 28-Aug-25 | 32.71 | 66.9 | 0.38 | Indeterminado
GDL | Electrofiltro S. Flash - Sur | Int. CCM Filtro Sec. Flash | 28-Aug-25 | 33.42 | 66.58 | 0 | Indeterminado
GDL | Oficinas Generales | Int. CCM Envase 2 | 05-Sep-24 | 68.18 | 31.82 | 0 | T2 (300–700°C)
GDL | T1SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | 27-Aug-25 | 30.04 | 69.96 | 0 | Indeterminado
GDL | T1SR Sub. principal | Subestación Reductora | 02-Oct-25 | 14.81 | 85.19 | 0 | T3 (>700°C)
GDL | T2SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | 27-Aug-25 | 17.78 | 81.8 | 0.42 | T3 (>700°C)
GDL | T2SR Sub. principal | Subestación Reductora | 02-Oct-25 | 18.18 | 81.82 | 0 | T3 (>700°C)
GDL | T3SD Sub. Distribución | Subestación de Distribución | 04-Aug-25 | 17.78 | 81.8 | 0.42 | T3 (>700°C)
GDL | T3SR Sub. Principal | Subestación Reductora | 02-Oct-25 | 23.08 | 76.92 | 0 | Indeterminado
HGO | CALCINACION DRACO | SUBESTACION PRECALENTADOR | 12-Aug-25 | 37.93 | 62.07 | 0 | Indeterminado
HGO | COMPRESORES | SUBESTACION COMPRESORES | 12-Aug-25 | 42.86 | 42.86 | 14.29 | Indeterminado
HGO | IMPULSO PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | 12-Aug-25 | 15.38 | 84.62 | 0 | T3 (>700°C)
HGO | SERVICIOS GENERALES | SUBESTACION ACCESO 2 | 12-Aug-25 | 31.82 | 68.18 | 0 | Indeterminado
HGO | TR 1 | SUBESTACION PRINCIPAL | 12-Aug-25 | 40 | 60 | 0 | Indeterminado
HGO | TR 2 | SUBESTACION PRINCIPAL | 12-Aug-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HGO | TR MOLINO 1 | SUBESTACION MOLINOS | 12-Aug-25 | 24.42 | 74.19 | 1.39 | Indeterminado
HGO | TR5 | ENVASE 1Y 2 | 12-Aug-25 | 12 | 88 | 0 | T3 (>700°C)
HGO | TRITURACION | SUBESTACION TRITURACION | 12-Aug-25 | 40 | 60 | 0 | Indeterminado
HGO | VENTILADOR RESIDUAL AAF | SUBESTACION HORNO | 12-Aug-25 | 82.86 | 17.14 | 0 | T1 (<300°C)
HGO | VTI PPAL HORNO | SUBESTACION PRECALENTADOR | 12-Aug-25 | 56.25 | 43.75 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 01 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 11.11 | 88.89 | 0 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 02 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 35.56 | 64.44 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 03 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 13.04 | 86.96 | 0 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 04 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 05 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 42.86 | 57.14 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 06 150 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 07 300 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 80 | 20 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 08 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 40.91 | 59.09 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 09 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 12.73 | 87.27 | 0 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 10 100 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 39.56 | 60.44 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 11 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 46.15 | 53.85 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR ABANICO 13 175 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 45.45 | 54.55 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT 1 FIRSUFIRSU 750 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | 26-Feb-25 | 93.18 | 6.82 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR CCM ABANICOS Y PARRILLAS HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | 26-Feb-25 | 57.89 | 42.11 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA INDUSTRIAL | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR CCM ALIMENTACION SILO CF | PRECALENTADOR HORNO-01 | 26-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR CCM FOLAX-02 1250 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 89.29 | 10.71 | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM GENER. HORNO-01 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | 26-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | 57.58 | 42.42 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-01 1250 KVA | MMP-01 | 26-Feb-25 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-02 1250 KVA | MMP-02 | 26-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR CCM MMP-03 1250 KVA | MMP-03 | 26-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER 750 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 11.11 | 88.89 | 0 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER PRECA 02 500 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | 88.24 | 11.76 | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM PRECA 02 1250 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | 92 | 8 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR CCM TMP 1250 KVA | TMP | 26-Feb-25 | 94.44 | 5.56 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CLINKER | FOLAX HORNO-01 | 26-Feb-25 | 60 | 40 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CALIZA 1250 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | 26-Feb-25 | 10 | 90 | 0 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. PUZOLANA 750 KVA | TRITURADOR DE PUZOLANA | 26-Feb-25 | 73.53 | 26.47 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. YESO 1250 KVA | TRITURADOR DE YESO | 26-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 01 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 59.18 | 40.82 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 02 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 51.61 | 48.39 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 03 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 22.86 | 77.14 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR PARRILLA 04 75 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 37.5 | 62.5 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-02 750 KVA | MMP-02 | 26-Feb-25 | 86.67 | 13.33 | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MMP-03 750 KVA | MMP-03 | 26-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR VTF-37 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR VTF-38 2000 KVA | PRECALENTADOR HORNO-02 | 26-Feb-25 | 76.92 | 23.08 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-02 2000 KVA | MMP-02 | 26-Feb-25 | 19.05 | 80.95 | 0 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MMP-03 2000 KVA | MMP-03 | 26-Feb-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-02 500 KVA | MMP-02 | 26-Feb-25 | 80 | 20 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR VTI-18 MMP-03 500 KVA | MMP-03 | 26-Feb-25 | 25 | 75 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR VTI-21 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 47.83 | 52.17 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR VTI-22 500 KVA | FOLAX HORNO-02 | 26-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR 4 CCM 4 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | 96.74 | 3.26 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR 5 CCM 5 COMPRESORES | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | 97.78 | 2.22 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR LAMINAS 150 KVA | TRITURADOR DE CALIZA | 26-Feb-25 | 76 | 24 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR RECLAMO CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | 26-Feb-25 | 59.09 | 40.91 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR ALIMENTADOR TRIT. CERRO PARDO 75 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | 26-Feb-25 | 30 | 70 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR ALUMBRADO GERENCIA Y R.I | RELACIONES INDUSTRIALES | 26-Feb-25 | 97.73 | 2.27 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR BANDA DES. TRIT. CERRO PARDO 45 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | 26-Feb-25 | 23.88 | 76.12 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR BANDA RECLAMO CERRO PARDO 150 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | 26-Feb-25 | 46.15 | 53.85 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR CCM AGUA CRUDA 500 KVA | AGUA CRUDA-TANQUE DE 500 M3 | 26-Feb-25 | 52.17 | 47.83 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM DRACCO HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | 26-Feb-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 3 Y 7 | ENVASE 3 Y 7 | 26-Feb-25 | 75 | 25 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM ENVASE 4 Y 5 | ENVASE 4, 5 Y 6 | 26-Feb-25 | 90.67 | 9.33 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR CCM GERENCIA Y R.I. | RELACIONES INDUSTRIALES | 26-Feb-25 | 44.44 | 55.56 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR CCM MANEJO DE MATERIALES | MOLINO DE CEMENTO 3 | 26-Feb-25 | 96 | 4 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | 41.86 | 58.14 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | 26-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR CCM MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR CCM MOLINO DE COQUE 1250 KVA | MOLINO DE COQUE | 26-Feb-25 | 93.75 | 6.25 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER CALCINADOR HORNO-01 | PRECALENTADOR HORNO-01 | 26-Feb-25 | 91.3 | 8.7 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR CCM PFISTER QUEMADOR HORNO-01 | FOLAX HORNO-01 | 26-Feb-25 | 80 | 20 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM PROAMBIENTE 500 KVA | PROAMBIENTE | 26-Feb-25 | 93.85 | 6.15 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECEPCION COQUE 1250 KVA | TMP | 26-Feb-25 | 25.93 | 74.07 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR CCM RECLAMO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO RECLAMO | 26-Feb-25 | 40 | 60 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR CCM S. INTERMEDIA | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | 59.32 | 40.68 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM SEC. PUZOLANA 1250 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | 26-Feb-25 | 82.76 | 17.24 | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRANSPORTE DE CEMENTO | ENVASE 4, 5 Y 6 | 26-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRIT. CERRO PARDO 750 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO | 26-Feb-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR CCM TRITURACION FIRSU 1150 KVA | FIRSU-PROAMBIENTE | 26-Feb-25 | 75 | 25 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA COMBUSTIBLES ALTERNOS Liquidos | PROAMBIENTE | 26-Feb-25 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR ELECTROFILTRO 71.3 KVA | ELECTROFILTRO HORNO 02 | 26-Feb-25 | 80 | 20 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR ENVASE CCM SERV. GENERALES | ENVASE 1 Y 2 | 26-Feb-25 | 77.42 | 22.58 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | 40.74 | 55.56 | 3.7 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR G ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | 18.18 | 27.27 | 54.55 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | 12.5 | 20 | 67.5 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR H ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | 7.69 | 23.08 | 69.23 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-01 | MOLINO DE CEMENTO 1 | 26-Feb-25 | 20 | 26.67 | 53.33 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR I ELECTROFILTRO MCG-02 | MOLINO DE CEMENTO 2 | 26-Feb-25 | 19.23 | 30.77 | 50 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR LABORATORIO CERRO PARDO 300 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | 26-Feb-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR MOLINO DE COQUE 1470 KVA | MOLINO DE COQUE | 26-Feb-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR TRIT. CALIZA 10 MVA | TRITURADOR DE CALIZA | 26-Feb-25 | 42.86 | 57.14 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR MOTOR VTI-43 COQUE 1017 KVA | MOLINO DE COQUE | 26-Feb-25 | 10 | 90 | 0 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | 33.33 | 66.67 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR No.1 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | 83.33 | 16.67 | 0 | T1 (<300°C)
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | 28.57 | 71.43 | 0 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR No.2 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | 20 | 40 | 40 | Indeterminado
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR No.3 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | 62.5 | 37.5 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR No.4 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | 75 | 25 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR No.5 | SUBESTACION PRINCIPAL | 26-Feb-25 | 16 | 84 | 0 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR R-X CONTROL DE CALIDAD | SUBESTACION INTERMEDIA | 26-Feb-25 | 10.71 | 89.29 | 0 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | 26-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR SEPAX MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | 92.31 | 7.69 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR SUBESTACION CERRO PARDO 2000 KVA | TRITURADOR PRIMARIO CERO PARDO SUBESTACION | 26-Feb-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR VTI-09 SEC. PUZOLANA 1000 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | 26-Feb-25 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-03 | MOLINO DE CEMENTO 3 | 26-Feb-25 | 93.75 | 6.25 | 0 | PD (Descargas Parciales)
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 MCG-04 | MOLINO DE CEMENTO 4 | 26-Feb-25 | 8.05 | 91.95 | 0 | T3 (>700°C)
HUI | TRANSFORMADOR VTI-16 SEC. PUZOLANA 750 KVA | SECADOR DE PUZOLANA | 26-Feb-25 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
MER | FIRSU | DESCARGA DEL HORNO 5 | 23-Jan-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
MER | SEPARADOR MCG#4 | SUBESTACION MCG#4 | 23-Jan-25 | 30.19 | 69.81 | 0 | Indeterminado
MER | TR 9 DESCARGA DEL HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | 23-Jan-25 | 20 | 80 | 0 | Indeterminado
MER | TR- TX-1 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | 23-Jan-25 | 27.27 | 72.73 | 0 | Indeterminado
MER | TR-1 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | 23-Jan-25 | 88.24 | 11.76 | 0 | T1 (<300°C)
MER | TR-10 DESCARGA DEL HORNO 4 (SERVICIOS) | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H4 | 23-Jan-25 | 75 | 25 | 0 | T2 (300–700°C)
MER | TR-11 MOLINO DE CEMENTO 4 | CUARTO ELECTRICO MCG#4 | 23-Jan-25 | 25 | 72.22 | 2.78 | Indeterminado
MER | TR-12 TRITURACION #2 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION#2 | 23-Jan-25 | 8.33 | 91.67 | 0 | T3 (>700°C)
MER | TR-13 AUXILIARES MOLINO DE CEMENTO 2 Y AUXILIARES EMPAQUE 2 | CUARTO ELECTRICO MCG#2 | 23-Jan-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
MER | TR-14 SUBESTACION MOLINO DE SECADO | CUARTO ELECTRICO MOLINO DE SECADO | 21-Jan-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
MER | TR-15 SERVICIOS GENERALES | BAJO CUARTO ELECTRICO SER. GRALES | 23-Jan-25 | 56.02 | 43.98 | 0 | T2 (300–700°C)
MER | TR-16 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | 22-Jan-25 | 35.99 | 63.81 | 0.2 | Indeterminado
MER | TR-17 ENVASE Y EMBARQUES | CUARTO ELECTRICO ENVASE#3 | 23-Jan-25 | 62.5 | 37.5 | 0 | T2 (300–700°C)
MER | TR-2 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | 22-Jan-25 | 88.64 | 11.36 | 0 | T1 (<300°C)
MER | TR-21 DESCARGA HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO DESCARGA H5 | 23-Jan-25 | 18.75 | 81.25 | 0 | T3 (>700°C)
MER | TR-22 PRECALENTADOR HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | 22-Jan-25 | 61.11 | 38.89 | 0 | T2 (300–700°C)
MER | TR-23 SUBESTACION ALIMENTACION HORNOS | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | 21-Jan-25 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
MER | TR-24 IMPULSO HORNO 5 | CUARTO ELECTRICO PRECALENTADOR H5 | 22-Jan-25 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
MER | TR-25 PULMONES DE CALIZA | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | 21-Jan-25 | 92.68 | 7.32 | 0 | PD (Descargas Parciales)
MER | TR-26 TRITURACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 1 | CUARTO ELECTRICO TRITURACION PRIMARIA | 21-Jan-25 | 40.58 | 59.42 | 0 | Indeterminado
MER | TR-27 AUXILIARES DE MOLINO DE COQUE | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | 22-Jan-25 | 55.36 | 44.64 | 0 | T2 (300–700°C)
MER | TR-27 MOLINO VERTICAL (MATERIA PRIMA) | BAJO SUBESTACION MMP#3 | 22-Jan-25 | 97.67 | 2.33 | 0 | PD (Descargas Parciales)
MER | TR-28 AUXILIARES DE CEMENTO 1 Y EMPAQUE 1 | SOBRE CUARTO ELECTRICO MCG#1 | 07-Mar-25 | 58.21 | 41.79 | 0 | T2 (300–700°C)
MER | TR-28 TRITURACION PARQUE CIRCULAR ALIMENTACION MATERIA PRIMA MOLINO | SUBESTACION ALIMENTACION MMP#3 | 23-Jan-25 | 96.12 | 3.88 | 0 | PD (Descargas Parciales)
MER | TR-29 SILO CF#1 Y CF#2 | CUARTO ELECTRICO ALIMENTACION HORNOS | 21-Jan-25 | 97.39 | 2.61 | 0 | PD (Descargas Parciales)
MER | TR-3 SUBESTACION REDUCTORA | SUBESTACION REDUCTORA | 22-Jan-25 | 32.93 | 67.07 | 0 | Indeterminado
MER | TR-4 SUBESTACION DISTRIBUIDORA | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | 22-Jan-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
MER | TR-6 | SUBESTACION DISTRIBUIDORA | 22-Jan-25 | 26.79 | 73.21 | 0 | Indeterminado
MER | TR-7 IMPULSO HORNO 4 | CUARTO ELECTRICO IMPULSO HORNO 4 | 22-Jan-25 | 40 | 60 | 0 | Indeterminado
MER | TR-8 AUXILIARES HORNO 4 | SUBESTACION PRECALENTADOR H4 | 22-Jan-25 | 44.26 | 55.74 | 0 | Indeterminado
MTY | 11 y 12 | SILOS CEMENTOS | 15-Nov-24 | 74.75 | 25.25 | 0 | T2 (300–700°C)
MTY | Alimentación | HORNO # 5 | 13-Nov-24 | 89.89 | 10.11 | 0 | T1 (<300°C)
MTY | Alimentación | MOLINO 3-5 | 15-Nov-24 | 90.54 | 9.46 | 0 | PD (Descargas Parciales)
MTY | Alimentador | TRITURADOR CALIZA / 3 | 15-Nov-24 | 64.1 | 35.9 | 0 | T2 (300–700°C)
MTY | Auxiliar | SUBESTACION 2 | 13-Nov-24 | 80.3 | 19.7 | 0 | T1 (<300°C)
MTY | Auxiliares | MOLINO DE COQUE | 13-Nov-24 | 85 | 15 | 0 | T1 (<300°C)
MTY | Auxiliares | SEPAX 7 Y 8 | 15-Nov-24 | 86.93 | 13.07 | 0 | T1 (<300°C)
MTY | Auxiliares | TRANSPORTE CALIZA | 15-Nov-24 | 14.94 | 85.06 | 0 | T3 (>700°C)
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | 14-Nov-24 | 9.62 | 90.38 | 0 | T3 (>700°C)
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | 14-Nov-24 | 68.75 | 31.25 | 0 | T2 (300–700°C)
MTY | CCM | MOLINO CEMENTO GRIS 8 | 14-Nov-24 | 24.2 | 75.63 | 0.17 | Indeterminado
MTY | CCM | MOLINO DE COQUE 2 | 15-Nov-24 | 91.55 | 8.45 | 0 | PD (Descargas Parciales)
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 5 | 14-Nov-24 | 60.71 | 39.29 | 0 | T2 (300–700°C)
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 6 | 14-Nov-24 | 94.29 | 5.71 | 0 | PD (Descargas Parciales)
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 7 | 14-Nov-24 | 89.71 | 10.29 | 0 | T1 (<300°C)
MTY | CCM | MOLINO MATERIAS PRIMAS 8 | 14-Nov-24 | 29.23 | 70.56 | 0.21 | Indeterminado
MTY | CCM | PRECALENTADOR / H.10 | 13-Nov-24 | 35.29 | 64.71 | 0 | Indeterminado
MTY | CCM | SERVICIOS GENERALES | 15-Nov-24 | 72.58 | 27.42 | 0 | T2 (300–700°C)
MTY | CCM | TRITURADORA DE YESO | 15-Nov-24 | 48.65 | 51.35 | 0 | Indeterminado
MTY | CCM 05/06 | ENVASE 05/06 | 19-Jan-23 | 63.04 | 36.96 | 0 | T2 (300–700°C)
MTY | CCM Oriente | SECADOR FLASH | 21-Dec-21 | 85 | 15 | 0 | T1 (<300°C)
MTY | CCM Poniente | SECADOR FLASH | 14-Nov-24 | 86.84 | 13.16 | 0 | T1 (<300°C)
MTY | CCM-Alimentación | HORNO - 10 ALIMENTACION | 15-Nov-24 | 65.22 | 30.43 | 4.35 | Indeterminado
MTY | Cemento Gris | SILO 7/10 | 15-Nov-24 | 85.71 | 14.29 | 0 | T1 (<300°C)
MTY | Centro XII-2F | SUR / PONIENTE | 13-Nov-24 | 33.33 | 66.67 | 0 | Indeterminado
MTY | Compresores Kaisser | COMPRESORES RUSOS | 15-Nov-24 | 88.89 | 11.11 | 0 | T1 (<300°C)
MTY | Descarga | HORNO # 5 | 13-Nov-24 | 91.11 | 8.89 | 0 | PD (Descargas Parciales)
MTY | Descarga | HORNO # 8 | 14-Nov-24 | 29.17 | 70.83 | 0 | Indeterminado
MTY | Descarga | HORNO # 9 | 14-Nov-24 | 57.14 | 42.86 | 0 | T2 (300–700°C)
MTY | FIRSU | HORNO - 10 PRECALENTADOR | 13-Nov-24 | 30.3 | 69.7 | 0 | Indeterminado
MTY | Impulso | HORNO # 5 | 13-Nov-24 | 59.26 | 40.74 | 0 | T2 (300–700°C)
MTY | Impulso # 8 | HORNO # 8 | 14-Nov-24 | 7.69 | 92.31 | 0 | T3 (>700°C)
MTY | Impulso H#9 | HORNO # 9 | 14-Nov-24 | 23.53 | 76.47 | 0 | Indeterminado
MTY | Instrumentación | HORNO # 9 | 14-Nov-24 | 33.33 | 66.67 | 0 | Indeterminado
MTY | N.D. | MOLINO DE COQUE 1 | 13-Nov-24 | 79.59 | 20.41 | 0 | T2 (300–700°C)
MTY | N.D. | TRANSPORTE CALIZA | 15-Nov-24 | 40.43 | 59.57 | 0 | Indeterminado
MTY | Norte | HORNO - 10 DESCARGA | 13-Nov-24 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
MTY | Norte | PRECALENTADOR H# 8 | 14-Nov-24 | 39.13 | 60.87 | 0 | Indeterminado
MTY | Nuevo | PREHOMOGENIZADOR (PH) | 15-Nov-24 | 90.48 | 9.52 | 0 | PD (Descargas Parciales)
MTY | Oriente | NORTE | 15-Nov-24 | 88.1 | 11.9 | 0 | T1 (<300°C)
MTY | Oriente | SUBESTACION 2 | 13-Nov-24 | 71.79 | 28.21 | 0 | T2 (300–700°C)
MTY | Oriente | SUBESTACION 3 | 13-Nov-24 | 11.86 | 86.44 | 1.69 | T3 (>700°C)
MTY | Oriente | SUBESTACION 4 | 19-Jan-23 | 32.2 | 67.8 | 0 | Indeterminado
MTY | Oriente XII-1F | SUR / PONIENTE | 13-Nov-24 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
MTY | Poniente | SUBESTACION 2 | 13-Nov-24 | 16.67 | 83.33 | 0 | T3 (>700°C)
MTY | Poniente | SUBESTACION 3 | 13-Nov-24 | 71.68 | 28.32 | 0 | T2 (300–700°C)
MTY | Poniente | SUBESTACION 4 | 15-Nov-24 | 17.65 | 82.35 | 0 | T3 (>700°C)
MTY | Poniente XII-3F | SUR / PONIENTE | 09-Jan-24 | 33.33 | 66.67 | 0 | Indeterminado
MTY | Precalentador | HORNO # 9 | 14-Nov-24 | 21.88 | 78.12 | 0 | Indeterminado
MTY | Principal | TRITURADOR CALIZA / 2 | 15-Nov-24 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
MTY | Pulverizado | MOLINO DE COQUE 2 | 15-Nov-24 | 95 | 5 | 0 | PD (Descargas Parciales)
MTY | Recolección | MOLINO DE COQUE 1 | 13-Nov-24 | 81.82 | 18.18 | 0 | T1 (<300°C)
MTY | Sepax | MOLINO CEMENTO GRIS 7 | 15-Nov-24 | 58.4 | 41.6 | 0 | T2 (300–700°C)
MTY | Sepax MCG8 | SEPAX MCG8 | 15-Nov-24 | 6.36 | 93.64 | 0 | T3 (>700°C)
MTY | Sur | HORNO - 10 DESCARGA | 13-Nov-24 | 7.69 | 92.31 | 0 | T3 (>700°C)
MTY | Sur | PRECALENTADOR H# 8 | 14-Nov-24 | 51.28 | 48.72 | 0 | T2 (300–700°C)
MTY | T-1 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV |  | 28.57 | 71.43 | 0 | Indeterminado
MTY | T-2 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | 15-Nov-24 | 34.62 | 64.9 | 0.48 | Indeterminado
MTY | T-3 | SUBESTACION PRINCIPAL 115 KV | 15-Nov-24 | 26.67 | 70 | 3.33 | Indeterminado
MTY | TR-1 | MOLINO DE COQUE | 13-Nov-24 | 83.33 | 16.67 | 0 | T1 (<300°C)
MTY | TR-1 | TRITURADOR DE ARCILLA | 14-Nov-24 | 19.67 | 75.41 | 4.92 | Indeterminado
MTY | Transp. Clinkler gris | MOLINO CEMENTO GRIS 6 | 14-Nov-24 | 31.65 | 68.35 | 0 | Indeterminado
MTY | Transporte | SILO CLINKER BLANCO | 15-Nov-24 | 90.79 | 9.21 | 0 | PD (Descargas Parciales)
MTY | VTI | HORNO # 5 | 13-Nov-24 | 52.94 | 47.06 | 0 | T2 (300–700°C)
MTY | VTI | MOLINO DE COQUE 1 | 13-Nov-24 | 83.66 | 16.34 | 0 | T1 (<300°C)
MTY | VTI Residual | BIOMASA | 15-Nov-24 | 28.57 | 71.43 | 0 | Indeterminado
TAM | Logística | Edificio Logística | 03-Aug-21 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TAM | Oficinas de EPSA | Trituracion | 15-Aug-17 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TAM | Sistemas computacionales | Edificio Ofnas Grales informatica | 03-Aug-21 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TAM | Transformador Alumbrado antiguo Tautomotriz. | Servicios | 25-Apr-24 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
TAM | Transformador Apilamiento SUB.2.1 | Transporte de Trituracion | 03-Aug-21 | 30.77 | 69.23 | 0 | Indeterminado
TAM | Transformador Homogenizacion sub.5 | Horno 2 | 03-Aug-21 | 34.45 | 65.55 | 0 | Indeterminado
TAM | Transformador Impulso principal sub.7 | Horno 2 | 03-Aug-21 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TAM | Transformador MMP3 sub.3 | MMP3 | 03-Aug-21 | 97.1 | 2.9 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TAM | Transformador POLAB Laboratorio | Laboratorio | 03-Aug-21 | 87.71 | 12.29 | 0 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador Principal 1 | Subestación Principal | 05-Mar-25 | 44.44 | 55.56 | 0 | Indeterminado
TAM | Transformador Principal 2 | Subestación Principal | 19-Dec-18 | 36 | 64 | 0 | Indeterminado
TAM | Transformador Principal 3 | Subestación Principal | 19-Dec-18 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TAM | Transformador Principal 4 | Subestación Principal | 05-Mar-25 | 6.67 | 93.33 | 0 | T3 (>700°C)
TAM | Transformador Reclamo Clinker L1, sub.14 | Reclamo de clinker L1 | 25-Mar-22 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TAM | Transformador Reclamo Clinker L2 sub.9 | Reclamo Clinker L2 | 03-Aug-21 | 96.69 | 3.31 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TAM | Transformador Repuesto 600 KVA IESA 6KV/440V | Repuesto en almacen | 06-Mar-25 | 23.53 | 76.47 | 0 | Indeterminado
TAM | Transformador Servicios a oficinas TR4 SUR | Subestación Principal | 03-Aug-21 | 44.7 | 55.3 | 0 | Indeterminado
TAM | Transformador Transporte Cemento L2 sub12. | Transporte cemento L2 | 24-Mar-22 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TAM | Transformador alimentacion sub.6 | Horno 2 | 03-Aug-21 | 83.21 | 16.79 | 0 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador alumbrado COP y Lab. | Edificio de COP | 03-Aug-21 | 63.05 | 36.95 | 0 | T2 (300–700°C)
TAM | Transformador de Cantera sub.1 | Trituracion | 23-Aug-22 | 66.97 | 33.03 | 0 | T2 (300–700°C)
TAM | Transformador de Descarga sub.8 | Horno 2 | 03-Aug-21 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TAM | Transformador de Potencia Enfriador de Clinker | Horno 1 | 28-Oct-10 | 76.47 | 23.53 | 0 | T2 (300–700°C)
TAM | Transformador de Zona Urbana | Zona Urbana | 03-Aug-21 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TAM | Transformador de potencia equipos del Precalentador | Horno 1 | 08-Jun-20 | 90.75 | 9.25 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TAM | Transformador de potencia molinos 1 y 2 | MMP 1 y 2 | 08-Jun-20 | 53.73 | 46.27 | 0 | T2 (300–700°C)
TAM | Transformador de potencia transporte de clinker | Horno 1 | 03-Aug-21 | 92.56 | 7.44 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TAM | Transformador de recambio | anterior (MMP 1 y 2) | 28-Oct-10 | 42.11 | 57.89 | 0 | Indeterminado
TAM | Transformador del Electrofiltro sub.4 | Horno 2 | 03-Aug-21 | 43.38 | 56.62 | 0 | Indeterminado
TAM | Transformador del Envase | Envase y paletizado | 08-Jun-20 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TAM | Transformador del Impulso principal H1 | Horno 1 | 03-Aug-21 | 49.56 | 50.44 | 0 | Indeterminado
TAM | Transformador del Reclamo MP sub.2 | ReclamoMP | 26-Mar-22 | 0 | 0 | 0 | Sin datos
TAM | Transformador del VTI del AAF | Horno 1 | 19-Mar-22 | 0 | 0 | 0 | Sin datos
TAM | Transformador equipos MCG12 sub.13 | MCG12 y Transporte cemento L1 | 28-Apr-25 | 18.39 | 81.61 | 0 | T3 (>700°C)
TAM | Transformador equipos MCG13 sub.10 | MCG13 | 03-Aug-21 | 84.9 | 15.1 | 0 | T1 (<300°C)
TAM | Transformador equipos MCG14 sub.11 | MCG14 | 08-Jun-20 | 97.35 | 2.65 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TAM | Transformador servicios a oficinas TR3 | Subestación Principal | 06-Mar-25 | 14.29 | 85.71 | 0 | T3 (>700°C)
TEP | ACC GENERADOR | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | 70 | 30 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | ACC. COMPRESORES | 729 Cto. Envase 1 | 12-Dec-24 | 70 | 30 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | ACCESO PRINCIPAL | ACCESO PRINCIPAL | 06-May-25 | 28.57 | 71.43 | 0 | Indeterminado
TEP | ALIMENTACION FIRSU | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | 97.47 | 2.53 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | AUXILIARES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | 94.64 | 5.36 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | AUXILIARES DEL ENFRIADOR Y TRANSPORTE DE CLINKER | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | 90.16 | 9.84 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | AUXILIARES DEL MOLINO DE CEMENTO 6 | 629 Cto. MC6 | 06-May-25 | 85 | 15 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | AUXILIARES DEL RECLAMO DE CLINKER | 629 Cto. MC6 | 06-May-25 | 82.35 | 17.65 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | AUXILIARES MMP3 | 429 Cto. MMP3 | 06-May-25 | 95.69 | 4.31 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | AUXILIARES MMP4 | 429 Cto. MMP4 | 06-May-25 | 95.15 | 4.85 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | AUXILIARES PRECALENTADOR Y HORNO 2 | 539 Cto. Precalentador | 06-May-25 | 95.18 | 4.82 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | AUXILIARES Y SILO DE HOMOGENEIZACION | 539 Cto. Precalentador | 06-May-25 | 95.6 | 4.4 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | BANDA DESCENDENTE | Caliza 1 | 12-Dec-24 | 86.67 | 13.33 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | BANDA KILOMETRICA | PILA INTERMEDIA | 15-Oct-21 | 96.15 | 3.85 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | CCM 3 PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 3 | 12-Dec-24 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | CCM ACEITE TERMICO | SERVICIOS | 11-Dec-24 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | CCM CARGA A GRANEL | 729 Cto. Envase 1 | 12-Dec-24 | 86.67 | 13.33 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | CCM GENERALES | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 45.76 | 54.24 | 0 | Indeterminado
TEP | CCM MOL. CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | 11-Dec-24 | 77.08 | 22.92 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | CCM MOLIENDA DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | 11-Dec-24 | 93.1 | 6.9 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | CCM PERIFERICOS | MOLINO CEMENTO 2 | 12-Dec-24 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | CCM SILO DE HOMOGENIZACION | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | 25.93 | 74.07 | 0 | Indeterminado
TEP | CCM TALLERES | Caliza 1 | 06-May-25 | 92.86 | 7.14 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | CCM TRI. ADITIVOS | Aditivos 1 | 12-Dec-24 | 81.82 | 18.18 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | CCM TRITURACION | Caliza 1 | 12-Dec-24 | 63.64 | 36.36 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | CCM Transporte de cemento | 729 Cto. Envase 1 Exterior | 06-May-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | ENVASE, PALETIZADO Y SERVICIOS | 729 Cto. Envase 1 | 12-Dec-24 | 68.42 | 31.58 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | ENVASE, PALETIZADO Y SERVICIOS | 729 Cto. Envase 2 | 06-May-25 | 70 | 30 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | IMP. PRINC. VTI | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | 11-Dec-24 | 11.59 | 88.41 | 0 | T3 (>700°C)
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 1 | 12-Dec-24 | 91.67 | 8.33 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 2 | 12-Dec-24 | 16.35 | 83.65 | 0 | T3 (>700°C)
TEP | IMP. PRINCIPAL DEL MOLINO | MOLINO CEMENTO 3 | 12-Dec-24 | 16.67 | 83.33 | 0 | T3 (>700°C)
TEP | IMP. VTF 1 | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | IMPULSO ELEVADORES DE CANGILONES | 539 Cto. Precalentador | 06-May-25 | 96.61 | 3.39 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | IMPULSO PPAL MMP3 | 429 Cto. MMP3 | 06-May-25 | 99.85 | 0.15 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | IMPULSO PPAL MMP4 | 429 Cto. MMP4 | 06-May-25 | 99.59 | 0.41 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | IMPULSO PRINCIPAL HORNO | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | IMPULSO PRINCIPAL SECADOR | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | 75 | 25 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | IMPULSO VTI | Molino materia prima 1 | 11-Dec-24 | 81.75 | 18.25 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | MEDIA TENSION MMP3 | 429 Cto. MMP3 | 06-May-25 | 96.83 | 3.17 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | MOTOR MOLINO DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | 11-Dec-24 | 30.06 | 69.94 | 0 | Indeterminado
TEP | OFICINAS | OFICINAS | 11-Dec-24 | 88.57 | 11.43 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | PARQUE ARCILLA/CALIZA H-2 | Parque Arcilla Caliza 2 | 12-Dec-24 | 89.66 | 10.34 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | PARQUE DE COQUE 2 | PARQUE DE COQUE 2 | 12-Dec-24 | 94.83 | 5.17 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | PFISTER CALCINADOR | COQUE 1 | 06-May-25 | 96.3 | 3.7 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | PFISTER QUEMADOR | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 94.12 | 5.88 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | PILA INTERMEDIA | PILA INTERMEDIA | 15-Oct-21 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | POZO 4 | SERVICIOS | 15-Oct-21 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | POZO 5 | SERVICIOS | 13-Dec-24 | 98.72 | 0.64 | 0.64 | PD (Descargas Parciales)
TEP | PRINCIPAL T1 | Subestacion principal | 12-Dec-24 | 93.27 | 6.73 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | PRINCIPAL T2 | Subestacion principal | 12-Dec-24 | 88 | 12 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | PRINCIPAL T3 | Subestacion principal | 12-Dec-24 | 87.5 | 12.5 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | PRINCIPAL T4 | Subestacion principal | 06-May-25 | 85.71 | 14.29 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | PRINCIPAL T5 | Subestacion principal | 16-May-24 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | PRINCIPAL T6 | Subestacion principal | 16-Apr-24 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | 12-Dec-24 | 90.62 | 9.38 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | RECEPCION COMBUSTOLEO | SERVICIOS | 12-Dec-24 | 75 | 25 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | RECEPCION DE COQUE | RECEPCION DE COQUE | 12-Dec-24 | 83.33 | 16.67 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | SEPARADOR | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | 11-Dec-24 | 16.67 | 83.33 | 0 | T3 (>700°C)
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 1 | 06-May-25 | 78.43 | 21.57 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 2 | 12-Dec-24 | 17.39 | 82.61 | 0 | T3 (>700°C)
TEP | SEPARADOR SEPAX | MOLINO CEMENTO 3 | 06-May-25 | 33.33 | 66.67 | 0 | Indeterminado
TEP | SISTEMA CDR L2 | 899 Cto. CDR L2 | 06-May-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | Silos de cemento | 729 Cto. Envase 2 | 12-Dec-24 | 91.38 | 8.62 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | TANQUE DE DIESEL CALIZA | Caliza 1 | 06-May-25 | 12.5 | 87.5 | 0 | T3 (>700°C)
TEP | TANSFORMADOR 06 | Molino materia prima 1 | 11-Dec-24 | 21.05 | 78.95 | 0 | Indeterminado
TEP | TR AMLMACEN GENERAL | ALMACEN GENERAL | 12-Dec-24 | 96.3 | 3.7 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | TRANSF. ALUMBRADO | Subestacion principal | 12-Dec-24 | 95.76 | 4.24 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | TRANSF. ALUMBRADO CTO. ELE. | Subestacion principal | 12-Dec-24 | 86.96 | 13.04 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADO 02 | Parque Arcilla Caliza 1 | 12-Dec-24 | 85.71 | 14.29 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADO 26 | Parque Arcilla Caliza 1 | 12-Dec-24 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | TRANSFORMADOR 01 | Parque Arcilla Caliza 2 | 12-Dec-24 | 91.43 | 8.57 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | TRANSFORMADOR 01B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | TRANSFORMADOR 02 | PRECALENTADOR 1 | 16-Nov-22 | 28.57 | 71.43 | 0 | Indeterminado
TEP | TRANSFORMADOR 03B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | TRANSFORMADOR 04B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 90 | 10 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 05B | ENFRIADOR | 11-Feb-24 | 33.33 | 66.67 | 0 | Indeterminado
TEP | TRANSFORMADOR 06B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 31.58 | 68.42 | 0 | Indeterminado
TEP | TRANSFORMADOR 07B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 82.14 | 17.86 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 08B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 8.96 | 91.04 | 0 | T3 (>700°C)
TEP | TRANSFORMADOR 09 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | 94.68 | 5.32 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | TRANSFORMADOR 09B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | TRANSFORMADOR 10B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 90.62 | 9.38 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | TRANSFORMADOR 11 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | 90 | 10 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 112.5 KV | ALMACEN GENERAL | 12-Dec-24 | 88.89 | 11.11 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 11B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | TRANSFORMADOR 1250 KVA | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | 76 | 24 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | TRANSFORMADOR 12B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 96.88 | 3.12 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | TRANSFORMADOR 13 VENTILADORES DEL ENFRIADOR | 569 Cto. Enfriador | 06-May-25 | 87.8 | 12.2 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | TRANSFORMADOR 13B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | TRANSFORMADOR 14B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 35.71 | 64.29 | 0 | Indeterminado
TEP | TRANSFORMADOR 15B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 4 | 96 | 0 | T3 (>700°C)
TEP | TRANSFORMADOR 16B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 68.29 | 31.71 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | TRANSFORMADOR 17B | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 40 | 60 | 0 | Indeterminado
TEP | TRANSFORMADOR 2 | MOLINO COQUE 2 | 11-Dec-24 | 94.64 | 5.36 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | TRANSFORMADOR 26B | MOLINO COQUE 2 | 11-Dec-24 | 91.49 | 8.51 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | TRANSFORMADOR 5 | MOLINO COQUE 2 | 11-Dec-24 | 92.59 | 7.41 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | TRANSFORMADOR MOTOR PRINCIPAL MC6 | 629 Cto. MC6 | 06-May-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | MOLINO CEMENTO 1 | 06-May-25 | 56.67 | 43.33 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | TRANSFORMADOR PARA CCM | Molino materia prima 1 | 05-Jan-24 | 79.31 | 20.69 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | TRANSFORMADOR Pila Caliza | 319 Cto. Trit. Caliza | 12-Dec-24 | 94.12 | 5.88 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | TRANSPORTE DE CEMENTO | MOLINO CEMENTO 1 | 12-Dec-24 | 0 | 100 | 0 | T3 (>700°C)
TEP | TRITURACION ADITIVOS 2 | Aditivos 2 | 12-Dec-24 | 73.33 | 26.67 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | TRITURACION ARCILLA 2 | Parque Arcilla Caliza 2 | 12-Dec-24 | 89.47 | 10.53 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | TRITURACION CALIZA 2 | 319 Cto. Trit. Caliza | 12-Dec-24 | 88.37 | 11.63 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | TRITURACION CDR | 899 Cto. CDR L2 | 06-May-25 | 95.38 | 4.62 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | TRITURADO PRIM. CALIZA | Caliza 1 | 12-Dec-24 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | TRITURADOR SECUNDARIO | Aditivos 1 | 12-Dec-24 | 77.23 | 22.77 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | Transporte de cemento Linea 3 y 4. | 729 Cto. Envase 1 Exterior | 06-May-25 | 82.35 | 17.65 | 0 | T1 (<300°C)
TEP | VENT. 15A | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | VENT. EXTRACCION 09A | SECADOR PUZOLANA | 11-Dec-24 | 92.42 | 7.58 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 1 | 12-Dec-24 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | VENT. TIRO INDUCIDO | MOLINO CEMENTO 3 | 06-May-25 | 72.39 | 27.61 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | VT/2 ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 93.64 | 6.36 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | VTF 24 P/COLECTOR PRINCIPAL 2 | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | 62.5 | 37.5 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | VTI / MOL. CEMENTO 2 | MOLINO CEMENTO 2 | 12-Dec-24 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | VTI 06A | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | 6.25 | 93.75 | 0 | T3 (>700°C)
TEP | VTI 07A | PRECALENTADOR 1 | 11-Dec-24 | 29.41 | 70.59 | 0 | Indeterminado
TEP | VTI CRUDO 1 | Molino materia prima 1 | 11-Dec-24 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | VTI CRUDO 2 | MOLINO MATERIA PRIMA 2 | 11-Dec-24 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TEP | VTI ELECTRO FILTRO | ENFRIADOR | 11-Dec-24 | 70.65 | 29.35 | 0 | T2 (300–700°C)
TEP | VTI MOLINO DE COQUE | MOLINO COQUE 1 | 11-Dec-24 | 80 | 20 | 0 | T2 (300–700°C)
TOR | Transf. CCM Serv. Generales. | Subestación Distribución | 22-May-25 | 14.29 | 85.71 | 0 | T3 (>700°C)
TOR | Transformador 17 Bus Primario de la Grua | Bus primario de la grua | 22-May-25 | 33.33 | 66.67 | 0 | Indeterminado
TOR | Transformador 20MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | 22-May-25 | 13.64 | 86.36 | 0 | T3 (>700°C)
TOR | Transformador 30MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | 22-May-25 | 89.74 | 10.26 | 0 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador 46 Compresores KAESER | Compresores KAESER | 22-May-25 | 69.05 | 30.95 | 0 | T2 (300–700°C)
TOR | Transformador 5MVA Bus de 4160 Sub. Distribución | Subestación Distribución | 22-May-25 | 80 | 20 | 0 | T2 (300–700°C)
TOR | Transformador Aerzen Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
TOR | Transformador Agregados tr0030 | Agregados | 22-May-25 | 96.51 | 3.49 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TOR | Transformador CCM Alimentacion horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | 5.56 | 94.44 | 0 | T3 (>700°C)
TOR | Transformador CCM Descarga Horno 3 | Horno 3 | 22-May-25 | 13.95 | 86.05 | 0 | T3 (>700°C)
TOR | Transformador CCM Envases 3 y 4 | Envases | 22-May-25 | 15.38 | 84.62 | 0 | T3 (>700°C)
TOR | Transformador CCM Molino 1 de Cemento | Molino de Cemento | 22-May-25 | 85.71 | 14.29 | 0 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Cemento | Molino de Cemento | 22-May-25 | 54.1 | 45.9 | 0 | T2 (300–700°C)
TOR | Transformador CCM Molino 2 de Materia Prima | Subestación Distribución | 22-May-25 | 67.65 | 32.35 | 0 | T2 (300–700°C)
TOR | Transformador CCM Molino 3 de Materia prima | CCM Molino 3 materia prima | 22-May-25 | 18.18 | 81.82 | 0 | T3 (>700°C)
TOR | Transformador CCM Molino de Coque | Molino de Coque | 22-May-25 | 25.81 | 74.19 | 0 | Indeterminado
TOR | Transformador CCM Norte Descarga Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | 9.09 | 90.91 | 0 | T3 (>700°C)
TOR | Transformador CCM Ote. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | 22-May-25 | 25 | 75 | 0 | Indeterminado
TOR | Transformador CCM Precalentador Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | 63.16 | 36.84 | 0 | T2 (300–700°C)
TOR | Transformador CCM Pte. Molino 3 de Cemento | Subestación Distribución | 22-May-25 | 44.44 | 55.56 | 0 | Indeterminado
TOR | Transformador CCM Silo CF | CCM Silo CF | 22-May-25 | 83.7 | 16.3 | 0 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador CCM Sist. De agua y SCI | Horno 3 | 22-May-25 | 87.27 | 12.73 | 0 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador CCM Sur Descarga Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
TOR | Transformador CCM Triturador Primario | Trituracion Primaria | 29-Mar-22 | 31.77 | 68.07 | 0.16 | Indeterminado
TOR | Transformador CCM Triturador Secundario | Trituracion Secundaria | 22-May-25 | 6.25 | 93.75 | 0 | T3 (>700°C)
TOR | Transformador Drive del Separador Sepax MCG3 | Subestación Distribución | 22-May-25 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
TOR | Transformador Impulso Principal Horno 4 | Horno 4 | 22-May-25 | 16.67 | 83.33 | 0 | T3 (>700°C)
TOR | Transformador Motor 600 HP del Triturador Primario | Triturador Primario | 22-May-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
TOR | Transformador TR -9007-LJ Impulso principal H3 | Horno 3 | 22-May-25 | 40 | 60 | 0 | Indeterminado
TOR | Transformador TR-07-01 | Proambiente | 22-May-25 | 60 | 40 | 0 | T2 (300–700°C)
TOR | Transformador TR-07-02 | Proambiente | 22-May-25 | 89.32 | 10.68 | 0 | T1 (<300°C)
TOR | Transformador TR-1 Subestación Principal | Subestación Principal | 22-May-25 | 57.14 | 42.86 | 0 | T2 (300–700°C)
TOR | Transformador TR-2 Subestación Principal | Subestación Principal | 22-May-25 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
TOR | Transformador TR-3 Subestación Principal | Subestación Principal | 22-May-25 | 18.18 | 81.82 | 0 | T3 (>700°C)
TOR | Transformador TRP-01-01 | Proambiente | 22-May-25 | 57.14 | 42.86 | 0 | T2 (300–700°C)
TOR | Trasformador CCM Precalentador Horno 3 | Horno 3 | 22-May-25 | 82.35 | 17.65 | 0 | T1 (<300°C)
VAL | Cantera | Cantera | 06-Mar-25 | 58.33 | 41.67 | 0 | T2 (300–700°C)
VAL | Transformador Alumbrado Cantera | Subestación Cantera | 06-Mar-25 | 43.87 | 56.13 | 0 | Indeterminado
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 06-Mar-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H1 Tragesa | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 06-Mar-25 | 87.76 | 12.24 | 0 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - NORTE | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | 06-Mar-25 | 84.17 | 15.83 | 0 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador Alumbrado Descarga H2 - SUR | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | 06-Mar-25 | 16.67 | 83.33 | 0 | T3 (>700°C)
VAL | Transformador Alumbrado Envase 1 | Subestación - Envase 1 | 06-Mar-25 | 68.83 | 31.17 | 0 | T2 (300–700°C)
VAL | Transformador Alumbrado Materia Prima 2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | 20-May-25 |  |  |  | Indeterminado
VAL | Transformador Alumbrado Oficinas Técnicas | Subestacion Oficinas | 06-Mar-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
VAL | Transformador Alumbrado Silos N° 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | 13-Jun-23 | 55.4 | 35.39 | 9.2 | Indeterminado
VAL | Transformador Alumbrado Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | 05-Mar-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
VAL | Transformador Bodega de Cables (Reserva) | Bodega de Cables | 13-Jun-23 | 90.02 | 9.98 | 0 | PD (Descargas Parciales)
VAL | Transformador CCM Descarga H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 29-Jul-25 | 99.59 | 0.32 | 0.09 | PD (Descargas Parciales)
VAL | Transformador CCM Envase 2 | Subestación 17 - Envase 2 | 14-Sep-25 | 94.32 | 3.94 | 1.74 | PD (Descargas Parciales)
VAL | Transformador CCM Equipos CMG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | 05-Mar-25 | 65.62 | 34.38 | 0 | T2 (300–700°C)
VAL | Transformador CCM Equipos H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | 05-Mar-25 | 81.82 | 18.18 | 0 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador CCM MC-1 Norte | Subestación 07 - Molino de Cemento 1 | 05-Mar-25 | 9.3 | 90.7 | 0 | T3 (>700°C)
VAL | Transformador CCM MMP-1 Sur | Subestación 07 - Materia Prima 1 | 05-Mar-25 | 14.29 | 85.71 | 0 | T3 (>700°C)
VAL | Transformador CCM MMP-2 | Subestación 11 - Materia Prima 2 | 29-Jul-25 | 99.79 | 0.19 | 0.01 | PD (Descargas Parciales)
VAL | Transformador CCM Silos 5 y 6 | Subestación 18 - Silos 5 y 6 | 20-Mar-25 | 90.48 | 9.52 | 0 | PD (Descargas Parciales)
VAL | Transformador CCM Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | 14-Sep-25 | 98.71 | 1.08 | 0.21 | PD (Descargas Parciales)
VAL | Transformador CCM Triturador Secundario | Subestación 06 - Triturador Secundario | 29-Jul-25 | 88.18 | 10.49 | 1.33 | T1 (<300°C)
VAL | Transformador CCM de Equipos H2 Norte | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | 05-Mar-25 | 24.05 | 75.95 | 0 | Indeterminado
VAL | Transformador CCM lado Norte Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | 14-Sep-25 | 99.31 | 0.65 | 0.03 | PD (Descargas Parciales)
VAL | Transformador CCM lado Sur Alimentacion H2 | Subestacion 12 - Alimentacion Horno 2 | 14-Sep-25 | 98.37 | 1.44 | 0.19 | PD (Descargas Parciales)
VAL | Transformador Distribución Norte | Subestación 02 - Distribución (Ext) | 05-Mar-25 | 11.11 | 88.89 | 0 | T3 (>700°C)
VAL | Transformador Distribución Sur | Subestación 02 - Distribución (Ext) | 25-Jun-21 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
VAL | Transformador Drive del Motor Separador Sepax MCG-2 | Subestacion 15 - Cemento 2 | 05-Mar-25 | 56.25 | 43.75 | 0 | T2 (300–700°C)
VAL | Transformador Electrofiltro MC-2 | Subestación electrofiltro MC2 | 06-Mar-25 | 33.33 | 66.67 | 0 | Indeterminado
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 NTE | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 05-Mar-25 | 1.32 | 98.68 | 0 | T3 (>700°C)
VAL | Transformador Filtro Eléctrico H1 SUR | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 05-Mar-25 | 40 | 40 | 20 | Indeterminado
VAL | Transformador Molinos Chicos Drive de Sincronos | Servicios Generales (Exterior/Inferior) | 05-Mar-25 | 67.57 | 32.43 | 0 | T2 (300–700°C)
VAL | Transformador Motor Principal H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | 05-Mar-25 | 4.17 | 95.83 | 0 | T3 (>700°C)
VAL | Transformador Motor Principal Triturador Primario | Subestación 05 - Triturador Primario | 29-Jul-25 | 99.15 | 0.67 | 0.18 | PD (Descargas Parciales)
VAL | Transformador Motor VTI H1 | Subestación 07 - Precalentador Horno 1 | 05-Mar-25 | 2.91 | 97.09 | 0 | T3 (>700°C)
VAL | Transformador Motor VTI Residual H1 | Subestación 08 - Descarga Horno 1 | 06-Mar-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
VAL | Transformador Oficinas Técnicas | Subestacion Oficinas | 13-Jun-23 | 64.95 | 35.05 | 0 | T2 (300–700°C)
VAL | Transformador Principal Norte | Subestación 01 - Principal (Ext) | 05-Mar-25 | 11.76 | 88.24 | 0 | T3 (>700°C)
VAL | Transformador Principal Sur | Subestación 01 - Principal (Ext) | 05-Mar-25 | 33.33 | 66.67 | 0 | Indeterminado
VAL | Transformador Servicios Generales | Subestación 03 - Servicios Generales | 29-Jul-25 | 99.57 | 0.42 | 0.01 | PD (Descargas Parciales)
VAL | Transformador VTI 4 Residual H2 Sur | Subestación 14 - Descarga Horno 2 | 29-Jul-25 | 83.58 | 15.59 | 0.82 | T1 (<300°C)
YAQ | Alimentación Horno 1 | Horno 1 | 12-Dec-24 | 42.86 | 57.14 | 0 | Indeterminado
YAQ | Almacén de FIRSU | Almacén Fiscal | 21-Sep-23 | 94.06 | 5.94 | 0 | PD (Descargas Parciales)
YAQ | Almacén y Talleres | Almacén | 12-Dec-24 | 73.81 | 26.19 | 0 | T2 (300–700°C)
YAQ | Ciudad Firsu (trafo poniente de compresores) | Firsu (Proyecto) | 12-Dec-24 | 58.33 | 41.67 | 0 | T2 (300–700°C)
YAQ | Compresores Oriente | Cuarto de compresores | 12-Dec-24 | 83.33 | 16.67 | 0 | T1 (<300°C)
YAQ | Compresores Poniente (baja) Nuevo | Cuarto de compresores | 12-Dec-24 | 92.21 | 7.79 | 0 | PD (Descargas Parciales)
YAQ | Cuarto de Compresores PTE | Cuarto de compresores | 12-Dec-24 | 96.1 | 3.9 | 0 | PD (Descargas Parciales)
YAQ | Descarga de Coque | Parques Coque | 12-Dec-24 | 86.96 | 13.04 | 0 | T1 (<300°C)
YAQ | Enfriador Folax | Enfriador Folax Horno 1 | 12-Dec-24 | 53.85 | 46.15 | 0 | T2 (300–700°C)
YAQ | Enfriador Folax, Transporte Clinker | Enfriador Folax Horno 1 | 12-Dec-24 | 15.38 | 84.62 | 0 | T3 (>700°C)
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Norte | Enfriador IKN Horno 2 | 12-Dec-24 | 96.55 | 3.45 | 0 | PD (Descargas Parciales)
YAQ | Enfriador IKN Linea 2 Sur | Enfriador IKN Horno 2 | 12-Dec-24 | 95.83 | 4.17 | 0 | PD (Descargas Parciales)
YAQ | Horno 2 Impulso Principal | Horno 2 | 12-Dec-24 | 95.92 | 4.08 | 0 | PD (Descargas Parciales)
YAQ | Impulso Principal de Horno 1 | Horno 1 | 12-Dec-24 | 52 | 44 | 4 | Indeterminado
YAQ | Logística | Logistica | 12-Dec-24 | 92.38 | 7.62 | 0 | PD (Descargas Parciales)
YAQ | Manzana de Servicios | Servicios Generales | 12-Dec-24 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
YAQ | Molino Materias Primas 1 | MMP1 | 12-Dec-24 | 89.01 | 10.99 | 0 | T1 (<300°C)
YAQ | Molino Materias Primas 2 | MMP2 | 12-Dec-24 | 97.92 | 2.08 | 0 | PD (Descargas Parciales)
YAQ | Molino Separador Giratorio | MMP1 | 12-Dec-24 | 15.6 | 84.4 | 0 | T3 (>700°C)
YAQ | Molino de Cemento 1 | Molino Cemento 1 | 12-Dec-24 | 42.86 | 57.14 | 0 | Indeterminado
YAQ | Molino de Cemento 1 Separador | Molino Cemento 1 | 12-Dec-24 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
YAQ | Molino de Cemento 2 | Molino Cemento 2 | 12-Dec-24 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
YAQ | Molino de Cemento 2 Separador | Molino Cemento 2 | 12-Dec-24 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
YAQ | Molino de Cemento 3 | Molino Cemento 3 | 12-Dec-24 | 96.1 | 3.9 | 0 | PD (Descargas Parciales)
YAQ | Oficinas | Oficinas Generales | 12-Dec-24 | 46.67 | 53.33 | 0 | Indeterminado
YAQ | Oficinas Mantenimiento | Taller/Almacén | 12-Dec-24 | 57.58 | 42.42 | 0 | T2 (300–700°C)
YAQ | Paletizado y Envase | Envase | 12-Dec-24 | 57.83 | 42.17 | 0 | T2 (300–700°C)
YAQ | Paletizado, Envase, Granel | Envase | 12-Dec-24 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
YAQ | Parques Oriente | Parques Caliza | 12-Dec-24 | 38.46 | 61.54 | 0 | Indeterminado
YAQ | Parques de Materias Primas | Parque Materias Primas | 12-Dec-24 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
YAQ | Pila de Caliza | Cantera | 12-Dec-24 | 88.69 | 11.31 | 0 | T1 (<300°C)
YAQ | Pozo 2 | Pozo 2 | 12-Dec-24 | 63.46 | 36.54 | 0 | T2 (300–700°C)
YAQ | Precalentador 1, CCM segundo piso | Precalentador Horno 1 | 12-Dec-24 | 25 | 75 | 0 | Indeterminado
YAQ | Precalentador 2 CCM | Precalentador Horno 2 | 12-Dec-24 | 97 | 3 | 0 | PD (Descargas Parciales)
YAQ | Precalentador H1 Nivel 0 | Precalentador Horno 1 | 12-Dec-24 | 57.14 | 42.86 | 0 | T2 (300–700°C)
YAQ | Transformador Principal 1 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | 72.5 | 27.5 | 0 | T2 (300–700°C)
YAQ | Transformador Principal 2 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | 40 | 60 | 0 | Indeterminado
YAQ | Transformador Principal 3 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | 42.86 | 57.14 | 0 | Indeterminado
YAQ | Transformador Principal 4 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | 35.29 | 52.94 | 11.76 | Indeterminado
YAQ | Transformador Principal 5 | Subest. Ppal. | 12-Dec-24 | 26.92 | 69.23 | 3.85 | Indeterminado
YAQ | Transformador de Distribución 1 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | 55.56 | 44.44 | 0 | T2 (300–700°C)
YAQ | Transformador de Distribución 2 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | 60 | 40 | 0 | T2 (300–700°C)
YAQ | Transformador de Distribución 3 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | 20.8 | 79.2 | 0 | Indeterminado
YAQ | Transformador de Distribución 4 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | 6.35 | 93.65 | 0 | T3 (>700°C)
YAQ | Transformador de Distribución 5 | Subest. de Dist. | 12-Dec-24 | 47.62 | 52.38 | 0 | Indeterminado
YAQ | Triturador Primario Puzolana | Trituración MPS | 12-Dec-24 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
YAQ | Triturador de Caliza | Trit. Caliza (Alim. Placas) | 12-Dec-24 | 6.9 | 93.1 | 0 | T3 (>700°C)
YAQ | Triturador de Caliza | Trituración Caliza | 12-Dec-24 | 90.38 | 9.62 | 0 | PD (Descargas Parciales)
YAQ | Triturador de Caliza, Motor | Trituración Caliza | 12-Dec-24 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
YAQ | Triturador de Traquita | Trituración Traquita | 12-Dec-24 | 94.12 | 5.88 | 0 | PD (Descargas Parciales)
YAQ | Triturador de Traquita Motor | Trituración Traquita | 12-Dec-24 | 36.36 | 63.64 | 0 | Indeterminado
YAQ | VTI Dracco Colector Principal | Precalentador Horno 1 | 12-Dec-24 | 55.56 | 44.44 | 0 | T2 (300–700°C)
YAQ | VTI Electrofiltro | Enfriador Folax Horno 1 | 12-Dec-24 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
ZAP | ATC 3 / Reactor Motor Principal | Subestación AUTOTRANSFORMADOR MC3 | 09-Jul-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
ZAP | Accionamiento Horno 2 (TC: 30) | Subestación D | 09-Jul-25 | 33.33 | 66.67 | 0 | Indeterminado
ZAP | Autotransformador R -1 (TC: 16) | Subestación C | 09-Jul-25 | 28.57 | 71.43 | 0 | Indeterminado
ZAP | Autotransformador R2 (TC: 38) | Subestación C | 09-Jul-25 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
ZAP | Auxiliares B-1 (TC: 23) | Subestacion C | 09-Jul-25 | 25 | 75 | 0 | Indeterminado
ZAP | Auxiliares B-2 (TC: 26) | Subestación C | 09-Jul-25 | 22.68 | 77.32 | 0 | Indeterminado
ZAP | Auxiliares Horno 2 (TC: 31) | Subestación D | 09-Jul-25 | 33.33 | 66.67 | 0 | Indeterminado
ZAP | CALDERAS (TC: 36) | Subestación CALDERAS | 09-Jul-25 | 96 | 4 | 0 | PD (Descargas Parciales)
ZAP | Envase (TC: 34) | Subestación TRANSF. DE ENVASE | 09-Jul-25 | 85.85 | 14.15 | 0 | T1 (<300°C)
ZAP | Molino Cemento # 3 | Subestación # 8 | 09-Jul-25 | 21.74 | 78.26 | 0 | Indeterminado
ZAP | Molino Cemento # 4 | Subestación 3 MOL. CEMENTO #4 | 09-Jul-25 | 11.11 | 88.89 | 0 | T3 (>700°C)
ZAP | RESERVA (TC: 37) | Subestación Almacen 6 | 09-Jul-25 | 93.75 | 6.25 | 0 | PD (Descargas Parciales)
ZAP | TCOMP / C (TC: 28) | Subestación TRANSF. COMPRESORES | 09-Jul-25 | 20 | 80 | 0 | Indeterminado
ZAP | TH2 (TC: 27) | Subestación HOMOGENIZACIÓN 2 / C | 09-Jul-25 | 13.33 | 86.67 | 0 | T3 (>700°C)
ZAP | TP-1 | Subestación Principal | 09-Jul-25 | 42.86 | 57.14 | 0 | Indeterminado
ZAP | TP-2 | Subestación Principal | 09-Jul-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
ZAP | TP-3 | Subestación Principal | 09-Jul-25 | 29.73 | 70.27 | 0 | Indeterminado
ZAP | TP-4 | Subestación Principal | 09-Jul-25 | 66.67 | 33.33 | 0 | T2 (300–700°C)
ZAP | TR aislamiento 2 (TC: 19) | Subestación 2 |  | 96.46 | 2.75 | 0.79 | PD (Descargas Parciales)
ZAP | TR de aislamiento (TC: 18) | Subestación 2 | 09-Jul-25 | 92.31 | 7.69 | 0 | PD (Descargas Parciales)
ZAP | TR1P09 (TC: 39) | Subestación Almacen 6 | 09-Jul-25 | 15.79 | 36.84 | 47.37 | DT (Discharge + Thermal)
ZAP | TS 6 | Subestación #6 - MOL CEMENTO #2 | 09-Jul-25 | 9.09 | 90.91 | 0 | T3 (>700°C)
ZAP | TS 6A / TR Mol. Cemento #1 | Subestación 6-A MC1 | 09-Jul-25 | 46.15 | 53.85 | 0 | Indeterminado
ZAP | TS1 | Subestación #1 / A1 | 09-Jul-25 | 33.33 | 66.67 | 0 | Indeterminado
ZAP | TS4 | Subestación # 4 | 09-Jul-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
ZAP | TS5 (TC: 21) | Subestación # 5 | 09-Jul-25 | 11.32 | 88.68 | 0 | T3 (>700°C)
ZAP | TSA | Subestación #1 /A | 09-Jul-25 | 50 | 50 | 0 | T2 (300–700°C)
ZAP | TSCB | Subestación SILOS "B" | 09-Jul-25 | 70 | 30 | 0 | T2 (300–700°C)
ZAP | TSE | Subestación B | 09-Jul-25 | 77.88 | 22.12 | 0 | T2 (300–700°C)
ZAP | TSF | Subestación A-2 | 09-Jul-25 | 33.33 | 66.67 | 0 | Indeterminado
ZAP | TSZ (TC: 33) | Subestación Coque | 09-Jul-25 | 49.51 | 50.49 | 0 | Indeterminado
ZAP | VTI Horno 2 (TC: 29) | Subestación IMPULSO HORNO 2 | 09-Jul-25 | 100 | 0 | 0 | PD (Descargas Parciales)
ZAP | Ventiladores Fuller W1 (TC:20) | Subestación 2 | 09-Jul-25 | 22.73 | 77.27 | 0 | Indeterminado